TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Splošna navodila:

- Tekom izvajanja del mora izvajalec upoštevati splošno veljavna določila RS in EU.

- V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se ta tekstualna oznaka bere v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami;

- V ceni postavk je potrebno upoštevati iznos odstranjenega opreme in odvozom na trajno deponijo ter plačilom vseh potrebnih taks, vključno z zaščito vseh transportnih poti. Izvajalec del mora na zahtevo naročnika predati evidenčne liste o odlaganju odpadkov;

- V ceni posameznih postavk je potrebno upoštevati tudi morebitno uporabo lahkih premičnih delovnih odrov do višine 2m za izvedbo del;

- V vsaki posamezni postavki je potrebno zajeti celotno izvedbo, kar zajema nabavo in vgradnjo vseh osnovnih in pomožnih materialov, potrebnih za celovito izvedbo postavke, vključno s priklopom na posamezno strojno in elektro inštalacijsko omrežje  ter vse transportne in druge stroške, povezane s predmetom naročila;

- Pri demontažah opreme in naprav je potrebno paziti, da ne pride do poškodbe inštalacij (elektro in strojnih) in ometov/fasade. V primeru nepredvidenih poškodb, izvajalec le-te sanira na svoje stroške;

- Dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu se naročajo preko skrbnika pogodbe. Za dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu - popisu del, mora izvajalec naročniku pred izvedbo del v potrditev posredovati ponudbo, ki vsebuje ponudbo materiala, ki bo vgrajen oziroma uporabljen pri izvedbi naročila in predvideno število potrebnih delovnih ur za izvedbo naročila (tj. dodatne ure, postavka 34 predračuna).

- Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena in vgrajena oprema nova;

- Izvajalec mora, v primeru okvare, ki onemogoča delovanje hladilnih naprav v sistemskih sobah (prenehanje hlajenja), nemudoma pristopiti k izvedbi del, sicer pa v 24 urah od prejema poziva naročnika po elektronski pošti na kontaktni e-naslov izvajalca del;

- Količine storitev in predvidena poraba materiala, ki jih je naročnik določil v ponudbenem predračunu za javno naročilo, so ocenjene količine, ki se lahko spremenijo glede na dejanske potrebe;

- Mikro lokacije (pisarne, server prostor, hodniki…) znotraj posameznih objektov, katera so navedena v tehnični dokumentaciji, so predvidene lokacije, kjer se oprema in pripadajoča instalacija nahajajo;

- Izvajalec mora voditi evidence ter oddajati poročila; v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16, 44/22 – ZVO-2 in 56/25 – PoZ).

- Predmet javnega naročila:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav v sistemskih in drugih prostorih na posameznih lokacijah ministrstev na območju Ljubljane.

Opis predmeta naročila in obdobje izvajanja:

Redno vzdrževanje klimatskih naprav v sistemskih in drugih prostorih državnih organov, vse v Ljubljani, na lokacijah, navedenih v nadaljevanju teh specifikacij in predračuna – popis del.

Redno vzdrževanje klimatskih naprav poleg rednih vzdrževalnih pregledov vključuje tudi popravila klimatskih naprav v sistemskih in drugih prostorih, ki se izvaja ob okvarah ter predelavah klimatskih sistemov in/ali po predhodnem naročilu naročnika.

3.	Storitve za naprave v sistemskih sobah na lokacijah, ki so predmet javnega naročila:

Vzdrževanje klimatskih naprav mora ustrezati v nadaljevanju navedenim minimalnim zahtevam.

Storitve iz te pogodbe zajemajo:

-	Redni vzdrževalni pregled naprav:

Pregled vseh notranjih in zunanjih enot, preverjanje uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov z izdanim potrdilom o opravljenem preverjanju in po potrebi dopolnitev sistema s hladivom ali zajem ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, delo, potne stroške in kilometrino ter ves porabljen drobni potrošni material.

- redni vzdrževalni pregled notranje enote obsega: čiščenje ohišja, dezinfekcijo izmenjevalnika, čiščenje oz. po potrebi zamenjava filtrov, pregled in kontrola delovanja funkcij, električnih komponent in elektromotorjev, pregled in po potrebi izpiranje odvoda kondenza, kontrola temperature izpihanega zraka ter nastavitve pravilnega delovanja.

- Redni vzdrževalni pregled zunanje enote obsega:  čiščenje, pregled in kontrola delovanja vseh funkcij in tesnosti sistema, nastavitev režima delovanja glede na letni čas, pregled in kontrola delovanja ventilatorjev, kompresorjev, črpalk, ventilov, vijačnih spojev, merilnih instrumentov, tipal ipd., ter preverjanje uhajanja in zajem ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov in po potrebi dopolnitev sistema s hladivom v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16, 44/22 – ZVO-2 in 56/25 – PoZ; v nadaljevanju: uredba);

- Redno vzdrževanje sistema klimatskih naprav: TDAR 1822A, XMF 0401TWS vključuje redne preventivne servisne preglede po standardih proizvajalca Uniflair, ki so potrebni za doseganje 99,5% razpoložljivosti celotnega sistema, vključno s prevozom, vsem potrošnim materialom in zamenjavo obrabljivih delov;

- Redno vzdrževanje klimatske naprave DAIKIN: FAQ100-BVV1B, RR100B8W1B vključuje redne preventivne servisne preglede po standardih proizvajalca DAIKIN, ki so potrebni za doseganje 99,5% razpoložljivosti celotnega sistema, vključno s prevozom, vsem potrošnim materialom in zamenjavo obrabljivih delov;

- Redno vzdrževanje klimatske naprave Mitsubishi (2 notranji enoti 2x25 kW + zunanji enoti PEA-M250LA/PUZ-M250YKA) vključuje redne preventivne servisne preglede po standardih proizvajalca Mitsubishi, ki so potrebni za doseganje 99,5% razpoložljivosti celotnega sistema, vključno s prevozom, vsem potrošnim materialom in zamenjavo obrabljivih delov;

- Kontrola uhajanja plina na klimatskih napravah v skladu z uredbo, ki v 4. členu določa upravljalcu zagotavljanje preverjanja uhajanja in v 6. členu narekuje upravljavcu, da stalno vodi servisno (kontrolno knjigo) o posamezni opremi/sistemu, ki vsebuje 5 ton ekv. CO2 ali več polnitve (to je več kot 2,82 kg plina R407c oz. 2,39 kg R 410a).

-	Popravila klimatskih naprav zajemajo:

- Popravila ob okvarah, vključno z dobavo rezervnih delov ter odstranitvami in sestavo delov opreme (klimatskih sistemov) v skladu z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh: Uradni list RS, št. 60/16, 44/22 – ZVO-2 in 56/25 – PoZ;

- Predelave klimatskih sistemov, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi, za katere velja prepoved uporabe (dopolnjevanja) - R22;

- Predelave klimatskih sistemov, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi, za katere velja prepoved uporabe (dopolnjevanja) - R22.

4.	Seznam predvidenih naprav na lokacijah in  predvideno število vzdrževalnih pregledov na leto

Izvajalec mora izvesti letno število vzdrževalnih pregledov, kot so določeni v spodnjih tabelah.

4.1. Beethovnova ulica 11

Skupno število pregledov : 84

|  |  | tip zunanje | zunanja |  | leto |  | Predvideno št. vzdrž. preg. / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadstropje | znamka | enote | enota | hladivo | montaže | št. sobe |  |
| I | KASAI | KEX-12KTGO | 1 | R407A | 2023 | 100/1 | 4 |
| II | TOSHIBA | RAS 10 | 1 | R410A | 2006 | 200/1 | 4 |
|  |  | GAV-E |  |  |  |  |  |
| III | TOSHIBA | RAS 10 | 1 | R410A | 2006 | 300/1 |  |
|  |  | GAV-E |  |  |  |  | 4 |
| IV | TOSHIBA | RAS 10 | 1 | R410A | 2006 | 400/1 |  |
|  |  | GAV-E |  |  |  |  | 4 |
| V | TOSHIBA | RAS 10 | 1 | R410A | 2006 | 500/1 |  |
|  |  | GAV-E |  |  |  |  | 4 |
| VI | TOSHIBA | RAS 10 | 1 | R410A | 2006 | 600/1 |  |
|  |  | GAV-E |  |  |  |  | 4 |
| VII | SINCLAIR | SOH-12BIK2 | 1 | R407A | 2024 | 710/1 | 4 |

4.2.  Beethovnova ul. 3

Število pregledov : 48

|  |  | tip zunanje | zunanja |  | leto |  | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadstropje | znamka | enote | enota | hladivo | montaže | št. sobe |  |
| I, PR | TOSHIBA | RAV spATP | 4 | R407C | 2019 | Server | 4 |

4.3.Prežihova ul. 4

Število pregledov:12

|  |  | tip zunanje | zunanja |  | leto |  | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadstropje | znamka | enote | enota | hladivo | montaže | št. sobe |  |
| P | MITSUBISHI | GE42VA | 1 | R410A | 2010 | P-03 | 4 |

4.4. Župančičeva ul. 3

Število pregledov: 24

|  |  | tip zunanje | zunanja |  | leto |  | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadstropje | znamka | enote | enota | hladivo | montaže | št. sobe |  |
|  |  | MUZ- |  |  |  | sistemska |  |
| VP | MITSUBISHI | GE60VA | 2 | R410A | 2012 | soba | 4 |
| VP | TOSHIBA | Rav-SP1404AT-E | 2 | R410A | 2014 | soba | 4 |

4.5.Cankarjeva cesta 18 :

Število pregledov: 78, dodatno zunanji kondenzatorji  skupaj  8 Predvideno št. vzdrž.

pregledov / leto  .

| Zap. Št. | Znamka | Tip zunanje enote | Zunanja enota | Leto montaže | Št. sobe | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniflair | TDARA 1822 | 1 | 2007 | server soba, 2.nad. in zunanji kondenzator | 4 |
| 2 | Daikin | FAQ100-BVV1B | 1 | 2011 | UPS naprave, klet | 4 |
| 3 | Uniflair | XMF-0401TWS | 1 | 2010 | server soba, klet in zunanji kondenzator | 4 |
| 4 | LG Smart inverter |  | 1 | 2025 | server soba 1. nad | 4 |
| 5 | TOSHIBA | RAV-SM08KRT-E | 1 | 2007 | P-04 | 1 |
| 6 | TOSHIBA | RAV-SM802KRT-E | 1 | 2007 | P-05 | 1 |
| 7 | MITSUBISHI | PEA-m250LA/PUZ-M250YKA | 1 | 2025 | server soba, 2.nad | 4 |
| 8 | MITSUBISHI | PEA-m250LA/PUZ-M250YKA | 1 | 2025 | server soba, 2.nad | 4 |

4.6. Župančičeva ul. 6

Število pregledov: 24

|  |  | tip zunanje | zunanja |  | leto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nadstropje | znamka | enote | enota | hladivo | montaže | št. sobe | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| P | Fujitsu | RAV- SM802AT- EAOYD36LATT | 2 | R410A | 2014 | K1 | 4 |

4.7. Kotnikova 6

Število pregledov: 48

| nadstropje | znamka | tip zunanje enote | zunanja enota | hladivo | leto montaže | št. sobe | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | TOSHIBA | RAVRM801CTP-E | 4 | R407C | 2019 | server | 4 |

4.8. Beethovnova 11

Število pregledov: 276

| nadstropje |  | znamka | tip zunanje enote | zunanja enota | hladivo | št. notranjih enot | leto montaže | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P in VP | P2, avla 3x, 002, 003, sejna soba | DAIKIN | En agregat od pritl. do 6. nadst. - hladilec vode Daikin Euwat 80KSDY | 1 | R134a/voda | 7 | 1998 | 1 |
| I | 101 do 106, 107 in 108 1x, 109 do 114 | DAIKIN |  |  | (2x36 kg hladiva) | 13 |  | 1 |
| II | 201,202, 203/1, 203/2, 204-207, 207/1, 208 do 212 | DAIKIN |  |  |  | 14 |  | 1 |
| III | 301-308, 309/1, 309/2, 311, 311/1, 311/2, 311/3,312 | DAIKIN |  |  |  | 15 |  | 1 |
| IV | 401 do 408, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 410/3, 411 | DAIKIN |  |  |  | 14 |  | 1 |
| V | 501 do 504, 505 2x, 506/1, sobi brez št-506/2 in 506/3, 507/1, 507/2, 507/3, 508 | DAIKIN |  |  |  | 13 |  | 1 |
| VI | 601do 603, 603/1, 604 do 607, 607/1 2x, 608, soba brez št.-608/1, 609, 609/1, 609/2, 610 | DAIKIN |  |  |  | 16 |  | 1 |
|  |  | SKUPAJ |  | 1 |  | 92 |  |  |

4.9. Župančičeva 3

Število pregledov: 267

| Nad. | št. sobe | znamka | tip zunanje enote | zunanja enota | hladivo | št. notranjih enot | leto montaže | Predvideno št. vzdrž. pregledov / leto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 1, 2, 3, 4, 9 | DAIKIN VRV | RXYSQ5M7V3B | 1 | R410A (5,8kg) | 5 | 2005 | 1 |
| VP-sever | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | DAIKIN VRV | RXYQ8M8W1B | 1 | R410A (8,6kg) | 8 | 2005 | 1 |
| VP-jug | 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | DAIKIN VRV | RXYQ8M8W1B | 1 | R410A (8,6kg) | 11 | 2005 | 1 |
| I-jug | 30,31,32,33,34,35,36,37,37a,38,38a | MITSUBISHI | FDCP 224 HKXE2B | 1 | R407C (12kg) | 11 | 2002 | 1 |
| I-sever | 40,41,42.43,44,45,46,47,48 | MITSUBISHI | PUHY-P200YMF-C | 1 | R407C (7kg) | 9 | 2003 | 1 |
| III-jug | 87, 88, 89, 91a, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 | DAIKIN VRV | RXYQ10M8W1B | 1 | R410A (9,6kg) | 11 | 2005 | 1 |
| III-sever | 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 91 | DAIKIN VRV | RXYQ10M8W1B | 1 | R410A (9,6kg) | 12 | 2005 | 1 |
| V. nad | mansarda | MITSUBISHI |  | 2 | R410 A(14.4 kh) | 16 | 2015 | 1 |
| V | 121, 122, 123, 124, 125, hodnik | DAIKIN VRV | RXYSQ5M7V3B | 1 | R410A (5,8kg) | 6 | 2005 | 1 |
|  |  | SKUPAJ |  | 10 |  | 89 |  |  |