## Table 1
5.1 Kodna tabela za konfiguracijo vhodov/izhodov
5.1.1 Vhodi
5.1.1.1 Temperature
Oznaka | Koda | Opis | PRIKLOP
T01 | 101 | Temperatura krog 1 dovod | N101/X1
T02 | 102 | Temperatura krog 2 dovod | N101/X2
T05 | 105 | Temperatura krog 1 povratek | N101/X3
T09 | 109 | Temperatura zunanja | N104/X8
T10 | 110 | Temperatura STV 1 zgornje tipalo | N101/X4
T11 | 111 | Temperatura STV 1 spodnje tipalo | N101/X5
T12 | 112 | Temperatura STV 1 dovod primar | N102/X6
T15 | 115 | Temperatura STV 1 povratek sekundar | N102/X7
T21 | 121 | Temperatura dovod primar | N101/X8
T22 | 122 | Temperatura povratek primar | N102/X1
T30 | 130 | Temperatura STV 2 zgornje tipalo | N102/X2
T31 | 131 | Temperatura STV 2 spodnje tipalo | N102/X3
T32 | 132 | Temperatura STV 2 dovod primar | N102/X4
T33 | 133 | Temperatura STV 2 povratek cirkulacija | N102/X5
T35 | 135 | Temperatura STV 2 povratek sekundar | N102/X6
T42 | 142 | Temperatura STV 2 dovod v cirkulacijo | N102/X7
T45 | 145 | Temperatura dovod Master | N102/X8
T46 | 146 | Temperatura povratek Master | N103/X31
T72 | 172 | Željena sobna temperatura krog 2 | N100/X7
5.1.1.2 Tlaki
Oznaka | Koda | Opis
p01 | 201 | Tlak krog 1 dopolnjevanje | N104/X4
p02 | 202 | Tlak krog 2 dopolnjevanje | N104/X5
5.1.1.3 Digitalni vhodi
Oznaka | Koda | Opis
D01 | 301 | Povratna informacija o delovanju črpalke krog 1_1 | N100/X3
D02 | 302 | Povratna informacija o delovanju črpalke krog 2_1 | N100/X4
D10 | 310 | Povratna informacija o delovanu črpalke STV primar | N100/X5
D20 | 320 | Povratna informacija o delovanju črpalke STV | N100/X6
D30 | 330 | Povratna informacija o delovanju črpalke STV 2 | N104/X1
D32 | 332 | Povratna informacija o delovanju cirkulacijske | N104/X2
5.1.1.4 Povratne informacije dopolnjevanje tlaka
F01 | 1001 | Povratna informacija venila dopolnjevanje V01 | N101/DL1
5.1.1.5 Povratne informacije Viri
F22 | 1022 | Napaka vir 1 | N100/X2
F41 | 1041 | Povratna informacije delovanje vira 3 | N100/X9
5.1.1.7 Vhodi za zajem podatkov »Informacije«
Oznaka | Koda | Opis
I01 | 801 | Informacija 1 | N103/X2
I02 | 802 | Informacija 2 | N103/X3
I03 | 803 | Informacija 3 | N103/X4
I04 | 804 | Informacija 4 | N103/X5
I05 | 805 | Informacija 5 | N103/X6
I15 | 815 | Informacija 15 | N100/X10
I16 | 816 | Informacija 16 | N100/X11
I18 | 818 | Informacija 18 | N103/X7
I19 | 819 | Informacija 19 | N103/X8
I20 | 820 | Informacija 20 | N104/X3
5.1.2 Izhodi
5.1.2.1 Pogoni
M11 | 511 | Pogon zapiranje krog 1 | N102/Q14
M12 | 512 | Pogon odpiranje krog 1 | N102/Q24
M21 | 521 | Pogon zapiranje krog 2 | N101/Q14
M22 | 522 | Pogon odpiranje krog 2 | N101/Q24
5.1.2.2 Črpalke
Oznaka |  | Opis
P01 | 601 | Obtočna črpalka krog 1 | N100/Q34
P02 | 602 | Obtočna črpalka krog 2 | N100/Q44
P10 | 610 | Polnilna črpalka STV primar | N100/Q54
P20 | 620 | Črpalka premešavanja med STV1 in STV2 (ali | N100/Q64
P30 | 630 | Polnilna črpalka STV 2 primar | N104/Q14
P32 | 632 | Cirkulacijska črpalka STV 2 | N104/Q24
5.1.2.3 Magnetni ventili
Oznaka |  | Opis
V01 | 701 | Magnetni ventil dopolnjevanje krog 1 | N101/Q34
5.1.3 Analogni izhodi
Oznaka |  | Opis
A22 | 922 | Želena hitrost črpalke krog 2 | N100/X8
A71 | 971 | Analogni izhod za upravljanje preko SCADE (zadaj ni | N100/X1
5.1.4 Viri
Oznaka |  | Opis
F21 | 1021 | Povratna informacije delovanje vira 1 (Digitalni vhod) | N100/Q14
V30 | 730 | Referenca vir 2 (Analogni izhod) | N104/X6
V31 | 731 | Izhod vir 2 (Digitalni izhod) | N104/Q44
F32 | 1032 | Napaka vir 2 (Digitalni vhod) | N104/X7
V41 | 741 | Izhod vir 3 (Digitalni izhod) | N100/Q24