## Popis kuhinja
POPIS DEL IN MATERIALA ZA OBJEKT: OB010 Vrtec Jadvige Golež - Uprava
| GLAVNA REKAPITULACIJA |  |  |  | UPRAVIČENI STROŠKI
ELEKTRO INŠTALACIJE
8.3 | ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE IN VGRADNJA SVETIL |  |  |  | 0
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  | 0
9.7 | JAVLJANJE PLINA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
OPOMBA
- v ceno EM je zajeta dobava, montaža, vgradnja materiala in priključitev vseh porabnikov, ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom (velja tudi za konektorje, kabelske čevlje, in razne priključke)
- za vsa elektro dela, kjer je potrebno izvesti preboje, je potrebna vzpostavitev prvotnega stanja
- za vsa dela demontaže/motaže svetlil je na koncu potrebno opraviti okrog elementov pleskarska dela
- vsa oprema in material se morajo dobaviti z vsemi ustzreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (vskladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- v primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitve ali opreme, je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
= strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
= podati dokazila o ustreznosti in vsaj anakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi rešitvami,
= naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno predlagane opreme,
= projektanut naroči dela vezana na potrditev sprememb, v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika,
= za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
8.3 | ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE IN VGRADNJA SVETIL |  |  |  | 0
8.3.2 | upravičeni stroški
št.: | Opis opreme, materiala in del | EM | kol | cena | UPRAVIČENI
| Demontaža obstoječih celotnih svetil in odvoz na deponijo, vključno s plačili stroškov deponiranja | kos | 132 | 0 | 0
1. | S02 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 330 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat | kos | 5 | 0 | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.780 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 748 Oblò 2.0 - ø330 4000K CRI80 24W CLD Bianco 112646-00
2. | S03 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 280 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat | kos | 3 | 0 | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.026 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 16,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 745 Oblò J 2.0 - 4000K CRI80 16W CLD Bianco 112600-00
3. | S06 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija. | kos | 11 | 0 | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 6.886 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 47,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 960 Hydro LED - MS 4000K CRI80 34W CLD Grigio 164755-00
4. | S07 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1535×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19. | kos | 1 | 0 | 0
Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.800 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 30,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: 603 Disanlens UGR<19 4000K CRI80 30W CLD Bianco 115522-00
5. | N2XH-J mm2 Cca s1 d2 a1 3x1,5 | m | 15 | 0 | 0
6. | Meritev osvetljenosti razsvetljave po končanih delih in izdaja rezultatov (izvaja izvajalec del) | ura | 1 | 0 | 0
8.4 | INŠTALACIJE ELEKTROMOTORNIH POGONOV, ELEKTROTOPLOTNIH POSTROJEV IN ELEKTRIČNIH POLNILNIH POSTAJ |  |  |  | 0
8.4.2 | upravičeni stroški
| opis | EM | kol | cena | UPRAVIČENI
01 | Stikalni blok =R-kot
1. | Nadometni stikalni blok dimenzije 600x2.000x300mm (WxHxD), skupaj z montažno ploščo, predalom za načrte in ključavnico, podstavek višine 100mm | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Prenapet. zaščita set 3+0 TNS, razred II (C) 255V, In 20kA | kos | 1 | 0 | 0
3. | Odklopnik 100A, Icu=25kA, z izklopno tuljavo 230VAC | kos | 1 | 0 | 0
4. | Števec električne energije z komunikacijsko povezavo TCP/IP - SOCOMEC - COUNTIS E27 | kos | 2 | 0 | 0
5. | Svetilka z vtičnico za vgradnjo v stikalno omaro 16A/230V | kos | 1 | 0 | 0
6. | Ventilatrska enota z zaščitnim okvirjem in pokrovom 230V | kos | 1 | 0 | 0
7. | Termostat v omari | kos | 1 | 0 | 0
8. | Končno stikalo vrat | kos | 1 | 0 | 0
9. | Enofazna vtičnica z zaščitnim kontaktom za na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
10. | Instalacijski odklopnik, C2A/3, Ic25kA | kos | 1 | 0 | 0
11. | Instalacijski odklopnik, C6A/1, Ic25kA | kos | 10 | 0 | 0
12. | Instalacijski odklopnik, C10A/1, Ic25kA | kos | 5 | 0 | 0
13. | Instalacijski odklopnik, C16A1, Ic25kA | kos | 3 | 0 | 0
14. | Instalacijski odklopnik, C16A/3, Ic25kA | kos | 2 | 0 | 0
15. | Instalacijski odklopnik, C50A/3, Ic25kA | kos | 1 | 0 | 0
16. | Instalacijski odklopnik, C32A/3, Ic25kA | kos | 1 | 0 | 0
17. | vrstna sponka 2,5 do 35 mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
18. | P + N zbiralka z distančniki in pritrdilno opremo in vijačenjem 125A | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
20. | Napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Gobica za izklop montirana pred vrati kotlovnice | kpl | 1 | 0 | 0
02 | R-GL
1. | Odklop obstoječega kabla kotlovnice in priklop novega na obstoječe mesto. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Predelava priklopa v R-GL za potrebe priklopa novega kabla (komplet z varovalčnim ločilnikom NV 00, varovalke NV 3x63A, kabelskimi povezavami 35mm2, labelskimi čevlji 35mm2 oziroma votlicami) | kpl | 1 | 0 | 0
03 | Instalacije
1. | Kabel položen nadometno na kabelske police /inst. cevi - dobava in montaža:
2. | N2XH-J mm2 Cca s1 d2 a1 4x25 | m | 35 | 0 | 0
3. | N2XH-J mm2 Cca s1 d2 a1 5x25 | m | 15 | 0 | 0
4. | N2XH-J mm2 Cca s1 d2 a1 5x6 | m | 80 | 0 | 0
5. | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom :
6. | kabelska polica PK 200 | m | 45 | 0 | 0
7. | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov 9-23mm, EUROFLEX | m | 100 | 0 | 0
8. | Vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Tesnenje prebojev instalacije - upoštevati vse preboje in požarne sektorje | kpl | 1 | 0 | 0
04 | Ozemljitve nove opreme kotlovnice:
1. | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Detekcija ozemljitve in povezava na obstoječo glavno izenačitveno zbiralko | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba ozemljitvenega voda FeZn 25x4 mm, položen okrog TČ, povezan na obstoječi sistem strelovoda, … | m | 30 | 0 | 0
4. | Izvedba različnih stikov: vijačni, križni,.., kpl. | kos | 10 | 0 | 0
5. | Ozemljitev klimatov in klim do najbližjega ozemljila (sponka in kabel preseka 16mm2 | kpl | 3 | 0 | 0
05 | TČ - Klima center Tratnjek d.o.o.
Opomba: Dovodne kable položi in zaključi na obeh straneh, opravi meritve, elektro izvajalec. Interne povezave napravi izvajalec TČ, ki pred priključitvijo tudi preveri priključitev.
06 | Klimat - Systemair d.o.o
Opomba: Dovodne kable položi in zaključi na obeh straneh, opravi meritve, elektro izvajalec. Interne povezave napravi izvajalec KLIMATA, ki pred priključitvijo tudi preveri priključitev.
9.7 | JAVLJANJE PLINA |  |  |  | 0
9.5.1 | JAVLJANJE PLINA- UPRAVIČENI STROŠKI
| opis | EM | kol | cena | UPRAVIČENI
1. | Centrala konvencionalna za 8 con klasičnih javljalnikov, 2 izhoda za priklop klasičnih siren (2x0,5A), dodatni napetostni izhod, brez AKU 2x12V/7Ah (kot mpr. Hochiki HFP CP-8KS (SLOV)) | kos | 1 | 0 | 0
2. | Akumulatorska baterija 12V / 7 Ah | kos | 2 | 0 | 0
3. | Komunikator za potrebe prenosa požarnega alarma na pokicno gasilsko enoto oz. na varnostno službo (kot npr. VNC Aktiva varovanje d.d. (IP PRENOS preko interneta)) | kos | 1 | 0 | 0
4. | Konvencionalni termični javljalnik požara nad spuščenim stropom (npr. Hochiki) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 1 | 0 | 0
5. | Konvencionalni ročni javljalnik požara (npr. Hochiki) v kompletu z napisno ploščico | kos | 2 | 0 | 0
6. | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 2 | 0 | 0
7. | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 2 | 0 | 0
8. | Klasična sirena s svetlobno indikacijo (npr. Hochiki), v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 1 | 0 | 0
9. | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 1 | 0 | 0
10. | Javljalnik plina metan | kos | 1 | 0 | 0
11. | Nalepka Pozor plin | m | 1 | 0 | 0
12. | Rele s podnožjem za krmiljenje vetila (4 kontakti) | m | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža kabla v IST ceveh, komplet (kabli morajo ustrezati razredu B2ca s1d1a1) |  |  | 0 | 0
| JB-H(St)H 1x2x0,8 mm2 | m | 100 | 0 | 0
| NHXMH 3x2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža instalacijske cevi, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
| PN cev 16 komplet s pritrdilnim materialom | m | 60 | 0 | 0
15. | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0