## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | PRETOČNI BAZEN DEŽEVNIH VOD PBDV R1 (BERTONCELJ)
NA PRIMARNEM KANALIZACIJSKEM SISTEMU DOMŽALE, TRZIN, MENGEŠ
OBJEKT: |  | STROJNA IN ELEKTRO OPREMA ZA RAZBERMENIK BERTONCELJ
POOBLAŠČENI INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230 DOMŽALE
INVESTITOR: |  | OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1 | Rekapitulacija strojne inštalacije skupaj | 0
| 2 | Rekapitulacija elektro inštalacije skupaj | 0
| 3 | Nepredvidena dela 10% | 0
|  | skupaj: | 0
|  | DDV (22%) | 0
|  | skupaj z DDV: | 0
Opomba: Izvajalec mora pri pripravi cene na enoto posamezne postavke upoštevati, vso razpoložljivo dokumentacijo za izvedb. V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo dobave, del, pomožnih del, transportov, stroški deponij, kordinatorja za VZD in vsega potrebnega za varnost na gradbišču, stroški organizacije in ureditve gradbišča, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodajo, vsi stroški povezani z delom pod obstoječimi elektro vodi, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta. V popisni tabeli za strojne inštalacje je ponudnik dolžan nominirati ponujeno opremo in sicer na način, da v stolpcu H navede proizvajalca in tip ponujene opreme s potrebnimi karakteristikami, ki zadostujejo zahtevam v stolpcu B.

## STROJNE INŠTALACIJE
1.3 | strojne inštalacije
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR | Podatki za ponujen material/oprema
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: VSI VGRAJENI KOVINSKI DELI (oprema, cevi, lestve, ograje, pritrdilni materiali) MORAJO BITI IZ NERJAVEČEGA MATERIALA 1.4301
OPOMBA: Za vso opremo, kjer je naveden proizvajalec (kot npr), tip (kot npr), velja po potrditvi vodje projetka.
1 | Izdelava varnostnega načrta za zahtevnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno so všteti tudi obiski na gradbišču. | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata za skupno delovišče. Velja za vsa dela po pogodbi. | kos | 1 |  | 0
3. | projektantski nadzor strojno inštalacijskih del in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj: | 0
II. | STROJNA OPREMA IN INŠTALACJE
1 | Dobava in montaža stenske zapornice - zapornice s pogonom preko elektromotorja z reduktorjem naslednjih karakteristik: proizvajalec (kot npr) Sistag tip (kot npr) WEY 3.4 iztočna odprtina Ø1200 mm višina centra do kron. baz. 3000 mm pogonski drog DN 32 (fi 42,4x3,0 mm) okvir in zaporna plošča 1.4404 ali enakovredno - elektromotorni pogon z reduktorjem ter pomožnim ročnim kolesom naslednjih karakteristik: proizvajalec (kot npr) Auma tip (kot npr.) NORM SAR 10.2 el. mot. nad kron. baz. 900 mm moč motorja 0,40 kW napetost 400 V frekvenca 50 Hz zaščita IP67 krmiljenje preko procesorja ali enakovredno Elektromotorni trofazni 400V pogon zapornice mora imeti prigrajeni dve končni stikali, momentno stikalo in termično stikalo v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela 24 VDC. Stikala naj ne bodo interno povezana! Izvedba vijačnega in pritrdilnega materiala iz nerjavnega jekla AISI304. ves pritrdilni, tesnilni in vijačni material, | kos | 1 |  | 0 | Stenska zapornica s pogonom preko elektromotorja z reduktorjem: proizvajalec: ____________________ tip: _________________ iztočna odprtina (mm): ____________ višina centra do kron. baz. (mm): _________ pogonski drog: DN ____ , fi ____x ____ okvir in zaporna plošča: ____________ Elektromotorni pogon z reduktorjem ter pomožnim ročnim kolesom proizvajalec: ________________________ tip: ___________________ el. mot. nad kron. baz. (mm): ___________ moč motorja (kW): __________________ napetost (V): ____________________ frekvenca (Hz): _____________________ zaščita (IP): _________ krmiljenje preko procesorja ali enakovredno končno stikalo (kos): _________ momentno stikalo (kos) ______________ termično stikalo v navitju (kos) _________ ogrevanje notranjosti (24 V): vij. in pritr.mat.riala INOX (AISI) : ______
2 | Dobava, transport in vgradnja brezenergijskega splakovalnika dolžine 6,05m (npr. BGU tip SSTE ali enakovredno) kompletno s sprožilnim mehanizmom in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | Brezenergijski splakovalnik oz. prekucnik (proizvajalec, tip)
3 | Dobava, transport in vgradnja brezenergijskega splakovalnika dolžine 5,05m (npr. BGU tip SSTE ali enakovredno) kompletno s sprožilnim mehanizmom in vsemi deli | kos | 1 |  | 0 | Brezenergijski splakovalnik oz. prekucnik (proizvajalec, tip)
4 | Dobava, transport in vgradnja prelivne stene z lamelami, dimenzije 6400x750x400. Lamele iz pločevine debeline 2mm, pod kotom 45 stopinj, število lamel 6 kosov, reža med lamelami 150mm. Lamelna stena iz več segmentov, sidrana na betonsko steno ter prelivni rob. Lamelna stena izvedena tako, da se na lamele ujete plavajoče snovi vračajo v kolektor. Prelivna lamelna stena se izvede iz več segmentov tako, da je možna montaža skozi vstopni jašek 1200/800mm (npr. Huber BGU) | kos | 1 |  | 0 | Prelivna lamelna stena proizvajalec: ________________ tip: ____________________ debelina lamele: ___________________ lamele pod kotom ( stopinj): ____________ število lamel: ____________ reža med lamelami (mm): _____________
5 | Dobava, transport in vgradnja potopne črpalke za odpadne vode v komoro črpališča z delovno točko Q= 20 l/s, h=7,9m moč motorja= 4,5 kW, nametost U=3x400 V, npr. Wilo FA 10.44W FK202-6/12-4,5, prosti prehod 100 mm, Worteks rotor, 960 vrt/min, 10 m priključnega kabla, trifazni direktni zagon ali enakovredno. črpalka se dobavi z litoželeznim podstavkom, 90o kolenom, priključno sklopko na tlačno cev, cevnim vodilom 2xDN50 (60,3x3,6 mm) dolžine 9,00 m, verigo za dvig črpalke, nosilcem za pritrditev cevnega vodila, nastavki za pritrditev verige na črpalko in betonsko steno črpališča in vsem potrebnim vijačnim in tesnilnim priborom vse iz nerjavečega materiala potopna črpalka se dobavi s termičnim stikalom v statorskem navitju elektromotorja in z zaščito ob vdoru vode v oljno komoro, v kompletu s črpalko se dobavi tudi elektronski kontrolnik za navedeno zaščito, skupaj z vsako črpalko se dobavi držalo kabla, hidravlični del črpalke, elektromotor in montažna peta so protikorozijsko zaščiteni barvnim premazom, ohišje črpalke, hidravlični del statorja, rotor in podstavek so izdelani iz sive litine, vodila in vijačni material so izdelani iz nerjavnega jekla AISI304, črpalka je s proti abrazijsko zaščito | kos | 2 |  | 0 | Potopna črpalka proizvajalec: ________________________ tip: ___________________ nazivni pretok Q (l/s): ___________ nazivna višina h (m): __________________ moč motorja (kW): ____________________ napetost 3f (V)): _____________________ nazivni vrtljaji (vrt/mni.): _________ zaščita (IP): _________
6 | Dobava, transport in vgradnja kemijskega filtra za odstranjevanje smradu (kot npr. KF 2500) DN 1560 mm (H=2,10m) za pretok 2.500 m3/h, z demisterjem ter cevno povezavo DN 300mm in ventilatorjem (5kW) (kot npr. Kostanj KF2500 ali enakovredno) (Frekvenčni regulator za ventilator je vsebovan v elektro delu popisa) | kompl | 1 |  | 0 | Kemijski filter za odstranjevanje smradu (proizvajalec, tip)
7 | Dobava, transport in vgradnja ventilatorja prostora skupaj s prezračevalno cevjo, naslednjih karakteristik: proizvajalec kot npr. Systemair tip kot npr. AW 200 E4 sileo pretok 200 m3/h število obratov 1.300 min-1 hrup 46 dB(A) priključna moč 16 W napetost 230 V frekvenca 50 Hz Ventilator se dobavi skupaj s temperaturno zaščito, nadtlačno žaluzijo ter z vgradno cevjo fi 210,0 x 1,50 mm, dolžine 300 mm, cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajen ventilator, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija VK20, dim. 250 x 250 mm, delovanje ventilatorja brezstopenjsko preko regulatorja hitrosti REE 1 cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI304, nadtlačna žaluzija je iz eloksiranega aluminija ali PVC. Za izenačevanje tlakov se v vhodnih vratih prostora namesti prezračevalna rešetka iz aluminija vključno z zaščitno mrežico in vgradnim okvirjem, naslednjih karakteristik: proizvajalec npr. IMP Klima tip npr. AR-4P dimenzija (širina x višina) 425 x 125 mm | kos | 1 |  | 0 | Ventilator prostora proizvajalec: ______________ tip: ______________________ dim. (širina x višina v mm):___________ nazivni pretok (m3/h): _______________ število obratov (min-1) ________________ hrup (dB(A)): _________________ priključna moč (W): _________________ napetost (V): _________________ frekvenca (Hz): ______________ brezstopenjsko delovanje: ___________ cevovod iz nerjavnega jekla (AISI): _____
8 | Dobava, transport in vgradnja ventilatorja prostora elektroomare skupaj s prezračevalno cevjo, naslednjih karakteristik: proizvajalec kot npr. Systemair tip kot npr. AW 200 E4 sileo pretok 200 m3/h število obratov 1.300 min-1 hrup 46 dB(A) priključna moč 16 W napetost 230 V frekvenca 50 Hz Ventilator se dobavi skupaj s temperaturno zaščito, nadtlačno žaluzijo ter z vgradno cevjo fi 210,0 x 1,50 mm, dolžine 300 mm, cev je vzidana v obodno steno objekta, na vstopni strani je vgrajen ventilator, na izstopni pa je vgrajena nadtlačna žaluzija VK20, dim. 250 x 250 mm, delovanje ventilatorja brezstopenjsko preko regulatorja hitrosti REE 1 ter termostata cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI304, nadtlačna žaluzija je iz eloksiranega aluminija ali PVC. Za izenačevanje tlakov se v vhodnih vratih prostora namesti prezračevalna rešetka iz aluminija vključno z zaščitno mrežico in vgradnim okvirjem, naslednjih karakteristik: proizvajalec npr. IMP Klima tip npr. AR-4P dimenzija (širina x višina) 425 x 125 mm | kos | 1 |  | 0 | Ventilator elektroomare: proizvajalec: _____________ tip: __________________ dim. (širina x višina v mm):___________ nazivni pretok (m3/h): _______________ število obratov (min-1): _____________ hrup (dB(A)): ______________ priključna moč (W): ___________ napetost (V): ______________ frekvenca (Hz): ___________ brezstopenjsko delovanje: ___________ cevovod iz nerjavnega jekla (AISI): _____
9 | ogrevanje prostorov dobava in montaža električnih radiatorjev za ogrevanje prostorov, naslednjih karakteristik: proizvajalec kot npr. Glamox tip kot npr. H30 H napetost 230 V frekvenca 50 Hz grelna moč 600 W radiatorji so opremljeni z elektronskim termostatom in se montirajo na stene prostora, vključno z pritrdilnim in konzolnim materialom | kos | 2 |  | 0 | Električni radiator za ogrevanje prostorov proizvajalec: _______________ tip: _______________ napetost (V): ___________ frekvenca (Hz): _____________ grelna moč (W): ____________
10 | Dobava, transport in vgradnja karabin lestve dolžine l=5.4m | kom | 5 |  | 0 | Karabin lestev (proizvajalec, tip, dolžina)
11 | Dobava, transport in vgradnja karabin lestve dolžine l=5.1m | kom | 4 |  | 0 | Karabin lestev (proizvajalec, tip, dolžina)
12 | Dobava, transport in vgradnja karabin lestve dolžine l=2.5m | kom | 1 |  | 0 | Karabin lestev (proizvajalec, tip, dolžina)
13 | Dobava, transport in vgraditev okvirja z vodotesnim povoznim pokrovom z dvižnim mehanizmom iz nerjaveče pločevine na zaklep za odprtino 1000x1000 mm, nosilnosti 400kN izvedba po detajlu dobavitelja | kpl | 10 |  | 0 | Povozni pokrov INOX (proizvajalec, tip, dim. nosilnost)
14 | Dobava, transport in vgraditev okvirja z vodotesnim povoznim pokrovom z dvižnim mehanizmom iz nerjaveče pločevine na zaklep za odprtino 1200x800 mm, nosilnosti 400kN izvedba po detajlu dobavitelja | kpl | 1 |  | 0 | Povozni pokrov INOX (proizvajalec, tip, dim. nosilnost)
15 | Dobava, transport in vgradnja pokrova pohodnega aluminijastega zaprte izvedbe (41mm) za vstopno odprtino (2000x1200mm)), z vgradnjim okvirjem iz kotnika(50x45x3mm) in s snemljivim profilom 100x100x3mm skupaj z vijačnim materialom (1 kos) dolžine 1200mm izvedba po detajlu dobavitelja | kpl | 1 |  | 0 | Povozni pokrov ALU (proizvajalec, tip, dim. nosilnost)
16 | Dobava, transport in vgradnja pokrova pohodnega aluminijastega zaprte izvedbe (41mm) za vstopno odprtino (4000x2000mm) in z vgradnjim okvirjem iz kotnika(50x45x3mm) in s snemljivim profilom 100x100x3mm skupaj z vijačnim materialom (3 kos) dolžine 2000mm izvedba po detajlu dobavitelja | kpl | 1 |  | 0 | Povozni pokrov ALU (proizvajalec, tip, dim. nosilnost)
17 | Dobava, transport in vgradnja pokrova pohodnega aluminijastega zaprte izvedbe (41mm) za vstopno odprtino (1500x1000mm) in z vgradnjim okvirjem iz kotnika(50x45x3mm) in s snemljivim profilom 100x100x3mm skupaj z vijačnim materialom (1 kos) dolžine 1000mm izvedba po detajlu dobavitelja | kpl | 1 |  | 0 | Povozni pokrov ALU (proizvajalec, tip, dim. nosilnost)
18 | tlačni cevovod črpališča izdelava, dobava in montaža cevovoda za črpanje odpadne vode iz objekta R1-ba v objekt R1-re, cevovod je sestavljen iz naslednjih elementov: cev DN150 (168,3,1x3,0 mm), dolžina 90m koleno DN150, 12 kos prosta prirobnica z zavihkom DN150, 2 kos tesnilni obroč DN150, 4 kos konzole DN150 kos | kpl | 1 |  | 0
II | STROJNA OPREMA IN INŠTALACJE |  |  | skupaj: | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA TER DOKUMENTACIJA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
1 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po veljavnem standardu SIST EN 1610, s strani pooblaščenega in certificiranega izvajalca teh del ter izdelava poročila o preiskusu vodotesnosti | kpl | 1 |  | 0
2 | Pregled položenih kanalizacijakih cevi s TV kamero skladno s standardom SIST EN 13508-1:2013 in skladno s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljavca javne kanalizacije ter izdelava poročila o pregledu s kamero. | m1 | 90 |  | 0
3 | Izdelava Geodetskega elaborata z geodetskim načrtom tlačnega cevovoda po navodilih upravljavca. | m1 | 90 |  | 0
4 | Izdelava projektne dokumentacije PID (projekt izvedenih del strojnih inštalacij, izdelan v skladu z GZ-1, Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter navodilih upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer je njen sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in vodje projektiranja projekta izvedenih del ter nadzornika in vodje nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem.l) - v 4 izvodih | kpl. | 1 |  | 0
5 | Izdelava projektne dokumentacije NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje) ter ostala dokazila, ki so v skladu z 80. členom GZ-1 potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl. | 1 |  | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA TER DOKUMENTACIJA |  |  | skupaj: | 0
| REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE (I. + II. + III.) |  |  | SKUPAJ: | 0

## ELEKTRO INŠTALACIJE
1.4 | elektro inštalacije - objekt
ozn. | postavka / enota | enota | količina | EUR/enoto | EUR
1. | PRIPRAVE IN TRANSPORTNI STROŠKI
1.1 | priprave | kpl | 1 |  | 0
1.2 | projektantski nadzor elektro inštalacijskih del in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 20 |  | 0
| PRIPRAVE IN TRANSPORTNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | SVETILNA TELESA
(dobava,montaža, priklop )
2.1 | SV1 - stropna LED svetilke, zaščitene pred prahom in vlago IP65; 5822 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke; moč svetilke 48W; barvna temperatura vira 4000K; dolžine 1200mm kot npr. INTRA 5700 - po potrditvi vodje projekta | kos | 2 |  | 0
2.2 | SV2 - nadometni reflektor, LED s poglobljeno optiko, 40W, 4700 Lm, 4000°K, ohišje Al , optika asimetrična 60 °, siva barva, kaljeno steklo, cca 220x 270 65mm, IP66 - po potrditvi vodje projekta | kos | 1 |  | 0
2.3 | Senzor gibanja IR, 180°za zunanjo montažo s preklopnim relejnim izhodom, 230V 50Hz | kos | 1 |  | 0
2.4 | Piktogram z zunanjo osvetlitvijo dim 20x10cm na PVC podlogi za pritrditev na zid
| - izhod smer naravnost (dol) | Kos | 2 |  | 0
2.5 | Demontaža (izsekavanje iz betonskega temelja) obstoječega kandelabra višine 6m s svetilko in dostava na začasno deponijo | kpl | 2 |  | 0
2.6 | Izdelava temelja za postavitev obstoječega vsadnega kandelabra višine 6m | kpl | 2 |  | 0
2.7 | Izkop in zasip jarka s cevno kanalizacijo 1xDWP 110mm globine 1.0m in širine 0.4m, delno obbetonirana (20%) | m | 70 |  | 0
2.8 | Kabelski jašek dim. fi60cm in globine 80cm z uvodom cevi in LTŽ pokrovom 600x600mm 15T | kpl | 2 |  | 0
2.9 | Postavitev in niviliranje obstoječega kandelabra na novo stojno mesto višine 6m | kpl | 2 |  | 0
2.10 | Montaža obstoječe svetilke 36W na pripravljen kandelaber | kpl | 2 |  | 0
2.11 | Izklopi in vklopi cestne razsvetljave v prižigališču | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Zavarovanje obstoječega kabla cestne razsvetljave v času gradnje | kpl | 1 |  | 0
2.13 | 5% | kpl | 1 |  | 0
| SVETILNA TELESA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R1
(dobava, montaža ter ožičenje )
- | zidna omara iz inox pločevine 1.4301 dim. 1000x1200x300mm z dvokrilnimi vrati kpl. s ključavnico in vgrajeno opremo, enakovredno kot npr.: Rittal | kom | 1 |  | 0
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Imax=40kA | kom | 4 |  | 0
- | napetostni nadzorni rele enakovredno kot npr.: Schrack UR5P3011 | kos | 1 |  | 0
- | Stikalo glavno izbirno 40A, 4p, 1-0-2, montirano na vrata razdelilnika z ročico rdeče rumene barve | kpl | 1 |  | 0
- | Varovalni element EFD 10 3p, komplet z vložki CD10 3x16A | kpl | 1 |  | 0
- | Stikalo zaščitno RDC 25A, 4p, z diferenčnim tokom 0.03A | kpl | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C32A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 2f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 3 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C10A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 5 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | kom | 1 |  | 0
- | sponka VSV4pA za vgradnjo cevne varovovalke komplet z ustrezno varovalko | kom | 10 |  | 0
- | Pomožni kontakt za inštalacijske odklopnike 1xNO, 1xNC | kom | 1 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 1,6-2.5A 3p, kot npr. GV2RT07+11 | kos | 1 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 2,5-4.0A 3p, kot npr. GV2RT08+11 | kos | 1 |  | 0
- | motorsko zaščitno stikalo 6-10A 3p, kot npr. GV2RT14+11 | kos | 2 |  | 0
- | kontaktor KN 09-11 24VDC | kom | 2 |  | 0
- | samo vgradnja krmilno zaščitnega releja FPG 414 | kom | 2 |  | 0
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | kos | 1 |  | 0
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | kos | 1 |  | 0
- | grelec 100W za DIN letev | kos | 1 |  | 0
- | ventilator s filtrom IP65 | kos | 1 |  | 0
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | kos | 1 |  | 0
- | termostat NC za gralec na DIN letev 0-60C | kos | 1 |  | 0
- | termostat NO za ventilator na DIN letev 0-60C | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita enakovredno kot npr.: Phoenix Contact MT-2PE-230VAC | kos | 1 |  | 0
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | kos | 1 |  | 0
- | Ex bariera za ind. stikalo, kot. Npr. P&F KCD2-SR-Ex1-LB | kos | 8 |  | 0
- | Ex bariera za analogno zanko 4-20mA pasivno, kot. Npr. Stahl 9160/13-11-10s | kos | 4 |  | 0
- | Ex bariera za digitalno zanko 24VDC, kot. Npr. Stahl 9170/11-12-11s | kos | 4 |  | 0
- | stikalo preklopno 1-0-2;25A 2p; CG8A211 VE21 | kos | 3 |  | 0
- | stikalo izklopno 0-1; 25A; 1p CG8A200 VE12 | kos | 1 |  | 0
- | UPS brezprekinitveno napajanje 2200VA (1750W), On-line faze 1/1, dvojna pretvorba, RIELLO AROS Sentinel PRO 2200 kpl z relejna kartica za UPS, MULTICOM 382 | kom | 1 |  | 0
- | Ločilni transformator 400/230V, 1200VA, 50Hz za montažo na ploščo | kom | 1 |  | 0
- | pomožni rele Schrack tip PT 570024 (24VDC); 6A; kpl s podnožjem in LED modulom | kos | 19 |  | 0
- | pomožni rele Schrack tip PT 270024 (24VDC); 12A; kpl s podnožjem in LED modulom | kos | 2 |  | 0
- | Tipka RUMENA 1NO, enakovredno kot npr. RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem in stikalnim elementom, montaža na DIN letev | kos | 2 |  | 0
- | signalna svetilka RDEČA nizka s svetilko LED 230V AC enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem | kpl | 6 |  | 0
- | signalna svetilka ZELENA nizka s svetilko LED 230V AC enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem | kpl | 2 |  | 0
- | signalna svetilka MODRA nizka s svetilko LED 230V AC enakovredno kot npr.RMQ Titan M22 kpl z nosilcem oznake, adapterjem | kpl | 2 |  | 0
- | stabiliziran usmernik 230VAC / 24VDC 10A | kos | 1 |  | 0
krmilnik z naslednjimi konfiguracijami kot npr.:
- | krmilnik EATON XV-102-D6-57TVRC-10, s touch dispayem | kos | 1 |  | 0
- | CAN gateway modul EATON XN-312-GW-CAN | kos | 1 |  | 0
- | I/O Expansion Modul EATON XN-322-16DI-PD 16xDI 24VDC | kos | 2 |  | 0
- | I/O Expansion Modul EATON XN-322-16DO-P5 16xDO 24VDC | kos | 1 |  | 0
- | I/O Expansion Modul EATON XN-322-8AI-I 8xAI 24VDC | kos | 1 |  | 0
- | I/O Expansion Modul EATON XN-322-4AIO-I 2xAI, 2xAO 24VDC | kos | 1 |  | 0
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 30x DI - 10x DO - 5x AI - 2x AO s komunikacijo GSM (javljanje napak, informacije na zahtevo) | kpl | 1 |  | 0
- | izdelava SCADA aplikacije na krmilniku | kpl | 1 |  | 0
- | izdelava SCADA aplikacije (dograditev obstoječe) v nadzornem centru, prenos podatkov po GSM povezavi, zagon in testiranje | kpl | 1 |  | 0
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
- | GSM/GPRS modem, enakovredno G3 kot npr. RUT955 GSM Router, brez GSM naročnine | kos | 1 |  | 0
- | PREHOD N--BNC S KABLOM 5m | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita za GSM anteno enakovredno kot npr.: ASP 01 | kos | 1 |  | 0
- | sponka VS 25mm2 | kos | 4 |  | 0
- | sponka VS 16mm2 | kos | 5 |  | 0
- | sponka VS 6mm2 | kos | 8 |  | 0
- | sponka VS 4mm2 | kos | 40 |  | 0
- | sponka VS 4mm2 | kos | 40 |  | 0
- | letev pritrdilna DIN | m | 2 |  | 0
- | Uvodnica PG PVC 9-28mm | kos | 20 |  | 0
- | 5% | kpl | 1 |  | 0
| ELEKTRIČNI RAZDELILNIK R1 skupaj : |  |  |  | 0
4. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje delno na PK police, delno v kinete, komplet s priklopom na obeh straneh)
4.1 | Kabel NYY-J 4x 16mm² | m | 10 |  | 0
4.2 | Kabel NYY-J 5x 10mm² | m | 5 |  | 0
4.3 | Kabel NAYY-J 4x 16+1,5mm² | m | 85 |  | 0
4.4 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 4x 1,5mm² | m | 320 |  | 0
4.5 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 7x 1,5mm² | m | 15 |  | 0
4.6 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 12x 0,75mm² | m | 15 |  | 0
4.7 | Kabel OLFLEX CLASSIC 110 5x 2,5mm² | m | 40 |  | 0
4.8 | Kabel LiyCy 3x1,5mm² | m | 120 |  | 0
4.9 | Kabel LiyCy 4x0,75mm² | m | 130 |  | 0
4.10 | Kabel LiyCy 4x1,0mm² | m | 90 |  | 0
4.11 | Kabel LiyCy 5x1,0mm² | m | 220 |  | 0
4.12 | Kabel LiyCy 7x0,75mm² | m | 40 |  | 0
4.13 | Kabel LiyCy 10x0,75mm² | m | 50 |  | 0
4.14 | Kabel NYM-J 3x 1,5mm² | m | 20 |  | 0
4.15 | Kabel NYM-J 3x 2,5mm² | m | 35 |  | 0
4.16 | Kabel NYM-J 5x 2,5mm² | m | 15 |  | 0
4.17 | kabel H05V-K 6-16 mm² | m | 60 |  | 0
4.18 | 5% | kpl | 1 |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
5. | OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža oz. polaganje)
5.1 | Zunanja GSM antena z nosilcem in priključnim kablom 5m | kpl | 1 |  | 0
5.2 | INOX kabelska polica PK 100 s pregrado in pokrovom v kompletu s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom (vertikala) | m | 140 |  | 0
5.3 | INOX kabelska polica PK 50 s pregrado in pokrovom v kompletu s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom (vertikala) | m | 10 |  | 0
5.4 | kabelski kanal PVC 30x17mm | m | 16 |  | 0
5.5 | kabelski kanal PVC 30x30mm | m | 20 |  | 0
5.6 | kabelski kanal PVC 40x40mm | m | 100 |  | 0
5.7 | kabelski kanal PVC 60x40mm | m | 10 |  | 0
5.8 | n/o IP54, V.polna 400V/16A motorska vtičnica | kos | 1 |  | 0
5.9 | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o IP54 | kos | 4 |  | 0
5.10 | Stikalo n/o navadno, 10A, 1p, IP55 | kos | 2 |  | 0
5.11 | Priključnica 1f ali 3f 16A, 5p p/o | kos | 2 |  | 0
5.12 | Natičnica 400V, 32A, 5p, 6h s pokrovom IP65 | kos | 1 |  | 0
5.13 | Konvektor kot npr. GLAMOX H30H 800W, 230V; s priključnim kablom za priklop na vtičnico | kos | 2 |  | 0
5.14 | Ventilator prezračevanja prostora kot Sxstemair AW 200E4 z regulatorjem hitrosti REE1 | kos | 2 |  | 0
5.15 | Sobni termostat 10-60°C, 10A, 230V nadomet | kos | 1 |  | 0
5.16 | končno stikalo na vratih/jaških 1xNO 1xNC IP65 | kos | 11 |  | 0
5.17 | doza razvodna ,kot GW44234 komplet z uvodnicami | kos | 18 |  | 0
5.18 | omarica GIP dodatne izenačitve potenciala | kos | 1 |  | 0
5.19 | razvodnica DPN 160x120x50 mm, z vrstnimi sponkami (10x) in uvodnicami (6x) | kos | 4 |  | 0
5.20 | Razdelilnik priključni D1, kovinski inox dim 300x300x150mm z montažno letvijo, vrstnimi sponkami (20x) in uvodnicami (12x) | kpl | 1 |  | 0
5.21 | Doza tipska za dve vgradni tipki IP66, z dvema zelenima tipkama s puščico gor/dol, in kontakton NC+NO | kpl | 1 |  | 0
5.22 | razne PVC zaščitne gibljive cevi euroflex 10-20 mm din siva euroflex | m | 40 |  | 0
5.23 | izdelava prebojev skozi AB steno/ploščo fi 150mm - kronsko vrtanje | kpl | 4 |  | 0
5.24 | cev zaščitna DWP 110mm rdeča | m | 100 |  | 0
5.25 | Kabelska spojka EPKJ 4x16 s samokrčnimi cevmi, komplet s tulci Al | kpl | 2 |  | 0
5.26 | povezave kovinskih mas | kos | 50 |  | 0
5.27 | razna konstrukcijska INOX kovina | kg | 20 |  | 0
5.28 | 5% | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI ELEKTROINŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
6. | PRIKLOP STROJNE OPREMEA
(dobava in montaža elektro opreme)
6.1 | Samo priklop motornega pogona AUMA, brez nastavitve in prvega zagona | kom | 1 |  | 0
6.2 | Priklop sprožilnika mehanizma prekucnika | kom | 2 |  | 0
6.3 | Dobava in montaža induktivnega končnega stikala za Ex kot npr. Pepperl NJ10-30GK-N na pripravljeno strojno mesto | kom | 8 |  | 0
6.4 | dobava in montaža ter priklop nivojne UZ sonde kot npr. E+H tip FRM10 spriloženo montažno opremo | kom | 4 |  | 0
6.5 | Dobava in montaža nivosjnega stikala 10A, preklopno, kot npr. MJK 7030 | kom | 3 |  | 0
6.6 | Priklop črpalke | kom | 2 |  | 0
6.7 | priklop dovoda v razdelilnik ventilatorja 5kW | kom | 1 |  | 0
6.8 | 5% | kpl | 1 |  | 0
| PRIKLOP STROJNE OPREME skupaj: |  |  |  | 0
7. | STRELOVODNE INSTALACIJE IN OZEMLJITVE
(dobava in polaganje)
7.1 | valjanec ZnFe 25*4mm | m | 325 |  | 0
7.2 | vodnik Al fi 8 mm | m | 25 |  | 0
7.3 | valjanec Rf 30*3.5mm | m | 85 |  | 0
7.4 | strešne in zidne konzole Rf | kom | 25 |  | 0
7.5 | križne sponke 60x60x3 Rf | kom | 40 |  | 0
7.6 | izdelava galvanskih spojev Rf fi 50-200 | kom | 2 |  | 0
7.7 | mehanska zaščita valjanca h=1,8m Rf | kom | 2 |  | 0
7.8 | doza DIP z zbiralko | kom | 1 |  | 0
7.9 | merilna sponka Rf/Al (Rf) komplet z oznako spoja | kom | 2 |  | 0
7.10 | galvanski spoji na kovinsko konstrukcijo, kovinska vrata, stopnice, opremo,.. | kom | 20 |  | 0
7.11 | 5% | kpl | 1 |  | 0
| STRELOVODNE INSTALACIJE IN OZEMLJITVE skupaj: |  |  |  | 0
8. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI
8.1 | meritve | kpl | 1 |  | 0
| MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKT. TOKA skupaj: |  |  |  | 0
9. | ZAKLJUČNA DELA TER DOKUMENTACIJA
9.1 | Izdelava projektne dokumentacije PID (projekt izvedenih del elektro inštalacij, izdelan v skladu z GZ-1, Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter navodilih upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer je njen sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in vodje projektiranja projekta izvedenih del ter nadzornika in vodje nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem.l) - v 4 izvodih | kpl | 1 |  | 0
9.2 | Izdelava projektne dokumentacije NOV (navodila za obratovanje in vzdrževanje) ter ostala dokazila, ki so v skladu z 80. členom GZ-1 potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA TER DOKUMENTACIJA skupaj |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA EL. INŠTALACIJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  | SKUPAJ: | 0