## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA ZA OBDOBJE 48 MESECEV
1. CENIK URNE POSTAVKE SERVISA IN INTERVENCIJSKEGA SERVISA (ZAVIHEK DELOVNE URE) + PRIHOD NA OBJEKT
STORITEV |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
Za čas trajanja pogodbe |  |  | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
2. PAVŠAL ZA REDNE VZDRŽEVALNE PREVENTIVNE PREGLEDE VGRAJENE OPREME (ZAVIHEK VGRAJENA OPREMA - PAVŠAL)
STORITEV | Število mesecev v letu | Skupaj vrednost pavšala na mesec v EUR brez DDV | Skupaj vrednost v EUR brez DDV
1.-12. mesec | 12 | 0 | 0
13.-24. mesec | 12 | 0 | 0
25.-36. mesec | 12 | 0 | 0
37.-48.mesec | 12 | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
3. OKVIRNI STROŠKI MATERIALA
STORITEV |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
Za čas trajanja pogodbe |  |  | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
4. 5-LETNI SERVIS
STORITEV | Število | Vrednost v EUR brez DDV | Skupaj vrednost v EUR brez DDV
Korozijski pregled vseh posod (zunanji in notranji) in ponovno barvanje. Če je potrebno. | 1 | 0 | 0
|  | Skupaj vrednost za 48 mesecev | 0
5. IZRAČUN STROŠKA ZA 48 MESECEV
Skupaj rekapitulacija za obdobje 48. mesecev (1+2+3) | Skupaj vrednost v EUR brez DDV
1. Urna postavka servisa | 0
2. Letni pavšal za redne vzdrževalne preventivne preglede | 0
3. Stroški materiala | 0
4. 5-letni servis | 0
SKUPAJ | 0

## DELOVNE URE
DELOVNE URE IZVEN PAVŠALA
Opomba: Izračunane so ocenjene vrednosti za obdobje 48 mesecev.
Za čas trajanja pogodbe (48 mesecev)
STORITEV | enota |  | Cena na enoto v EUR brez DDV | Skupaj
Strošek prevoza (prihod na objekt + kilometrina) | prihodov | 200 | 0 | 0
Urna postavka serviserja pon - pet (redni delovni čas) | ur | 600 | 0 | 0
Intervencijska - dežurna ura serviserja (izven rednega del. časa) | ur | 100 | 0 | 0
Sodelovanje pri pregledu APZ | kos | 14 | 0 | 0
|  |  | Skupaj | 0

## VGRAJENA OPREMA - PAVŠAL
TRENUTNO VGRAJENA OPREMA ZA REDNO VZDRŽEVANJE - PAVŠAL*
PAVŠAL vsebuje redni preventivni pregled in podporo 24/7
Zap. št | OBJEKT - ČRPALIŠČE | SISTEM
1 | PROMETNI TERMINAL | Nadzorna sprinkler požarna centrala: Zarja elektronika, tip NJP- 401A Sistem (3x suhi, 4x mokri) alarmni ventili DN100- alarmni ventil DN100 Victalic tip S/751, suhi ventili DN100 Victalic tip S768, DN100 Minimax tip TMX, DN100 Minimax AVD-1C.Za vzdrževanje suhe mreže je predviden kompresor. Bazen 209 m3 - dopolnjevanje iz mestnega vodovodnega omrežja preko plovnih ventilov. oskrba z vodo > 60 min. Delovna elektro sprinkler črpalka Č1 proizvajalca KSB, tip ETNF Rezervna dizel črpalka Č2 proizvajalca KSB, tip ETNF 100-080-200 Napajalna črpalka Č3 za vzdrževanje tlaka vode v sistemu do alarmenga ventila Tlačni vod Tlačna stikala - za vklop - 2x dvojno tlačno stikalo Ostala oprema (manometri,...)
2 | PODPOSTAJA DTS | Nadzorna sprinkler centrala proizvajalca Minimax, tip: FMZ4100 GAB6, 7Ah in krmilnik za preizkušanje pretočnih stikal. Alarmni ventili (Minimax tip NMX DN100)
3 | PEDIATRIČNA KLINIKA | Nadzorna sprinkler požarna centrala: Minimax, tip FMZ4100, GAB6 in SPP- črpalke ter posamezni elementi sprinklerske mreže.Leto izdelave 2007. 8 vej mokri sistem, 1 veja suhi sistem. Bazen 2 x 60m3 , dopolnjevanje iz mestnega vodovodnega omrežja preko plovnih ventilov. Oskrba z vodo > 60 min. Delovna elektro sprinkler črpalka Č1 proizvajalca SPP Rezervna dizel črpalka Č2 proizvajalca SPP Napajalna črpalka Č3 za vzdrževanje tlaka vode v sistemu do alarmenga ventila Tlačni vod Tlačna stikala - za vklop - 2x dvojno tlačno stikalo Ostala oprema (manometri,...)
4 | HELIPORT | Nadzor in krmiljenje ima sprinkler centrala MINIMAX, tip FMZ 5000 mod S. Sistem gašenja DIFFS - 22 šob na ploščadi. Rezervoar z vodo 44m3, dopolnjevanje je iz hidrantnega voda Rezervoar penila proizvajalca FAS, 1000L penila proizvajalca SABO FOAM s.r.l. Črpalka delovna HOLZHAUER PUMPEN, Proizvajalec črpalke SPP Pumps Limited, tip KP15Y Pilotna črpalka tip FH_VJ_B25/14-CO TOP1, FAS TOP2, FAS
5 | NEVROLOŠKA KLINIKA | Nadzorna sprinkler centrala proizvajalca MINIMAX, tip FMZ 5000 mod S Sprinkler podpostaja proizvajalca Minimax, katera napaja mokro sprinkler vejo, suho sprinkler vejo in notranje hidrantno omrežje. Šobe proizvajalca Minimax visečega tipa MX5-SP in stoječega tipa MX5-SU, K80 Čas delovanja sistema je 60 minut in dve urno gašenje z notranjim hidrantom. Delovna elektro sprinkler črpalka Č1 proizvajalca SPP Rezervna dizel črpalka Č2 proizvajalca SPP Napajalna črpalka Č3 za vzdrževanje tlaka vode v sistemu do alarmenga ventila Tlačni vod Tlačna stikala - za vklop - 2x dvojno tlačno stikalo Ostala oprema (manometri,...)
6 | CENTRALNO ČRPALIŠČE UKC | Nadzorna sprinkler požarna centrala proizvajalca Minimax, tip FMZ4100 GAB6 in ADVANCED ELECTRONICS, tip MX-5100 SPP črpalke. Mokri sistem. Bazen velikosti 160 m3 - dopolnjevanje iz mestnega vodovodnega omrežja preko plovnih ventilov. Delovna elektro sprinkler črpalka Č1 proizvajalca SPP - PumpsLimited ENGLAND Rezervna dizel črpalka Č2 proizvajalca SPP- PumpsLimited ENGLAND Napajalna črpalka Č3 za vzdrževanje tlaka vode v sistemu do alarmenga ventila proizvajalca HOLZHAUER Tlačni vod Tlačna stikala - za vklop - 2x dvojno tlačno stikalo Ostala oprema (manometri,...)
7 | PODPOSTAJA ORL | Proizvajalec sprinkler podpostaja: Viking (mokri sprinkler ventil, pretočno stikalo, alarmni zvonec, nadzorna centrala) Proizvajalec šob: Minimax Črpalna postaja z bazenom - oskrba z vodo > 60 min. tlačni vod Ostala oprema (manometri,...)
*Posamezne lokacije se lahko spreminjajo, dodajano ali ukinjajo glede na potrebe naročnika.
*Ponudnik je glede na potrebe in po dogovoru dolžan izvajati redno vzdrževanje tudi iz dodatnih lokacij in znotraj navedenih lokacij - npr. dodatno vgrajena oprema, ki se pojavi naknadno (v manjšem obsegu)

## STROŠKI MATERIALA
POPIS REZERVNIH DELOV
Opomba: Izračunane so ocenjene vrednosti za obdobje 48 mesecev. V opisu oprema/rezervni deli se zna zgoditi, da se naknadno pojavi oprema, ki ni navedena v tem seznamu. Ocenjujemo v vrednosti do 1000 EUR brez DDV v obdobju trajanja pogodbe.
Za čas trajanja pogodbe (48 mesecev)
OPREMA/ REZERVNI DELI | Enota | Ocenjene količine (kos) za 12m | Ocenjene količine (kos) za 48m | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Št. kos x cena na enoto mere
Grelec motorja zunanji 1500 L | kos | 2 | 8 | 0 | 0
antifriz John Deere | liter | 20 | 80 | 0 | 0
Tekočina za čiščenje hladilnega kroga 250 Ml | kos | 2 | 8 | 0 | 0
Gumirana cev 0,4m z žičnimi objemkami 4 kosi | kpl | 2 | 8 | 0 | 0
Končno stikalo Minimax | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Kompresor MK102-50-2M (Pretok 235l/min, 10bar, motor 1,5kw, rezervoar 50L),Regulator pritiska z kond. Loncem 1/4 | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Diafragma tlačnega rezervoarja FI-10, V=1m3 | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Penilo (Sthamex-afff Premium 3% F-15) | liter | 1 | 2000 | 0 | 0
zunanji grelec dizel motorja 1500w | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Hladilna tekočina John Deer | liter | 25 | 100 | 0 | 0
Tlačno alarmno stikalo Minimax | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Akumulator 12V 100 Ah | kos | 2 | 8 | 0 | 0
Akumulator 12V 7,2Ah | kos | 4 | 16 | 0 | 0
Mokri alarmni ventil, tovarniški kit tesnil Minimax NMX DN80- originalni nadomestni deli | kpl | 2 | 8 | 0 | 0
Suhi alarmni ventil, tovarniški kit tesnil Minimax TMX DN 80-originalni nadomestni deli | kpl | 1 | 4 | 0 | 0
Tlačno stikalo PMU-10 (4-13bar) - originalni deli. Razširitev priklopa in vgradnja manometerske pipe | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Al. Stikalo Minimax | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Tesnilo priročno | kos | 2 | 8 | 0 | 0
Izpustna pipa DN15 | kos | 1 | 4 | 0 | 0
Ventil kotni hidrantni DN50/2 "MS DIN14461 s spojko C/52 | kos | 3 | 12 | 0 | 0
Krogelni ventil, Manometerska pipa DN 15- 1 kos, Manometer 0-16bar - 1 kos, Drobni material | kpl | 1 | 4 | 0 | 0
Varovalna mrežica | kos | 55 | 220 | 0 | 0
Akumulator 12V 85Ah | kos | 2 | 8 | 0 | 0
Akumulator 12V 100Ah 900A (EN) | kos | 2 | 8 | 0 | 0
Topovi na Heliportu (FJM-80 EL LA DIN/ANSI FOG/JET MONITOR REMOTE CTRL LINEAR ACTUATOR VERSION FLANGED DN80 DIN PN16 / 3# ANSI 150 500 to 2000 L/MIN CAPACITY @ 10BAR MAX THROW LENGTH 66 METER ROTATION ± 175 °; ELEVATION -65° + 70 ° MATERIAL. EDELSTAHL; BRONZE) | kos | 1 | 2 | 0 | 0
Oljni filter diesel črpalk | kos |  | 15 | 0 | 0
|  |  |  | skupaj | 0