OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izvajanje projektantskega nadzora za izvedbo celovite rekonstrukcije ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki (v nadaljevanju: izvedba storitev) ter obsega naslednje dele:

Del 1: Plinski priključek

Del 2: Upravna stavba

Del 3: Služba varovanja

Del 4: Telovadnica

Del 5: Jedilnica in kuhinja

Del 6: Dom 1

Del 7: Dom 2

Del 8: Dom 3

Del 9: Šola

Del 10: Stanovanjski objekt

Ponudniki morajo ponuditi vse storitve, ki so predmet javnega naročila v celoti. Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih delov oz. storitev predmetnega javnega naročila.

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA NAROČILA

Cilj javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije z rešitvijo, ki temelji na sedanjem, energetsko ne saniranem stanju, upoštevajoč toplotne potrebe po izvedeni energetski sanaciji v prihodnosti.

Projektna rešitev rekonstrukcije ogrevanja Policijske akademije Tacen mora vključevati:

- Spremembo koncepta ogrevanja – decentralizacija. Izvedejo se lokalne plinske kotlovnice za vsak posamezen objekt. Izvedejo se interni plinski priključki za vse objekte. Plinski priključek se zaključi s plinsko pipo in nadometno omarico na fasadi objekta. Okvirna dolžina plinskega priključka cca 2 km. Rešitev vključuje zahtevo, da se bo plinifikacija objektov izvaja postopoma, kar pomeni, da se v začetni fazi izvajanja plinifikacije ohrani delovanje obstoječe oljne centralne kotlovnice. Hkrati z izgradnjo lokalnih kotlovnic se objekti postopoma odklapljajo od obstoječe oljne kotlovnice. V zaključku investicijskega cikla, se izvede še lokalna kotlovnica za objekt Šole, v prostoru, kjer je trenutno locirana obstoječe centralna kotlovnica,

- Kaskadno postavitev kotlov (več manjših enot za nazivno moč kotlovnice),

- Dobavo in vgradnjo pripadajoče regulacije za krmiljenje ogrevnih vej, črpalk, regulacijskih ventilov, toplotnih izmenjevalnikov (ločevanje primarnega in sekundarnega sistema), varovalnih elementov, plinskih central, plinskih prog, priprava kotlovske vode (lahko je tudi kot mobilna enota za več objektov), dimovodnih priključkov, elektro povezav,

- Dobavo in nadometno postavitev (koaksialnih) dimnikov ob fasadi objekta višine cca 15 metrov, upoštevajoč pripadajoča GOI dela. V primeru obstoječih dimnikov se izvede sanacija (služba varovanja, stanovanjski objekt in šola),

- Izvedbo balansiranja in uravnoteženja ogrevalnih razvodov (vgradnja termostatskih in balansirnih ventilov),

- Izdelavo nadometnega cevnega razvoda ogrevalnega sistema v kletnih prostorih nekaterih objektov. Namreč v nekaterih primerih je cevni razvod ogrevanja voden podometno, v talnih kinetah oziroma tlaku. Zaradi vlage so cevi dotrajane, zato je potrebno predvideti njihovo zamenjavo.

- Popise ogrevalnih naprav z namenom njihove zamenjave.

- Potrebna GOI dela za preureditev obstoječih prostorov toplotnih podpostaj v prostore bodočih kotlovnic. V primeru da lokacije obstoječih toplotnih podpostaj niso ustrezne, je za namen kotlovnice potrebno urediti nadomestni prostor, ki omogoča priklop in nadometno vodenje dimnika ob fasadi objekta. Prostor kotlovnice je potrebno tudi na nivoju arhitekture urediti skladno s področnimi tehničnimi zahtevami za plinske kotlovnice (protipožarne zahteve, prezračevanje, ..)

- Dobavo in montažo kombiniranih grelnikov vode potrebnih volumnov. V postavki upoštevati predpripravo vode (mehanska filtracija, preprečevanje nastajanje vodnega kamna v grelniku vode),

- plinifikacijo kuhinjskih naprav v objektu jedilnica in kuhinja (trenutno v uporabi propan-butan). V kuhinji so v uporabi tri plinske naprave za katere se v sklopu projektiranja plinifikacije upošteva servisni poseg s strani pooblaščenega serviserja, ki vključuje pregled naprav, nastavitev gorilnikov ter zamenjavo in prilagoditev šob za ustrezno zgorevanje plina,

- Energetski nadzorni sistem za ogrevanje in pripravo TSV, s katerim se izvaja upravljanje (spremljanje rabe energentov, alarmiranje v primeru napak, okvar, …).

3. OBSEG IN OPIS STORITEV

Predmet javnega naročila obsega izvedbo naslednjih storitev:

- izdelava projektne dokumentacije PZI,

- projektantski nadzor v času izvedbe gradbenih del.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- določila veljavnega prostorskega akta na tem področju,

- predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 70/22, 161/22, 129/23, 103/24 in 94/25),

- Tehnična smernica TSG -1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb,

- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (različica 1.02, oktober 2020),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- druga zakonodaja s področja energetske prenove, načrtovanja in gradnje objektov.

3.1 Izdelava projektne dokumentacije:

Projektno dokumentacijo PZI mora izvajalec izdelati v 4 izvodih v papirni obliki v mapah za posamezni del posebej in 1 izvodu za posamezen del posebej v elektronski obliki. Datoteke morajo biti varnostno nesporne in posredovane naročniku preko spletnega odložišča velikih datotek v javni upravi (SOVD). Dokumentacija  mora biti za tekstualni del projektne dokumentacije shranjena v obliki zapisa *doc (MS Word), tabele in predračuni s količinami v obliki zapisa *xls (MS Excel) in načrti v obliki zapisa *pdf (Adobe)  ter v obliki zapisa dwg (Acad).

Vsi zapisi na prenosnem mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane projektne dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki.

Na naročnika se prenesejo vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev, na način, opredeljen v 11. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

3.2 Izhodišče za izdelavo projektne dokumentacije:

Obstoječa dokumentacija, s katero razpolaga naročnik in bo služila kot pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo celovite rekonstrukcije ogrevalnega sistema Policijske akademije Tacen:

- Meritev in analiza toplote za ogrevanje ter pripravo sanitarne tople vode na izbranih ogrevalnih vejah na lokaciji PA Tacen. Izdelovalec Institut »Jožef Stefan«, februar 2026,

- Geodetski načrt po izvedeni sanaciji kanalizacije na območju PA Tacen. Izdelovalec Geo trim d.o.o. junij 2017,

- Razširjen energetski pregled PA Tacen. Izdelovalec Adesco d.o.o., oktober 2016 (z izdelanimi elaborati gradbene fizike brez izvornih datotek),

- PZI/PID delne rekonstrukcije kotlovnice PA Tacen: Načrt strojnih inštalacij, št. projekta: 2009-046/1, julij 2009.

Naročnik ima za posamezne objekte Policijske akademije Tacen izdelane posnetke obstoječega stanja arhitekture, shranjene v naslednjih oblikah:

- Upravna stavba: Načrt evakuacije v pdf formatu,

- Služba varovanja: Načrt evakuacije v pdf formatu,

- Telovadnica: Poenostavljen prikaz v dwg formatu,

- Jedilnica in kuhinja: Načrt evakuacije v pdf formatu,

- Dom 1: Poenostavljen prikaz v dwg formatu,

- Dom 2: Načrti v dwg formatu,

- Dom 3: Poenostavljen prikaz v dwg formatu,

- Šola: Načrti v dwg formatu,

- Stanovanjski objekt: brez prikaza.

3.3 Obseg storitev

Javno naročilo obsega naslednje storitve:

1. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), izdelano skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23), ki mora vsebovati najmanj naslednje načrte oz. druge sestavne dele:

Zbirni načrt z zbirnim tehničnim poročilom, ki vključuje:

- tekstualni del s kazalom vsebine projekta, splošne podatke o objektu in podatke o izdelovalcih projekta,

- skupen podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsak posamezen del javnega naročila / postavko (del 1-10) vključno z rekapitulacijo.

Načrt s področja arhitekture/gradbeništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih meritev na objektu za potrebe izdelave posnetka obstoječega stanja ogrevalnih inštalacij,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov ter opisom sestave konstrukcij in predlaganih materialov upoštevajoč zahteve s področja požarne varnosti,

- grafične prikaze obstoječega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe, postavitvijo ogreval in dvižnih vodov,

- glede na trenutno stanje toplotnega ovoja se izračunajo toplotne izgube objektov,

- grafične prikaze novega stanja: s prikazom posegov v prostoru kotlovnice in ali toplotne postaje in posegov na objektu v povezavi izgradnje dimnika in vsemi potrebnimi preboji in detajli (vodenje na področju fasade, strehe, ..),

- mnenje statika v primerih, ko se posega v nosilno konstrukcijo objekta,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja elektrotehnike, ki vključuje najmanj:

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni in preveritvijo ustreznosti obstoječih/novih električnih priključkov v toplotnih postajah in ali kotlovnicah, z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov potrebnih za izvedbo sanacije ogrevalnega sistema (elektro omara, razsvetljava in varnostna razsvetljava, plinska in požarna centrala ...),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja strojništva, ki vključuje najmanj:

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni strojnih instalacij za potrebe ogrevanja in priprave TSV in opisom  delovanja. Potrebno definirati vso potrebno opremo za delovanje novih kotlovnic in ali toplotnih postaj (kotel, dimnik, plinska inštalacija, prezračevanje, hidravlika, varovanje, ..).

- grafični del: tlorisi s prikazom in popisom radiatorjev, dvižnih vodov z vgrajenimi termostatskimi in balansirnimi ventili, detajli po potrebi. Tlorisni in shematski prikaz kotlovnice in ali toplotne postaje s pripravo TSV.

- izračuni: kotlovnica in ali toplotna postaja s posameznimi kotlovskimi elementi, dimnik in balansiranje sistema (s programom kot na primer IMI, Danfoss, … s tabelaričnim prikazom za posamezni element),

- plinifikacijo kuhinjskih naprav (trenutno propan-butan),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

Načrt s področja požarne varnosti – požarna presoja, ki je osnova projektne rešitve rekonstrukcije ogrevanja:

- cilj je dokazati in z ukrepi zagotoviti, da se obstoječ nivo požarne varnosti v objektu z izvedbo plinifikacije objekta, morebitnih prebojev sten in postavitve dimnika ne bo poslabšal. Požarna presoja je omejena na prostore in dele objekta, v povezavi s predmetom projektiranja.

Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora biti izdelan s strani pooblaščenega strokovnjaka s področja načrta ter vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, skladno z veljavno zakonodajo.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta izvedbe ter biti izdelana na način, da je omogočena izvedba.

2. Izvajanje projektantskega nadzora, ki vključuje sodelovanje odgovornega projektanta pri izvedbi projektiranih del in izvajanje naslednjih del:

- tolmačenje in priprava pojasnil v času javnega naročila za izbor izvajalca gradnje,

- udeležbo vodje projekta na operativnih in drugih sestankih po potrebi ter na poziv naročnika   oziroma na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, občasno do največ 4 x v času gradnje za posamezni del 1 do 10 in pri kakovostnem pregledu izvedenih del),

- udeležbo drugih članov projektne skupine na operativnih sestankih po potrebi oziroma na poziv naročnika in na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, občasno do največ 2 x (oseb/obiskov) v času gradnje za posamezni del od 1 do 10 in pri kakovostnem pregledu izvedenih del),

- sodelovanje predstavnika nadzora pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika in enkratno sodelovanje vodilnega strokovnjaka pri prevzemu objekta,

- spremljanje poteka izvedbe del – gradnje,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru PZI,  skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika,

- pomoč naročniku in podajo odgovorov na zastavljena vprašanja izvajalca v času izvedbe gradnje,

- opozarjanje naročnika in nadzornika na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo. Spremembe rešitev izhajajoč iz okoliščin in dejstev, ki bi izhajala iz v času projektiranja neznanih okoliščin, niso zajete in se opredelijo ločeno,

- usklajevanje rešitev in detajlov in potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalca,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov in tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru, potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcev. Običajno potrjevanje materialov in opreme, ki ne predstavlja spremembe s projektom predvidenih rešitev ali popisov, bo v domeni nadzornika,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca,

- izvajanje projektantskega nadzora ob podaljšanju izvedbe GOI zaradi oprave nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti (predmetno podaljšanje roka ne vpliva na ceno projektantskega nadzora).

Projektantski nadzor se izvede skladno z izdelano projektno dokumentacijo po delih 1-10, navedenih v drugem odstavku iz točke 1 tega dela razpisne dokumentacije.

4. LOKACIJE IN PODATKI O OBJEKTIH

4.1 Splošno

Kompleks Policijske akademije se nahaja na naslovu Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana - Šmartno. Kompleks Policijske akademije je sestavljen iz 10-tih objektov, kar je razvidno iz spodnje slike (situacijski načrt), kjer so prikazane lokacije posameznih objektov. Vsak objekt se uporablja v skladu s svojim nazivom (šola, nastanitveni objekti – domovi, kuhinja z jedilnico, služba varovanja…). Objekti so v obratovanju skozi celotno leto. Nastanitveni objekti – domovi ter šola se poleg svojega namena uporabljajo tudi v pisarniške namene (vodstvo - uprava). Ostali uporabni prostori objektov (sanitarni prostori, sobe, pisarne…) so razporejeni tako, da mejijo na zunanji ovoj stavbe in imajo naravno svetlobo.

V spodnji tabeli so prikazani objekti celotnega kompleksa Policijske akademije.

| OBJEKT | SLIKA |
| --- | --- |
| UPRAVNA STAVBA Št. Stavbe: 64 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 408,92 m2 Leto izgradnje: 1900 |  |
| SLUŽBA VAROVANJA Št. Stavbe: 76 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 186,6 m2 Leto izgradnje: 1985 |  |
| TELOVADNICA Št. Stavbe: 79 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 1.926,5 m2 Leto izgradnje: 1976 |  |
| JEDILNICA IN KUHINJA Št. Stavbe: 67 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 1.042,9 m2 Leto izgradnje: 1970 |  |
| DOM 1 Št. Stavbe: 53 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 2.718,6 m2 Leto izgradnje: 1970 |  |
| DOM 2 Št. Stavbe: 59 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 2.968,4 m2 Leto izgradnje: 1970 |  |
| DOM 3 Št. Stavbe: 57 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 3.536,5 m2 Leto izgradnje: 1980 |  |
| ŠOLA Št. Stavbe: 845 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 4.468,6 m2 Leto izgradnje: 1970 |  |
| STANOVANJSKI OBJEKT Št. Stavbe: 44 Št. KO: 1751 Tacen Površina stavbe: 157 m2 Leto izgradnje: 1994 |  |

V času obstoja PA Tacen je prihajalo do mnogih sprememb, vezanih na izobraževalni program in strukturo kandidatov. V veljavo so prihajali višji namestitveni standardi in strožje zakonske zahteve predvsem na področju gradenj. Objekti so se dograjevali skladno s potrebami in razvojnimi načrti Ministrstva za notranje zadeve (MNZ), spreminjala se je namembnost posameznih prostorov. Vse bolj se je izkazovala potreba po celoviti obnovi objektov.

V letu 2016 je bil opravljen razširjen energetski pregled objektov, na osnovi katerega se je MNZ v letu 2017 prijavilo na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za Energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja. V operaciji je MNZ prijavilo več objektov za celovito energetsko sanacijo, med katerimi so bili tudi vsi objekti PA Tacen. Opravljen je bil pozitiven preizkus javno zasebnega partnerstva. Voden je bil konkurenčni dialog, ki se je po dveh letih pogajanj zaključil kot neuspešen.

Večjih obnovitvenih del od takrat v smislu celovite energetske sanacije na stavbnem fondu ni bilo izvedenih. Izvedenih je bilo zgolj nekaj parcialnih ukrepov, vezanih na menjavo omejene količine stavbnega pohištva, polaganje toplotne izolacije ostrešja, zamenjava dotrajane regulacije toplotnih podpostaj. V letošnjem letu se načrtuje izvedba toplotne izolacije največjega objekta (objekt Šola).

4.2 Opis obstoječega stanja (Ogrevanje)

Kompleks Policijske akademije Tacen se ogreva preko skupne kotlovnice, na ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Na predmetno kotlovnico je preko toplovodne kinete priključeno sedem objektov s skupno neto površino 17.070,46 m2.  Dva manjša objekta (služba varovanja in stanovanjski objekt) se ogrevata ločeno, vsak s svojo lastno kotlovnico (ELKO).

Ogrevanje prostorov je izvedeno z radiatorskim načinom ogrevanja in ponekod s prezračevalnimi klimati. Cevi razvoda so vodene nadometno in so večinoma izolirane. Grelna telesa so v večji meri locirana pod okni. Na ogrevalih so še vedno nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov, razen nekaj izjem, kjer so v nekaterih objektih že nameščeni termostatski ventili.

Ogrevanje celotnega kompleksa Policijske akademije je izvedeno preko podpostaj, ki so večinoma locirane v kletnih etažah objektov. V spodnji tabeli je prikazan ogrevalni sistem celotnega kompleksa.

| Objekt | Slika | Opis |
| --- | --- | --- |
| UPRAVA |  | Ogrevanje objekta je izvedeno preko dveh ogrevalnih vej in sicer: - Veja 1 – radiatorsko ogrevanje - Veja 2 – klimat Na ogrevalih so nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. |
| SLUŽBA VAROVANJA |  | Objekt službe varovanja se ogreva preko lastne kotlovnice na ELKO preko peči proizvajalca DeDietrich tipa GTU 124N nazivne moči 21-27 kW. Ogrevanje je izvedeno preko enega ogrevalnega kroga. |
| TELOVADNICA |  | Ogrevanje objekta je izvedeno preko treh ogrevalnih vej in sicer: - Veja 1 – ogrevanje tople sanitarne vode (bojler) - Veja 2 – radiatorsko ogrevanje - Veja 3 – Ogrevanje klimati Na ogrevalih so večinoma še vedno nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. Del telovadnice – fitnes se ogreva s pomočjo klimata, kateri ima vgrajen električni grelec. |
| JEDILNICA IN KUHINJA |  | Ogrevanje objekta je izvedeno preko treh ogrevalnih vej in sicer: - Veja 1 – ogrevanje tople sanitarne vode (bojler) - Veja 2 – radiatorsko ogrevanje - Veja 3 – radiatorsko ogrevanje Na ogrevalih so nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. |
| DOM 1 |  | Ogrevanje objekta se izvaja direktno preko kotlovnice, ki je locirana v kletnih prostorih šole. |
| DOM 2 |  | Ogrevanje objekta je izvedeno preko treh ogrevalnih vej in sicer: - Veja 1 – ogrevanje tople sanitarne vode (bojler) - Veja 2 – radiatorsko ogrevanje - Veja 3 – radiatorsko ogrevanje Na ogrevalih so večinoma še vedno nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. |
| DOM 3 |  | Ogrevanje objekta je izvedeno preko štirih ogrevalnih vej in sicer: - Veja 1 – ogrevanje tople sanitarne vode (bojler) - Veja 2 – radiatorsko ogrevanje - Veja 3 – radiatorsko ogrevanje - Veja 4 – klimat Na ogrevalih so nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. |
| ŠOLA |  | Centralna kotlovnica, ki je locirana v kletni etaži objekta. |
| STANOVANJSKI OBJEKT |  | Stanovanjski objekt se ogreva preko lastne kotlovnice na ELKO preko peči proizvajalca DeDietrich tipa GTU 124N nazivne moči 21-27 kW. Ogrevanje je izvedeno preko dveh ogrevalnih vej: - Veja 1 – ogrevanje tople sanitarne vode (bojler) - Veja 2 – radiatorsko ogrevanje Na ogrevalih so nameščeni klasični ventili brez možnosti samodejne regulacije temperature prostorov. |

4.3 Cevni razvod

Cevni razvod od kotlovnice do posameznih toplotnih podpostaj poteka deloma v kinetah (v zemlji in pod tlakom prostorov), deloma pod stropom kletnih prostorov. Način vodenja je prikazana v spodnji tabeli.

Skupna dolžina trase vročevoda PA Tacen: 496 metrov, kar pomeni 992 metrov cevovodov  (DN 150, 96 m; DN 100, 484 m; DN 80, 282 m; DN 65, 90 m in DN 40, 17 m).

4.4 Opis obstoječega stanja (TSV)

Topla sanitarna voda se pripravlja preko ogrevalnega sistema ter s pomočjo električne energije. Opis ogrevane tople sanitarne vode po objektih je v spodnji tabeli.

| Objekt | Slika | Opis |
| --- | --- | --- |
| UPRAVA |  | Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo treh lokalnih električnih grelnikov vode, ki so nameščeni na sami mikrolokaciji porabe tople vode v stavbi. |
| SLUŽBA VAROVANJA |  | Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo enega lokalnega električnega grelnika vode, ki je nameščen na sami mikrolokaciji porabe tople vode v stavbi. |
| TELOVADNICA |  | Topla sanitarna voda se pripravlja s pomočjo dveh lokalnih električnih grelnikov vode, ki so nameščeni na sami mikrolokaciji porabe tople vode v stavbi, ter preko kombiniranega centralnega grelnika vode volumna 2.500 litrov. |
| JEDILNICA IN KUHINJA |  | Topla sanitarna voda se pripravlja preko kombiniranega centralnega grelnika vode volumna 3.000 litrov. |
| DOM 1 |  | Topla sanitarna voda se dobavlja iz objekta šole, preko kotlovnice. |
| DOM 2 |  | Topla sanitarna voda se pripravlja preko kombiniranega centralnega grelnika vode volumna 3.000 litrov. V objektu so nameščeni tudi lokalni električni grelniki vode, vendar niso v uporabi. |
| DOM 3 |  | Topla sanitarna voda se pripravlja preko dveh centralnih grelnikih vode volumna 1.500 litrov, kateri se uporabljajo v celoti preko ogrevalnega sistema. V objektu je nameščen tudi lokalni električni grelnik vode, kateri je nameščen na sami mikrolokaciji porabe tople vode v stavbi. |
| ŠOLA |  | Topla sanitarna voda se pripravlja preko dveh centralnih grelnikih vode volumna 1.000 litrov, kateri se uporabljajo v celoti preko ogrevalnega sistema za objekt šole ter doma 1. V objektu so nameščeni tudi lokalni električni grelniki vode, kateri so nameščeni na sami mikrolokaciji porabe tople vode v stavbi. |
| STANOVANJSKI OBJEKT |  | Ogrevanje tople sanitarne vode v objektu je v celoti izvedeno preko ogrevalnega sistema. |

5. ROKI ZA IZVEDBO STORITEV

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) z eno uvedbo za vse dele od 1 – 10 predvidoma v 15 koledarskih dneh od začetka veljavnosti pogodbe.  Takrat se bo izvedel tudi ogled objektov in primopredaja obstoječe dokumentacije (iz točke 3.2 tega dela razpisne dokumentacije) v papirni obliki, ki jo bo izvajalec prejel na vpogled in uporabo in jo ob dokončanju izdelave projektne dokumentacije vrnil naročniku. Z ogledom in uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalca.

Rok za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) od Dela 1 do 10 je 365 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec lahko dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) znotraj roka iz prejšnjega odstavka izdela naenkrat za vse Dele od 1 – 10 ali pa v časovnem zaporedju. Vsako izdelano dokumentacijo mora naročniku posredovati v pregled in potrditev. Predati mora en izvod projektne dokumentacije v pisni in en izvod projektne dokumentacije v elektronski obliki. Projektno rešitev PZI plinskega priključka mora izvajalec predhodno uskladiti in pridobiti pisno soglasje podjetja Energetika Ljubljana d. d. Na podlagi prejetih pripomb naročnika, mora izvajalec v roku 21 dni pripraviti čistopis potrjene variante in predati en izvod projektne dokumentacije v pisni in en izvod čistopisa projektne dokumentacije v elektronski obliki naročniku. Po potrditvi čistopisa projektne dokumentacije s strani naročnika, mora izvajalec dokončati dokumentacijo v roku 7 dni, pisno obvestiti naročnika o dokončanju projektne dokumentacije in oddati dopolnjene izvode naročniku tako, da se lahko izvede zapisniška primopredaja projektne dokumentacije PZI.

V rok izdelave projektne dokumentacije se ne šteje pregled projektne dokumentacije s strani naročnika.

Posamezne uvedbe v delo za izvedbo storitev projektantskega nadzora pogodbenih del od 1 - 10 bodo potekale istočasno z vsakokratno uvedbo v delo izvajalca rekonstrukcije ogrevalnega sistema (gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GOI) z zapisnikom uvedbe v delo izvajalca GOI del. V zapisniku o uvedbi v delo se opredelijo roki trajanja storitve projektantskega nadzora. Vsa dela projektantskega nadzora, ki jih je potrebno opraviti ob morebitni odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na pregledu izvedenih GOI del, se ne obračunavajo posebej in so celoti zajeta v ponudbenem predračunu.

Prevzem storitev posameznega projektantskega nadzora se opravi po zaključku izvedbe posameznih GOI del od 1 do 10, po odpravi vseh napak ugotovljenih na kakovostnem pregledu, potrjenem končnem obračunu ter podpisu primopredajnega zapisnika izvedenih del med naročnikom, strokovnim nadzorom, izvajalcem GOI del in projektantskim nadzorom.

Posamezni projektantski nadzori, ki se izvajajo v fazi izvedbe GOI del, bodo predvidoma potekali v letu 2028 z zaključkom v letu 2036.

6. ZAHTEVE PRI IZVEDBI DEL

Izvajalec mora izvesti storitve, ki so predmet naročila skladno s to prilogo iz razpisne dokumentacije in z vso veljavno zakonodajo s tega področja, zakoni, predpisi, veljavnimi tehničnimi smernicami, normativi  in merili.

Pri tem mora upoštevati najmanj naslednje predpise in interne predpise:

- skladnost objekta z veljavnim prostorskim aktom za območje in predpisi o urejanju prostora,

- vso veljavno zakonodajo s področja projektiranja in gradnje objektov in mora vsebovati vse osnovne elemente, ki izhajajo iz Gradbenega zakona GZ1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP,  133/23 in 85/24 – ZAID-A) in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23), Standard storitev  ZAPS 03:2025, februar 2025.

- vso veljavno zakonodajo s področja energetike: Zakona o učinkoviti rabi energije, (Ur. l. RS, št. 158/20), Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, (Ur. l. RS, št. 52/16,116/20 in 158/20 ZURE), Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 70/22, 161/22, 129/23 in 103/24), Tehnična smernica za graditev TSG-1-004, energijska učinkovitost stavb, Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (različica 1.02, oktober 2020), Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini  energetskega pregleda  (Ur. l. RS, št 41/16 in 158/20 – ZURE) in vso ostalo predpisano zakonodajo, ki izhaja iz navedenih predpisov.

7. OKOLJSKE ZAHTEVE

S projektno dokumentacijo je potrebno zagotoviti okoljske zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Pri tem se s projektiranjem stavbe zagotovi naslednji cilj:

- grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinacije ter hranilnikov tople vode, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu.

Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost ηwh, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++, kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za:

- grelnik 3 X S: ηwh ≥ 62;

- grelnik vode XXS: ηwh ≥ 62;

- grelnik vode XS: ηwh ≥ 69;

- grelnik vode S: ηwh ≥ 90;

- grelnik vode M: ηwh ≥ 163;

- grelnik vode L: ηwh ≥ 188;

- grelnik vode: XL ηwh ≥ 200;

- grelnik vode XXL: ηwh ≥ 213.

Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 150, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++.

Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost ηs ≥ 175, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++.

Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) S < 5,5 + 3,16 · V0,4, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na način, da bodo pri gradnji oz. vgradnji gradbenih proizvodov in tehnologije, potrebne za delovanje stavbe izpolnjeni cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

- delež grelnikov vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%.

Projektna dokumentacija mora poleg zahtev, ki izhajajo iz gradbenih predpisov, vključevati tudi rešitve glede:

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

V projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) in izdelavi popisov mora ponudnik upoštevati Priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju – Primeri okoljskih zahtev in meril. Pri tem morajo biti popisi del pripravljeni tako, da bo razvidno, katere postavke se sklicujejo na Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec mora tvorno sodelovati s predstavniki naročnika. V kolikor izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.

8. OGLED OBSTOJEČEGA STANJA NA LOKACIJI, PREVZEM OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE

Potencialni ponudniki se morajo udeležiti informativnega ogleda obstoječega stanja objektov na lokaciji Policijska akademija Tacen, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana - Šmartno, ki bo organiziran dne            10. 6. 2026 ob 9.00 uri.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za ogled. Morebitno spremembo termina za ogled bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, vsaj 3 dni pred zgoraj navedenim terminom za ogled.

Ponudniki prijavijo udeležbo na ogledu, ki je obvezen, po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si,  s sklicem na št. javnega naročila: 430-285/2026, najkasneje 2 delovna dneva pred datumom ogleda. Naročnik dodatnih ogledov ni predvidel.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom ogleda predstavniku naročnika izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ogledu. Prisotni predstavniki ponudnikov bodo na ogledu prejeli potrdilo o udeležbi na ogledu.

Potencialni ponudniki, ki želijo prevzeti CD z elektronsko obliko obstoječe dokumentacije (dvig dokumentacije ni obvezen), izrazijo potrebo po elektronski pošti na naslov: gp.mnz@gov.si,  s sklicem na št. javnega naročila: 430-285/2026.

Vsa vprašanja ponudnikov se zastavijo v skladu s 6. točko Navodil za izdelavo ponudbe iz predmetne razpisne dokumentacije, in ne na ogledu.

9. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsa dela se bodo izvajala ob sprotni korespondenci med izvajalcem storitev in naročnikom.

Izvajalec se je dolžan udeleževati koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik, kot tudi ostalih sestankov na zahtevo naročnika. Udeležba na sestankih je vključena v ceno projektiranja in se ne obračunava posebej.

Izvajalec mora sodelovati z naročnikom z namenom uskladitve dokumentacije z zahtevami naročnika. Izvajalec mora upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije javnega naročila. Pred zaključno izdelavo dokumentacije je potrebno morebitne variante, rešitve in vsebino uskladiti z naročnikom ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Ponudnik dostavi kopijo zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti skladno z določili ZAID, po kateri ima zavarovano izvajanje storitev za svojo dejavnost.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.

# V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

S podpisom pogodbe naročnik pridobi vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev, na način opredeljen v 11. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.