# Obrazec 6: SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL

JAVNO NAROČILO: 	 VODOVOD OREHEK PRI MATERIJI - SLIVJE

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Ponudniki morajo sestaviti seznam opreme in materialov, ki jo bodo vgradili pri izvedbi projekta, in sicer za:

| Postavka | TEHNIČNE KARAKTERISTIKE IN ZAHTEVE ZA MATERIAL | KARAKTERISTIKE | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 - 5.1.5 | Obojčni fazonski kosi z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo imeti enak spoj kot ponujene cevi z razstavljivim sidrnim spojem. Fazonski kosi morajo biti zaščiteni z 250 mikronsko epoxy zaščito. V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. Ponujeni obojčni fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca kot cevi. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 19). |  |  |
|  | Obojčni fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim tesnilom. Spoji na fazonskih kosih naj bodo kompatibilni s spojih na ceveh (STD cev-STD fazon; TYT cev- TYT fazon). V primeru, da proizvajalec v svojem programu nima katerega od MMA kosov, dovoljujemo, da ga sestavi na način: MMA=MMA+FFR. Navedeni proizvajalec fazonskih kosov mora pri klasičnem postopku barvanja (250 mikronov epoxy) za vsak posamezen fazonski kos zagotoviti skladnost z GSK certifikatom. Obojčni fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi obojčnimi tesnili v skladu z EN 681-1. |  |  |
|  | Prirobnični fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. 250 mikronov, potrjeno z GSK certifikatom. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe za tlake PN10 morajo imeti vrtljivo prirobnico, razen FF kosov, ki imajo lahko fiksno. Obojčni in prirobnični fazonski kosi naj bodo istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 6-1 ali na drugem obrazcu). |  |  |
| 5.1.6 | Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z osnovnim TYTON (TYT) ali STANDARDNIM (STD) spojem morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010, preferiranega tlačnega razreda najmanj C50. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III A / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 19). |  |  |
|  | Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z razstavljivim sidrnim spojem (VRS, BLS, UNI VE) morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem. Zahtevana dolžina cevi je 6m. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi ali PUR), na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM – III A / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Cevi morajo biti skladne z naslednjimi tlačnimi stopnjami: DN80 = PFA100bar; DN100 = PFA75bar; DN125 = PFA63 bar; DN150 = PFA63bar; DN200 = PFA42 bar. Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 6-1 ali na drugem obrazcu). |  |  |
| 5.2 - 5.4 | PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427, za PN 12,5 bar (DN 63 –DN125). |  |  |
| 5.6.1 | Nadzemni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, zaščiteni z epoxy prašno barvo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjevečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM EN 681/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti, izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: Za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Proizvajalec mora razpolagati z GSK certifikatom. Kot npr. IMP Armature. Vsi hidranti morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 6-1 ali na drugem obrazcu). |  |  |
| 5.6.2 | EV zasuni EV zasuni za tlake do PN16 bar morajo biti izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden z vijaki. Ustrezati morajo zahtevam standardov EN 1074-2 (certifikat). EV zasuni za tlake nad PN16 imajo lahko klin s kovinskim tesnjenjem. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži t.i. MAF izjavo (Obrazec št. 6-1 ali na drugem obrazcu). |  |  |

Ponudnik mora za vsako postavko priložiti Obrazec št. 6-1 in tehnično dokumentacijo in/ali prospekte.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

Obrazec št. 6-1

IZJAVA PROIZVAJALCA (MAF)

Manufacturer's authorisation form

Podjetje (company) _________________________________________________________________________________  [naziv in naslov proizvajalca / manufacturer's name and address],

ustanovljeno in registrirano za proizvodnjo (established and registered for production of) _________________________________________________________________________________

[enoznačno navesti blago, za katerega je izjava podana / name the material you're giving the authorisation for],

in imamo proizvodnjo v (having production at) _____________________________________________       [naziv in naslov / name and address],

pooblaščamo podjetje (hereby authorises the company) ______________________________________________________________________________ [naziv in naslov ponudnika /name and address of the bidder],

da predloži ponudbo in podpiše pogodbo z naročnikom (for submitting the offer and signing the contract with): ___________________________________________________________________, za javno naročilo št. (for a public tender No.): ____________________, z nazivom (name of the call) ____________________________________  za zgoraj navedeno blago, ki ga proizvajamo (for supply of the material which we produce as above stated).

Izjavljamo, da ima navedeni ponudnik pri nas zagotovljeno zgoraj navedeno blago. (We declare that the above mentioned material is at disposal for the tenderer.)

Datum (date):_________________

Žig, podpis (stamp, signature) ____________________________________