OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

1. Naziv naročila

Storitev pogodbene oskrbe s toploto in hladom objekta Paviljon B z električnimi toplotnimi črpalkami zrak–voda po načelu Design & Build & Operate za pogodbeno obdobje najmanj 10 let.

2. Opis predmeta naročila

Storitev zajema koncipiranje in projektiranje rešitve, izvedbo in financiranje izgradnje postrojenja ter pogodbeno oskrbo s toploto in hladom, ki vključuje proizvodnjo in dobavo toplote in hladu, upravljanje in celovito (redno, izredno in intervencijsko) vzdrževanje za celotno obdobje trajanja pogodbe. Predmet javnega naročila pogodbene oskrbe s toploto in hladom za Paviljon B zajema:

- priprava tehnične rešitve in projektne dokumentacije strojnih in elektro instalacij v obsegu PZI in PID, z natančno definiranimi sestavnimi elementi, opremo ter integracijo v obstoječ sistem (tehnične risbe, sheme ter popis instalacijskih del in opreme),

- celovita izvedba del skladno s pripravljeno rešitvijo,

- zagotovitev daljinskega nadzora in upravljanja obratovanja naprav,

- celovito financiranje investicije vgrajene opreme in izvedenih del na lastne stroške,

- celovito vzdrževanje, upravljanje in zavarovanje vgrajenih naprav in opreme na lastne stroške,

- pogodbena oskrba z energijo: oskrba naročnika s toploto in hladom za obdobje 10 let po izgradnji sistema.

Pri pripravi tehnične dokumentacije je potrebno zajeti:

- dobavo in integracijo nove naprave ustrezne toplotne in hladilne moči,

- sistem naj vključuje 100 % rezervni sistem (back-up) za hlajenje,

- rekonstrukcijo in posodobitev obstoječe toplotne podpostaje, ki je vezana na centralno kotlovnico naročnika,

- sistem cevnih povezav in njihove integracije v obstoječ sistem,

- sistem elektro napajalnih in komunikacijskih povezav za delovanje naprav,

- vzpostavitev sistema za daljinsko upravljanje in spremljanje delovanja naprav (CNS),

- merjenje porabljene električne energije za delovanje vgrajenih naprav,

- merjenje dobavljene toplote in hladu iz vgrajenih naprav.

Celovita izvedba del skladno s pripravljeno rešitvijo zajema:

- dobava in montaža naprav in opreme,

- izvedba instalacijskih del:

  - cevne povezave za integracijo vgrajenih naprav v obstoječ sistem vključno z vsemi elementi hidravlične cevne povezave (obtočne črpalke, regulacijski ventili, zaporni ventili, ekspanzija, varnostni ventili, indikatorji tlaka in temperature)

  - sistem elektro instalacije: močnostno napajanje naprav z napajanjem iz obstoječe napajalne elektro omare  in komunikacijske  povezave,

- izvedba manjših gradbeno-obrtniških del,

- zagotovitev požarne straže pri izvajanju vročih del (upošteva se objekt 6 stopnje požarne ogroženosti),

- zagotovitev pooblaščenega inženirja za odgovorno vodenje izvajanja del (skladno z ZGO),

- izvedba zagona vgrajene opreme, testiranja ter preizkusnega obratovanja,

- primopredaja naročniku.

Daljinski nadzor in upravljanje obratovanja naprav:

- ponudnik dobavi, instalira ter vzpostavi delovanje sistema daljinskega nadzora in upravljanja delovanja vgrajenih naprav,

- sistem daljinskega nadzora mora omogočati nastavitev spremljanja robnih parametrov,

- sistem daljinskega nadzora mora omogočati alarmiranje uporabnika ob prekoračitvi robnih parametrov ter ob primerih napake delovanja in sicer v obliki poslanega SMS sporočila.

Celovito financiranje vgrajene opreme zajema:

- ponudnik v celoti financira dobavo in vgradnjo opreme ter izvedbo vseh instalacijskih ter potrebnih pomožnih oz. spremljajočih se del, ki izhajajo iz PZI projektnega popisa oziroma so potrebne za varno izvedbo del,

- začetna investicija iz predhodne alineje in nanjo vezani stroški financiranja so sestavni del cene toplote in hladu za obdobje trajanja pogodbe.

Celovito vzdrževanje, upravljanje in zavarovanje zajema:

- redno vzdrževanje naprav in opreme v obsegu, vsebini in periodiki kot jo zahteva proizvajalec opreme,

- izredno vzdrževanje izven obsega rednega vzdrževanja, ki zajema tudi nadomestne dele in vse stroške povezane z zamenjavo le-teh,

- intervencijsko vzdrževanje s pripravljenostjo 24/7, 365 dni letno,

- strošek celovitega vzdrževanja je sestavni del cene toplote in hladu za obdobje trajanja pogodbe.

Pogodbena oskrba z energijo zajema:

- naročnikovo oskrbo s toploto in hladom za obdobje trajanja pogodbe,

- ocenjena količina potrebne toplote znaša 40 MWh/leto in potrebnega hladu 220 MWh/leto,

- električno energijo za delovanje toplotne črpalke dobavitelju zagotovi naročnik po ceni 125,83 €/MWh iz maja 2026.

3. Obstoječe stanje

Naročnik je v predhodno izvedenem postopku po č. točki prvega odstavka 46.člena ZJN-3 z obstoječim izvajalcem sklenil pogodbo o oskrbi objekta Ortopedska bolnišnica Valdoltra (Paviljon B) s toploto in hladom in so v tem postopku že bila izvedena nekatera potrebna dela, ki bi sicer morala biti del storitev po tem JN (demontažo in deponiranje oziroma razgradnjo obstoječega hladilnega agregata, izvedba strojnih in elektro del, potrebnih za priključitev toplotne črpalke na obstoječi sistem, izdelava jeklene pod konstrukcije, na katero je bila toplotna črpalka postavljena). S tem naročnik seznanja vse ponudnike, da pri ponudbi upoštevajo, da je ta del storitev že bil izveden in slednje upoštevajo pri pripravi ponudbe - naročnik določa, da za ta dela novi izbrani ponudnik v ponudbeno ceno ne vključi ta dela, saj so ti stroški poravnani s strani naročnika. Specifikacija izvedenih del je v prilogi tega dokumenta.

4. Tehnične zahteve novega sistema

4.1. Sistem ogrevanja in hlajenja:

- predvidena vgradnja toplotne črpalke (TČ) zrak–voda z možnostjo reverzibilnega delovanja (ogrevanje/hlajenje), low noise izvedbe, vključno z nosilno pod konstrukcije za postavitev naprave, kot električne toplotne črpalke blagovne znamke York ali enakovredno

- sistema CNS za daljinski nadzor in upravljanje vgrajene opreme omogoča:

  - spremljanje trenda parametrov delovanja,

  - spreminjanje referenčnih točk (»set point«),

  - nastavitev in spreminjanje urnika delovanja,

  - nastavitev in alarmiranje prekoračenih vrednostih,

  - neprekinjeno delovanje in avtomatsko vzpostavitev delovanja back-up sistema v primeru okvare ali vzdrževalnih del.

4.2. Karakteristike oskrbe energije iz sistema ogrevanja in hlajenja:

- skupna inštalirana ogrevalna moč vira: vsaj 123 kW iz električnih toplotnih črpalk pri temperaturi okolice 7 °C, pri 100 % obremenitvi in ogrevalnem temperaturnem režimu 35/30 °C,

- zagotavljanje toplote v območju od –15 °C do +18 °C zunanje temperature,

- najvišja temperatura dovoda pri –15 °C zunanje temperature znaša 38 °C,

- najvišja temperatura dovoda pri 0 °C zunanje temperature znaša 45 °C,

- najvišja temperatura dovoda pri >7 °C zunanje temperature znaša 50 °C.

- skupna inštalirana hladilna moč vira: vsaj 118 kW iz električnih toplotnih črpalk pri temperaturi okolice +35 °C, pri 100 % obremenitvi in temperaturnem režimu 7/12 °C,

- zagotavljanje hladu v območju od 0 °C do +45 °C zunanje temperature,

- najvišja temperatura dovoda v celotnem območju delovanja znaša 15 °C,

- najnižja temperaturna dovoda v celotnem območju delovanja znaša 5 °C.

4.3. Rezervni (back-up) sistem

Dobavitelj mora zagotoviti ustrezen rezervni vir toplote/hladu za primer izpada glavnega sistema:

- rezervni sistem (back-up) mora zagotavljati enake karakteristike oskrbe z energijo kot primarni sistem,

- rezervni sistem mora biti integriran v trenutni sistem hlajenja in ogrevanja na način takojšnega in avtomatskega zagotavljanja energije brez dodatnih posegov v sistem.

4.3. Rekonstrukcija podpostaje

- obnova obstoječe podpostaje za potrebe novega sistema hlajenja in ogrevanja,

- zagotovitev integracije z obstoječo centralno kotlovnico in nadzornim sistemom naročnika.

5. Upravljanje, celovito vzdrževanje in zavarovanje

- Dobavitelj mora zagotoviti celovito upravljanje sistema, vključno z obratovanjem, nadzorom, vzdrževanjem, rednimi in izrednimi servisi in odpravo morebitnih napak.

- Dobavitelj mora v primeru prekinitve oskrbe s hladom ali toploto zaradi napake na opremi, ki jo je vgradil, zagotavljati odzivnost v režimu 24/7, vse dni v letu.

- V primeru napake navedene v predhodnem odstavku je dobaviteljev odzivni čas 2 uri od prejema obvestila o napaki. Obvestilo je lahko sporočeno avtomatsko, s strani informacijskega sistema (daljinski nadzor) lahko pa o napaki obvesti dobavitelja tudi naročnik. Odzivni čas pomeni vzpostavitev kontakta s strani dobavitelja zaradi ugotovitve okoliščin napake, ki je lahko daljinski (npr. preko centralnega nadzornega sistema, ki omogoča odpravo določenih napak) oziroma prihod na lokacijo.

- Rok za odpravo napake pogodbeni stranki sporazumno dogovorita ob vsaki napaki sproti. Izvajalec poda oceno časa, ki ga potrebuje za odpravo dotične napake, naročnik pa poda dokončno strinjane s predlogom izvajalca oz. predlog preoblikuje glede na lastne potrebe in preteče nevarnosti. Določen rok sporoči kontaktna oseba naročnika preko elektronske pošte kontaktni osebi izvajalca

- Rok za odpravo napake prične teči od trenutka, ko je dobavitelj prejel obvestilo o napaki. Dobavitelj si bo prizadeval, da napako odpravi v čim krajšem možnem času. Kadar je napako mogoče odpraviti na daljavo (daljinsko), se ta lahko odpravi na daljavo.

- Dobavitelj mora biti krit z ustrezno zavarovalno polico za morebitno neposredno ali posredno škodo, povzročeno naročniku in/ali drugim v primerih neustrezne dobave toplote in hladu. Sistem mora biti zavarovan proti škodi, požaru, izpadu delovanja ipd.

- Stroški celovitega vzdrževanja, nadomestnih delov in zavarovanja so vključeni v ceno storitve.

6. Energetska učinkovitost in okoljske vidike

- oprema in izvedba mora biti skladna z veljavnimi predpisi o energetski učinkovitosti in rabi obnovljivih virov energije,

- zahtevana minimalna učinkovitost toplotne črpalke v režimu ogrevanja je COP > 4,05 oboje pri standardnih pogojih delovanja A7/W30-35.

7. Obratovanje in nadzor

- dobavitelj mora zagotavljati merjenje in evidentiranje dobavljene energije (MWh toplote in MWh hladu).

- meritve morajo biti izvedene z merilniki (kalorimetri), skladnimi z veljavno zakonodajo o meroslovju.

- dobavitelj mora naročniku omogočiti pregled podatkov o porabi energije v realnem času (daljinski dostop ali mesečna poročila).

- dobavitelj mora zagotoviti merilnik električne energije (v nadaljevanju »EE«) za merjenje porabe EE za TČ.

Priloga: Specifikacija izvedenih del, ki jih je naročnik že izvedel v okviru postopka iz razloga nujnosti in jih za novega ponudnika  ni potrebno vključiti v predračun investicije