## Rakapitulacija
Projekt sanacije Stojnega mesta sm117 SM117 DV 2x110 kV Brestanica – Hudo
Specifikacije | Znesek
PRIPRAVLJALNA DELA | 0
IZVEDBA SANACIJE STOJNEGA MESTA | 0
ZAKLJUČNA DELA | 0
Skupaj gradbena dela | 0
Nepredvidena dela (5%) | 0
Skupna vrednost ponudbe brez DDV | 0

## PRIPRAVLJALNA DELA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Tehnološka priprava, ogled delovišča, izdelava terminskega plana in usklajevanje z naročnikom. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Priprava in organizacija delovišča in gradbišča (vključno z vsem odstranjevanjem grmičevja ali drevesnih panjev - po potrebi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo GEWI pilotov in AB grede. (Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji, zakoličbo potrdi tudi projektantski nadzor) | komplet | 20 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava delavnega platoja za sanacijo stojnega mesta v kombinaciji z vkopom in nasipom in utrditve planuma ter dovozom tampona. (zabijanje FE palic fi 22 ter montaža plohov- po potrebi). Po končanih delih se odpelje - odstrani nasuti tampon v stalno deponijo. Obračun po m2 horizontalna površina platoja do robov brežine. | m2 | 250 | 0 | 0 | 0
5 | Ureditev dovozne poti v dolžini 200m in širine 3.00m:
a | Strojnega izravnava terena za dostopno pot. Vkop v terenu 3. in 4. ktg - nasip izkopni material, utrjevanje po plasteh Evd ≥40 Mpa (upošteva naj se ločilni sloj - geosintetik) | m2 | 600 | 0 | 0 | 0
b | Dobava, razgrinjanje in utrjevanje tampona 0-32 mm. Evd≥60 Mpa | m3 | 200 | 0 | 0 | 0
6 | Transport vrtalne garniture in opreme na delovišče in nazaj po končanih delih, priprava garniture, premik med posameznimi lokacijami vrtin pilotov, postavitev elementov na planum zemljine za stabilno stojišče. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Projekt betona ter laboratorijska preiskava injekcijske mase. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## IZVEDBA SANACIJE STOJNEGA MESTA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
IZVEDBA PILOTNE STENE
8 | Strojni odkop zemljine do delavnega platoja vezne grede – 3.- 4. kategorije-odstranitev materiala s premetom in z odvozom na primerno deponijo do 10 km | m3 | 100 | 0 | 0 | 0
9 | Strojni odkop materiala 5. kategorije do delovnega platoja vezne grede, z morebitnim pikiranjem, odstranitvijo materiala, premetom ter odvozom na ustrezno deponijo do 10 km. | m3 | 40 | 0 | 0 | 0
10 | Vgraditev zasipa iz vezljive zemljine–3. do 4.kategorije -zasip z izkopanim materialom, s kvalitetnim materialom, zgoščenosti 80 MPa za potrebe izravnave terena za in pred pilotno steno. (30%) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0
11 | Vgraditev zasipa iz vezljive zemljine–3. do 4.kategorije - zasip z materialom, s kvalitetnim peščeno prodnim materialom, zgoščenosti 80 Mpa, izravnave terena za in pred pilotno steno. (70%) | m3 | 85 | 0 | 0 | 0
Dobava in izdelava uvrtanih GEWI mikro pilotov ( vezni del-trdna kamnina minimalno 4.00m, predvideno število pilotov 8) v postavki je zajeto:
12 | Vrtanje vrtine s premerom fi 95mm, do projektne globine, vključno z deponiranjem, nakladanjem in odvozom izvrtanega materiala v zbirni center. (30% v 3. kategorijo, 40% v 4.kategorijo in 30% v 5.kategorijo) | m1 | 192 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja jeklenih GEWI palic za armiranje mikropilotov d=35mm, kvalitete Bst S670/800, z dvojno korozijsko zaščito, vključno s pripadajočimi spojkami in distančniki ter sidrnim materialom na zgornjem delu palice s kompenzacijo (pokrovček z dvojno protikorozijsko zaščito, siderne matice, nosna plošča, tesnilni obroč, vdolbine napolnjene s protikorozijsko maso). Mikropiloti GEWI fi 35mm (vroče cinkano GEWI jeklo S 670/800 N/mm2, EN ISO 1461) so dvojno korozijsko zaščiteni. Mikropilot se napne s silo 100kN. | m1 | 192 | 0 | 0 | 0
14 | Dobava in injektiranje mikropilotov v injekcijsko maso C30/37, ter razcevitev vrtine, vključno z odstranitvijo odvečne mase. (izvajalec naj upošteva, da zaradi kavern lahko pride do povečane uporabe injekcijske mase) | m1 | 192 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja PVC cevi fi50 v betonsko gredo ločitev pilota od grede L=100cm | m1 | 16 | 0 | 0 | 0
16 | Mehansko čiščenje površine nog temeljev (prekrivanje starega temelja in betonske grede) do zdrave podlage, ter pred betoniranjem grede površino premazati za boljši oprijem stari - novi beton (npr. Elastostil 34). | kos | 4 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava vrtine fi 35 mm v beton globine 40cm, ter vgradnja Fe rebrastih palic fi 28 mm za povezavo starega temelja in AB grede (kemično lepljenje sider). | kos | 16 | 0 | 0 | 0
18 | Dvostranski opaž AB grede (v postavki zajeto opaženje, razopaženje in čiščenje opaža) Opaž mora biti ustrezne kvalitete za razred vidne površine betona minimalno VB2 po standardu SIST EN13670. | m2 | 45 | 0 | 0 | 0
19 | Ureditev planuma površine za AB gredo. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
20 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B za zahtevano ojačitev (karakteristik ko razvidne iz opažnega in armaturnega načrta, postavka zajema tudi vgraditev armaturnih košev z bagrom) RA nad fi 12 mm. | kg | 1400 | 0 | 0 | 0
21 | Dobava in ročno ter mehansko vgrajevanje betona C30/37, XC2, XF2 PV-II, S4 v armirane konstrukcije prereza.- greda | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
22 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15, v nearmirane konstrukcije prereza od 0,08-0,12 m3/m2. Podložni (zemeljsko vlažen) beton debeline 10cm pod betonsko gredo. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
23 | Ročno strojni izkop in zasip jarkov za ozemljitve globine 0.80 m in dolžine 4x20 m v zemljini III. kategorije z odlaganjem na stran izkopa. | m | 80 | 0 | 0 | 0
24 | Odstranitev starih ozemljilnih trakov z odvozom na trajno deponijo ter plačilom takse in predaje evidenčnega lista o oddaji odpadka. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
25 | Polaganje novih ozemljitvenih trakov (inox valjanec 3,5x30 mm A4 z vsem potrebnim pritrdilnim materialom-ustreznimi vijaki, podložkami, maticami in ploščicami, osnovno barvo), skladnih s SIST EN 62561-2. Vrtanje v trak za izvedbo pritrditve ozemljitve. V ceni upoštevati tudi čiščenje površine stika jeklene konstrukcije z ozemljilom za zagotovitev ustrezne električne prevodnosti, vsa dela v zvezi z izvedbo pritrditve na konstrukcijo ter prilagoditev ob vogalih temelja. Trak polagati vertikalno-pravokotno na teren in na prehodu iz zemlje namestiti termo skrčko. Zasip z materialom od izkopa s sprotnim utrjevanjem, groba ureditev in zatravitev. Barvanje okoli stika ozemljitve z jekleno konstrukcijo z osnovo barvo. Globina polaganja 80 cm. Material dobavi izvajalec. | m | 80 | 0 | 0 | 0
26 | Dobava in montaža trikotnih letvic 3 x 3cm vidnih delov betonske grede. | m1 | 45 | 0 | 0 | 0
27 | Kontrola zveznosti pilotov (PIT test), vključno s poročilom o izvedenih meritvah (25%) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## ZAKLJUČNA DELA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZAKLJUČNA DELA
28 | Povrnitev terena v prvotno stanje (plato, dostopna pot)
a | plato (odstranjeni nasuti tampon se odstrani v stalno deponijo) | m2 | 150 | 0 | 0 | 0
b | dostopna pot (odstranjeni nasuti tampon se odstrani v stalno deponijo) - po potrebi | m2 | 600 | 0 | 0 | 0
29 | Dobava, razvoz in ročno raztiranje humusa (ureditev brežin in priprava površine za sejanje) | m3 | 200 | 0 | 0 | 0
30 | Sejanje travne mešanice in priprava površine ter zatolči z grabljami. | m2 | 500 | 0 | 0 | 0
31 | Sprotno vzdrževanje - čiščenje dostopnih poti do gradbišča za čas sanacije. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Geodetski posnetek izvedenega stanja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0