## EI-Popis-SE
6. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, vključno z dolblenjem za cevi in doze, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi prevrtavanji do fi 25mm in dolžine do 0,8m ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
VSI KABLI IN VODNIKI V OBJEKTU MORAJO USTREZATI ZAHTEVAM ODZIVA NA OGENJ RAZREDA ''Cca s1 d2 a1''.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | INŠTALACIJE ZA FOTONAPETOSTNO ELEKTRARNO
1 |  | 415W-440W monokristalni solarni panel, toleranca moči +0/+5W; izkoristek pretvorbe (STC - 1000W/m2, 25°C) 20,25%; 15. letna garancija na proizvod; 25. letna garancija (85% izkoristek), ali enakovredno kot: Trina Solar Vertex S 415W-440W | kos | 120 |  | 0
2 |  | Optimizator napetosti, izkoritek pretvorbe 99,8% garancija 25Let, ali enakovredno kot: Solar Edge s1000 optimizator | kos | 60 |  | 0
3 |  | 3F/66kW razsmernik, Izkoristek 98,6%, garancija 12let z možnostjo podaljšanja na 25 let, ali enakovredno kot: SolarEdge razsmernik 3F/66kW | kos | 1 |  | 0
4 |  | razsmernik manager, ali enakovredno kot: SolarEdge razsmernik manager SESUK | kos | 2 |  | 0
5 |  | Sekundarna podkonstrukcija za montažo solarnih panelov:
| - | za montažo 60 panelov | kompl. | 2 |  | 0
6 |  | PK100 vroče cinkana kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 0,5m, oziroma obešalni pribor do 0,5m) | m | 28 |  | 0
7 |  | PK50 vroče cinkana kabelska polica s pokrovom komplet z nosilno - spojnim in montažnim materialom in pokrovom, s funkcijo E30 | m | 15 |  | 0
8 |  | Elektroinštalacije (kabli, inštalacijski material in zaščitne cevi):
| - | Elektrifikacija DC (solarni kabel rdeč) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 6 mm2, komplet z zaključkom | m | 480 |  | 0
| - | Elektrifikacija DC (solarni kabel črn) - tip: solarni kabel H1Z272‐K 6 mm2, komplet z zaključkom | m | 480 |  | 0
| - | Kabel FG16OM16 4G50 mm2 | m | 65 |  | 0
| - | Elektrifikacija: - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 350 |  | 0
| - | Elektrifikacija: - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 30 |  | 0
| - | Zbiralka GIP zunanja L=500mm | kompl. | 2 |  | 0
| - | Cev črna TEAFLEX 10 UV odporna | m | 320 |  | 0
| - | Cev črna TEAFLEX 23 UV odporna | m | 40 |  | 0
9 |  | Odklop in demontaža obstoječega dovodnega kabla na obeh straneh (razdelilnik, PMO), komplet | kos | 1 |  | 0
10 |  | Priklop dovodnega kabla na obeh straneh (razdelilnik, PMO), komplet s kabelskimi čevlji Al/Cu in drobnim materialom | kompl. | 2 |  | 0
11 |  | Prosto stoječa priključno merilna omarica, PS-PMO-SE, predvidena kot tipska prostostoječa omarica s podstavkom, kot Schrack, dim. Omarice (ŠxVxG) 750x1250x320mm, omarica v zaščiti IP54, komplet z vgrajenimi elementi, kot:
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x5mm, BUS 60 dolžine do 1m, komplet z nosilci | kompl. | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL1, komplet z varovalkami | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik VL00, komplet z varovalkami | kos | 1
| - | tokovni transformator, 100/5A | kos | 3
| - | odklopnik, Tytan, 1p, komplet | kos | 1
| - | odklopnik, Tytan, 3p, komplet | kos | 1
| - | polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije, kot Iskraemeco, MT880-T1A42R56 , 3x230/400V, 5A | kos | 1
| - | komunikacijska enota, CM-v-3 | kos | 1
| - | merilna spončna letev, komplet z inštalacijski odklopnik, ETIMAT/B/6A, 3p, (MSG) | kos | 1
| - | NN ločilno stikalo; 160 A, Ik=50 kA, komplet z modulom motornega pogona, kot MC2 | kos | 1
| - | zaščitni rele, Schrack, URNA0345-B | kos | 1
| - | Stikalo, s ključavnico, komplet, 2 položaja, komplet s kontaktorjema NO in NC | kos | 1
| - | Stikalo za izklop v sili, s ključem, MS1, na vratih | kos | 1
| - | števčna plošča | kos | 3
| - | kontaktor, 6A, 1p, 230 V, NC | kos | 1
| - | kontaktor, 6A, 1p, 230 V, NO | kos | 1
| - | signalna svetilka 230V, rdeča | kos | 1
| - | signalna svetilka 230V, zelena | kos | 4
| - | prenapetostni odvodnik, Iimp min. 12,5kA, kot Protec B2SR | kos | 3
| - | PEN zbiralka, Cu, 30x5 | kompl. | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
12 |  | AC razdelilna omara RAC, predvidena kot tipska nadometna stenska omarica, kot Schrack, dim. omarice (ŠxVxG) 600x800x300mm, komplet z vgrajenimi elementi, kot:
| - | Kovinska montažna plošča za omaro 600x600mm | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL00, komplet z varovalkami | kos | 2
| - | Predal za načrte | kos | 1
| - | Zračnik fi 45 mm oz. rešetke na vratih | kos | 1
| - | Napajalni priključek za 60 mm sestav, 400 A | kos | 1
| - | Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav | kos | 2
| - | Prekritje končno za nosilec zbiralk SI015000 | kos | 1
| - | Cu 30x10mm L1,L2,L3 | m | 1.5
| - | Cu 40x5mm PEN | m | 0.5
| - | prenapetostna zaščita, tip T1 | kos | 3
| - | drobni in vezni material, uvodnice | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
13 |  | DC razdelilna omara RDC1, predvidena kot tipska nadometna stenska omarica, kot Schrack, dim. omarice (ŠxVxG) 600x800x200mm, komplet z vgrajenimi elementi, kot:
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x5mm, BUS 60 dolžine do 0,6m, komplet z nosilci | kompl. | 1
| - | PV varovalke 2p, FHB-32, vložki PV/20A, 100V | kos | 4
| - | Prenapetostni odvodnik Protec T2-550PV-P | kos | 4
| - | Zračnik fi 45 mm oz. rešetke na vratih | kos | 1
| - | vrstne sponke, uvodnice | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
14 |  | Razdelilnik REA, predvidena vgraditev elementov, enakovredno kot Schrack, v mrežnem delu obstoječe omare: | kompl. | 1
| - | varovalčni ločilnik VL000, komplet z NV varovalkami | kos | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
15 |  | Priprava vloge za priključitev in pošiljanje na elektro distribucijo | kompl. | 1 |  | 0
16 |  | Parametriranje razsmernika po zahtevah lokalne elektro distribucije | kompl. | 1 |  | 0
17 |  | Vzpostavitev spletnega portala za nadzor delovanja elektrarne | kompl. | 1 |  | 0
18 |  | Pregled v času izvedbe in meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne električne inštalacije | kompl. | 1 |  | 0
|  | INŠTALACIJE ZA FOTONAPETOSTNO ELEKTRARNO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE
1 |  | Nerjaveči trak 30x3,5mm, na držalih | m | 4 |  | 0
2 |  | Držala za nerjaveči trak, ali enakovredno kot Hermi (stenska) | kos | 3 |  | 0
3 |  | Križna sponka za Rf ali FeZn trak, ali enakovredno kot Hermi | kos | 1 |  | 0
4 |  | Alu žica, Al fi 10 mm, na držalih | m | 125 |  | 0
5 |  | Lovilna palica, dolžine 3m, komplet z Rf priključnimi sponkami in z ustreznim betonskim podstavkom | kos | 6 |  | 0
6 |  | Preizkusni spoj, kot Hermi, 3x58, komplet z označitveno sponko | kos | 3 |  | 0
7 |  | Kovinski ščitnik, dolžine do 2m, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
8 |  | Držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, kovinska obroba) | kos | 120 |  | 0
9 |  | Križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi | kos | 20 |  | 0
10 |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 5 |  | 0
11 |  | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet z Rf kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 5 |  | 0
12 |  | Vodnik HVI, predhodno sestavljen za namestitev zunaj cevi, z glavo in priključnim elementom, komplet, dolžine 16m, DEHN | kompl. | 1 |  | 0
Točno dolžino določiti glede na končno dolžino med lovilnimi palicami
13 |  | Vezava na obstoječo strelovodno inštalacijo, komplet s spojnimi elementi | kos | 8 |  | 0
14 |  | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom | kos | 10 |  | 0
15 |  | Bitumen za premaz pocinkanega jeklenega traku | kg | 1 |  | 0
16 |  | Demontaža obstoječega strelovoda, komplet | ur | 6 |  | 0
17 |  | Odvoz demontiranega in odpadnega materiala, komplet s potrdilom o odvozu na deponijo (v dogovoru z investitorjem) | kompl. | 1 |  | 0
18 |  | Meritve strelovodne inštalacije, komplet | kompl. | 1 |  | 0
|  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJE ZA POLNILNO POSTAJO
1 |  | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v zaščitni cevi:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu.
| - | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
2 |  | PVC cev:
| - | PN 23 | m | 10 |  | 0
3 |  | Polnilnica električnih vozil, moči 11kW, 400V (3x16A), za zunanjo montažo, s priključnim kablom do 5m, komplet s priklopom, nastavitvami in zagonom, komplet | kos | 1 |  | 0
4 |  | Razdelilnik REA, predvidena vgraditev elementov, enakovredno kot Schrack, v mrežnem delu obstoječe omare: | kompl. | 1
| - | stikalo na dif. tok, 25/0,03A, 4p, TIP A | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik C/16A, 3p | kos | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
5 |  | Pregled v času izvedbe in meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne električne inštalacije | kompl. | 1 |  | 0
|  | INŠTALACIJE ZA POLNILNO POSTAJO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | NN PRIKLJUČEK
1 |  | Prostostoječa priključno merilna omarica, PS-PMO, OBSTOJEČA, predvidena odstranitev obstoječih in dograditev novih elementov, kot:
| - | odstranitev obstoječe merilne opreme | kompl. | 1
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x5mm, komplet z nosilci | kompl. | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL00, komplet z NV varovalkami | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL1, komplet z NV varovalkami | kos | 1
| - | polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije, kot Iskraemeco, MT880-T1A42R56 , 3x230/400V, 5A | kos | 1
| - | komunikacijska enota, CM-v-3 | kos | 1
| - | merilna spončna letev, komplet z inštalacijski odklopnik, ETIMAT/B/6A, 3p, (MSG) | kos | 1
| - | merilni tokovni transformatorji, 100/5A, CL=0,5, 15VA | kos | 3
| - | števčna plošča | kos | 3
| - | prenapetostni odvodnik, Iimp min. 12,5kA, kot Protec B2SR | kos | 3
| - | lahko snemljiva pleksi pregrada Cu zbiralk | kos | 1
| - | PEN zbiralka, Cu, 30x5 | kompl. | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 |  | Drobni material | % | 5 |  | 0
3 |  | Preizkus el. kabla | kompl. | 1 |  | 0
4 |  | Nadzor el. distribucije in priklop na omrežje | kompl. | 1 |  | 0
|  | NN PRIKLJUČEK - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
IZGRADNJA SONČNE ELEKTRARNE
I. |  | INŠTALACIJE ZA FOTONAPETOSTNO ELEKTRARNO |  |  |  | 0
II. |  | STRELOVODNA INŠTALACIJA, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
III. |  | INŠTALACIJE ZA POLNILNO POSTAJO |  |  |  | 0
IV. |  | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
V. |  | NEPREDVIDENA DELA, dela potrebna za prevezave elementov, ki morajo ostati v obratovanju Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v gradbeni dnevnik, ki se jih obračuna po dejansko vgrajenih količinah | % | 5 |  | 0
VI. |  | Dobava in vgradnja LTE modema v AC omarico, z izdelavo dodatne vtičnice za priključitev modema za potrebe monitoringa elektrarne. | kos | 1 |  | 0
VII. |  | VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV in morebitna ostala nadomestila potrebna za priključitev elektrarne v elektroenergetsko omrežje (razen nadomestila za povečanje priključne moči NNP iz 28kW na 69kW, ki ga plača naročnik neposredno) | kos | 1 |  | 0
VIII. |  | Predajna dokumentacija in posredovanje podatkov za izdelavo PID in izdelavo izkaza PID požarne varnosti | kos | 1 |  | 0
VZDRŽEVANJE SONČNE ELEKTRARNE
IX. |  | OSNOVNO REDNO LETNO VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE 5-IH LET | kos | 1 |  | 0
X. |  | RAZŠIRJENO VZDRŽEVANJE za obdobje 5 let po naročilu in vsakokratnem ceniku izvajalca (rezervirana sredstva) | kos | 1 | 7000 | 7000
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 7000
V ceni ni zajet DDV.
Popisi del v excelovi datoteki služijo kot pripomoček k pripravi predračuna ponudbe in so njegov sestavni del. Vsote, sklice ali katerekoli druge formule, pred oddajo ponudbe preveri ponudnik.
Ponudnik vpisuje cene v celice označene z barvo