## ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
A. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 2026-06-24
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  | SKUPAJ
1. | RAZSVETLJAVA |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL |  | 0
3. | RAZDELILNIKI |  | 0
4. | STRELOVOD |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN |  | 0
7. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA |  | 0
8. | PROTIVLOMNI SISTEM |  | 0
9. | SISTEM VIDEO NADZORA |  | 0
10. | KONTROLA PRISTOPA |  | 0
11. | OPREMA DVORANE |  | 0
12. | MULTIMEDIJSKA OPREMA PISARNE |  | 0
13. | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
14. | OSTALE OBVEZNOSTI |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
Cene so projektantske informativne!
Cene ne vključujejo DDV!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke, senzorjev in pripaajočih krmilnikov
Generalno: svetila morajo imeti jamstvo min. 5 let, življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, MacAdam max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
1.01 | S01 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 174×81 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija, kateri zakotavlja bleščanje UGR pod 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.175 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/54 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO/FOSNOVA Techno B 174 - CCT - D S 4K CRI80 20W CLD Bianco 22163113-00 | kos | 22 |  | 0
| Montaža svetilke S01 | kos | 22 |  | 0
1.02 | S02 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 245×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.385 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 18,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO 884 Compact CRI95 - DIP SW 4000K CRI95 18W CLD Bianco 156424-00 | kos | 14 |  | 0
| Montaža svetilke S02 | kos | 14 |  | 0
1.03 | S03 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 180×58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.830 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥95 Ostalo: - Priključna moč ≤ 14,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO 883 Compact CRI95 - DIP SW 4000K CRI95 14W CLD Bianco 156415-00 | kos | 7 |  | 0
| Montaža svetilke S03 | kos | 7 |  | 0
1.04 | S04 Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.400 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 21,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 834 Rodi HE - UGR<19 - DIP SW 4000K CRI80 21W CLD Bianco 150252-0000 | kos | 2 |  | 0
| Montaža svetilke S04 | kos | 2 |  | 0
1.05 | S05 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1300×92x97 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L90/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.800 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 957 Echo HE - MS LED 4000K CRI80 34W CLD Grigio 164748-00 | kos | 1 |  | 0
| Montaža svetilke S05 | kos | 1 |  | 0
1.06 | S06 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 280 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.898 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 21,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 745 Oblò J 2.0 - 4000K CRI80 21W CLD Bianco 112601-00 | kos | 2 |  | 0
| Montaža svetilke S06 | kos | 2 |  | 0
1.07 | S07D Viseča dekorativna svetilka, ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila dimenzij 2310x50x60 mm. Optika: difuzor je izdelančrnega črnega polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 6.638 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 56,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - a sosp-dir-Dl - UGR<19 4000K CRI80 44W CLD-D-D Bianco 22302010-1241 + 22003166-00 | kos | 1 |  | 0
| Montaža svetilke S07D | kos | 1 |  | 0
1.08 | S08D Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 174×81 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: odsevnik iz belo obarvanega aluminija, kateri zakotavlja bleščanje UGR pod 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.175 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/54 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: DISANO/FOSNOVA Techno B 174 - CCT - D S 4K CRI80 20W CLD Bianco 22163113-00 | kos | 47 |  | 0
| Montaža svetilke S08D | kos | 47 |  | 0
1.09 | ZUN1 Nadgradni, stenska svetilka Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo, oziroma po izbiri arhitekta. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 730 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 10,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1558 BRICK LED 10 W CLD CELL 420622-00 | kos | 6 |  | 0
| Montaža svetilke ZUN1 | kos | 6 |  | 0
1.1 | ZUN2 LED svetilka namenjena osvetljevanju parkov in urbanih področji, nameščena na h=6m, dim: Ø474x70mm, moči 22W, izhodni svetlobni tok min. 3620lm, barva temperaturnega vira 3000K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, barvano v več plasteh zaščiteno pred UV, korozijo in soljo, antracit barve RAL 7021. Obroba sive barve. Optika širok snop, PMMA leče, visokoodporne na temperature in UV sevanje. Difuzor kaljeno steklo, debeline 4mm. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 9. Možnost natika navpično na kandelaber oz. horizontalno na konzolo, debeline 60mm. Delovanje svetilke v temperaturnem območju med -30 in +40°C. Življenska doba svetilke 100.000H (L90B10), faktor moči ≥0,9. Prenapetostna zaščita 6/10KV. Svetilke naj ima predvideno redukcijo svetlobnega toka, brez krmilnega kabla (samodejna redukcija preko izračunavanja navidezne sredine noči), kot npr. virtual midnight. Stopnjo zatemnitve in čas definira projektant pred naročilom. Svetilka je dobavljena s konektorjem za hitro montažo. Svetilka mora biti v fotobiološki skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora ustrezati uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007). Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Svetilka mora biti skladna z normo EN 13032-4:2015 ; IES LM-79 in LM-80 izdano s strani akreditiranega laboratorija. Kot npr. 1244 Torpedo 2.0 - asimmetrico, LED 22W, 3K, 3620lm, CLD, virtual midnight, 4278513028, proizvajalca Disano. | kos | 2 |  | 0
| Montaža svetilke ZUN2 | kos | 2 |  | 0
1.1 | Kovinski vročecinkan drog za namestitev cestne svetilke prašno barvan v antracit barvi RAL 7021 - višine 6,0m za namestitev na siderno ploščo. Komplet z original sidri kot npr.: Disano 1480 425089-00 + 991396-00 | kpl | 2 |  | 0
| Montaža droga za ZUN2 | kos | 2 |  | 0
REGULACIJSKA OPREMA
1.11 | DALI usmerjevalnik, 2x 64 DALI naslovov, za montažo na DIN letev, dim. 160x100x58mm, napajanje 230V, varovanje z instalacijskim odklopnikom max. 6A, 1x DALI izhod 240mA, DALI kabel 0,5-2,5mm2, max dolžina DALI napajanja 300m (1,5mm2), ETHERNET RJ45 vhod, povezljiv v mrežo usmerjevalnikov, omogoča lokalno in centralno kontrolo, z ugrajeno uro, delovna temperatura 0-40°C, IP30, kot npr. Helvar 910 Router | kos | 1 |  | 0
1.12 | DALI stikalna enota s možnostjo 8 scen, komplet z nosilcem in okvirjem za podometno montažo kot. npr. Helvar 136B modular panels + 230S | kpl | 2 |  | 0
1.13 | DALI analogna vhodna enota z možnostjo priključitve signalnih LED. Omogoča krmiljenje do 4 DALI skupin ali aktiviranje štirih scen ter povratno informacijo preko LED, prav tako za štiri skupine ali scene. kot npr.: HELVAR HES 445 DALI input Tellback unit | kos | 4 |  | 0
1.14 | Programiranjem DALI sistema po želji uporabnika, ter zagon, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
1.15 | Meritve osvetljenosti skladno z zahtevami projektne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
SENZORJI
1.16 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, min IP 20 doseg vsaj 8m, kot npr Steinel ali enakovredno (hodniki, stopnišče). | kos | 7 |  | 0
1.17 | Stropni podometni IR senzor za vgradnjo v knauf stropove, 360 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP 54 doseg min 8m, kot npr Steinel ali enakovredno (sanitarije, garderobe). | kos | 3 |  | 0
1.18 | Stenski IR senzor, 110 stopinj pokrivanja z nastavitvijo časa in svetlosti za vklapljanje razsvetjave 230V, 10A, IP56, doseg min 6m, kot npr Steinel ali enakovredno (stopnišče). | kos | 1 |  | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
1.19 | EM01 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 150Lm@1h oziroma 60Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 | kos | 4 |  | 0
1.2 | EM02 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 150Lm@1h oziroma 60Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE150ATT13IP1 | kos | 9 |  | 0
- | Leča za simetrično porazdelitev svetlobe za večje površine Flexitech. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech SE FT2SE-LO | kos | 9 |  | 0
1.21 | EM03 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 300Lm@1h oziroma 100Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 | kos | 1 |  | 0
1.22 | EM04 Zasilna svetilka z lastnim akumulatorjem za nadometno stropno ali zidno montažo, za osvetlitev evakuacijskih poti ali odprtih prostorov z asimetrično porazdelitvijo svetlobe. Opremljena s sistemom za samotestiranje, stopnja zaščite IP65, delovanje v pripravnem ali stalnem spoju, nastavljiva izhodna moč svetlobe v trajnem spoju. Nastavljiva izhodna moč svetlobe 300Lm@1h oziroma 100Lm@3h, dimenzije svetilke 228x120x31mm. Primerna za delovne temperature od +5°C do +45°C, nizek ekološki odtis, nizka poraba in LiFePo baterija, opcijsko možna dodatna leča za simetrično porazdelitev svetlobe. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2SE300ATT13IP1 | kos | 8 |  | 0
- | Leča za simetrično porazdelitev svetlobe za večje površine Flexitech. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech SE FT2SE-LO | kos | 8 |  | 0
1.23 | EM05 Piktogramska svetilka za nadometno stensko montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1h. Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 3 |  | 0
1.24 | EM06 Piktogramska svetilka za nadometno stropno montažo, 20m, stopnja zaščite IP43, Autotest L, nastavljiva avtonomija 1h. Piktogramska tabla DOL/PRAZNO skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m, LiFePo baterija. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton FlexiTech FT2ED4IATL18 | kos | 5 |  | 0
1.25 | EM07 Piktogramska nalepka DOL, skladna z ISO7010, razpoznavnost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 8 |  | 0
1.26 | Pregled zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
1.27 | Sodelovanje pri pregledu zasilne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
1.28 | Šolanje kadra in predaja upravitelju | kpl | 1 |  | 0
1.29 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, | % | 5 |  | 0
| RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNI MATERIAL | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
2.001 | Podometno modularno navadno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 8 |  | 0
2.002 | Podometno modularno menjalno stikalo, 10-16 A, komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 4 |  | 0
2.003 | Podometno modularno tipkalo 230V, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 18 |  | 0
2.004 | Reverzibilno stikalo za upravljanje žaluzij in notranjih rolojev, 10A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 9 |  | 0
2.005 | Podometna modularna vtičnica 230V, 16A komplet z instalacijsko podometno dozo,nosilcem, okrasnim okvirjem, kot: TEM Čatež Line, bele barve oz. po zahtevah arhitekta , komplet | kos | 62 |  | 0
2.006 | Nadometna vtičnica stenska CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h RD vij. 90° kot npr Gewiss ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.007 | Nadometna vtičnica stenska CEE IEC309 32A 400V 5P IP44 6h RD vij. 90° kot npr Gewiss ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2.008 | Trojna šuko vtičnica 3x230 V, 16 A, tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v talno dozo v kompletu z nosilcem in okrasnim okvirjem. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 1 |  | 0
2.009 | Talna doza za izpust kablov kot elba ETD-AT-M9 ali enakovredno dim 360x459x95mm za vgradnjo, opremljen komplet s pokrovom, zaključnimi pokrovi, ozemljitvenimi povezavami, komplet z drobnim, veznim in montažnim materialom komplet | kos | 1 |  | 0
2.01 | Dvojna UTP vtičnica 2xRJ45/S, z oklopom tip Elba ali enakovredno, za vgradnjo v talno dozo. Samo nosilec in okrasni okvir, konektorji popisani v pasivni opremi strukturiranega ožičenja. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 1 |  | 0
2.011 | Dvojna UTP vtičnica 2xRJ45/S, z oklopom tip TEM Čatež Line ali enakovredno, za podometno vgradnje. Samo nosilec in okrasni okvir, konektorji popisani v pasivni opremi strukturiranega ožičenja. Barvo vtičnice in okrasnega okvirja določi arhitekt. | kos | 12 |  | 0
2.012 | HDMI vtičnica kpl. z ohišjem, okrasnim pokrovčkom in ostalim montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
2.013 | Omarica D. I. P. (doza za izenačitve potencialov v kompletu z zbiralko za priklop ozemljitvenih vodnikov) za vgradnjo v opečno steno oz vgradno v suhomontažne stene. V kompletu z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 4 |  | 0
2.014 | Etažna zbiralka izenačitve potencialov E-Z I P, komplet z montažnimi distančniki za vgradnjo na betonsko steno ali kabelsko polico. V kompletu s priključno sponko in vijaki. | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov NHXMH-J, N2XH-J in ostali, kategorije (B2ca s1 d2 a1 ali B2ca s1 d1 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče, evakuacijski hodniki) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa B2ca s1 d1 a1.
2.015 | Kabel za ožičenje prostorskih termostatov/termostatskih ventilov za cirkulacijo HSLH-JZ 4x1mm2 (tip kabla določi dobavitelj opreme) B2ca s1 d1 a1/ B2ca s1 d1 a1 | m | 75 |  | 0
2.016 | Kabel NHXMH-O 2x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 35 |  | 0
2.017 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 775 |  | 0
2.018 | Kabel NHXMH-J 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 325 |  | 0
2.019 | Kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
2.02 | Kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 710 |  | 0
2.021 | Kabel NHXMH-J 3x4mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 100 |  | 0
2.022 | Kabel NHXMH-J 3x6mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 45 |  | 0
2.023 | Kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 350 |  | 0
2.024 | Kabel NHXMH-J 5x4mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
2.025 | Kabel NHXMH-J 5x6mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 25 |  | 0
2.026 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 55 |  | 0
2.027 | Kabel N2XH-J 5x25mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
2.028 | Kabel N2XH-J 4x95mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 35 |  | 0
Vodnik H07Z-K (B2ca s1 d2 a1) (brez halogenov) za izenačevanje potencialov in premostitev povezav med kovinskimi masami.
2.029 | H07Z-K (rum-zel) 35mm2 | m | 50 |  | 0
2.03 | H07Z-K (rum-zel) 16mm2 | m | 175 |  | 0
2.031 | H07Z-K (rum-zel) 10mm2 | m | 100 |  | 0
2.032 | H07Z-K (rum-zel) 6mm2 | m | 750 |  | 0
2.033 | Razni spoji z kovinkskimi masami (vrata, parapetni kanali, kovinska ohišja, naprave, delovni pulti, regali, kabelske police, umivalnikov, WC kotličkov, kovinske konstrukcije predelnih sten, ozemljitev strojnih inštalacij, prezračevalnih kanalov) ... z ozemljitvenim vodnikom 6mm2 in z različnimi kontaktnimi spoji (kabel čevelčki, cevnimi objemkami, ...). | kos | 104 |  | 0
2.034 | Ozemljitev s ploščatim vodnikom Rf 30x3,5mm konstrukcijo osebnega dvigala | kpl | 1 |  | 0
2.035 | Cu pletenica 35 mm2 za premostitve izolirnih spojev raznih kovinskih mas. | kos | 10 |  | 0
Instalacijska cev za vlaganje v opečnate stene, beton ali suhomontažne stene.
2.036 | RBT/RFSS fi 13mm | m | 300 |  | 0
2.036 | RBT/RFSS fi 16mm | m | 600 |  | 0
2.037 | RBT/RFSSfi 23mm | m | 250 |  | 0
2.038 | RBT/RFSS fi 29mm | m | 150 |  | 0
2.039 | RBT/RFSS fi 36mm | m | 100 |  | 0
2.04 | RBT/RFSS fi 40-50mm | m | 50 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
2.041 | PN 13,5 | m | 350 |  | 0
2.042 | PN 16 | m | 500 |  | 0
2.043 | PN 23 | m | 250 |  | 0
Pregibna plastificirana cev EUROFLEX ali enakovredno, položena n/o, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
2.044 | 11-13mm | m | 250 |  | 0
2.045 | 16-23mm | m | 400 |  | 0
2.046 | 29-36 mm | m | 130 |  | 0
Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
2.047 | 100 x 100 x 50 mm | kos | 30 |  | 0
2.048 | 180 x 140 x 70 mm | kos | 10 |  | 0
Kabelske police za jaki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.049 | PK 100 | m | 60 |  | 0
2.05 | PK 200 | m | 50 |  | 0
Kabelske police za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.051 | PK 50 | m | 35 |  | 0
2.052 | PK 100 | m | 50 |  | 0
Kabelske lestve za jaki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.053 | PK 100 | m | 10 |  | 0
2.053 | PK 200 | m | 10 |  | 0
Kabelske lestve za šibki tok iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom, vključno z L,U ali T nosilci glede na izvedbo pritrditve, samo za jakotočne instalacije, z montažo in dobavo, drobnim in veznim materialom, ter vsemi kovinskimi element za montažo za skupno dolžino polic
2.054 | PK 50 | m | 10 |  | 0
2.054 | PK 100 | m | 10 |  | 0
Pokrovi kabelskih polic iz perforirane pocinkane pločevine za
2.055 | PK 50 | m | 10 |  | 0
2.055 | PK 100 | m | 20 |  | 0
2.056 | PK 200 | m | 10 |  | 0
Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja, namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.(dvižna loščad, dvižne mize, žaluzije, screen roloji, električna strešna okna, komunikacije omare, omarica ozvočenja, požarna centrala …)
2.057 | moči do 1kW | kos | 30 |  | 0
2.058 | moči nad 1kW | kos | 14 |  | 0
2.059 | Priklop elementov strojnih instalacij (EMV, tipal, črpalk, stikal, regulatorjev ogrevanja, pisoarjev, sobnih termostatov, regulacija ERP ventilov, termostatskih ventilov., priklop omaric talnega ogrevanja, stropnih konvektorjev, ...) do 1 kW | kos | 14 |  | 0
2.06 | Priklop komunikacijske omare | kpl | 1 |  | 0
2.061 | Priklop multimedijske omare | kpl | 1 |  | 0
2.062 | Priklop (napajanje in krmiljenje) scenske tehnike in razsvetljave po zahtevah dobavitelja opreme komplet | kpl | 1 |  | 0
2.063 | Priklop toplotne črpalke v kompletu z drobnim veznim materialom po navodilih dobavitelja opreme | kos | 3 |  | 0
2.064 | Priklop klimata v kompletu z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo po potrebi. | kos | 2 |  | 0
2.065 | Priklop multi split sistema po zahtevah dobavitelja opreme, komplet z drobnim veznim materialom in zaščitno cevjo | kpl | 1 |  | 0
Izdelava in tesnenje prehodov iz enega v drugi požarni sektor izdelan s piroterm atestiranih vrečkami; dimenzija odprtine
2.066 | 200x100mm | kos | 1 |  | 0
2.067 | 350x100mm | kos | 5 |  | 0
2.068 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor 310ml | kos | 15 |  | 0
2.069 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme za sistem regulacije ogrevanja in hlajenja klimatov in talnega ogrevanja | ur | 40 |  | 0
2.07 | Izdelava prebojev skozi armiran beton s kronskim svedrom, ocena do velikosti fi80 mm za poteke elektroinstalacij | kos | 20 |  | 0
2.071 | Izdelava prebojev skozi AB ploščo za prehode kablov z cevmi do dimenzije fi 30mm za poteke elektroinstalacij | kos | 25 |  | 0
2.072 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa, ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, po potrditvi nadzornega organa | ur | 40 |  | 0
2.073 | Meritve jakotočnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.074 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| MONTAŽNI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | RAZDELILNIKI | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
3.01 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-G na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 600x2000x300 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC206030--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Odklopnik MC1 160A, 3p, montiran na zbiralčni sistem v kompletu z vratno sklopko in ročico na vratih in preostalim montažnim materialom, kot npr. Schrack MC116131-- ali enakovredno | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R1 275/12,5/3+0 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo 125A, 3p, velikosti 000, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | varovalčno stikalo 63A, 3p, TYTAN II, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 9
- | varovalčno stikalo 63A, 1p, TYTAN II, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | 3 x indikacija faz LED zelene barve (L1, L2, L3) | kpl | 1
- | DIRIS D-70 | kos | 1
- | DIRIS P-15 | kos | 1
- | DIRIS U-30 | kos | 1
- | DIRIS I-35 | kos | 1
- | TE-25, 40-160A | kos | 3
- | Nosilec zbiralk za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kpl | 1
- | Priključno podnožje s sponkami do velikosti 150mm2 za zbiralčni sistem 60 mm kot SCHRACK ali enakovredno | kpl | 1
- | pokrivne plošče za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1
- | Cu zbiralke (L1,L2,L3) 30x5mm | m | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti | kpl | 1
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-G | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Podometni stenski razdelilnik R-P za jaki tok, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, 588x770x136 (ŠxVxG), RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, 4x24TE kot npr.: Schrack ILC2U424-- ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 40A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 38
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C10/0,03 A, 2p | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo na preostali tok RCBO C16/0,03 A, 2p | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 2
- | 3 x indikacija faz LED zelene barve (L1, L2, L3) | kpl | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 5
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1xNO in 1xNC, kot npr. Schrack BZ326438ME ali enakovredno | kos | 2
- | Enofunkcijski rele z zakasnjenim izklopom, 24-240V AC/DC, kot npr.: Schrack ZR5R0011-- ali enakovredno | kos | 1
- | Dnevna in tedenska stikalna ura, 2 kanala kot npr. Shrack BZT28372 ali enakovredno | kos | 1
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | stikalo 1-0-2, 16 A za montažo na vrata razdelilnika | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 16mm2 | kpl | 1
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-P | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Podometni stenski razdelilnik R-N za jaki tok, pokrivnimi ploščami in kovinskimi vrati, 588x770x136 (ŠxVxG), RAL 7035, z kovinskimi vrati, ključavnico, 4x24TE kot npr.: Schrack ILC2U424-- ali enakovredno in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 40A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 29
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 1
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 40A, 4p, 30mA | kos | 2
- | 3 x indikacija faz LED zelene barve (L1, L2, L3) | kpl | 1
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 2 zapiralna kontakta, kot npr. Schrack BZ326437 ali enakovredno | kos | 2
- | Inštalacijski kontaktor AC1 20A, 230V AC 1xNO in 1xNC, kot npr. Schrack BZ326438ME ali enakovredno | kos | 2
- | Enofunkcijski rele z zakasnjenim izklopom, 24-240V AC/DC, kot npr.: Schrack ZR5R0011-- ali enakovredno | kos | 1
- | stikalo 1-0 rdeče barve, 16 A za montažo na DIN letev | kos | 2
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kpl
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 16mm2 | kpl
- | zbiralke PE | kpl
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl
- | vezava razdelilnika | kpl
- | priklop razdelilnika | kpl
- | meritve razdelilnika | kpl
| Skupaj razdelilnik R-N | kpl |  |  | 0
3.04 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-ODER na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 800x2000x300 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC208030--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 80A, 3p z vratno sklopko | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2/275/50/3+1 Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo 63A, 3p, TYTAN II, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 3
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA | kos | 3
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 1p, B-C | kos | 19
- | inštalacijski odklopnik 6-16A, 3p, B-C | kos | 15
- | 3 x indikacija faz LED zelene barve (L1, L2, L3) | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5-6mm2 | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 25mm2 | kpl | 1
- | zbiralke PE | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so PVC kanali, vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal in lučk,pokrivne plošče zbiralk, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-ODER | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Prostostoječa kovinska enokrilna omara R-TEH.PR. na podstavku h=100mm, montažno ploščo, izdelana iz jeklene pločevine, zaščitena s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - 7035. Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi IP55 (IEC 60529), proti mehanskim udarcem IK10 ( IEC 62262), kot npr. tip KS, 600x2000x300 (ŠxVxG) /2vrata/ IP55/RAL7035 (KC206030--) ali enakovredno s ključavnco in naslednjo opremo: | kpl | 1
- | Glavno stikalo 63A, 3p, montaža na DIN letev | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1 kot npr.: Hermi ali enakovredno | kpl | 1
- | varovalčno stikalo 63A, 1p, TYTAN II, 60 mm sestav (zbiralčni stistem), kot SCHRACK ali enkaovredno, komplet z varovalnimi elementi različnih velikosti | kpl | 3
- | Diferenčno zaščitno stikalo, RCCB 63A, 4p, 30mA | kos | 1
- | inštalacijski odklopnik B/C 6-20, 1p | kos | 12
- | 3 x indikacija faz LED zelene barve (L1, L2, L3) | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) 2,5mm2 | kpl | 1
- | priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe različnih velikosti (L in N vodnik) do 10mm2 | kpl | 1
- | zbiralke PE 16mm2 | kpl | 1
OSTALO:
- | uvodnice razne | kpl | 1
- | Drobni in vezni material kot so vijaki, žica ustreznega preseka, zaključne letve za vrstne sponke, vezice, obešalo za dokumentacijo, označevalne ploščice za elemente, napisne ploščice stikal, podporni izolatorji, ... | kpl | 1
- | vezava razdelilnika | kpl | 1
- | priklop razdelilnika | kpl | 1
- | meritve razdelilnika | kpl | 1
| Skupaj razdelilnik R-TEH.PROSTOR | kpl | 1 |  | 0
| RAZDELILNIKI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | STRELOVOD | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INŠTALACIJE
4.01 | Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega elementa SON02 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko kritino (brez vrtanja). Proizvajalec HERMI | kos | 43 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12 A (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno/betonsko kritino (TONDACH, BRAMAC in podobno). Proizvajalec HERMI | kos | 43 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
4.03 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON03 DIREKT (Rf-V) za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH4 fi 8mm s PVC oblogo na trde stene - izvedba podometnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 30 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža zidne merilne omarice ZON05 (PVC/Rf) za izvedbo merilnih spojev pri podometnih vertikalnih odvodih na fasadi. Dimenzije zidne merilne omarice 200 x 150 x 100 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PVC) in se montira v steno objekta v času gradnje. Pokrov omarice je izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf) in se montira po zaključku fasadnega sloja in omogoča z distančnimi vijaki popolno prileganje na fasado, ne glede na debelino le-te. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža termo skrčljive cevi za zaščito ploščatega strelovodnega vodnika pri izvedbi podometnih vertikalnih odvodov - vodnik ne sme biti položen neposredno v sloj toplotne izolacije fasade objekta. Termoskrčjiva cev se namesti na ploščati strelovodni vodnik na dolžini vodnika, ki je nameščen podometno do zidne merine omarice ZON05 A. Proizvajalec HERMI | m | 5 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
4.06 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 25 |  | 0
4.08 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 9 |  | 0
4.09 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
4.1 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža odkapnika KON21 (Rf-V) za preprečitev zatekanja vode v steno po strelovodnem vodniku v primeru podometnih vertikalnih odvodov. Proizvajalec HERMI | m | 80 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | m | 25 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
4.13 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 25 |  | 0
4.14 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 25 |  | 0
4.14 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 180 |  | 0
4.15 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
4.16 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
4.17 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
4.18 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| STRELOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | POŽARNO JAVLJANJE | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
CENTRALA
5.01 | FAP 541 - Protipožarna centrala z mikropeocesorjem z 1 loop linijo, 128 naslovov, digitalna komunikacija, z displayom, programljiva preko tipkovnice in PC (USB port), 1000 dogodkov spomina, možnost priklopa oddaljene kontrole, izhod 2A, omogoča kompenzacijo - izenačevanje zaprašenosti, BUS komunikacija z javljalniki in vmesniki, enostavna zamenjava napisov glavne panel plošče, omogočen centralni nadzor z sistemom Iperview, enostavno nadziranje in resetiranje senzorjev, L490xH350xG145, v skladu z EN54-2 in EN54-4 | kpl | 1 |  | 0
5.02 | KIT FAP500 - SLO MENI | kos | 1 |  | 0
5.03 | Akumulator 12V/18Ah | kos | 4 |  | 0
5.03 | Napajalnik 24Vdc/4,5A, v železnem ohišju, omogoča polnjenje baterij, relejski izhod za javljanje stanje napajalnika, stanja baterij, prostor za dve bateriji, IP30, priklop na 230Vac/50Hz, LED indikacija, dimenzije: V 220 x Š 300 x G 175mm, EN 54-4 (A2), EN12101-10 | kos | 1 |  | 0
5.04 | FKP500T dodatni prikazovalnik sistema z 7" barvnim zaslonom na dotik, zidna montaža, komunikacija preko RS485, max 16 dodatnih prikazovalnikov na sistem, bele barve, omogoča osnovni pregled nad master centralo in slave centralami, reža za SD kartico (max. 32GB), zaščita IP30, dimenzije (DxVxG): 202x142x24mm, v skladu z EN54-2 in EN54-13 | kos | 1 |  | 0
5.05 | Komplet oprema za prenos na nadzorni center, 4G/LTE/GSM/GPRS | kos | 1 |  | 0
5.06 | Vmesnik RS232/485 za povezavo MASTER/SLAVE central in dodatnih prikazovalnikov | kos | 1 |  | 0
5.07 | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju | kos | 5 |  | 0
5.08 | IO502 2 vhoda / 2 izhoda, 2x programljivi vhod, 2x izhodni rele, rele 30Vdc/0,75A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, zaseda 4 programirljive naslove, v ohišju | kos | 1 |  | 0
ROČNI
5.09 | FM500 Ročni javljalnik rdeče barve z povratnim nelomljivim steklom (realarm sistem) | kos | 3 |  | 0
5.1 | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kos | 3 |  | 0
JAVLJALNIKI
5.11 | FDO500 optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kos | 31 |  | 0
5.12 | SD500R podnožje univerzalno z izhodom za dodatno led indikacijo, Ø 90, (izhod se proži ob alarmu - 24VAdc / 12mA) | kos | 12 |  | 0
5.13 | SD500M podnožje za javljalnik (univerzalno), Ø 90, | kos | 19 |  | 0
5.14 | LR500SI za vzporedno indikacijo alarma bele barve z led diodami samo za FAP 500 | kos | 12 |  | 0
5.15 | Vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek, vgrajen optični javljalnik dima, zaščita IP65, ABS ohišje, napajanje 24Vdc, certifikat EN54-27 | kos | 4 |  | 0
5.16 | Cev za vzorčno komoro z ločenim dovodom in izpustom zraka - dolžine 60 cm | kos | 4 |  | 0
5.17 | Sirena z bliskavico 24Vdc - 14,5mA, za notranjo montažo, rdeča, 100dB, IP21 | kos | 3 |  | 0
5.18 | Tablica z nalepko sirena | kpl | 3 |  | 0
5.19 | Napisne ploščice za naslove elementov | kpl | 43 |  | 0
VAROVANJE SOS
5.2 | ITB 500, SOS modul za vgradnjo v modularni sistem stikalne tehnike, zasede 1 modul, 1 adresa, napajanje preko požarne linije, indikacija alarma, napake in reset preko centrale, priklop katerekoli klasične tipke z ali brez vrvice ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.21 | LR500 LED indikator rdeče barve, napajanje 12-24Vdc, poraba 11mA, delovna temperatura -10°C/+55°C, teža 30g, zaščita IP40, material ABS, dimenzije: 65,5x60,6x23,6mm ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.22 | Potezno stikalo v kompletu s podometno dozo za javljanje SOS klica v kopalnici invalidov | kpl | 1 |  | 0
INŠTALACIJE
5.23 | Kabel JB-H(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeč B2ca s1 d1 a1 | m | 200 |  | 0
5.24 | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30-90 - povezava oddaljenega prikazovalnika | m | 10 |  | 0
5.25 | Dobava in polaganje kabla NHXH FE 180/E30-90 2x1,5 mm2 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom - povezava vmesnikov in siren | m | 75 |  | 0
5.26 | Ognjeodporne razvodne doze EI90 z certifikatom o ustreznosti v kompletu s ognjeodpornim pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0
5.27 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
5.28 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
5.29 | Priklop požarnih loput (stanje položaja) v kompletu z drobnim veznim materialom | kos | 4 |  | 0
5.3 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, koleni in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 50 |  | 0
| PN 23 | m | 20 |  | 0
5.31 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| RFSS 16 | m | 150 |  | 0
| RFFS 23 | m | 50 |  | 0
5.32 | Protipožarna pena ali masa za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz
| prostora v prostor (plamal )in izvedba tesnenja prehodov kablov | kos | 20 |  | 0
5.33 | Dobava in montaža revizijske odprtine za vgradnjo v spuščeni strop, mavčno kartonasti. Dimenzije odprtine 300x300mm | kos | 20 |  | 0
5.34 | Drobni material | % | 5 |  | 0
STORITVE
5.35 | Označevanje in programiranje elementov | kpl | 43 |  | 0
5.36 | Montaža opreme na pripravljen razvod inštalacije, zvezana in označena podnožja javljalnikov in siren ter pritrjena ohišja vmesnikov (opravi izvajalec elektro instalacij po navodilih dobavitelja opreme), priklop ter preizkus, programiranje in zagon sistema, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev | kpl | 1 |  | 0
5.37 | Priklop napajalnega kabla v razdelilnik na inštalacijski odklopnik c karakteristike 10A, 1p | kos | 1 |  | 0
5.38 | Predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1 |  | 0
5.39 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1 |  | 0
| POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | ODT, KRMILJENJE OKEN | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
OPOMBA: Obvezno je potrebno pred dobavo in montažo sistema NODT, preveriti in uskladiti celotn sistem NODT z dobavljenimi okni, kupolami in vrati (pogoni, napajanje, centrala,…)!!!
Dobava in montaža požarno ventilaciskga sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde:
-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
STOPNIŠČE
6.01 | GEZE RWA 100 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 200, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru in 40mm krilu okna. Omenjen motor doseže kot odpiranja ~ 75°. Opomba: pogone okna je potrebno pred dobavo uskladiti z izbranim ponudnikom požarnega okna! | kom | 2 |  | 0
6.02 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kom | 2 |  | 0
6.03 | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kom | 2 |  | 0
CENTRALA
Centrale, požarne tipke in stikala za prezračevanje
6.04 | GEZE THZ Comfort N4 enota ali enakovredno za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kom | 1 |  | 0
6.05 | Požarna tipka / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kom | 1 |  | 0
6.06 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kom | 1 |  | 0
6.07 | Opcija: Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kom | 1 |  | 0
6.08 | Opcija: Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kom | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE
Požarni kabli v kompletu z pritrdilnim materialom
6.09 | NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
6.1 | NHXMH-J 4x1,5mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 25 |  | 0
6.1 | JE-H(St)H 2x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 35 |  | 0
6.11 | JE-H(St)H 4x2x0,8mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
6.12 | Gibljive RFSS 16 samogasna cev fi 16mm | m | 50 |  | 0
6.13 | Programiranje in spuščanje v pogon centrale | kpl | 1 |  | 0
6.14 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju za NODT | kpl | 1 |  | 0
| ODT, KRMILJENJE OKEN SKUPAJ: |  |  |  | 0
7. | PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja.
Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo
proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja.
Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca.
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja
lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete.
Zahtevan je varnostni standard pasivnega razvoda najmanj B2ca s1a d1 a1
Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
Medpovezava od TK omarice do KV-G (4/12xFO SM OS2)
7.01 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM | m | 50 |  | 0
kot npr Brand-Rex
•tip kabla universal
•tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode)
•enocevčna gradnja polnjena z gelom
•označevanje vlaken skladno z TIA-598-C
•HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov
•ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1
•testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22
•zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C
•temperaturno območje delovanja -20 do +60°C
TK omarica
7.02 | Optični delilnik N/O LC/UPC 4/12 za 4 vlakna z nameščenimi 2 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
KV-G
7.03 | Optični delilnik LC/UPC 4/12 za 4 vlakna z nameščenimi 2 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex ali tehnično enakovredno
SKUPNO:
7.04 | 1HE 19" organizer vertikalni z montažo, Leviton | kos | 1 |  | 0
7.05 | Zaključni kabel z LC/UPC konektorjem SM. Kot npr. Leviton-BrandRex | kos | 8 |  | 0
7.06 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel+priprava kabla na varjenje | kos | 8 |  | 0
7.07 | Priključni kabel FO 4xLC/UPC 2m OS1/OS2 SM. Kot npr. Leviton-BrandRex | kos | 1 |  | 0
7.08 | Meritev optične povezave - OTDR | kos | 4 |  | 0
Medpovezava KV-G do KV-MM (12xFO SM OS2 + 4xF/UTP ClassEA)
7.09 | FO (9/125) indoor/outdoor kabel 12xFO SM G.657.A1 - Central Dry Loose Tube Cable - LSHF/LSZH - EuroClass B2ca, s polaganjem kot npr Leviton/Brand-Rex •tip kabla universal, B2C •tip vlakna OS1/OS2 enorodovno (single mode) •enocevčna gradnja polnjena z gelom •označevanje vlaken skladno z TIA-598-C •HalogenFree FlameRetardant - ne gori in ne povzroča halogenih plinov •ustreznostni standardi gradnje ISO/IEC 11801, IEC 60794 in BS EN 50173-1 •testni standard IEC 60794-1-21 in IEC 60794-1-22 •zaščita pred vdorom vode v skladu z IEC 60794 -1-22-F5C •temperaturno območje delovanja -20 do +60°C | m | 15 |  | 0
7.1 | Optični delilnik LC/UPC 12/48 za 12 vlaken z nameščenimi 6 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), kot npr. Leviton/Brand-Rex | kos | 2 |  | 0
7.11 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand-Rex s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 60 |  | 0
Kot npr. Leviton-BrandRex
7.12 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 4p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: | kos | 2 |  | 0
| a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 2
| b.) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton 10GPlus ToolFree s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) | kos | 8
SKUPNO:
7.13 | 1HE 19" organizer vertikalni z montažo, Leviton | kos | 2 |  | 0
7.14 | Zaključni kabel z LC/UPC konektorjem SM. Kot npr. Leviton-BrandRex | kos | 24 |  | 0
7.15 | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel+priprava kabla na varjenje | kos | 24 |  | 0
7.16 | Priključni kabel FO 4xLC/UPC 2m OS1/OS2 SM. Kot npr. Leviton-BrandRex | kos | 2 |  | 0
7.17 | Meritev optične povezave - OTDR | kos | 12 |  | 0
Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca)
7.18 | Meritve UTP/FTP CAT6A-classEA instalacije | kos | 4 |  | 0
VOZLIŠČA IN DELOVNA MESTA:
KV-G
7.19 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” rack omare | kpl | 1 |  | 0
KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE
Kot naprimer tip ODM-tip Server omara ali enakovredno
•dim. (ŠxGxV) 600 x 800 x 2073mm
• 4x 19˝ Server profili spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini,
standardni zamik 100-740-260mm
• 6x vzdolžni profil
•vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno
•pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote
•uvodi kablov:
na dnu omare: z vseh strani, višina odprtine za kable 72mm
na pokrovu omare: spredaj, zadaj, levo 2x in desno 2x
•spredaj in zadaj kovinska perforirana vrata, hitro snemljiva,
•kot odpiranja 120°, zračnost 70%, ključavnica z nihajno ročico
•bočni stranici, hitro snemljivi, spodaj perforirani, ključavnica Minilock
•ozemljitveni set
•stopnja zaščite IP20
• nosilnost omare 5000N (opcija 8000N)
•skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
•CE certifikat 73/23/EEC LVD
• barva RAL 7035
Ostalo dodatno v omari:
• 12x OBJEMKA 700 za vertikalno
urejanje ožičenj - montaža zadaj
• 2x PLOŠČA UVODA KABLOV S
ŠČETKO za dno/pokrov - na
pokrovu
• 1x POLICA FIKSNA 735mm do
120kg
• 1x 1U 19" 8x 230V razdelilec - UPS priklop
7.2 | Kabel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange EuroClass B2ca s1a d1 a1 500m s polaganjem, kot npr. Leviton/Brand-Rex s karakteristikami: ●CPR razred B2ca-s1a-d1-a1 (EN13501-6) požarne varnosti ●Insertion Loss pri 100m in f=500MHz <43,1dB ●Return Loss pri 100m in f=500MHz >20,1dB ●NEXT pri f=500MHz >81,6dB ●PSNEXT pri f=500MHz >78,6dB ●PSANEXT pri f=500MHz >99,9dB ●PSAACR-F pri f=500MHz >53,7dB ●Dovoljena sila vleke med montažo >95N ●Dovoljen radij ukrivljenosti med delovanjem do 4xdiameter kabla ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 20°C do 75°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) | m | 650 |  | 0
(kabel s polaganjem)
7.21 | Stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, kot npr. Brand-Rex/Leviton sestavljen iz: | kos | 2 |  | 0
| a.) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45 in organizatorjem kablov ter ozemljitvijo - barva ČRNA | kos | 2
| b.) Zaključni konektor za VTIČNICO RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) z montažnim nastavkom tipa AMP/BRX za vgradnjo v montažne okvirje za P/O ali N/O vgradnjo kot npr. Leviton 10GPlus ToolFree s karakteristikami: ●barva črna ●kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja ●protiprašni pokrov na konektorju ●ToolFree zaključevanje ●Pozlačeni (min 50μm - mikrometer) bakreni kontakti ●Testiran na min 750 vklopov in izklopov ●Dovoljena temperatura med delovanjem - 10°C do 60°C ●Dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type3 (60W) | kos | 24
7.22 | Priključni kabel S/FTP cat 6A - EN-ClassEA 2xRJ45 LSF/OH 1m, Leviton/Brand-Rex | kos | 24 |  | 0
7.23 | 1HE 19" organizer vertikalni z montažo, Leviton | kos | 2 |  | 0
Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25letno sistemsko garancijo proizvajalca)
7.24 | Meritve UTP/FTP CAT6A-classEA instalacije | kos | 24 |  | 0
STORITVE
7.25 | Izdelava kabelske povezave z optičnim (1xSM 12FO) in UTP kablom(4x) do nove omare KV-MM za potrebe nove dvorane | kpl | 1 |  | 0
7.26 | Izdelava dokumentacije in poročila z merilnimi protokoli bakrenih in optičnih meritev | kpl | 1 |  | 0
7.27 | Priprava, oddaja dokumentacije in pridobitev sistemske garancije minimalno 25 let za sistem ClassE. Sistemska garancija mora biti izdana s strani proizvajalca opreme. Vsa oprema za sistemsko garancijo mora biti od istega proizvajalca. Vgradnja opreme mora biti izvedena s strani pooblaščenega izvajalca | kpl | 1 |  | 0
7.28 | Drobni material 5% | % | 5 |  | 0
7.29 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | % | 5 |  | 0
| PASIVNA OPREMA STRUKTURIRANEGA OŽIČENJA SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | PROTIVLOMNI SISTEM | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
OPOMBA: Predviden je protivlomni sistem dobavitelja Urmet.
8.01 | MEDEA/32 centralno procesna kartica, možnost razširitve do max. 32 vhodov/izhodov, vgrajenih 6 vhodov, vgrajena 1 relejski izhod + 1 odprti kontakt, 1 vhod sabotaža (24h), 1 RS485 BUS port, 1 LAN port, 1 USB tip A port, 1 konektor za brezžično razširitev, vgrajen WEB server, IP vmesnik, max upravljanje: 32 javljalnikov, 8 tipkovnic, 6 V/I razširitvenih modulov, 2 brezžične razširitve, 16 čitalcev ključkov; max. 8 sektorjev, shranjevanje 1000 dogodkov, max. 50 uporabnikov, 50 ključkov, nadzor polnjenja akumulatorja, v skladu z EN50131-3-6, grade 2, EN50136 ATS6, SP6,DP2 | kos | 1 |  | 0
8.02 | EP708 žični razširitveni modul z 8 V/I kontakti, 1 vhod sabotaža 24h, LED indikacija stanja vhodov/izhodov, vgradnja v ABS ali kovinsko ohišje poleg centrale ali ločeno v n/o ohišje CP/EXP, max. dolžina BUS linije: 500m, dimenzije (DxV): 89x75mm, v skladu z EN50131 grade 3 | kos | 1 |  | 0
8.03 | Plastično ohišje za MEDEA centralno procesno kartico, možnost vgradnje 3 žičnih EP708 in/ali 1 brezžičnega ER700-RF razširitvenega modula, ABS material, bele barve (RAL9003), vgrajen PS15 napajalnik 230Vac/14,4Vdc-1,5A, prostor za akumulator 12Vdc/7Ah, dimenzije (VxŠxG): 238x340x90mm, v skladu z EN50131 grade 3 | kos | 1 |  | 0
8.04 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
8.05 | ILT700 vmesnik za PSTN telefonsko linijo, v skladu z EN50136-2 SP2-DP1 | kos | 1 |  | 0
8.06 | IT700-4G vmesnik 4G, reža za nano-SIM kartico (SIM kartica ni priložena), frekvence: LTE-FDD B2/B3/B7/B8/B20, UMTS-HSPA+ B1/B8, GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz | kos | 2 |  | 0
8.07 | KP710D soft-touch kodirna tipkovnica, LCD zaslon z nastavitvijo osvetljenosti, prikaz stanja z grafičnimi ikonami, 7 navigacijskih tipk, 4 funkcijske tipke, 12 alfanumeričnih tipk, 4 LED za signalizacijo stanja, vgrajen brenčač z nastavitvijo nivoja glasnosti, BUS povezava max. 500m, dimenzije (VxŠxG): 100x156x21mm, v skladu z EN50131 grade 3 | kos | 3 |  | 0
8.08 | Javljalnik DT15, napajanje 12Vdc, dvojna tehnologija I.R.P ter mikrovalovni na frekvenci 10,5Ghz, domet 15m, del. tem. -10°C/+55°C, dim.:107x61,5x43,5mm, IR pokritost: 90°, MW pokritost: horizontalno 90° - vertikalno 36° | kos | 8 |  | 0
8.09 | Nosilec za javljalnike IR15, IR15P, DT15 in DT15AM , kot nastavljanja 90° horizontalno/vertikalno (koda velja za 10 kos) | kos | 0.8 |  | 0
8.1 | Notranja sirena HPA100, 12-24V, N/O montaža, 110dB/1m, 3500-3700Hz, 145X100X42mm | kos | 1 |  | 0
8.11 | Programiranje vloma in šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0
8.12 | Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | kos | 8 |  | 0
8.13 | Alarm kabel brez halogenov 2 x 0,75 + 4x0,22 mm2 kat. B2ca s1 d1 a1 oziroma po zahtevah dobavitelja protivlomne inštalacije (za napajanje in podatke). Kabel položen delno na kabelskih policah delno vlečen v ceveh v razmerju 90/10 | m | 150 |  | 0
8.14 | kabel za napajanje central in razširitvenih enot z NHXMH-J 3x1.5 mm2 B2ca s1 d1 a1 | m | 20 |  | 0
8.15 | UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv) B2ca s1 d1 a1 | m | 10 |  | 0
8.16 | Instalacijske samogasne cevi za podometno montažo 'RFSS fi 16 mm | m | 50 |  | 0
Inštalacijska plastična PN cev brez halogenov, položena N/O, komplet z razvodnimi dozami, koleni, uvodnicami in pritrdilnim materialom.
8.17 | PN 13,5 mm | m | 20 |  | 0
| PROTIVLOM SKUPAJ: |  |  |  | 0
9. | SISTEM VIDEO NADZORA | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
KAMERE
9.01 | Dome AI PLUS IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265+/H.264+/H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 45m; Starlight; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF (S/G/T); integriran WEB brskalnik; AI funkcije za video analizo; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 256GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <5,5W; IP67; kompatibilna z dozo 3000/124 | kpl | 1 |  | 0
9.02 | Kompaktna AI PLUS IP kamera, 5Mpx (2592×1944); 1/2,7" CMOS; H.265+/H.264+/H.265/H.264; frame rate snemanja (1-15fps/5MP/4MP/3MP/1080P/720P) 2592x1944, 2592x1520, 2048x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720; občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 45m; Starlight; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF (S/G/T); integriran WEB brskalnik; AI funkcije za video analizo; Urmet iUVS; ROI funkcija; reža za SD kartico (max. 256GB); napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), poraba: <7W; IP66; kompatibilna z dozo 3000/102 ali 3000/108 | kpl | 3 |  | 0
9.03 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 57x134 mm | kos | 3 |  | 0
9.04 | Nadometna doza za montažo kamer, dimenzije 56x100 mm | kos | 1 |  | 0
MREŽNA OPREMA
9.05 | NVR 8 CH; priklop max. 8 IP kamer; 8 PoE izhodov (skupaj max. 83W); H.265/H.264; VGA izhod, HDMI (4K) izhod; max. ločljivost snemanja 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP@25fps na en IP kanal; ločljivost predvajanja 8MP (4K): 2 kanali v realnem času ali 4MP/3MP/2MP: 4/8 kanalov v realnem času; max. pasovna širina 128Mbps; 8 alarmnih vhodov, 1 alarmni izhod; 1x USB 3.0 (backup in nadgradnja); 2x USB2.0 (miška); 1x RJ45 10/100/1000Mbps; 1 reža za HD (max. 10TB); inteligentna video analiza; P2P; Urmet DDNS; UVS Client; napajanje 12Vdc 5A (priložen napajalnik); dimenzije (DxGxV): 300x227x53 mm; snemalnik je brez vgrajenega HDD | kos | 1 |  | 0
9.06 | Dodatni trdi disk 4TB za digitalni snemalnik (vgradnja v snemalnik) | kos | 1 |  | 0
9.07 | Programska oprema , za snemanje IP kamer; licenca za 1 kamero. | kos | 4 |  | 0
9.08 | UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv) B2ca s1 d1 a1 | m | 75 |  | 0
9.09 | Instalacijska plastična samogasna rebrasta cev položena v teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 30 |  | 0
9.1 | Montaža kamere na podstavek in nastavitev | kpl | 4 |  | 0
9.11 | Preizkus inštalacije, programiranje in vključitev sistema, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
| SISTEM VIDEO NADZORA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | KONTROLA PRISTOPA | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
Sistem kontrole pristopa je predviden od dobavitelja Urmet
10.01 | IPassan centralna enota za krmiljenje štirih 2-SMART čitalcev ali sprejemnikov, možnost razširitve do max. 6 čitalcev ali sprejemnikov na centralo, 100.000 ključev, 20.000 dogodkov na centralo, možnost priklopa na TCP/IP omrežje do 64 central (max. 384 vrat), možnost priklopa na RS485 omrežje do 32 central (max. 192 vrat), priklop max. 220 vhodov ali izhodom na eno centralo, upravljanje dvigala (max. 64 dvigal) do 110 nadstropij, DIN ali zidna montaža, napajanje 12V, dim.: 210x145x65mm | kos | 1 |  | 0
10.02 | Kovinska omarica za 2 modula z 3,5A napajalnikom, prostor za akumulatorj (akumulator ni priložen), dim.: 456x342x100mm | kos | 1 |  | 0
10.03 | Akumulator 12V/7Ah | kos | 1 |  | 0
10.04 | ALPHA Mifare+ čitalec kartic ALPHA 13,56Hz za sistem Ipassan; vgradnja čitalca v Alpha okvirje, max. dolžina žic 100m, dim.: 125x90x26mm | kos | 2 |  | 0
10.05 | Brezkontaktni RFID ključ 13,56MHz, IP68, IK08, dim. 49,5x36x7mm, ABS VO negorljivo ohišje | kos | 20 |  | 0
10.06 | El. ključavnica, 12Vdc 0,24A nastavljiva, več urno delovanje, 3500N | kos | 2 |  | 0
10.07 | ČELNA PLOŠČA - RAVNA INOX | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (B2ca s1 d1 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa B2ca s1 d1 a1 oz. po zahtevah NPV.
10.08 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d1 a1 | m | 30 |  | 0
10.09 | Kabel NHXMH-J 3x0,75mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 25 |  | 0
10.09 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 20 |  | 0
Instalacijska plastična samovgasna gibljiva, rebrasta cev položena na stropu, delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
10.1 | RFSS 16 | m | 30 |  | 0
10.11 | Programiranje kontrole pristopa in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
10.12 | Tehnična podpora pri namestitvi čitalcev in sprejemnikov | kpl | 2 |  | 0
10.13 | Programiranje pristopne centrale | kpl | 1 |  | 0
10.14 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
10. | VIDEO DOMOFON | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
Video domofonski sistem sestavljajo vhodne video enote, katere so predvidene na glavnih in servisnih vhodih. Notranje enote služijo kot komunikacijske naprave.
10.01 | KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48 + 1083/20A | kpl | 2 |  | 0
10.02 | PREDNJI POKROV ZA GOVORNI VIDEO DEL 1 TIPKA | kpl | 2 |  | 0
10.03 | DOZA P/O 1 MODUL | kpl | 2 |  | 0
10.04 | OKVIR 1 MODUL | kos | 2 |  | 0
10.05 | DODATNI PREKLOPNI RELE MINIATURNI | kos | 2 |  | 0
10.06 | 2VOICE VOG5 MONITOR BELE BARVE 5'' | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža kabla brez halogenov kategorije (B2ca s1 d1 a1 ) položenega na kabelske police, kanale, ali uvlečen v instalacijske podometne in nadometne zaščitne cevi v razmerju (80%:20%). Opomba: Minimalni razred odziva na ogenj za vgrajene električne kable na zaščiteni evakuacijski poti (stopnišče) znaša B2ca s1 d1 a1, v ostalih prostorih pa B2ca s1 d1 a1 oz. po zahtevah NPV.
10.07 | Kabel UTP CAT6 4x2x023AWG LSHF B2ca s1 d1 a1 | m | 25 |  | 0
10.07 | Kabel NHXMH-J 2x0,75mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
10.08 | Kabel NHXMH-J 3x0,75mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
10.08 | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 20 |  | 0
Instalacijska plastična samovgasna gibljiva, rebrasta cev položena na stropu, delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
10.09 | RFSS 16 | m | 70 |  | 0
10.1 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo, parametriranje, nastavitve, primopredaja in šolanje uporabnika | kpl | 2 |  | 0
10.11 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| VIDEO DOMOFON SKUPAJ: |  |  |  | 0
11. | OPREMA DVORANE | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
OPOMBA: Priključki in razvod kablov so prilagojeni predvideni scenski tehniki in ozvočenju. V primeru spremembe izbrane opreme za ozvočenje ali scenske tehnike je potrebno elektroinštalacije ustrezno prilagoditi novi izbrani opremi.
OPREMA
11.01 | Naprava za ozvočenje v lahkem prenosnem ohišju (SEA) | kpl | 1 |  | 0
- | Avdio mikser - 18 kanalni, 2 stereo vhodi, 8 mikrofonskih vhodov, 4 izhodi, EQ, Bluetooth vmesnik, izvedba za vgradnjo v rack, FX2222USB | kos | 1
- | CD/USB/mp-3 predvajalnik 1HE | kos | 1
- | Avdio ojačevalnik 2 x 350W/ 8 Ohm, digitalni, 2 HE CROWN XLS 1002 | kos | 1
- | Vklopna enota z glavnim stikalom, razdelilec 230V 8 delni | kos | 1
- | Avdio ojačevalnik 100W/100V, vgradni , digitalni PA-912S | kos | 1
- | Mikrofonski set- brezžični ročni in naglavni mikropfon dvojni sprejemnik z zunanjomi antenami, OLED uaslonom, oddajniki moči 30mW za zanesljivo delovanje Tip U506 HBH2 | kos | 1
- | Prenosno ohišje lahke izvedbe 3D rack 10 | kos | 1
- | Naglavne slušalke AKG K-240 | kos | 1
11.02 | Mikrofoni, stojala
- | Mikrofonsko talno stojalo "žirafa" | kos | 2 |  | 0
- | Namizni mikrofon SHURE SM-48 , 1,5m kabla | kos | 1 |  | 0
11.03 | Zvočniki:
- | Stenski zvočniki- 2-sistemska zvočna kombinacija 300W/8 Ohm, 55Hz-20 kHz, 89/110dB, 12" LF, 1" dome VT, komplet z montažnim materialom, črne barve (kot npr. Stinger 12G3) | kos | 2 |  | 0
- | Dvosistemski nadometni zvočniki za avlo, 20W/100V, črni, s konzolo za pritrditev na strop nada lamelami, Tip WX502MK2/B | kos | 3 |  | 0
- | Vgradi dvosistemski zvočnik 6W/199V, beli AUDAC CIRA 506IW | kos | 4 |  | 0
11.04 | Video projekcijska in video oprema
- | Profesionalni instalacijski-laserski video projektor 8000 lumnov, WUXGA resolucije 1920 x 1200, pomik objektiva, HDMI, DVI-D VGA, HD-Base T, avdio IN/OUT, daljinski upravljalec, masa 16,9 kg (kot npr. Epson EB-PU2010W z lečo ELP LM10 ) | kos | 1 |  | 0
- | Elementi za stensko pritrditev, konzola namenska - izdelava, nastavljiva | kos | 1 |  | 0
- | Elektro video projekcijsko platno 450 x 300 cm, bela Al kaseta | kos | 1 |  | 0
11.05 | Scenska razsvetljava
- | DMX kontrolna namizna enota za Mooving-Head reflektorje, 512 DMX kanalov, velik barvni touch screen, 2 x USB, 20 regulatorjev, dimenzije 525 x 350 x 106 mm, CHAMSYS QUICK Q10 | kos | 1 |  | 0
- | Spot moving head 7500lm in LED virom svetlobe. Zoom od 10° to 25°. Samodejna korekcija pozicije, motoriziran focus; 2x gobo kolesa, 6 rotirajočih gobo (indeksabilni in zamenljivi) + odprto, barvno kolo z 8 barvami + odprto, indeksabilne in rotirajoče 5 stranske linearne in 6 stranske cirkularne prizme; soft frost filter; flicker-free. (Cameo Euro Spot Z-300) | kos | 2 |  | 0
- | RGBW:CX-3 LED Reflektor DMX,18 x 8W črno ohišje za obarvanje odra | kos | 10 |  | 0
- | Obešalne kljuke za reflektorje | kos | 14 |  | 0
- | Varovalne jeklenice 0,5m za reflektorje (30 kg) | kos | 14 |  | 0
- | Montaža opreme scenske razsvetljave, priklop, programiranje, zagon | kpl | 1 |  | 0
- | Instalacijski materiali in dela:
- | Povezovalni kabel za reflektorje, NPI 3x1,5 mm2 | m | 50 |  | 0
- | 230V kabel za povezavo med reflektorji, dolžina 3m | kos | 10 |  | 0
- | Tasker DMX kabel | m | 80 |  | 0
- | DMX kabel z XLR konektorji dolžine 5m | kos | 10 |  | 0
- | DMX kabel z XLR konektorji dolžine 15m | kos | 2 |  | 0
- | Nosilna konzola za reflektorje, dolžine cca 6m, montaža na stropu v dvorani | kos | 1 |  | 0
- | Stenska konzola za reflektorje cca 2,5m z nastavki za vijačenje v steno | kos | 2 |  | 0
- | Izvedba instalacije za reflektorje po instalacijskih policah, skozi preboje sten,po nosilnih ceveh za reflektorje , pritrditev nosilnih cevi reflektorjev v strop dvorane, montaža stranskih nosilcev za reflektorje v dvorani,označevanje instalacije, dokumentacija, manipulacijski stroški. | kpl | 1 |  | 0
MONTAŽNI MATERIAL IN STORITVE ZA AVDIO IN VIDEO PROJEKCIJO
11.06 | Priklop opreme na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, montiranje zvočnikov, povezave in konektiranje kablov v tehnični kabini in prostoru za komentatorje, zagon in nastavitve opreme, ekvilizacija zvoka v dvorani, nastavitve digitalne mešalne mize, priklop in preizkus digitalnega avdio vmesnika ( stage - box) , poučitev uporabnika, dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 2 X 4 mm2 cca | m | 150 |  | 0
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 3 X 1,5 mm2 cca | m | 100 |  | 0
- | Brezhalogenski kabel (FG16(O)M16 4 X 1,5 mm2 cca | m | 60 |  | 0
- | Optični HDMI 20m | kos | 1 |  | 0
- | UTP CAT6A cca. | m | 30 |  | 0
- | Šibkotočni konektorji | kpl | 1 |  | 0
- | Nadometni kanali in cevi, police .. | kpl | 1 |  | 0
- | Priključne omarica PO-O- cca 60 x 40 cm , z vgrajenimi 4 x vtičnicami 230V,konektorji,2 x XLR/Ž konektorji, HDMI vtičnico XLR 3P M vtičnico DMX, avdio stereo vtičnico jack 6,3 | kos | 1 |  | 0
- | Priključne omarica PO-K- cca 40 x 40 cm , z vgrajenimi 4 x vtičnicami 230V,avt. Varovalko 16A/C 3 kose, stikalom za pogon elektro platna | kos | 1 |  | 0
- | Izvedba instalacije za zvočnike, priprava instalacijskih poti do video projektorja , zvočnikov na steni, el. platna | kpl | 1 |  | 0
- | montaža elektro platna | kos | 1 |  | 0
- | montaža video projektorja | kos | 1 |  | 0
- | montaža stenskih zvočnikov | kos | 4 |  | 0
- | Montaža zvočnikov v spuščen strop | kos | 4 |  | 0
- | Montaža nadometnih zvočnikov | kos | 3 |  | 0
- | Konektiranje šibkotočnih kablov | kpl | 1 |  | 0
- | Priklop, zagon opreme, nastavitve parametrov, označevanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
- | Dostava opreme na objekt, drobni montažni in instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| OPREMA DVORANE SKUPAJ |  |  |  | 0
12. | MULTIMEDIJSKA OPREMA PISARNE | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
OPREMA
12.01 | Interaktivni Touch zaslon 75" LED LCD, Tip IFP8652-2F 4K z vmesnikom Wi-Fi ,Bluetooth | kos | 1 |  | 0
12.02 | stenska konzola za 75" display , do 150 kg | kos | 1 |  | 0
12.03 | Hdmi kabel 5m, 4K | kos | 1 |  | 0
12.04 | USB kabel - A/A za podaljševanje | kos | 1 |  | 0
12.05 | Oprema za brezžični prenos vsebin iz računalnika, pametnega telefona ali tablice na video projektor, osnovna varianta za 1 uporabnika z možnostjo razširitve (kot npr. BARCO C-5) | kos | 1 |  | 0
12.06 | Montaža opreme, priklop in zagon | kos | 1 |  | 0
12.07 | Dostava, manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MULTIMEDIJSKA OPREMA PISARNE |  |  | skupaj | 0
13. | ZUNANJA UREDITEV | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
13.01 | Zakoličba nove in obstoječe infrastrukture na področju predvidene gradnje | kpl | 1 |  | 0
13.02 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,8m globine in 0,4m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip z sipkim peskom, strojni zasip kanala, v kompletu z obbetoniranjem cevi na povoznih delih (cca. 130m) | m | 50 |  | 0
13.03 | Valjanec Fe-Zn 25 x 4 mm s polaganjem v posteljico jarka v kompletu z kontaktnimi sponkami na mestih zunanjega elektro razvoda in za izvedbo ozemljitev kovinskih mas. | m | 50 |  | 0
13.04 | Uvod ozemljitvenega valjanca/kabla v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 10 |  | 0
13.05 | Elektro kabelski jasek BC fi 0,6 m, globine 0,8m, (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,6x0,6m, 125kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 2 |  | 0
13.06 | Elektro kabelski jasek BC fi 0,8 m, globine 0,8m, (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,8x0,8m, 125kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 3 |  | 0
13.07 | Elektro kabelski jasek BC fi 0,8 m, globine 0,8m, (notranje mere). Ročni - strojni izkop, planiranje dna, ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi in pripravo temelja. Dobava in vgradnja LŽ pokrova 0,8x0,8m, 400kN napis ELEKTRIKA.. | kpl | 1 |  | 0
13.08 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve H07V-K (rum-zel) 1x16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 2m, komplet s spojnim materialom | m | 10 |  | 0
13.09 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet z spojnim materialom | kos | 5 |  | 0
13.1 | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi ozemljitvenimi vodniki. | kos | 5 |  | 0
Cev STIGMAFLEX dvoslojna "EE", komplet z spojnimi kosi za montažo v beton ali v zemljo, dimenzij:
13.11 | Stigmaflex cev ∅ 40mm | m | 35 |  | 0
13.12 | Stigmaflex cev ∅ 110mm | m | 75 |  | 0
13.13 | Opozorilni trak "El-NN" | kos | 50 |  | 0
13.14 | Cev PEHD 2x∅50, komplet z spojnimi kosi za montažo v beton ali v zemljo, dimenzij: | m | 10 |  | 0
13.15 | Opozorilni trak "El-TK" | kos | 10 |  | 0
13.16 | Uvlačenje NN kabla N2XH-J 4x95mm2 v PS-RO, izdelava kabelskega zakjučka, montaža kabelskih čevljev in priklop kpl. z drobnim materialom in veznim materialom | kpl | 1 |  | 0
13.17 | Priklop NN kabla N2XH-J 4x95mm2 v novo PS-RO | kpl | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
14. | OSTALE OBVEZNOSTI | em | količina skupaj | cena / em | vrednost skupaj
14.01 | Pregled, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. | kpl | 1 |  | 0
14.02 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
14.03 | Projektantski nadzor (5 obiskov) | kpl | 1 |  | 0
14.04 | Izdelava PID projekta | kpl | 1 |  | 0
14.05 | Mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami | kpl | 1 |  | 0
14.06 | A testi, izjave, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti | kpl | 1 |  | 0
14.07 | Vodenje gradbene knjige | kpl | 1 |  | 0
| OSTALE OBVEZNOSTI SKUPAJ: |  |  |  | 0