## STROJNE
A. | STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2. | VODOVOD | 0
3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
4. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | em | količina | cena / em | vrednost
IZKOP - GRADBENA DELA
1.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 16 |  | 0
1.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 16 |  | 0
1.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj
| zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 80 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju.
| (zajeto v gradbenem delu) | m3 | 0 |  | 0
1.06 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa)
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 21 |  | 0
1.07 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 2 |  | 0
1.08 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 10 |  | 0
1.09 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 5 |  | 0
1.1 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa!
| (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 6 |  | 0
1.11 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 7 |  | 0
1.12 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevi v širini 2,5 m | m2 | 40 |  | 0
TOPLOTNA POSTAJA
1.13 | Viskokotemperaturna kompaktna toplotna črpalka zrak/voda za zunanjo postavitev z zveznim prilagajanjem izhodne moči. Naprava omogoča ogrevanje in hlajenje objekta ter pripravo tople sanitarne vode. Regulacijska enota toplotne črpalke, ki služi za nadzor in posluževanje z napravo se namesti v objekt. Enota združuje funkciji upravljalnika sistema in sobnega termostata. Ohišje naprave je sestavljeno iz vroče pocinkane pločevine, ki je prašno barvano (opcija Inox oz. corten).Ohišje zunanje enote se lahko dobi v 2 različnih barvah. Ohišje naprave je izolirano z večplastno zvočno izolacijo. Vgrajen je visokoučinkovit ventilator z bioničnimi lopaticami. Vgrajena lovilna posoda kondneza vključno z odvodno cevjo in grelnim kablom. Hladivo v napravi je uporabljeno R452B, katero ima zelo mali GWP( 676) . Naprava ima vgrajen avtomatski sistem za odzračevanje mikromehurčkov. Vremensko začiten uparjalnik in ventilator. V napravi je integrirana visokoučinkovita obtočna črpalka. Priložene so nivelirne nogice.
Tehnični podatki (nazivna zmogljivost po EN 14511):
Grelna moč / električna moč / COP pri A7W30-35 (EN 14511): 8,48 kW / 1,51 kW / 5,60
Grelna moč / električna moč / COP pri A2W30-35 (EN 14511): 8,57 kW / 1,92 kW / 4,46
Grelna moč / električna moč / COP pri A-7W30-35 (EN 14511): 11,12 kW / 3,72 kW / 3,03
Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W30-35 (EN 14511): 11,12 kW / 3,72 kW / 2,99
Grelna moč / električna moč / COP pri A7W47-55 (EN 14511): 7,78 kW / 2,83 kW / 2,75
Grelna moč / električna moč / COP pri A2W47-55 (EN 14511): 7,79 kW / 2,83 kW / 2,75
Grelna moč / električna moč / COP pri A-10W47-55 (EN 14511): 10,61 kW / 5,32 kW / 1,99
Hladilna moč / električna moč / EER pri A35W12-7 (EN 14511): 10,21 kW / 3,91 kW / 2,61
Hladilna moč / električna moč / EER pri A35W23-18 (EN 14511): 10,40 kW / 2,60 kW / 4,01
Zunanja enota TČ Nazivna napetost: 3N~ 400 V; 50 Hz Največji obratovalni tok: 23,1 A Največja električna moč: 5,2 kW Varovalke:1 x C25 Napajalni el. kabel: 3 x 4,0 mm2 Hrup Zvočna raven po EN 12102 pri pogoju A7/W35 Ecolabel/Ecodesign po delegirani Uredbi (EU) 811/2013 Raven zvočnega tlaka na razdalji 1m 38 dB(A) Raven zvočnega tlaka na razdalji 5m 24 dB(A)
Hladivo: R452B 4,2 kg Cevni priključki: - R 5/4" z.n. Območje delovanja - ogrevanje: - zrak: -25 ... 40 °C - izstopna voda: 25 ... 67 °C Območje delovanja - hlajenje: - zrak: 0 ... 40 °C - izstopna voda: 7 ... 25 °C Dimenzije: 1050 x 1400 x 675 mm (neto) Masa: 252 kg
| Kronoterm tip ADAPT 0416-K3 HT / HK 1F N | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.14 | Fleksibilen, predizoliran, samokompenzacijski sistem plastičnih cevi proizvedeno v skladu z DIN EN 15632 za podzemno instalacijo za transport ogrevne ali hladilne vode. Dvobarvni centrirni profil "Dogbone" za jasno razdelitev dovodnega in povratnega razvoda.Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Razred uporabe: 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 95 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C
Uponor Ecoflex Thermo VIP 2.0 ali enakovredni
| 2x40x3,7/140mm | m | 16 |  | 0
1.15 | Montaža notranje enote toplotne črpalke zrak/voda
- priklop cevnih inštalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
1.16 | Montaža zunanje enote toplotne črpalke zrak/voda
- postavitev in pritrditev enote na temelj
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
1.17 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
1.18 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
1.19 | Grelni kabli dolžine 2 metra za ogrevanje odtočne cevi pod zunanjo enoto komplet z vsem pripadajočim materialom, priključno dozo, pritrdilni elementi za pritrditev kablov na cev
grelna moč 20 W/m
| ERGO ZORMAN | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
1.2 | Mehanski termostat s fiksnim območjem pod 5°C in izklopom nad 10°C IP 68 in pritrjevalnim materialom.
I = 7 A
U = 230V
| ERGO Zorman tip MT+5/+10°C | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
1.21 | Membranski varnostni ventil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 (piz = 3,0 bar) | kos | 1 |  | 0
1.22 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 35 l
p0 = 1,5 bar
| REFLEX tip NG35 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.23 | Zaporni ventil, z navojnima priključkoma z varovalom proti nepooblaščenemu zapiranju po DIN 4751/2, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 20, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.24 | Membranski varnostni ventil skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15 (piz = 3,0 bar) | kos | 1 |  | 0
1.25 | Zalogovnik - povečanje volumna sistema tople in hladne vode izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo in priključki za termometre 3 x globoko potopno tulko za vstavitev termometra (2 x zgoraj in 1 x spodaj). Za preprečevanje mešanja je potrebno v zalogovnik vgraditi preforirano ploščo po prerezu zalogovnika (približno na sredini).
Zalogovnik dobaviti komplet z avtomatskim odzračevalnim lončkoma na vrhu zalogovnika, izpustno polnilno pipico spodaj DN20, skupaj s podstavkom (nogicami), tesnilnim in vijačnim materialom, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, debeline 2 x 40 mm (v ploščah) in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije z Al pločevino.
volumen 130 l
| AUSTRIA EMAIL tip WPPS 130 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.26 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, gumijastimi kompenzatorji vibracij, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
Energetski razred: A
Indeks energetske učinkovitosti EEI: <=0,23
V = 1,33 m3/h
Δp = 80 kPa
P= 190 W
U=230 V / 50 Hz
| WILO tip Yonos MAXO 25/0,5-10 | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.27 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kpl | 5 |  | 0
1.28 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 2 |  | 0
| DN 40, PN 6 | kos | 3 |  | 0
1.29 | MS protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.3 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 40, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
1.31 | Lovilec nesnage z navojnima priključkoma, skupaj s sitom, magnetnim vložkom, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50, PN 6 | kos | 1 |  | 0
1.32 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
1.33 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od 0 do +80 °C | kos | 6 |  | 0
1.34 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN25, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN20, PN6 | kos | 6 |  | 0
Pneumatex tip ZEPARO ZUT 20
ali enakovredni
1.35 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
1.36 | Potopno temperaturno tipalo Pt 1000 za tipanje
temperature ogrevalne vode od -40°C do 100°C
skupaj z ožičenjem
dolžine 100 mm
| Elektronika Pahor tip CVH ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
1.37 | Zunanje temperaturno tipalo Pt 1000 v ohišju za tipanje
zunanje temperature od -40°C do +80°C za vgradnjo
na fasadi, skupaj z vijačnim materialom ter ožičenjem
| Elektronika Pahor tip TZ | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
TALNO OGREVANJE
1.38 | Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom.
- material: nerjavno jeklo - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-5 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30x1,5: - na dovodnem in povratnem delu opremljen z zaporno krogelno pipo, odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - razmak med priključki: 50 mm - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm - maksimalni tlak: 6 bar - maksimalna temperatura: 60 °C
- pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom
| - 4 zanke | kpl | 1 |  | 0
| - 6 zank | kpl | 1 |  | 0
| - 11 zank | kpl | 1 |  | 0
DT SI tip INOX–COMFORT (talno ogrevanje)
ali enakovredni
1.39 | Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec
| 16x2,0 - G3/4"Euro | kpl | 42 |  | 0
DT SI
ali enakovredni
1.4 | Podometna omarica z vratci z zapiralom in ključavnico, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): od 450 do 1303mm Vgradna globina omarice: od 110 do 160mm Vgradna višina omarice: od 700 do 850mm
Opomba: Pri izbiri velikosti omarice upoštevati tudi vgradnjo krmilnikov v omarico
| tip 5 575x710x110 mm | kpl | 2 |  | 0
| tip 8 885x710x110 mm | kpl | 1 |  | 0
DT SI tip FLAT
ali enakovredni.
1.41 | Conski ventil z regulacijo diferenčnega tlaka z navojnimi priključki, z regulacijskim ventilom ter merilnimi priključki. Regulator diferenčnega tlaka vzdržuje konstanten tlak preko regulacijskega ventila neodvisno od spremenljivih pogojev v napeljavi, zaradi same konstrukcijske izvedbe je pretok avtomatsko omejen na želeno vrednost in ventil ima avtoriteto 100%, skupaj z ožičenje, kabelsko povezavo pritrdilnim in vijačnim materialom
Za celovno območje diferenčnih tlakov od 28 do 35kPa.
| DN 20, brez pogona | kos | 1 |  | 0
| DN 25, brez pogona | kos | 2 |  | 0
ventil DANFOSS tip AB-PM; HP
ali enakovredni
1.42 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 20, PN 6 | kos | 4 |  | 0
| DN 25, PN 6 | kos | 2 |  | 0
1.43 | Elektro termični pogon za montažo na termostatski ventil posamezne zanke talnega ogrevanja na razdelilcu, priključno napetostjo 230V,
skupaj z vsem tesnilnim, priključnim in montažnim materialom
| DT SI tip Elektro-termopogon, 230V | kos | 11 |  | 0
ali enakovredni
1.44 | Elektro mehanski sobni termostat za termične pogone, natančnost 0,2 ºC, skupaj s povezavami s termopogoni v omaricah talnega ogrevanja, vključno ves montažni in pritrdilni material (eden termostat je za tri elektrotermične pogone)
| DT SI tip ALPHA, 230V | kos | 5 |  | 0
ali enakovredni
1.45 | Cevi iz zamreženega polietilena PEX-a iz enakomerno, po celotni površini, visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom..Zamreženje cevi PROFIX® PEX-a je 70% po EN 579. Cev vzdrži od -100°C do + 110°C kratkotrajne obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi pri temperaturah zraka do -15°C. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: +110 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
| 16×2,0 | m | 2080 |  | 0
DT SI tip PROFIX PEX-A
ali enakovredni
1.46 | Sistemska plošča PROFIX 20 kg/m3 0,82m2-65 mm za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 20 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, skupne višina 65mm (30mm EPS izolacije in 35mm čep). Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi, kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi12mm do fi20mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujeje in presega minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ.
ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije, in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi.
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
Ustreza načinu gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 13813,
Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: po 80mm
| Debelina plošče: 65 mm | m2 | 209 |  | 0
DT SI tip PROFIX
ali enakovredni
1.47 | Diletacijske cevi za izvedbo talnega ogrevanja (zaščitna cev preko dilataciji) | m | 90 |  | 0
ali enakovredni
1.48 | Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m²
| Čas vezanja in sušenja: 21 dni | l | 41.8 |  | 0
ali enakovredni
1.49 | Obložna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo.
| Dolžina folije: 50 m | m | 550 |  | 0
DT SI Multi obložna folija PE 50m 150x8mm
ali enakovredni
1.5 | Samolepilni nosilni profil izdelan iz PP s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha.
Za raztezke po standardu DIN 18560-2.
Višina: 100 mm
Debelina materiala: 10 mm
| Dolžina: 1,8 m | m | 24 |  | 0
DT SI razmejitveni profil 1800x100x10 mm
ali enakovredni
1.51 | Drobni potrošni material za izvedbo talnega ogrevanja (zaključni elementi, obrobni trak, dilatacijske cevi, PE folija, ....) | kpl | 1 |  | 0
1.52 | Izdelava raznih prebojev za potrebe izdelave instalacij razvoda do omaric talnega ogrevanja, z odvozom ruševin na deponijo | ur | 18 |  | 0
CEVNI RAZVOD
1.53 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 22×1,5 (DN 20) | m | 21 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 34 |  | 0
| 42×1,5 (DN 40) | m | 15 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
1.54 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C.
Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa uporabiti original čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 13 mm
| 22×1,5 (DN 20) | m | 21 |  | 0
| 28×1,5 (DN 25) | m | 34 |  | 0
debeline 25 mm
| 42×1,5 (DN 40) | m | 15 |  | 0
1.55 | Izdelava tesnjenja požarno odpornih prebojev (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta) na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| dolžina oboda preboja do 1,0m | kos | 5 |  | 0
1.56 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 16 |  | 0
HLAJENJE S SPLIT SISTEMI
1.57 | Zunanja enota inverterske klimatske naprave za povezavo 2 notranjih enot, namenjena za montažo na prostem - zaščitena pred atmosferskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi in sklopi za zaščito, nadzor in upravljanje.
TEHNIČNI PODATKI:
- električni priključek: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- nazivna moč hlajenja: Qhl = 4,2 kW
- odvzem moči hlajenja: 0,98 kW
- sezonska energetska učinkovitost: SEER = A+++ (8,7)
- nazivna moč gretja: Qgr = 4,5 kW
- odvzem moči gretja: 0,88 kW
- sezonska energetska učinkovitost: SCOP = A++ (4,6)
- področje hlajenja: -10 °C do +46°C
- področje gretja: -15 °C do +24 °C
- raven zvočnega tlaka - hlajenje/gretje (SPL): 44/50 dB (A)
- raven zvočne moči - hlajenje (PWL): 61 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D: 500x800x285 mm
- masa: 37 kg
- največja dovoljena dolžina cevne povezave: 60 m
- hladivo: R32
- cevni priključek hladiva - tekoča faza: 2 x 6,35 mm
- cevni priključek hladiva - plinska faza: 2 x 9,52 mm
| MITSUBISHI ELECTRIC tip MXZ-2F42VF5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.58 | Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- zračni filter
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- 72 možnih načinov izpiha klimatizrianega zraka pri uporabi naprave z žičnim upravljalnikom
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,5 (1,4 ~ 3,2) kW // gretje: 3,2 (1,3 ~ 4,2) kW
Pretok zraka: 6.5-8.0-9.5 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 25-28-31 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 48 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
| MITSUBISHI ELECTRIC tip SLZ-M25FA2 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
1.59 | Stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notanjih enot.
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- možna nastavitev redundantnega delovanja pri profesionalni seriji klimatskih naprav
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kos | 2 |  | 0
Kot na primer:
MITSUBISHI ELECTRIC
tip: PAR-40MAA
ali enakovredni
1.6 | Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanje enote na primarno kovinsko konstrukcijo. Profili se prilagodijo podstavkom naprave in antivipracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi pritrdili (sponami), vijačni in pritrdilni materialom.
- dimenzije 50 x 40 mm
| - dolžina 2 x 1,2 m | kpl | 1 |  | 0
Opoomba: Primarna podkonstrukcija je zajeta v gradbeno obrtniških delih. Profili so namenjeni prilagajanejem dimenzijam podstavka in točkam za postavitev naprave.
1.61 | Antivibracijske podloge za postavitev zunanje enote split sistema na kovinsko konstrukcijo, montažnim in tesnilnim materialom.
| Posamezna naprava ima predvidena 4 mesta za preitrditev. | kpl | 1 |  | 0
1.62 | Predizolirana bakrena cev, za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
debeline 9 mm
| 6,35/9,52 | m | 32 |  | 0
Armacell tip Turbolit Duosplit
1.63 | Kabelske police za vodenje razvodov split sistema iz pocinkane pločevine skupaj z obešalnim materialom
| širine 10cm | m | 18 |  | 0
1.64 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
1.65 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
1.66 | Polnjenje split sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
1.67 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
1.68 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom za posamezen mono ali multi split sistem | kpl | 1 |  | 0
1.69 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih (za split sisteme vodene izven objekta) proti mehanskim poškodbam z Al pločevino in speta s kniping vijaki | m2 | 15 |  | 0
1.7 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo hlajenja | ur | 8 |  | 0
1.71 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za cevi skupne dolžine preboja 35 cm PROMAPYR+PROMASTOP 0,03-0,03m2 | kos | 1 |  | 0
1.72 | PVC cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni in montažni material
| PP d32 | m | 24 |  | 0
1.73 | Vgradni sifon za klimatske naprave prirejen za montažo v steno, skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
-velikost priključka Φ32
- dimenzija: 100×100mm
| HL tip 138 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
KKE ZA KLIMAT
1.74 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7,1 kW // gretje: 8,0 kW
Energetski razred: EER: 3,31 // COP: 4,65 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 2,15 kW // gretje 2,25 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Dimenzije (V x Š x G): 1350x950x330 mm
Teža: 120 kg
Medij: R410A
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -20°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
| Mitsubishi Electric tip PUHZ-SHW80YHA | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
1.75 | Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
| Mitsubishi Electric tip PAC-IF013B-E | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.76 | Regulacijska omarica (slave - brez upravljalnika) za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
| Mitsubishi Electric tip PAC-SIF013B-E | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
1.77 | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
*bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana..
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 10 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 10 |  | 0
1.78 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita) | kpl | 2 |  | 0
1.79 | Dobava in montaža signalnih kablov v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
*komunikacijska povezava se izvede od zunanje do zanje notranje enote zaporedno! Vzporedna vezava (prekinjanje komunikacijeske povezave, zvezda, ipd.) ni dovoljena.
| oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo | m | 10 |  | 0
1.8 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote ob objektu, vključno z lovilnim koritom iz pocinkane pločevine nameščenim pod zunanjo enoto, opremljeno s samoregulirnim grelnim kablom, ki preprečuje zamrzovanje kondenzata v zimskih ekstremih, odtok speljan v ponikovanje objekta, bližnji žleb, ipd. | kpl | 2 |  | 0
1.81 | Standardni vroče cinkani instalacijski profili za postavitev zunanje enote na primarno kovinsko konstrukcijo na strehi. Profili se prilagodijo podstavkom naprave in antivipracijskim elementom. Profile dobaviti skupaj z ustreznimi pritrdili (sponami), vijačni in pritrdilni materialom.
osnovni profil dimenzije 41,3 x 41,3 /2,75 mm
| sklop zajema 2 x osnovnim profilom dolžne 1,7 m in vsemi potrebnimi konzolami | kpl | 2 |  | 0
profil Hilti MQ 41
ali enakovredni
Opomba: Primarna podkonstrukcija je zajeta v GOI delih.
1.82 | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), izdaja zapisnika, vakuumiranje instalacije, ter morebitno dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 1kg)
| skladno z navodili proizvajalca | kpl | 2 |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | VODOVOD | em | količina | cena / em | vrednost
VODOVODNI PRIKLJUČEK - GRADBENA DELA
2.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 32 |  | 0
2.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 32 |  | 0
2.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa
| strošek za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj
| zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 80 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju.
| (zajeto v gradbenem delu) | m3 | 0 |  | 0
2.08 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) -
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 40 |  | 0
2.09 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 5 |  | 0
2.1 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 19 |  | 0
2.11 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 11 |  | 0
2.12 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa!
| (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 33 |  | 0
2.13 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 1 |  | 0
2.14 | Izdelava armirano betonskega vodomernega jaška z opažanjem, armiranjem, zunanjo hidroizolacijo (2x bitumenski premaz), LŽ pokrovom D 125 600x600mm, vstopno varnostno lestevijo ter pomožni vstopni element, izdelana in preizkušena v skladu z DIN 3620, DVGW 351, UVV, VBG 74, glede obremenitve pa po DIN 1879 (1 del). Varnostna lestev je zvarjena v zaščitni atmosferi ter pasivirana v kopeli. Nosilci so iz specialnega profila visoke togosti (dim. 56 x 24 x 2 mm), prečke oziroma klini iz U-profila z rebrasto stopalno površino (dim. 25mm po UVV), razdalje med klini 280 mm. Svetla širina lestve je 300 mm. Na steno jaška je pritrjena z 150 mm dolgimi, višinsko nastavljivimi zidnimi pritrdilnimi ročaji za pritrditev z mozniki. Vgrezljiv vstopni element je sestavljen iz držala ter vodila. Držalo je iz vzvojne stabilne cevi dimenzije 33,7 x 3,25 mm, zgoraj upognjene pod kotom 90°, na obeh straneh zaprte z PVC kapami. Celotna dolžina držala v izvlečenem stanju je 1100 mm. Vodilo, z možnostjo blokade držala je opremljeno s štirimi luknjami, premera 12 mm, za pritrditev na steno jaška.
| dimenzije 100 x 100 x190 cm po priloženem detajlu | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z C16/20 z vsemi pomožnimi deli | kos | 1 |  | 0
2.16 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevi v širini 2,5 m
| (zajeto v gradbenem načrtu) | m2 | 75 |  | 0
VODOVODNI PRIKLJUČEK - INŠTALACIJSKA DELA
2.17 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE100 d32x3,0 | m | 32 |  | 0
2.18 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 17) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE80 d75x4,5 | m | 32 |  | 0
2.19 | Vodomer z impulznim izhodom, opremljen z impulznim izhodom na vodomeru, montažno konzolo z nastavljivimi spojnicami, nepovratni ventil, brezpotencialni senzor za vodomer impulz 1/100, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
-vodomer skupaj s protipovratnim ventilom
| DN 20, Q3 =4,0 m3/h, PN16 | kos | 1 |  | 0
2.2 | MS navojna krogelna pipa za sanitarno pitno vodo, skupaj z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje ter tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 z izpustom | kos | 1 |  | 0
2.21 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda
| - spojka HAWLE za PE cevi z navojnim priključkom DN25/d32 | kos | 2 |  | 0
| - reducirni kos DN25/DN20 pocinkani | kos | 2 |  | 0
2.22 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 5 |  | 0
2.23 | Tlačni preizkus hišnih priključkov po standardu SIST EN 805 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2.24 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
2.25 | Nadzor s strani upravljalca javnega vodovoda | kpl. | 1 |  | 0
2.26 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
2.27 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na vodovodu ter izdelava elaborata za vris vodovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki
| (obseg elaborata po zahtevi upravljalca vodovoda). | kpl. | 1 |  | 0
NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA
2.28 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - viseča školjka Laufen RIMLESS PRO ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
| - deska Laufen Pro ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.29 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - dodatek za ročno pnevmatsko daljinsko proženje izplakovalnega kotlička, za podometno montažo, skupaj s povezavo ter montažnim materialom - sedežne deske za invalide s pokrovom - higienska, -preklopnimi držali za invalide - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| - konzola Geberit Doufix ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje GEBERIT SIGMA 20 115.889.SN.1 ščetkano s privitjem ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - viseča školjka Laufen PRO Liberty ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - deska Laufen Pro Laufen PRO Liberty ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - CONTOUR 21 držalo stensko L=50cm S6453AC ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
| - KOIN, stensko preklopno držalo L= 73,5cm BG0800 ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.3 | Polokrogli pisoar kompletno z: - odtočnim sifonom - komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
| - Pisoar Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.31 | Samostoječi vgradni element za pisoar, za suho gradnjo skupaj s - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material (napajanje 230V ) - komplet elementov za priključitev na vodovodno omrežje
| - Geberit Duofix ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
2.32 | Kompleten vgradni podpultni umivalnik komplet z enoročno stoječo mešalno armaturo s prelatorjem, ki zmanjša pretok vodeminimalno 70%, skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim S sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom
Laufen PRO S ali enakovredni
| velikost 500x370 mm | kos | 2 |  | 0
2.33 | Kompleten umivalnik za invalide bele barve skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, komplet senzorsko mešalno armaturo za javne prostore sestavljene iz transformatorja, kasete z elektromagnetnim ventilom, filtrom skupaj z vsemi elektro povezavami SCHELL CELIS E HD-M ali enakovredni, dvema kotnima regulirnima ventiloma DN15 SCHELL, dvema armiranima cevema R3/8" ø10 x 400 mm, ventilom za uravnavanjem tlaka med hladno in toplo vodo SCHELL PBV ali enakovredni,fleksibilno odtočno cevjo s podometnim odtočnim sifonom, kompletno z držali za invalide ter montažnim in tesnilnim materialom
(Laufen Rehab ali enakovredni)
| velikosti 650 x 550 mm | kos | 1 |  | 0
2.34 | Priključitev pomivalnega korita komplet s pipo (topla in hladna voda), (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, vključno ves montažni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
2.35 | Trokadero konzolne izvedbe iz sanitarne keramike komplet z:
- zidno mešalno baterijo z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z iztokom ter ročno prho na konzoli
- pokromano dvižno mrežo,
vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| ( Jika Mira ali enakovredni) | kos | 1 |  | 0
2.36 | Samostoječi vgradni element za trokadero za suho gradnjo
Lastnosti:
-samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
-ogrodje, dvodelno
-nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
-nožna podpora z elementom proti drsenju
-nožne plošče, vrtljive
Obseg dobave:
-priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
-2 armaturni priključni koleni Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF2 podlogi za zvočno izolacijo
-priključni set za WC, ø 90 mm
-priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm
-prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm
-pritrdilni material za zadnjo steno2 navojni palici M12
-tipka
Tehnični podatki:
-tlak pretoka0.1-10 bar
-maksimalna temperatura vode25 °C
-tovarniška nastavitev splakovalne količine 6 in 3 l
-območje nastavitve velike splakovalne količine 4.5 / 6 / 7.5 l
-območje nastavitve male splakovalne količine 3-4 l
-izračunani pretok 0.11 l/s
-najnižji pretočni tlak za izračunani pretok 0.5 bar
| - Geberit ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.37 | Drobni inventar za sanitarije, kovinski nosilec za papirnate brisače (6x), inox koš za smeti 30 l (6x), inox milnik z dozatorjem (7x), inox nosilec za WC papir (1x), WC metlica (1x), obešalnik na vratih (1x), ogledalo (3x) komplet z držali in vijaki
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) | kpl | 1 |  | 0
2.38 | Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami zasnove požarne varnosti, komplet z nastavkom za pritrditev na zid in pritrdilnim materialom ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti
| - 12EG 43A prah | kos | 1 |  | 0
| - 9EG 21A prah | kos | 4 |  | 0
| - 5EG 55B CO2 | kos | 3 |  | 0
2.39 | MS navojna krogelna pipa, skupaj z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15 z izpustom | kos | 2 |  | 0
| DN 20 z izpustom | kos | 1 |  | 0
2.4 | Zidna iztočna pipa s holandcem za gumi cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
2.41 | Difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) proizvedena z uporabo SACP ali OWC tehnologije v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,035 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..)
Uponor Uni Pipe PLUS S10 WLS 035 cev ali enakovredni
| 20x2,25 debelina izolacije 10 mm | m | 85 |  | 0
| 25x2,5 debelina izolacije 10 mm | m | 12 |  | 0
2.42 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DIN 2426 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
VIEGA Sanpress Inox ali enakovredni
| DN 25 | m | 6 |  | 0
2.43 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
Kaiflex ST ali enakovredni
debelina 13 mm (hladna voda pod stropom)
| DN25 | m | 6 |  | 0
2.44 | Električni tlačni bojler za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material.
Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21
| V = 5 l | kos | 1 |  | 0
| V = 10 l | kos | 4 |  | 0
2.45 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo
pretočnost 1,6 l/s
| ACO Easyflow ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
2.46 | Odtočne cevi z vsemi ostalimi fazonskimi kosi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih tri slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami po EN 1451-1, z vgrajenim tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih.
Dušenje po standardu DIN 4109 23dB(A) pri pretoku 2 l/s
Wavin SiTech+
| Ø75 | m | 16 |  | 0
| Ø110 | m | 12 |  | 0
2.47 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø32 | m | 6 |  | 0
| Ø40 | m | 6 |  | 0
| Ø50 | m | 30 |  | 0
| Ø75 | m | 12 |  | 0
| Ø110 | m | 12 |  | 0
2.48 | Strešna kapa za oddušno cev, vključno ves montažni material in tesnilni material za prehod skozi streho (ravna streha)
SIKA ali enakovredni
| Ø 75 | kos | 2 |  | 0
2.49 | Požarna manšeta za požarno zaščito prehodov gorljivih termoplastičnih cevi skozi steno ali strop. Požarno zaščitna manšeta ima v svojem ohišju intumescenčni material, ki v primeru požara ekspandira in zapre prehod cevi. V primeru prehoda cevi skozi steno mora biti manšeta nameščena na obeh straneh stene, v primeru prehoda skozi strop pa samo na spodnji strani. Uporabljajo se pri prebojih skozi masivne gradbene elemente in lahke montažne.
Obseg dobave
- klinast sidrni čep
- zvočna izolacija ohišja
- označevalna plošča
- lepilni trak
Odpornost proti ognju S 90, R 90, EI 90
| Ø 75 | kos | 2 |  | 0
2.5 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po s SZPV 408
| dolžina oboda cevi do 1,0 m (Ø 15 -Ø 100) | kos | 5 |  | 0
2.51 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda | ur | 16 |  | 0
| VODOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE | em | količina | cena / em | vrednost
PREZRAČEVANJE DVORANE
3.01 | Dovodno odvodna klimatska naprava KN1 - DVORANA posluževanje: DESNA IZVEDBA
Modulna dovodno odvodna klimatska naprava zunanje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D1, zrakotesnost L1, faktor toplotne prehodnosti T2, faktor toplotnih mostov TB2.
Skladnost z ErP 2018
Sestava na dovodu:
- bočna zajemna havba z notranjo regulacijsko žaluzijo,
- filterska enota s čelnim priključkom, žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo) ter vrečastim filtrom (EU7) dolžine 500 mm,
- dušilna enota skupne dolžine 710 mm z dušilnikom dolžine 700 mm in dušilnimi kulisami debeline 200 mm (dušenje zvoka 13 dB pri 25 Hz),
- rotacijski regenerator z minimalnim temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote minimalno 85% pri normalnem delovanju (3.110 m3/h),
- ventilatorska enota s prostotekočim EC ventilatorjem,
- DX izmenjevalec,
- vodni hladilnik z eliminatorjem vodnih kapljic,
- dušilna enota skupne dolžine 720 mm z dušilnikom dolžine 700 mm in dušilnimi kulisami debeline 200 mm (dušenje zvoka 13 dB pri 25 Hz),
Sestava na odvodu:
- filterska enota s čelnim priključkom, žaluzijo z motornim pogonom (on/off z vzmetjo) ter vrečastim filtrom (EU5) dolžine 520 mm,
- dušilna enota skupne dolžine 710 mm z dušilnikom dolžine 700 mm in dušilnimi kulisami debeline 200 mm (dušenje zvoka 13 dB pri 25 Hz),
- rotacijski regenerator z minimalnim temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote minimalno 85% pri normalnem delovanju (3.110 m3/h),
- ventilatorska enota s prostotekočim EC ventilatorjem,
- dušilna enota skupne dolžine 690 mm z dušilnikom dolžine 690 mm in dušilnimi kulisami debeline 200 mm (dušenje zvoka 13 dB pri 25 Hz),
- izpušna havba z notranjo regulacijsko žaluzijo,
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 3.110 m3/h
VZAZ= 3.110 m3/h
m= 1.308 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 1,3 kW
Ventilator na odvodu:
Hex do= 300 Pa
Pdo= 1,3 kW
-obdobje ogrevanja
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Segrevanje na +28 °C
Predvidena toplotna moč ogrevanja: 17,73 kW
- obdobje hlajenja:
Stanje zunanjega zraka: +32 °C, j = 40%
Hlajenje zraka na +18,0 °C
Predvidena toplotna moč hlajenja: 13,64 kW
Temperaturni režim hladilnega medija - R32: 5/7°C
- maks. zvočna moč na dovodni strani klimata na izstopu je 64 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč na odvodni strani klimata na vstopu je 51 dB pri 250 Hz
- maks. zvočna moč ohišja klimata je 59 dB pri 250 Hz
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
- regulacijo hlajenja zraka na želeno temperaturo vpiha ter z omejevanjem na 17°C,
Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje ter rekuperacijo hladu.
Naprava omogoča VAV regulacijo.
Na krmiljenje klimata signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi.
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
Predvideti povezavo na CNS sistem. Uskladiti z načrtom električnih inštalacij pred oddajo ponudbe!
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
Pred izvedbo naročila preveriti odprtine za vnos opreme na objektu ter dejanske velikosti klima strojnice!
| DELTA AIR tip Smartair 11 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.02 | Pravokotni elektronski regulator zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok (opcijsko omogoča dodatno nastavitev pretoka preko vmesnika na mestu vgradnje, možnost krmiljenja z vhodnim signalom 0-10V, možnost priklopa na CNS). Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razrad C, skladno z EN 1751). Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Z veljavnim ILH higijenskim certifikatom VDI 6022 in VDI 3803, za standarnde in čiste prostore. Delovanje v območju do 1000 Pa.
Dobaviti skupaj z vmesnimi releji in ožičenjem za delovanje regulatorja, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom.
Skupaj z motornim pogonom, akustično izoliranim ohišjem in dušilnikom zvoka dolžine 900 mm (dušilna kulisa debeline 100 mm).
Nastavitev pretoka zraka - skladno z navedenimi pretoki zraka.
Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
| 500 × 350 (1080 m3/h…....3000 m3/h) | kos | 2 |  | 0
DIEM tip RPE-Q-I + DZ 900
ali enakovredni.
3.03 | Stolpni difuzor z vgrajeno regulacijsko loputo. S perforiranim jedrom oziroma usmerjevalno pregrado, perforirano sprednjo stranico in skupaj z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Okrogli priključek zgoraj.
Difuzor se izolira s parozaporno izolacijo debeline 19mm.
Elementi se dobavijo v RAL barvi.
Pred naročilom barvo in obliko potrdi arhitekt.
V=500 m3/h
Š=800 mm
G=300 mm
H=1000 mm
ø250 - priključek zgoraj
| DIEM tip APS 800x1000x300/ø250 | kpl | 6 |  | 0
ali enakovredni
3.04 | Prezračevalna komora izdelana iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, z dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani s pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
Komora je namenjena povezavi glavnega odvodnega kanalskega razvoda in prezračevalnih rešetk v spuščenem stropu dvorane.
| 525 x 225; H=1 m | kpl | 4 |  | 0
Opomba: točna višina komore se določi ob izvedbi!
3.05 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod/dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
Barvo pred naročilom potrdi arhitekt!
| velikost 100 | kos | 2 |  | 0
| velikost 125 | kos | 4 |  | 0
BROFER tip SVA
ali enakovredni
3.06 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
Barvo pred naročilom potrdi arhitekt!
| velikost 125 | kos | 1 |  | 0
BROFER tip EVA
ali enakovredni.
3.07 | Okrogla dušilna loputa, montirana v okrogli kanal, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø125 | kos | 1 |  | 0
BROFER tip DBCC
ali enakovredni.
3.08 | Mehanski regulator pretoka z regulacijsko silikonsko membrano za vgradnjo v okrogli prezračevalni kanal. Možnost nastavitve pretoka. Nastavitev pretoka skladno z načrtom SI.
| vel. 160 | kos | 2 |  | 0
DIEM tip MR MODULO
ali enakovredni
3.09 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom, prirejena za montažona v spuščen strop;
Elementi se dobavijo v RAL barvi.
Pred naročilom barvo potrdi arhitekt.
| 500x200 | kos | 4 |  | 0
BROFER tip BMA-SC+RAL
ali enakovredni.
3.1 | Zračni kanali okroglega ali pravokotnega preseka izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnemu razredu C (ATC 3 po EPBD) in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
| Teža kanalov | kg | 1465 |  | 0
3.11 | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
| Teža | kg | 490 |  | 0
3.12 | Revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). Za montažo na prezračevalne kanale.
| revizije | kos | 4 |  | 0
3.13 | Izolacija vseh prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 10 mm | m2 | 5 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.14 | Izolacija dovodnih prezračevalnih kanalov znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
debelina 13 mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 123 |  | 0
ali enakovredni.
3.15 | Toplotna izolacija dovodnih in odvodnih kanalov vodenih izven objekta z materialom iz kamene volne kaširanim s parozaporno mikroarmirano Al folijo; izolacija je NEGORLJIVA, ne kaplja in širi ognja - klasifikacije A1 (po SIST EN 13501-1); Izolacija je v obliki plošč. Stiki se prelepijo in tesnijo z aluminijastim lepilnim trakom debeline 50 mm. Izolacijo dodatno zaščititi z aluminijasto oblogo.
| debelina 60 mm | m2 | 61 |  | 0
KNAUF INSULATION LMF AluR
PREZRAČEVANJE SKUPNIH PROSTOROV
3.16 | Dovodno odvodna klimatska naprava KN2 - SKUPNI PROSTORI posluževanje: DESNA IZVEDBA
Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notarnje izvedbe, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D1, zrakotesnost L1, faktor toplotne prehodnosti T2, faktor toplotnih mostov TB2.
Skladnost z ErP 2018
Napravo sestavljajo:
dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z EC motorjem, roto regenerator s temperaturnim izkoristkom v območju od 70 do 90%, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, bypass oz. obvod – na strani zunanjega in na strani odtočnega zraka, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda M5, intergrirano elektro grelno enoto, ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom.
Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje ter rekuperacijo hladu.
Naprava omogoča VAV regulacijo.
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
VZUZ= 830 m3/h
VZAZ= 830 m3/h
m= 165 kg
Ventilator na dovodu:
Hex do= 350 Pa
Pdo= 0,42 kW
Ventilator na odvodu:
Hex od= 350 Pa
Pod= 0,42 kW
- obdobje ogrevanja:
Stanje zunanjega zraka: -13 °C, j = 90%
Segrevanje na +22 °C
Predvidena elektro moč ogrevanja: 2,0 kW
- regulacijo ogrevanja zraka na konstantno temperaturo vpiha 22°C,
Na krmiljenje klimata signalizirati odprtosti požarnih loput, ki pripadajo kanalskemu razvodu naprave. Iz požarne centrale je potrebno voditi digitalni signal na breznapetostni kontakt elektrokrmilne omare, ki v primeru požara izključi delovanje klimatske naprave.
Pri nastavitvi vklopa klimatske naprave se postavi pogoj, da se lahko ventilatorji vključijo šele po pridobitvi signalov odprtosti z vseh požarnih loput kanalskega razvoda, ki pripada posamezni klimatski napravi.
Napravo dobaviti skupaj s cevnimi in električnimi povezavami ter vgrajeno kompaktno krmilno opremo vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
Predvideti povezavo na CNS sistem. Uskladiti z načrtom električnih inštalacij pred oddajo ponudbe!
V ponudbi zajeti kompletno ožičenje s temperaturnimi tipali, termostati ter elektromotornimi pogoni, pogoni žaluzij, presostati, varnostnimi moduli. V ponudbi zajeti tudi zagon ter šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje.
Pred izvedbo naročila preveriti odprtine za vnos opreme na objektu ter dejanske velikosti klima strojnice!
| SALDA tip AmberAir Compact RIS 1200 VEL EKO 3.0 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni.
3.17 | Kvadratni anemostat za dovod ali odvod zraka preko usmerjevalnih žličk, skupaj s komoro, izolacijo komore, elementom za regulacijo pretoka na komori, priključkom horiznotalno, perforirano pločevino ter montažnim in pritrdilnim materialom, za montažo v spuščen strop.
Elementi se dobavijo v RAL barvi.
Pred naročilom barvo in obliko potrdi arhitekt.
| DIEM tip DKS-Q-Q-310 + KK-PP-M 310/160 | kpl | 2 |  | 0
| DIEM tip DKS-Q-Q-310/600 + KK-PP-M 310/160 | kpl | 2 |  | 0
| DIEM tip DKS-Q-Q-400/600 + KK-PP-M 400/200 | kpl | 2 |  | 0
ali enakovredni
3.18 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod/dovod zraka, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
Barvo pred naročilom potrdi arhitekt!
| velikost 100 | kos | 2 |  | 0
BROFER tip SVA
ali enakovredni
3.19 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
Barvo pred naročilom potrdi arhitekt!
| velikost 100 | kos | 1 |  | 0
| velikost 125 | kos | 2 |  | 0
BROFER tip EVA
ali enakovredni.
3.2 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka.
Sestavljena iz:
- perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom,
- poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne,
- termična in akustična izolativna plast iz stekene volne,
- zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom.
Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180.
V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom
| vel. 160 | kos | 4 |  | 0
| vel. 200 | kos | 2 |  | 0
DEC tip SONODEC 25 non woven
ali enakovredni
3.21 | Okrogla dušilna loputa, montirana v okrogli kanal, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka, skupaj s pritrdilnim materialom;
| ø100 | kos | 2 |  | 0
| ø125 | kos | 1 |  | 0
| ø160 | kos | 5 |  | 0
| ø200 | kos | 2 |  | 0
BROFER tip DBCC
ali enakovredni.
3.22 | Aluminijasta prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom, prirejena za montažona v spuščen strop;
Elementi se dobavijo v RAL barvi.
Pred naročilom barvo potrdi arhitekt.
| 250x100 | kos | 1 |  | 0
BROFER tip BMA-SC+RAL
ali enakovredni.
3.23 | Zunanja zaščitna rešetka za montažo na fasado oz. kot zaključek kanala, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom; z montažnim okvirjem. Z grobo zaščitno mrežo.
| 400 x 400 | kos | 1 |  | 0
| 600 x 200 | kos | 1 |  | 0
Elementi se dobavijo v RAL barvi.
Pred naročilom barvo potrdi arhitekt.
BROFER tip GRI50R
ali enakovredni.
3.24 | Dušilnik zvoka okrogle oblike, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo (po notranjem obodu), skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
`- premer notranje odprtine: d = 315 mm
`- premer plašča: d = 360 mm
`- dolžina dušilnika: L = 900 mm
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
De = 5 dB
| DIEM tip LDC 315-900 | kos | 4 |  | 0
ali enakovredni
3.25 | Pravokotna požarna loputa za ločitev požarnih sektorjev v prezračevalnih in klimatskih sistemih, odporna na ogenj in hladen dim, testirana po EN 1366-2, klasificirana po EN 13501-3 ter certificirana po EN 15650. Namenjena za vgradnjo v lahke in težke stene. Požarna loputa vsebuje uležajeno lamelo iz kalcijevega silikata, intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 72°C. Opremljena je s končnim stikalom za signalizacijo zaprtosti/odprtosti. Vgradnja po navodilih proizvajalca. Vgradnja in tesnjenje prehoda požarnih loput čez meje sektorjev mora biti v skladu s preizkušanji in dokumentacijo proizvajalca požarne lopute. Čez tesnilni sistem požarne lopute ni dovoljeno peljati drugih inštalacij. Priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ÖNORM H 6031. Signalizacijo voditi na požarno centralo. Napajanje 24 V oz. 230 V. (preveriti napetost dobavljene centrale) Napajanje enot ni zajeto v načrtu strojnih instalacij.
| 300 x 200 | kos | 2 |  | 0
| 250 x 200 | kos | 2 |  | 0
| pogon BFL/BFN 230V oz. 24V | kos | 4 |  | 0
BROFER tip MDF-25LM + BFL/BFN
ali enakovredni.
3.26 | Fleksibilni priključki normalne vnetljivosti za prikljčitev prezračevalnega kanala in požarne lopute. Namen elementa je kompenziranje termične ekspanzije kanala v primeru požara.
Skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom za težke oz. lahke stene.
Montirati na vsako stran stene.
Za okrgle kanale dolžina min. 250mm, za pravokotne pa min. 100mm.
Izvedba mora biti skladna s standardom ÖNORM H 6031.
| 300 x 200 | kos | 4 |  | 0
| 250 x 200 | kos | 4 |  | 0
DIEM tip JS
ali enakovredni.
3.27 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih celic in sektorjev po SIST EN 1366-3 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev. Preboji za požarne lopute:
| 300 x 200 | kos | 1 |  | 0
| 250 x 200 | kos | 1 |  | 0
3.28 | Zračni kanali okroglega ali pravokotnega preseka izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnemu razredu C (ATC 3 po EPBD) in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
| Teža kanalov | kg | 480 |  | 0
3.29 | Obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo.
| Teža | kg | 120 |  | 0
3.3 | Revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). Za montažo na prezračevalne kanale.
| revizije | kos | 6 |  | 0
3.31 | Izolacija vseh prezračevalnih kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – EU požarna klasifikacija B-s3,d0 (po DIN EN13501-1), s toplotno prevodnostjo λ < 0,034 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 10 mm | m2 | 3 |  | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredni
3.32 | Izolacija dovodnih prezračevalnih kanalov znotraj objekta s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Tehnični podatki: - toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000 - za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C) - požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
debelina 13 mm
| Kaimann tip Kaiflex ST | m2 | 25 |  | 0
ali enakovredni.
SKUPNO
3.33 | Tlačni preizkus tesnosti kanalske mreže skladno z zahtevami standarda SIST EN 1507:2006, tesnostni razred C in tlačni razred II. | kpl | 2 |  | 0
3.34 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin. | kpl | 2 |  | 0
3.35 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
3.36 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo prezračevanja | ur | 12 |  | 0
3.37 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela ter čiščenje po končanih delih | kpl | 0.05 |  | 0
| PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | PID, PROJEKTANTSKI NADZOR | em | količina | cena / em | vrednost
4.01 | Projekt izvedenih del za strojne inštalacije (ogrevanje, vodovod, prezračevanje) | kpl | 1 |  | 0
4.02 | Projektantski nadzor za strojne inštalacije v času gradnje (ogrevanje, vodovod, prezračevanje) | kpl | 1 |  | 0
| PID, PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0