## FINALNE OBDELAVE
1.4-2 | PRILOGA 2 - FINALNE OBDELAVE - STROP
VIŠINE SP. STROPOV SO RAZVIDNE IZ GRAFIČNEGA DELA
P1.1 | Spuščen strop gladek
Dobava in montaža mavčnega stropa, enonivojska kovinska podkonstrukcija iz stropnih C-profilov (kot npr. Knauf D113.si), spuščena do 1,5 m, enoslojna obloga iz mavčnih plošč debeline 12,5 mm, bandažirano v kakovosti K2, (D112).
P2.1 | Spuščen MK strop - LABORATORIJ
Dobava in montaža spuščenega kovinskega modularnega montažno-demontažnega spuščenega zrakotesnega stropa, ki ne prepušča zraka in prašnih delcev. Zgrajenega iz skrite in nevidne obešene podkonstrukcije s stropnimi ploščami iz antibakterijsko prašno barvanega pocinkanega jekla v barvi po RAL lestvici. Raster stropnih plošč 600x600mm ali 1200x600mm, materiali protipožarnega razreda A1, sistem podkonstrukcijega pritjavanja omogoča hitro in enostavno večkratno montražo in demontažo stropnih plošč in vgrajenih komponent z vzmetnim mehanizmom. Vse stropne plošče in ostale stropne komponente se odstanjuje s posebnim orodjem za večkratno montažo in demontažo. V stopne plošče so integrirane LED svetilke in stropni difuzorji za dovod in odvod zraka, zaradi enotnega sistema pritjevanja in zagotavljanja zrakotesnosti med vsemi komponentami vgrajenimi v strop. Stropni elementi morajo biti ustrezne izvedbe tako da zagotavljajo zrakotesnost in kompatibilnost z modularnim sistemom (stene in njihove obloge). Strop mora ustrezati čistim prostorom.
P2.2 | Spuščen strop; plošče iz mineralnih vlaken, dim. plošče 60x60cm
Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa z absorbcijo zvoka razreda A (Aw=0,95), izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih (kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm) profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vložene mineralne laminirane plošče dim. 600x 600x20 mm, bele barve s antibakterijskim delovanjem, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Ob steni je zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm za senčno fugo. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 28 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na čiščenje z vlažno krpo (kot npr. KCS Hygena Alpha, Sistem C, Tegular 24/90 ali enakovredno)
P2.2a | Spuščen strop; plošče iz mineralnih vlaken, vlagoodporen dim. plošče 60x60cm
Dobava in montaža akustičnega higieničnega spuščenega stropa z maksimalno absorbcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih (kot npr. Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm) profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,5 m. V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče, dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, s poglobljenim robom in vidnim T profilom. Površina je zaščitena z antibakterijsko barvo Hygena. Ob steni bo zaključni dvojni L profil 15/8/15/25 mm. Koeficient absorbcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w = 29 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 100%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1 . Plošče se lahko čistijo z detergenti in pod visokim tlakom (kot npr. KCS Hygena Aquatec, Sistem C, Tegular 24 ali enakovredno)