PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

| PODATKI O GRADNJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| naziv gradnje |  | UREDITEV PROSTOROV ZA BIOBANKO |
| kratek opis gradnje |  | KANALIZACIJA |
| VRSTE GRADNJE |  | NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT |
| označiti vse ustrezne vrste gradnje |  | NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA |
|  |  | REKONSTRUKCIJA |
|  |  | SPREMEMBA NAMEMBNOSTI |
|  |  | ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA |
|  |  | LEGALIZACIJA |
|  |  | MANJŠA REKONSTRUKCIJA |
| PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) |
| številka projekta |  | 980/1529-BIO |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |
| strokovno področje načrta |  | 2. NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| naziv načrta |  | NAČRT KANALIZACIJE |
| številka načrta |  | 589/2025 |
| datum izdelave |  | okrtober 2025 |
| datum spremembe |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA |  |  |
| projektant načrta (naziv družbe) |  | SV PROJEKT, Samo Oman s.p., |
| naslov |  | Dobeno 99, 1234 Mengeš |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  | Samo Oman |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |  |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  | Vojko Oman, kom. inž. |
| identifikacijska številka |  | IZS G-9084 |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  |

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA

| naziv načrta: NAČRT KANALIZACIJE - PZI št. načrta: 589/2025 |  |  |  |  | številka načrta: 536-2/2024 | naziv načrta | številka načrta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Naslovna stran načrta |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kazalo vsebine načrta |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Izjava projektanta načrta v PZI |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Tehnično poročilo |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Popis del in predizmere |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tehnični prikazi |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Tloris kanalizacije M 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Detajli |  |  |  |
| detajl položitve PVC cevi v objektu |  |  |  |
| detajl položitve PVC cevi izven objekta |  |  |  |

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA

STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

| PROJEKTANT NAČRTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| projektant načrt (naziv družbe) |  | SV PROJEKT, Samo Oman s.p. |
| naslov |  | Dobeno 99, 1234 Mengeš |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  | Samo Oman |
| IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT |  |  |
| pooblaščeni strokovnjak |  | Vojko Oman, kom. inž. |
| IZJAVLJAVA: |  |  |
| da načrt |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) |
| strokovno področje načrta |  | 2. NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA |
| naziv načrta |  | NAČRT KANALIZACIJE |
| številka načrta |  | 589/2025 |
| datum izdelave |  | oktober 2025 |
| upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve |  |  |
| pooblaščeni strokovnjak |  | Vojko Oman, kom. inž. |
| identifikacijska številka |  | IZS G-9084 |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka |  |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  | Samo Oman |

podpis odgovorne osebe projektanta načrt

| 4. | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

4. T E H N I Č N O   P O R O Č I L O

Investitor:   Univerzitetni klinčni center, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Objekt:       Ureditev prostorov za Biobanko

Lokacija:    Vrazov trg 1

Splošno:

Lokacija ureditve prostorov za Biobanko je v kleti objekta UKC – klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Vrazovem trgu 1.

V kleti objekta poteka obstoječa kanalizacija za sanitarne odpadne vode, ki je zgrajena iz PVC kanalizacijskih cevi profila 160 mm in se priključuje na zunanjo obnovljeno kanalizacijo, ki je priključena na javno kanalizacijo.

V osrednejm zunanjem delu poteka obstoječa kanalizacija za meteorne vode, ki se bo zaradi izgradnje kinete delno porušila in izvedla na novo.

Zasnova:

Kanalizacija za sanitarne odpadne vode:

Kanalizacija za sanitane odpadne vode je zasnovana iz posameznih kanalov, ki se priključujejo na obstoječo kanalizacijo. Priključki kanalov so zasnovani v obstoječe revizijske jaške.

Kanalizacija PP (polipropilen) profilov  50 mm se bo izvedla v tlaku, ostali kanali, ki so zasnovani iz PVC cevi  110 mm pa se bodo izvedli pod tlakom.

Kanalizacija za meteorne vode:

Zaradi izgradnje kinete se bo del kanalizacije za meteorne vode porušil vključno z dvema peskolovoma, zasnovana pa je nova kanalizacija, ki se po izgradnji kinete poveže na obstoječo kanalizacijo.

Izvedba:

Izkopi in zasipi:

Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi kanalov, ki se nahajajo na zunanjem delu objekta, izkop v objektu pa se bo izvedel ročno. Izkop je potrebno izvajati po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Za izkop gradbene jame je predviden široki izkop z naklonskim kotom 60. Izkopani material se v objektu delno odlaga ob robu gradbene jame, delno pa odvaža na začasno gradbeno deponijo na parceli, izven objekta pa se material delno odlaga ob robu gradbene jame, delno pa odvaža na začasno gradbeno deponijo na gradbeni parceli, kasneje pa odpelje na stalno gradbeno deponijo.

Izbira materiala:

Zaradi sanitarnih pogojev in ukrepov varstva okolja je predvidena za izvedbo kanalizacije vgradnja vodotesnih PVC cevi in fazonskih komadov ustreznih profilov togostnega razreda SN 8, ki morajo ustrezati EN 1401-1 in vgradnja PP (polietilenskih) kanalizacijskih cevi, ki morajo ustrezati EN 1451. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi.

Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost).

Vgrajevanje PP in PVC cevi:

Dno jarka mora biti ravno. Na dno jarka zabetoniramo betonsko posteljico debeline 10 cm iz betona C16/20, ki mora biti izvedena v predpisanem padcu in smeri. Po položitvi cevi in zatesnitvi stikov z gumi tesnili, se cevi najprej delno obbetonirajo do bokov, nato pa polno obbetonirajo z betonom enake kvalitete. Če pri izkopu dna jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne plasti povečati na 10-20 cm.

Zasip kanala:

Po položitvi PVC cevi je potrebno za zasipavanje jarka v območju cevi uporabiti izkopani material. Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati istočasno na obeh straneh cevovoda.

Pokrovi na revizijskih jaških:

Revizijski jaški se prekrijejo s pokrovi iz nerjaveče pločevine, ki imajo vgrajeno protismradno zaporo. Dimenzije pokrovov so 600/600 mm, zgornji del pokrova se obdela v ustreznem tlaku.

Dobeno, oktober 2025

Sestavil:

Vojko Oman, kom. inž.

| 5. | POPIS DEL IN PREDIZMERE |
| --- | --- |

| 6. | TEHNIČNI PRIKAZI |
| --- | --- |

| 7. | DETAJLI |
| --- | --- |