## REKAPITULACIJA
4 | Načrt s področja strojništva
4/2 | Ogrevanje in hlajenje
4/2.5 | POPIS MATERIALA IN DEL - REKAPITULACIJA
4/2.5.1 | SISTEM OGREVANJA/HLAJENJA Z DIREKTNIM UPARJANJEM HLADIVA Z VARIABILNIM PRETOKOM HLADIVA | EUR | 0
4/2.5.2 | SISTEM DVOCEVNEGA VODNEGA SISTEMA OGREVANJA IN HLAJENJA ZA PROSTORE BIOBANKE | EUR | 0
4/2.5.3 | PRIKLOP KLIMATA IN CONSKEGA DOGRELNIKA / DOHLADILNIKA LABORATORIJA NA OGREVNO IN HLADILNO VODO TER POVEZAVA REKUPERACIJE | EUR | 0
4/2.5.4 | SKUPNI RAZVODI - ogrevno/hladilna voda (2-cevni sistem) | EUR | 0
4/2.5.5 | SKUPNI RAZVODI - ogrevna voda za klimate | EUR | 0
4/2.5.6 | SPLOŠNI STROŠKI | EUR | 0
4/2 | Ogrevanje in hlajenje skupaj | EUR | 0
OPOMBA:
- za pozicije se šteje dobava in montaža
- DDV ni zajet v ceno

## UVODNI LIST
4/2.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
4/2.5.0 | UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisana z veljavno zakonodajo, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne. Vse pozicije po popisu je potrebno pred naročilom navzkrižno preveriti z načrti. Pri naročanju je potrebno ponudniku posredovati celotno pozicijo in ne zgolj tipa!
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela;
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje;
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju;
- vse potrebno delo;
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno;
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…;
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo;
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala;
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču;
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta;
- skladiščenje materiala na gradbišču;
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic;
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov;
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov;
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov;
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije;
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja.
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## 1-VRF
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.1 | SISTEM OGREVANJA/HLAJENJA Z DIREKTNIM UPARJANJEM HLADIVA Z VARIABILNIM PRETOKOM HLADIVA
Opomba:
V popisu tega poglavja je zajeta kompletna instalacija ogrevanja in hlajenja z VRV/VRF sistemom. Sistem se dobavlja kot komplet notranjih in zunanjih enot s cevnimi povezavami in regulacijo.
1. | Zunanja enota sistema VRV v sistemu zunanje in več notranjih enot, za ogrevanje in hlajenje prostorov.
Sistem deluje z ekološko neoporečnim hladilnim sredstvom R410a.
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča sočasno, neodvisno ogrevanje in hlajenje posameznih enot sistema (ti. "Heat Recovery" sistem.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (ustrezni CE certifikat, veljaven certifikat priznane neodvisne institucije (npr. Eurovent) za dokazovanje tehničnih podatkov sistema, organizacijski in okoljski certifikati ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota VRV sistema je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je sestavljen iz dveh zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Nominalni tehnični podatki, objavljeni skladno z uredbo EU 2016/2281 ter merjeni, certificirani in dokazljivi s certifikatom strani neodvisne institucije (npr. Eurovent, ipd.), po zadnji veljavni metologiji (omejen pretok zraka notranjih enot kasetnega tipa VRF sistemov na 275m3/h/kW):
Hladilna moč: 28.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 7.0
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 275.1%
Ogrevalna moč: 28.0kW (Tin=20°CDB @ Tz=7°CDB/6°CWB, Linst=7,5m)
SCOP: 4.0
Faktor sezonske učinkovitosti ogrevanja ηs,h: 158.5% (povprečna klima)
Št. kompresorjev: 2
Nominalni obratovalni tok: 4.1A / 4.1A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 16.1A / 16.1A
Priporočeno varovanje enote: 20A / 20A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - ogrevanje: od -20°C do +15.5°C
Območje delovanja - hlajenje: od -5°C do +43°C
Območje delovanja - tehnično hlajenje: od -20°C do +43°C
Hladilno sredstvo: R410a
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 9.7 kg + 9.7 kg
Dimenzije posamezne zunanje enote (V x Š x G): 1.685 x 930 x 765 mm
Teža skupno: 2 x 230 kg = 460 kg
Zvočna moč sistema zunanjih enot: 81.0 dB(A) (po ISO 3744)
Zvočni tlak sistema zunanjih enot (@1m od enote, @1,5m od tal): 60 dB(A)
Freonski priključki sistema: Cu 9.52/22.20/19.10 mm
Freonski priključki posamezne zunanje enote: Cu 9.52/19.10/15.90 mm
| ustreza: DAIKIN REYQ10U = REMQ5U + REMQ5U; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
2. | Notranja stenska enota, vidne izvedbe (vgradnja na steno) z masko, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol. Rešetka/loputa za izpih zraka je avtomatizirana. |  |  |  | 0
| Ohišje enote (notranji del) je iz panelov iz toge ABS plastike, ustrezno protikondenčno in toplotno izolirano. Dekorativno ohišje enote (zunanji, vidni del) pa je dodatno prašno barvano, v beli barvi RAL9010. |  |  |  | 0
| Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlečenih aluminijastih lamel. Izmenjevalnik je standardno opremljen z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV), ki preko ustrezne PID krmilne logike krmilnika, kontrolira pretok hladilnega sredstva čez izmenjevalnik. |  |  |  | 0
| Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z več lopaticami, z dvojnim sesanjem, statično in dinamično balansiran za nizki hrup in maksimalni izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtačni DC brezstopenjski (inverter). |  |  |  | 0
| Na zajemu zraka je nameščen pralni sintetični "long-life" filter (filter za dolgo življensko dobo). |  |  |  | 0
| Pod enoto je nameščeno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za namestitev kondenzne cevi. |  |  |  | 0
| Enota lahko deluje z žičnim ali brezžičnim daljinskim upravljalnikom, na razpolago pa so mnoge druge opcije krmilja in kontrole (oddaljena tipala, CNS vmesniki, lokalni krmilniki, ipd.) |  |  |  | 0
| Nominalni tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Hladilna moč: 1.7kW |  |  |  | 0
| Ogrevalna moč: 1.9kW |  |  |  | 0
| Električna priključna moč: 30W |  |  |  | 0
| Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A |  |  |  | 0
| Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz |  |  |  | 0
| Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 8.4 m3/min |  |  |  | 0
| Primerna za hladilno sredstvo: R410a |  |  |  | 0
| Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm |  |  |  | 0
| Teža: 12 kg |  |  |  | 0
| Zvočna moč: 51 dB(A) (po ISO 3744) |  |  |  | 0
| Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 32 dB(A) |  |  |  | 0
| ** 1,5m od enote in 1,5m od tal |  |  |  | 0
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN FXAQ15A; ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
0
0
3. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Nominalni tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Hladilna moč: 2.2kW |  |  |  | 0
| Ogrevalna moč: 2.5kW |  |  |  | 0
| Električna priključna moč: 30W |  |  |  | 0
| Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.3A |  |  |  | 0
| Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz |  |  |  | 0
| Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.1 m3/min |  |  |  | 0
| Primerna za hladilno sredstvo: R410a |  |  |  | 0
| Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm |  |  |  | 0
| Teža: 12 kg |  |  |  | 0
| Zvočna moč: 52 dB(A) (po ISO 3744) |  |  |  | 0
| Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 33 dB(A) |  |  |  | 0
| ** 1,5m od enote in 1,5m od tal |  |  |  | 0
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN FXAQ20A; ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
0
4. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Nominalni tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Hladilna moč: 3.6kW |  |  |  | 0
| Ogrevalna moč: 4.0kW |  |  |  | 0
| Električna priključna moč: 40W |  |  |  | 0
| Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A |  |  |  | 0
| Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz |  |  |  | 0
| Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 7.0 / / / 9.8 m3/min |  |  |  | 0
| Primerna za hladilno sredstvo: R410a |  |  |  | 0
| Dimenzije (V x Š x G): 290 x 795 x 266 mm |  |  |  | 0
| Teža: 12 kg |  |  |  | 0
| Zvočna moč: 55 dB(A) (po ISO 3744) |  |  |  | 0
| Zvočni tlak (min/med/maks)**: 28.5 / / / 37 dB(A) |  |  |  | 0
| ** 1,5m od enote in 1,5m od tal |  |  |  | 0
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN FXAQ32A; ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
0
0
5. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Nominalni tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Hladilna moč: 4.5kW |  |  |  | 0
| Ogrevalna moč: 5.0kW |  |  |  | 0
| Električna priključna moč: 20W |  |  |  | 0
| Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.4A |  |  |  | 0
| Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz |  |  |  | 0
| Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 9.7 / / / 12.2 m3/min |  |  |  | 0
| Primerna za hladilno sredstvo: R410a |  |  |  | 0
| Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm |  |  |  | 0
| Teža: 15 kg |  |  |  | 0
| Zvočna moč: 55 dB(A) (po ISO 3744) |  |  |  | 0
| Zvočni tlak (min/med/maks)**: 33.5 / / / 37 dB(A) |  |  |  | 0
| ** 1,5m od enote in 1,5m od tal |  |  |  | 0
| Freonski priključki: Cu 6.35/12.70 mm |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN FXAQ40A; ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
0
0
6. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Nominalni tehnični podatki: |  |  |  | 0
| Hladilna moč: 7.1kW |  |  |  | 0
| Ogrevalna moč: 8.0kW |  |  |  | 0
| Električna priključna moč: 60W |  |  |  | 0
| Maksimalni obratovalni tok (MCA): 0.7A |  |  |  | 0
| Električno napajanje sistema: 1~, 230V/50Hz |  |  |  | 0
| Pretok zraka ventilatorja (min/med/maks): 13.5 / / / 18.3 m3/min |  |  |  | 0
| Primerna za hladilno sredstvo: R410a |  |  |  | 0
| Dimenzije (V x Š x G): 290 x 1.050 x 269 mm |  |  |  | 0
| Teža: 15 kg |  |  |  | 0
| Zvočna moč: 63 dB(A) (po ISO 3744) |  |  |  | 0
| Zvočni tlak (min/med/maks)**: 38.5 / / / 46.5 dB(A) |  |  |  | 0
| ** 1,5m od enote in 1,5m od tal |  |  |  | 0
| Freonski priključki: Cu 9.52/15.90 mm |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN FXAQ63A; ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
0
0
7. | Lokalni, stilski, žični daljinski upravljalnik, z LCD displejem občutljivim na dotik (TOUCH). Krmilnik lahko krmili do 16 notranjih enot, možno pa je priključiti tudi več (2) krmilnika na isto notranjo enoto (master/slave). |  |  |  | 0
| Krmilnik je na razpolago v stislkem kompaktnem plastičnim ohišju, dimenzij 85x85mm, v treh različnih barvah (bela, siva ali črna), za lažje prilagajanje notranjemu okolju prostora. Grafični LCD zaslon je uporabniku prijazen z enostavnimi in jasno preglednimi ikonami, dovolj svetel, ne glede na prostorsko osvetlitev. |  |  |  | 0
| Na krmilniku so na razpolago vse informacije in parametri sistema, z različnimi stopnjami dostopa - uporabnik, monter ali serviser. Za enostavno parametriranje in spreminjanje nastavitev sistema je krmilnik opremljen z "Bluetooth Low Energy" sprejemnikom, za povezavo s pametnimi telefoni ali tablicami, preko ustrezne aplikacije. |  |  |  | 0
| Osnovne funkcije krmilnika so vklop in izklop enote, nastavitev želene temperature v prostoru, režim obratovanja sistema ali enote, nastavitve izpiha zraka (kontrola loput enot, kjer je to možno), indikaija filtra z resetom ter prikaz morebitne okvare sistema (v obliki kode napake). Napredne funkcije, kot so urniki, različni dnevni in nočni režimi obratovanja, varčevanje z energijo, ipd., so na razpolago preko aplikacije na pametnih napravah in Bluetooth povezave. |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN BRC1H52 W/S/K (barva po izbiri projektanta oz. arhitekta); ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
0
0
8. | Centralno nadzorni sistem (CNS) VRV sistema, za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, s pomočjo zaslona na dotik, ter integriranega WEB strežnika na vmesniku samem (preko HTTP omrežja) |  |  |  | 0
| Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za montažo na steno, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja. |  |  |  | 0
| Krmilnik je opremljen z ustreznimi priključki za enostavno dostopnost in parametriranje - RS-485 za komunikacijo z VRV sistemom, LAN RJ-45 za povezavo v LAN omrežje, dodatni digitalni vhodi (4) za integracijo oz. kontrolo zunanjih naprav, ter SD in USB servisna priključka. |  |  |  | 0
| Krmilnik omogoča uporabniku nadzor in kontrolo nad vsemi bistvenimi parametri sistema, kot so vklop/izklop, želene temperature, režim delovanja, hitrosti ventilatorjev, prikaz morebitnih okvar sistema, nastavitve in kontrola urnikov (tedenski), dodatne napredne funkcije, ipd. |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN iTM DCM601B51; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
9. | Vmesnik za povezavo VRV sistema na centralni nadzorni sistem (CNS) objekta, za nadzor in kontrolo sistema iz skupne točke, preko MODBUS RS485 protokola. |  |  |  | 0
| Sistem je sestavljen iz krmilnika, primernega za stensko montažo, z lastno procesorsko enoto (CPU), integrirano signalizacijo (LED lučke) za enostavno kontrolo delovanja, ter pripadajočo opremo za vzpostavitev funkcije centralnega krmilja. |  |  |  | 0
| Krmilnik je opremljen z ustreznimi priključki za enostavno dostopnost in parametriranje - RS-485 za komunikacijo z VRV sistemom, LAN RJ-45 za povezavo servisnega orodja, ter SD in USB servisna priključka. |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN EKMBDXB; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
10. | Halokarbonski senzor za zaznavanje puščanja hladiva, za neprekinjen, avtomatiziran nadzor v sistemih hlajenja/ogrevanja s hladivom R410a, primeren za nadometno ali podometno vgradnjo, vključno z relejnimi izhodi za zapiranje ventilov, ter LED in zvočno signalizacijo v primeru alarmov oz. puščanja hladiva |  |  |  | 0
| Tehnični podatki: |  |  |  | 0
| - 1~, 230V/50Hz, < 1,5W |  |  |  | 0
| - LED indikacija (delovanje, alarm) |  |  |  | 0
| - zvočna indikacija (alarm), >80dB(A) @ 90cm |  |  |  | 0
| - območje merjenja : 1000 - 10000 ppm |  |  |  | 0
| - dimenzije (VxŠxG) in teža: 85 x 146 x 50mm, 300g |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN TQ31; ali enakovredno | kpl | 6 |  | 0
0
0
11. | Enota za izbiro režima delovanja sistema z vračanjem toplote (Heat Recovery), na katero se lahko priključi določeno število notranjih enot, ki lahko nato poljubno obratujejo v različnih režimih delovanja, ne glede na druge enote v sistemu. |  |  |  | 0
| Naprava oz. BS ("Branch Selector") enota je sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, z elektronskimi ekspanzijskimi ali magnetnimi ventili, za kontrolo pretoka hladilnega sredstva ustreznega stanja in s tem neodvisno delovanje posamezne notranje enote, vključno z ustreznimi priključki za bakrene cevi instalacije |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN BS1Q10A ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
| ustreza: DAIKIN BS1Q25A ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
12. | Originalni, tovarniško sestavljeni in lotani, izolirani, razmaščeni in očiščeni odcepni kos bakrene instalacije hladilnega sredstva, za razvejanje instalacije do priključkov posameznih notranjih enot. |  |  |  | 0
| ustreza: DAIKIN; ali enokovredno |  |  |  | 0
| Tip: KHRQ22M20T | kpl | 2 |  | 0
| Tip: KHRQ23M20T | kpl | 3 |  | 0
| Tip: KHRQ23M29T9 | kpl | 2 |  | 0
| Tip: BHFQ23P907A | kpl | 1 |  | 0
0
0
13. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| *bakrene povezave in izvedba le-teh med zunanjo in notranjimi enotami morajo biti v skladu z navodili in shemami proizvajalca oz. dobavitelja opreme. Ustrezati morajo vsem dolžinskim omejitvam in po končani montaži ustrezno preverjena, očiščena in zvakuumirana |  |  |  | 0
| zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) | m | 24 |  | 0
| zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) | m | 86 |  | 0
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) | m | 59 |  | 0
| zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) | m | 61 |  | 0
| zunanji premer R 3/4 (19,05 mm) | m | 29 |  | 0
| zunanji premer R 7/8 (22,22 mm) | m | 23 |  | 0
0
0
14. | Klima sifon za podometno montažo, s priključki 22-32mm, z okrasnim pokrovom. | kos | 8 |  | 0
0
0
15. | Kanalizacijska cev iz PP s spajanjem z obojkami in tesnili, razvod v tleh pri izvedbi podbetoniran. |  |  |  | 0
| fi 32 | m | 50 |  | 0
0
16. | Kabelska polica s polnim pokrovom dimenzije 300x60mm iz pocinkane jeklene pločevine, skupaj s pritrdilnim materialom | m | 9 |  | 0
0
0
17. | Prane betonske plošče 40x40x5cm za polaganje in pritrjevanje elektro police za instalacijski razvod. | kos | 12 |  | 0
0
0
18. | Izdelava prebojev skozi opečno ali betonsko steno debeline do 45cm. |  |  |  | 0
| 10x10cm | kos | 5 |  | 0
| 20x20cm | kos | 2 |  | 0
0
0
19. | Izdelava certificiranega požarnega tesnenja prebojev po izdelavi instalacij, dimenzije prebojev do 10x10cm. | kpl | 5 |  | 0
0
0
0
0
20. | Podstavek za zunanjo enoto VRV sistema izdelan iz pocinkanih profilov, višina postavitve naprav 30 cm od tal. Podstavek dimenzijsko prilagojen zunanji enoti VRV sistema. | kpl | 1 |  | 0
0
0
21. | Po končani montaži tlačni preizkus instalacije (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacije, dodatno polnjenje sistema s hladilnim sredstvom (R410a, predvideno cca. 7.9kg), zagon sistema, poizkusno obratovanje, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika; skladno z navodili proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
4/2.5.1 | SISTEM OGREVANJA/HLAJENJA Z DIREKTNIM UPARJANJEM HLADIVA Z VARIABILNIM PRETOKOM HLADIVA |  | EUR |  | 0

## 2-ogrevanje-hlajenje
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.2 | SISTEM DVOCEVNEGA VODNEGA SISTEMA OGREVANJA IN HLAJENJA ZA PROSTORE BIOBANKE
Opomba:
V popisu tega poglavja je zajeta kompletna instalacija dvocevnega vodnega sistema ogrevanja in hlajenja prostorov biobanke. Neposreden priklop dogrelnika / dohladilnika laboratorija na cevni razvod je obdelan v popisu priklopa grelnika in hladilnika klimata. S tem poglavjem je predviden priklop na skupni dvocevni razvod ogrevno hladilne vode na hodniku biobanke, ki je namenjen tudi za zdravstveno fakulteto. Skupni razvod na katerega se priključuje je popisan v ločenem poglavju.
1. | Ventilatorski konvektor za vidno stensko visečo namestitev, tanke izvedbe (globina do 150mm), za dvocevni sistem ogrevanja in hlajenja, min.PN6, z zajemom skozi rešetko s spodnje sprednje strani in izpihom z zgornje strani, z izmenjevalnikom z odzračnim ventilom, s tripotnim regulacijskim ventilom z elektrotermičnim pogonom in zapornimi ventili na dovodu in povratku, PIBCV ventilom za nastavitev pretoka na 360l/h (dpmax=16kPa), lovilno banjico za kondenz, z moduliranim motorjem ventilatorja za brezstopenjsko nastavljanje hitrosti ventilatorja, s prigrajeno regulacijsko avtomatiko za nastavitev željene temperature prostora in hitrosti ventilatorja. Ohišje v beli barvi RAL 9003. Skupaj z montažnim materialom in navodili za upravljanje v slovenskem jeziku
Ventilatorski konvektor za sledeče tehnične podatke:
pretok vode: 360 l/h
dp=6 kPa
pretok zraka:302/410/567 m3/h
zvočna moč:37/47/55 dB(A)
zvočna moč:27/35/46 dB(A)
dimenzije: 1335x579x130mm
ogrevanje:
tvode:45°C
tprostora: 22° / rH 60%
Qog: 1390/2320/3190W
hlajenje:
tvode:8°C
tprostora: 25°/ rH 50%
Qsenz: 940/1580/1960W
Qtot: 1220/1910/2210W
| ustreza: INNOVA Airleaf SL 800 z opremo skladno s popisno postavko; ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
0
2. | Ventilatorski konvektor za vidno stensko visečo namestitev, tanke izvedbe (globina do 150mm), za dvocevni sistem ogrevanja in hlajenja, min.PN6, z zajemom skozi rešetko s spodnje sprednje strani in izpihom z zgornje strani, z izmenjevalnikom z odzračnim ventilom, s prehodnim regulacijskim ventilom z elektrotermičnim pogonom in zapornimi ventili na dovodu in povratku, PIBCV ventilom za nastavitev pretoka na 360l/h (dpmax=16kPa), lovilno banjico za kondenz, z moduliranim motorjem ventilatorja za brezstopenjsko nastavljanje hitrosti ventilatorja, s prigrajeno regulacijsko avtomatiko za nastavitev željene temperature prostora in hitrosti ventilatorja. Ohišje v beli barvi RAL 9003. Skupaj z montažnim materialom in navodili za upravljanje v slovenskem jeziku |  |  |  | 0
| Ventilatorski konvektor za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| pretok vode: 360 l/h |  |  |  | 0
| dp=6 kPa |  |  |  | 0
| pretok zraka:302/410/567 m3/h |  |  |  | 0
| zvočna moč:37/47/55 dB(A) |  |  |  | 0
| zvočna moč:27/35/46 dB(A) |  |  |  | 0
| dimenzije: 1335x579x130mm |  |  |  | 0
| ogrevanje: |  |  |  | 0
| tvode:45°C |  |  |  | 0
| tprostora: 22° / rH 60% |  |  |  | 0
| Qog: 1390/2320/3190W |  |  |  | 0
| hlajenje: |  |  |  | 0
| tvode:8°C |  |  |  | 0
| tprostora: 25°/ rH 50% |  |  |  | 0
| Qsenz: 940/1580/1960W |  |  |  | 0
| Qtot: 1220/1910/2210W |  |  |  | 0
| ustreza: INNOVA Airleaf SL 800 z opremo skladno s popisno postavko; ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
0
0
3. | Jekleni ploščati radiator z možnostjo priklopa z leve ali desne strani, toplotna moč preizkušena po DIN EN 442, grelno sredstvo voda, izdelan za delovni tlak PN10 in temperaturo do 110°C, prašno lakiran, bele barve po RAL lestvici, skupaj z odzračevalno pipico ter pritrdilnim materialom in nosilci za stensko pritrditev, velikost po spisku: |  |  |  | 0
| ustreza: Vogel Noot kompakt; ali enakovredno |  |  |  | 0
| 21/900-520 | kos | 1 |  | 0
| 21/600-800 | kos | 1 |  | 0
| 22/900-800 | kos | 1 |  | 0
0
4. | Radiatorsko zapiralo ravne izvedbe, DN15, primeren za ogrevno vodo do min. 95°C in min. PN6, skupaj s holandcem za montažo na ogrevalo ter zateznim spojem za priklop na precizne jeklene cevi |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
0
0
5. | Termostatski radiatorski ventil s prednastavitvijo ravne izvedbe, primeren za ogrevno vodo do 95°C in min. PN6, skupaj s holandcem na ogrevalo ter zateznim spojem za priklop na precizne jeklene cevi . |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
0
0
6. | Termostatska glava s plinskim polnjenjem primerna za izbran tip radiatorja z vgrajenim termostatskim ventilom oz. za izbran termostatski ventil, območje nastavitve 0-26°C, ojačan model za javne prostore, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature. | kos | 3 |  | 0
0
0
7. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, primerna za ogrevno vodo do 95°C, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 4 |  | 0
0
0
8. | Tropotni mešalni ventil, primeren za namestitev termostatske glave, z navojnimi priključki, za ogrevno vodo do 95°, min. PN6, pot B (stranski priključek) začepljena zaradi posebne aplikacije, skupaj s holandci, ventil za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| kvs=2,5 (pri polnem odprtju) |  |  |  | 0
| dpmax=120kPa |  |  |  | 0
| ustreza: IMI tripotni mešalni ventil DN15 ; ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
0
9. | Termostatska glava z naležnim tipalom, skupaj s pritrdilnim materialom, maksimalna temperatura tipala 70°C, nastavitveno področje 20°…70°C. |  |  |  | 0
| ustreza: IMI termostatska glava K ; ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
0
0
10. | Kombiniran regulator tlačne razlike in ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo za manjše tlačno neodvisne kroge. Maksimalna tlačna razlika na dobavni strani 4bar, primeren za ogrevno vodo do 95°C, nastavitev tlačne razlike na porabniški strani. Vključno z balansirnim ventilom nameščenim na povratku za priključitev kapilare regulatorja tlaka. |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| dpL=13kPa @ 200 l/h |  |  |  | 0
| ustreza: IMI TA-COMPACT-DP DN15 + STS DN15 + kapilara; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
11. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| dpL=13kPa @ 60 l/h |  |  |  | 0
| ustreza: IMI TA-COMPACT-DP DN15 + STS DN15 + kapilara; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
12. | Avtomatski odzračevalni lonček DN10, skupaj z zaporno pipico DN10. | kos | 4 |  | 0
0
0
13. | Sistemske nerjavne cevi za dvocevno ogrevanje in hlajenje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN20 (22x1,5) | m | 70 |  | 0
| DN25 (28x1,5) | m | 25 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 100 |  | 0
0
0
14. | Sistemske nerjavne cevi za radiatorsko ogrevanje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN15 (18x1) | m | 34 |  | 0
0
0
0
15. | Izolacija cevnih razvodov in armatur ogrevne in ogrevno/hladilne vode s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN15 (d=13mm) | m | 34 |  | 0
| DN20 (d=19mm) | m | 70 |  | 0
| DN25 (d=25mm) | m | 25 |  | 0
| DN32 (d=32mm) | m | 100 |  | 0
0
0
16. | Klima sifon za podometno montažo, s priključki 22-32mm, z okrasnim pokrovom. | kos | 1 |  | 0
0
0
17. | Kanalizacijska cev iz PP s spajanjem z obojkami in tesnili, razvod v tleh pri izvedbi podbetoniran s priklopi na obstoječo talno kanalizacijo in talne kanalizacijske jaške. |  |  |  | 0
| fi 32 | m | 35 |  | 0
| fi 50 | m | 2 |  | 0
0
0
18. | Izdelava prebojev skozi zidano ali AB steno debeline do 50cm. |  |  |  | 0
| 20x10cm | kos | 3 |  | 0
0
0
19. | Izdelava certificiranega požarnega tesnenja prebojev po izdelavi instalacij, dimenzije prebojev do 20x10cm. | kpl | 1 |  | 0
0
20. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 10 |  | 0
0
26. | Demontaža radiatorja vključno s priključnim vodom in blindiranjem na glavnem razvodu, z vsemi potrebnimi maniplativnimi stroki. Radiator se preda naročniku. | kpl | 1 |  | 0
4/2.5.2 | SISTEM DVOCEVNEGA VODNEGA SISTEMA OGREVANJA IN HLAJENJA ZA PROSTORE BIOBANKE |  | EUR |  | 0

## 3-priklop klimata
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.3 | PRIKLOP KLIMATA IN CONSKEGA DOGRELNIKA / DOHLADILNIKA LABORATORIJA NA OGREVNO IN HLADILNO VODO TER POVEZAVA REKUPERACIJE
4/2.5.3.1 | Priklop grelnika hladilnika in conskega grelnika/hladilnika
Opomba:
V popisu poglavja je zajet material in delo za priklop grelnika in hladilnika klimata na pripravljen skupni razvod klimatov ogrevne in hladilne vode po predhodnem poglavju. Zajet je tudi priklop dogrelnika / dohladilnika laboratorija.
1. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo 5°…95°, min.PN6.
| DN20 | kos | 3 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
0
2. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo 5°…95°, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
3. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo 5°…95°, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
0
4. | Polnilno praznilna pipa s priključkom za gibko cev, s slepim pokrovom na verižici. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
0
5. | Termometer bimetalni v okroglem ohišju fi 80mm za merilno območje 0°…+120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 6 |  | 0
0
6. | Manometer na vzmet z zaporno pipo, z ohišjem 80mm, za območje 0-6bar. | kos | 6 |  | 0
0
7. | Avtomatski odzračevalni lonček DN10, skupaj z zaporno pipico DN10. | kos | 6 |  | 0
0
0
8. | Obtočna črpalka, primerna za ogrevno ali hladilno vodo 5°do 95°C, min. PN10, s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega diferenčnega tlaka ali proporcionalnega tlak s pomočjo prigrajenih tipal, izhodni signal delovanja in napake za nadzor na krmilniku, črpalka z navojnimi priključki, skupaj z montažnim materialom za naslednje tehnične podatke: |  |  |  | 0
| V=2m3/h |  |  |  | 0
| H=35kPa |  |  |  | 0
| U=230V |  |  |  | 0
| P=68W |  |  |  | 0
| ustreza: GRUNDFOS MAGNA3 32-40; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Toplotni števec za interno merjenje porabe hladilne in ogrevne toplote (kombiniran števec), medij voda 5°...95°C, min.PN6, sestavljen iz vodnega dela z ultrazvočnim merilnikom, računsko enoto ter tipali in tulkami, ločena računska enota z baterijskim napajanjem z življenjsko dobo do 16 let, povezava na CNS preko M-Bus komunikacijskega modula. Toplotni števec za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Qp=2,5m3/h |  |  |  | 0
| DN20 navojni |  |  |  | 0
| kv=8,2 |  |  |  | 0
| ustreza: Enerkon Ultraflow 44 kombi DN20 Qp=2,5 + Multical 603 + tipala + tulke; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
10. | Toplotni števec za interno merjenje porabe ogrevne toplote , medij voda do 95°C, min.PN6, sestavljen iz vodnega dela z ultrazvočnim merilnikom, računsko enoto ter tipali in tulkami, ločena računska enota z baterijskim napajanjem z življenjsko dobo do 16 let, povezava na CNS preko M-Bus komunikacijskega modula. Toplotni števec za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| Qp=2,5m3/h |  |  |  | 0
| DN20 navojni |  |  |  | 0
| kv=8,2 |  |  |  | 0
| ustreza: Enerkon Ultraflow 44 DN20 Qp=2,5 + Multical 603 + tipala + tulke; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
11. | Priklop ogrevne ali hladilne vode na grelnik oz. hladilnik klimata oz. conskega grelnika/hladilnika na cevni razvod s potrebnim montažnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
0
0
12. | Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje v sistemih ogrevne ali hladilne vode, kombiniran z regulacijskim ventilom (PIBCV), za avtomatsko omejevanje maksimalno nastavljenega pretoka v območju 20-100% nominalne vrednosti, maksimalni dovoljeni diferenčni tlak na ventilu 4bar, temperatura vode minimalno do 95°C, min. PN10, s prigrajenimi merilnimi priključki, ventil z navojnimi priključki, skupaj s holandci in tesnilnim materialom. Skupaj z motornim pogonom (U=24V, signal 0-10V) za zvezni regulacijski signal. Ventil za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 (92-480 l/h; dpmin=15kPa) |  |  |  | 0
| ustreza: IMI TA Modulator DN15 + TA Slider 160; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
13. | Enako kot predhodna pozicija, vendar za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN32 (720-3600l/h; dpmin=23kPa) |  |  |  | 0
| ustreza: IMI TA Modulator DN32 + TA Slider 160; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
14. | Sistemske nerjavne cevi za ogrevanje in hlajenje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN15 (18x1,2) | m | 1 |  | 0
| DN32 (35x1,2) | m | 8 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 8 |  | 0
0
15. | Izolacija cevnih razvodov in armatur ogrevne in ogrevno/hladilne vode s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN15 (d=13mm) | m | 1 |  | 0
| DN32 (d=32mm) | m | 8 |  | 0
| DN40 (d=40mm) | m | 8 |  | 0
0
0
16. | Kanalizacijska cev iz PP s spajanjem z obojkami in tesnili. |  |  |  | 0
| fi 32 | m | 5 |  | 0
0
17. | Klimasifon za vgradnjo v steno, skupaj z okrasnim pokrovom, priključek fi32. | kos | 1 |  | 0
0
0
18. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 4 |  | 0
4/2.5.3.1 | Priklop in razvod rekuperacije klimata |  | EUR |  | 0
4/2.5.3.2 | Napajanje el.razvijalca pare s sanitarno vodo
1. | Priklop električnega razvijalca pare na cevni razvod. | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Izvedba odcepa z obstoječega razvoda sanitarne hladne vode, dimenzija odcepa DN15 | kpl | 1 |  | 0
0
3. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, primerna za sanitarno hladno vodo, PN10. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
4. | Čistilni kos z navojnim priključkom, primeren za sanitarno hladno vodo, PN10. | kos | 1 |  | 0
0
5. | Eurosistemski ločevalnik za ločevanje sistema pitne vode od razvoda z možnim onesnaženjem razreda 1-4 po SIST EN1717, z navojnimi priključki, skupaj s priključnimi holandci, spodnji iztokom, za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15, PN10 |  |  |  | 0
| maksimalni pretok:1,9m3/h |  |  |  | 0
| kv=3,5 |  |  |  | 0
| padec tlaka v področju do 5m3/h: <0,8bar |  |  |  | 0
| ustreza Gruenbeck Eurosistemski ločevalnik GENO-DK2 DN15; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
6. | Sistemske nerjavne cevi za vodovod, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, za razvod sanitarne hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS, skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN15 (18x1) | m | 10 |  | 0
0
7. | Izolacija cevnih razvodov in armatur iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN15 d=13mm | m | 10 |  | 0
0
8. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi za odpadno vodo iz izoliranih večslojnih PP, odporna na toplo vodo do 90°C (trajno na 100°C), z natičnimi obojkami DIN 19569, tesnjene s tovarniško vstavljenimi tesnili, z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, vključno z mazalnim sredstvom, ter pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
| fi50 | m | 5 |  | 0
0
0
9. | Manometer na vzmet, skupaj s pipico, z ohišjem 80mm, za območje 0-10bar. | kos | 1 |  | 0
0
10. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 2 |  | 0
4/2.5.3.2 | Napajanje el.razvijalca pare s sanitarno vodo |  | EUR |  | 0
4/2.5.3.3 | Priklop in razvod rekuperacije klimata
1. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN6.
| DN32 | kos | 3 |  | 0
0
2. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
0
3. | Polnilno praznilna pipa s priključkom za gibko cev, s slepim pokrovom na verižici. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 2 |  | 0
0
4. | Termometer bimetalni v okroglem ohišju fi 80mm za merilno območje -20°…+60°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 4 |  | 0
0
5. | Manometer na vzmet z zaporno pipo, z ohišjem 80mm, za območje 0-6bar. | kos | 4 |  | 0
0
6. | Avtomatski odzračevalni lonček DN10, skupaj z zaporno pipico DN10, primeren za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN6. | kos | 2 |  | 0
0
7. | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, primeren za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN6, skupaj z zveznim motornim pogonom s signalom 0-10V, napajalna napetost 24V. Ventil za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN15 |  |  |  | 0
| kvs=1,6 |  |  |  | 0
| ustreza: IMI CV316RGA DN15/1,6 + TA Slider 500 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
8. | Obtočna črpalka, primerna za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN6., s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega diferenčnega tlaka ali proporcionalnega tlak s pomočjo prigrajenih tipal, izhodni signal delovanja in napake za nadzor na krmilniku, črpalka z navojnimi priključki, skupaj z montažnim materialom za naslednje tehnične podatke: |  |  |  | 0
| V=0,87m3/h |  |  |  | 0
| H=190kPa |  |  |  | 0
| U=230V |  |  |  | 0
| P=370W |  |  |  | 0
| ustreza: Grundfos CRIE 1-3 (DN32) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
9. | Priklop grelnik/hladilnika na cevni razvod s potrebnim montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
0
10. | Membranska ekspanzijska posoda primerna za mešanico propilen glikol/voda (40%) -15°…35°, min.PN3, nazivni volumen 8 l, predtlak polnjenja 1,0bar. | kos | 1 |  | 0
0
11. | Varnostni ventil za ogrevne sisteme, primeren za mešanico propilen glikol/voda (40%), DN15, tlak odpiranja 2,5 bar | kos | 1 |  | 0
0
12. | Sistemske nerjavne cevi za ogrevanje in hlajenje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN15 (18x1,2) | m | 1 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 10 |  | 0
0
15. | Izolacija cevnih razvodov in armatur ogrevne in ogrevno/hladilne vode s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN15 (d=13mm) | m | 1 |  | 0
| DN32 (d=19mm) | m | 10 |  | 0
0
13. | Kanalizacijska cev iz PP s spajanjem z obojkami in tesnili. |  |  |  | 0
| fi 32 | m | 5 |  | 0
0
14. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 5 |  | 0
4/2.5.3.3 | Priklop in razvod rekuperacije klimata |  |  |  | 0
4/2.5.3 | PRIKLOP KLIMATA IN CONSKEGA DOGRELNIKA / DOHLADILNIKA LABORATORIJA NA OGREVNO IN HLADILNO VODO TER POVEZAVA REKUPERACIJE |  | EUR |  | 0

## 4-skupni razvod-OGHL
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.4 | SKUPNI RAZVODI - ogrevno/hladilna voda (2-cevni sistem)
Opomba:
V popisu tega poglavja je zajeto: - navezava na obstoječ razdelilnik ogrevanja/hlajenja v prezračevalno/toplotni strojnici, skupni cevni razvod do hodnika prostorov Biobanke ter razvod za Zdravstveno fakulteto po prostorih Biobanke. - odcep za klimate z novega razdelilnika ter razvod do mesta priklopov dveh novih klimatov na ta razvod. Priklop za klimate je obdelan v ločenem poglavju. Poglavje popisa z enako vsebino je tudi del projekta Zdravstvene fakultete (načrt št. 03-03/24-Soh). Dela po tem poglavju se izvedejo v primeru, da se projekt Zdravstvene fakultete še ni izvedel. V primeru, da je imenovani projekt že izveden, je instalacija na katero se priključuje razvod že izvedena in odcepi pripravljeni. V tem primeru je to poglavje brezpredmetno.
1. | Razdelilnik ogrevno hladilne vode izdelan iz črne brezšivne cevi po SIST EN10220 (DIN 2448) DN80, s koncev z bombiranim dnom, s priključki DN80 na dovodu, ter DN50 (navoj) in DN65 (prirobnica) na odvodu z razdelilnika. Razdelilnik tlačne stopnje min.PN6, protikorozijsko zaščiten in izoliran s parozaporno izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 40mm, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je min.7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C, skupaj s podpornimi protivibracijskimi nogicami. Razdelilnik mersko prilagojen na situacijo priklopa na obstoječi razdelilnik, skupaj z navezavo na obstoječe zaporne pipe obstoječega razdelilnika. Navezava novega razdelilnika na pripravljen odcep (začepljena navojna pipa DN65) obstoječega razdelilnika z razstavljivim spojem. | kpl | 2 |  | 0
0
0
2. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, primerna za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN32 | kos | 5 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 8 |  | 0
0
0
3. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
0
4. | Čistilni kos z navojnimi priključki, primeren za ogrevno ali hladilno vodo 5°..95°C. |  |  |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
0
0
5. | Medprirobnična zaporna loputa, primerna za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 3 |  | 0
0
0
6. | Medprirobnična protipovratna loputa, primerna za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  | 0
0
0
7. | Čistilni kos primeren za ogrevno/hladilno, vodo 5° do 95°C, min.PN6, s prirobničnimi priključki, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  | 0
8. | Ročni balansirni ventil s priključki za merjenje, primeren za ogrevno vodo do 95°C, min.PN6, z dodatno funkcijo zapornega ventila, skupaj s priključnimi holandci in s tesnilnim materialom. Izvaja se le kontrolna meritev pretoka in ne nastavitev pretoka (pri polno odprtih in nastavljenih vseh PICBV ventilih na porabnikih) ! |  |  |  | 0
DN50
kv=2,6-32,3
| ustreza: IMI TA STAD DN50 | kos | 1 |  | 0
9. | Ročni balansirni ventil s prirobničnimi priključki, z dodatno funkcijo zapornega ventila, primeren za ogrevno ali hladilno vodo 5° do 95°C. min. PN6, z merilnimi priključki, skupaj s kontrolno meritvijo pretoka. Izvaja se le kontrolna meritev pretoka in ne nastavitev pretoka (pri polno odprtih in nastavljenih vseh PICBV ventilih na porabnikih) !
DN65
kv=1-85
| ustreza: IMI TA STAF DN65 | kos | 1 |  | 0
10. | Polnilno praznilna pipa, primerna za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6. | kos | 4 |  | 0
0
0
11. | Ultrazvočni merilnik porabe toplote za interno meritev, primeren merjenje hladu in toplote, PN16, z navojnimi priključki, skladen s SIST EN 1434, sestavljen iz ultrazvočnega merilnika pretoka in računske enote s tipali in povezovalnimi kabli, območje delovanja 2° do 130°C, merilnik pretoka IP68, računska enota IP65, baterijsko napajanje, skupaj z modulom za prenos podatkov po M-Bus protokolu na krmilnik, skupaj s tulko za tipalo. Števec za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN20 |  |  |  | 0
| Qp=2,5m3/h |  |  |  | 0
| kv=8,2 |  |  |  | 0
| dp (@Qp) = 0,09bar |  |  |  | 0
| ustreza: Kamstrup Ultraflow 44 DN20 + Multical 603 s tipali, z MBUS komunikacijo; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
12. | Ultrazvočni merilnik porabe toplote za interno meritev, primeren merjenje hladu in toplote, PN16, z navojnimi priključki, skladen s SIST EN 1434, sestavljen iz ultrazvočnega merilnika pretoka in računske enote s tipali in povezovalnimi kabli, območje delovanja 2° do 130°C, merilnik pretoka IP68, računska enota IP65, baterijsko napajanje, skupaj z modulom za prenos podatkov po M-Bus protokolu na krmilnik, skupaj s tulko za tipalo. Števec za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| DN40 |  |  |  | 0
| Qp=10m3/h |  |  |  | 0
| kv=40 |  |  |  | 0
| dp (@Qp) = 0,06bar |  |  |  | 0
| ustreza: Kamstrup Ultraflow 44 DN40 + Multical 603 s tipali, z MBUS komunikacijo; ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
0
13. | Obtočna črpalka, primerna za ogrevno in hladilno vodo 5° do 95°C, min. PN6, s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega diferenčnega tlak s pomočjo prigrajenih tipal, izhodni signal delovanja in napake za nadzor na krmilniku, črpalka s prirobničnimi priključki, potrebnimi reducirnimi kosi, skupaj z montažnim materialom za naslednje tehnične podatke: |  |  |  | 0
| V=4,5m3/h |  |  |  | 0
| H=70kPa |  |  |  | 0
| U=230V |  |  |  | 0
| P=250W |  |  |  | 0
| ustreza: Grundfos TPE3 32-120 | kpl | 1 |  | 0
0
14. | Obtočna črpalka, primerna za ogrevno in hladilno vodo 5° do 95°C, min. PN6, s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega diferenčnega tlak s pomočjo prigrajenih tipal, izhodni signal delovanja in napake za nadzor na krmilniku, črpalka s prirobničnimi priključki, potrebnimi reducirnimi kosi, skupaj z montažnim materialom za naslednje tehnične podatke: |  |  |  | 0
| V=9,1m3/h |  |  |  | 0
| H=100kPa |  |  |  | 0
| U=400V |  |  |  | 0
| P=550W |  |  |  | 0
| ustreza: Grundfos TPE3 40-150 | kpl | 1 |  | 0
0
0
15. | Termometer bimetalni v okroglem ohišju fi 80mm za merilno območje 0…+120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 4 |  | 0
0
0
16. | Manometer na vzmet, skupaj s pipico, z ohišjem 80mm, za območje 0-6bar. | kos | 4 |  | 0
0
0
17. | Potopno temperaturno tipalo za območje 0-120°C, primerno za izbrano vrsto krmilnika, skupaj s tulko. | kos | 4 |  | 0
0
18. | Sistemske nerjavne cevi za ogrevanje in hlajenje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 4 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 8 |  | 0
| DN50 (54x1,5) | m | 42 |  | 0
| DN65 (76,1x2,0) | m | 100 |  | 0
0
0
19. | Izolacija cevnih razvodov in armatur iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN32 (d=19mm) | m | 4 |  | 0
| DN40 (d=40mm) | m | 8 |  | 0
| DN50 (d=40mm) | m | 42 |  | 0
| DN65 (d=40mm) | m | 100 |  | 0
0
20. | Avtomatski odzračevalni lonček DN10, skupaj z zaporno pipico DN10. | kos | 10 |  | 0
0
21. | Pomožna gradbena dela za izvedbo prebojev za instalacije skozi zidane stene, dimenzije 25x15cm. | kos | 5 |  | 0
0
22. | Izdelava certificiranega požarnega tesnenja prebojev po izdelavi instalacij, dimenzije prebojev 25x15cm. | kos | 5 |  | 0
0
23. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 24 |  | 0
4/2.5.4 | SKUPNI RAZVODI - ogrevno/hladilna voda (2-cevni sistem) |  | EUR |  | 0

## 5-skupni razvod-OG-KLIMATI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.5 | SKUPNI RAZVODI - ogrevna voda za klimate
Opomba:
V popisu tega poglavja je zajeta izvedba odcepa z obstoječega razvoda ogrevne vode do zapornih elementov grelnikov klimatov. Poglavje popisa z enako vsebino je tudi del načrta Zdravstvene fakultete (načrt št. 03-04/24-Soh). Dela po tem poglavju se izvedejo v primeru, da se projekt Zdravstvene fakultete še ni izvedel. V primeru, da je imenovani projekt že izveden, je instalacija na katero se priključuje razvod za Biobanko že izvedena in odcepi pripravljeni. V tem primeru je to poglavje brezpredmetno.
1. | Izdelava odcepa z obstoječega razvoda dovoda in povratka ogrevne vode dimenzije DN65, odcep DN40, protikorozijsko zaščiteno, popravek izolacije na mestu izdelave odcepa, z vsemi potrebnimi deli (praznjenje, polnjenje, odzračenje obstoječega sistema). | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Krogelna pipa z navojnim priključkom, primerna za ogrevno/hladilno vodo 5° do 95°C, min.PN6. |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
0
3. | Sistemske nerjavne cevi za ogrevanje in hlajenje, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088), skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami. |  |  |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 1 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 1 |  | 0
| DN40 (42x1,5) | m | 4 |  | 0
0
4. | Izolacija cevnih razvodov in armatur ogrevne vode, izdelana iz mineralne volne v obliki cevakov, zaščitena z armirano aluminijasto folijo, toplotna prevodnost λ pri 10°C je <0,035 W/m.K, odziv na ogenj A2-s1-d0, debelina izolacije po spisku za sledeče zunanje premere cevi: |  |  |  | 0
| DN20 (d=20mm) | m | 1 |  | 0
| DN32 (d=30mm) | m | 1 |  | 0
| DN40 (d=40mm) | m | 4 |  | 0
0
0
5. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 6 |  | 0
4/2.5.5 | SKUPNI RAZVODI - ogrevna voda za klimate |  | EUR |  | 0

## 6-splosno
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
4/2.5.6 | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna dela in zarisovanje trase | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Zaključna dela sestavljena iz: |  |  |  | 0
| - izpiranje sistemov; |  |  |  | 0
| - polnjenje sistema ogrevanja in hlajenja preko mehčalne naprave |  |  |  | 0
| - preverjanje kvalitete medijev (ogrevna in hladilna voda) po vzpostavitvi končnega stanja napolnjenosti in odzračenosti sistemov; |  |  |  | 0
| - odzračenje vseh sistemov po vzpostavitvi projektnih temperatur v razvodu; |  |  |  | 0
| - nastavitev tlakov, temperatur, pretokov, ureguliranje armatur na projektne vrednosti z optimizacijo delovanja, vključno z izdelavo zapisnikov; |  |  |  | 0
| - tlačni preizkusi po posameznih sistemih in odsekih z izdelavo zapisnikov; |  |  |  | 0
| - zagon sistemov in poskusno obratovanje do vzpostavitve zahtevanih parametrov; | kpl | 1 |  | 0
0
0
2. | Izdelave shem sistemov za ogrevanje in hlajenje vloženo v okvirje in nameščeno na ustrezno mesto v toplotni strojnici | kpl | 1 |  | 0
0
0
3. | Vnašanje sprememb pri izvedbi glede na PZI dokumentacijo v en izvod PZI, s potrditvijo s strani nadzornega inženirja za potrebe izdelave PID. | kpl | 1 |  | 0
0
0
4. | Izdelava NOV dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
0
0
5. | Transportni in ostali manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
4/2.5.6 | SPLOŠNI STROŠKI |  | EUR |  | 0