## REKAPITULACIJA
4 | Načrt s področja strojništva
4/3 | Vodovod in kanalizacija
4/3.5 | POPIS MATERIALA IN DEL - REKAPITULACIJA | EUR
4/3.5.1 | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA PODROČJU BIOBANKE | EUR | 0
4/3.5.2 | SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV, cirkulacija) | EUR | 0
4/3.5.3 | SPLOŠNI STROŠKI | EUR | 0
4/3 | Vodovod in kanalizacija | EUR | 0
OPOMBA:
- za pozicije se šteje dobava in montaža
- DDV ni zajet v ceno

## UVODNI LIST
4/3.5 | POPIS MATERIALA IN DEL
4/3.5.0 | UVOD
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisana z veljavno zakonodajo, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz. druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) predati investitorju.
V času preizkusa mora sistem obratovati z predvidenimi zahtevami glede pretoka, tlaka in temperatur.
Preizkus delovanja z opravljenimi meritvami mora biti izveden v poletnem in zimskem obratovalnem obdobju.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne. Vse pozicije po popisu je potrebno pred naročilom navzkrižno preveriti z načrti. Pri naročanju je potrebno ponudniku posredovati celotno pozicijo in ne zgolj tipa!
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela;
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje;
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju;
- vse potrebno delo;
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno;
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…;
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo;
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala;
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču;
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta;
- skladiščenje materiala na gradbišču;
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic;
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču;
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov;
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov;
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov;
- sprotna priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije;
- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja.
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## BIOBANKA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena | skupna cena
4/3.5.1 | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA PODROČJU BIOBANKE
Poglavje obsega kompletno vodovodno instalacijo in kanalizacijo nad koto tal kleti. Zajema instalacijo od vstopa razvoda SHV v prostore Biobanke ter od pripravljenih priključkov STV in cirkulacije do vključno posameznih porabnikov na področju Biobanke . V ločenem poglavju je obdelan skupni razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije, ki je namenjen tudi projektu Biobanka ter del razvoda za Biobanko, ki poteka po hodniku Zdravstvene fakultete
1. | Kompletno konzolno stranišče, sestoječe iz:
- konzolna wc školjka z zadnjim (stranskim) iztokom, iz sanitarne keramike bele barve, s pripadajočim pokrovom bele barve s počasnim zapiranjem; po izbiri arhitekta
- montažni podometni element za stensko WC školjko z velikim konzolnim nastavkom (do 70cm), s podometnim WC kotličkom za dvokoličinsko splakovanje (3 in 6 litrov), za talne nadgradnje 0-20cm, z integriranim zapornim ventilom DN15, priključnim vrtljivim odtočnim kolenom fi 90mm iz PEHD s prehodnim kosom na 110mm, s setom za suhomontažno vgradnjo in setom za montažo WC školjke;
- aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo; tip po izbiri arhitekta
| Kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
2. | Kompletno umivalniško mesto sestoječe iz:
- konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, tip po izbiri arhitekta
- podometni nosilec za priključka sanitarne tople in hladne vode, vključno z dvemi priključki 1/2" ter priključno koleno za odtok fi 50mm, za suho montažno gradnjo
- elektronska mešalna baterija za umivalnik, samostoječa, višje izvedbe (višina iztoka najmanj 120mm); tip po izbiri arhitekta
- kompleten sifon za umivalnik, kroman, z odtočnim ventilom umivalnika, s čepom odtočnega ventila;
- 2x kotni ventil z integriranim čistilnim kosom.
- okrasna rozeta (2x)
| Kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
3. | Kompletno mesto za trokadero sestoječe iz:
- konzolna izlivna školjka trokadera iz bele sanitarne keramike s prigrajenim dvižnim rešetom iz nerjavnega jekla za postavitev vedra, tip po izbiri arhitekta
- montažni podometni element za stensko školjko in stensko armaturo, s podometnim WC kotličkom za dvokoličinsko splakovanje (3 in 6 litrov), za talne nadgradnje 0-20cm, z integriranim zapornim ventilom DN15, priključnim vrtljivim odtočnim kolenom fi 90mm iz PEHD s prehodnim kosom na 110mm, s setom za suhomontažno vgradnjo in setom za montažo školjke;
- enoročna mešalna baterija za trokadero, stenska, s pomičnim izpustom (levo/desno); tip po izbiri arhitekta
| Kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4. | Odtočni ventil korita, skupaj s sifonom, s priklopom na kanalizacijski odtok na steni. | kpl | 5 |  | 0
5. | Samostoječa mešalna baterija za korito, tip po izbiri arhitekta, skupaj z dvema kotnima ventiloma DN15. | kpl | 5 |  | 0
6. | Krogelna zaporna pipa z navojnimi priključki, primerna za sanitarno vodo 10°…75°C, min.PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 3 |  | 0
7. | Talni sifon fi 50, horizontalni, prehodni, vgradnja v tlak, višinsko prilagodljiv, dimenzija 150x150mm, z izvlečljivo smradno zaporo, vidni pohodni del / rešetka iz nerjavne pločevine, ohišje iz plastike. | kos | 2 |  | 0
8. | Sistemske nerjavne cevi za vodovod, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, za razvod sanitarne hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS, skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami.
| DN15 (18x1) | m | 130 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 70 |  | 0
| DN25 (28x1,2) | m | 14 |  | 0
9. | Aksialni kompenzator za kompenzacijo temperaturnih raztezkov cevnega razvoda, iz nerjavnega jekla (1.4401) s stiskalnimi sponkami, primeren za sanitarno toplo in hladno vodo
| DN20 (+/- 11mm) | kos | 2 |  | 0
10. | Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno toplo vodo in cirkulacijo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN15 (d=13mm) | m | 85 |  | 0
| DN20 (d=19mm) | m | 50 |  | 0
11. | Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno hladno vodo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN15 (d=13mm) | m | 45 |  | 0
| DN20 (d=19mm) | m | 20 |  | 0
| DN25 (d=19mm) | m | 14 |  | 0
12. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi za odpadno vodo iz visoko zvočnih (db20) izoliranih večslojnih PP, odporna na toplo vodo do 90°C (trajno na 100°C), z natičnimi obojkami DIN 19569, tesnjene s tovarniško vstavljenimi tesnili, z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, vključno z mazalnim sredstvom, ter pritrdilnim materialom.
| fi 50 | m | 6 |  | 0
| fi 110 | m | 3 |  | 0
13. | Demontaža obstoječega Eurohidranta vzidanega v steno, vključno z demontažo in blindiranjem odcepa z glavnega razvoda hidrantne mreže, z odvozom na stalno deponijo izvajalca. | kpl | 1 |  | 0
14. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 20 |  | 0
15. | Pomožna gradbena dela za izvedbo prebojev za instalacije skozi zidane stene, dimenzije 25x15cm. | kos | 8 |  | 0
16. | Pomožna gradbena dela za izvedbo utorov v zidane stene, dimenzije do 25x10cm. | m | 12 |  | 0
17. | Izdelava certificiranega požarnega tesnenja prebojev po izdelavi instalacij, dimenzije prebojev 25x15cm. | kos | 4 |  | 0
OPOMBA:
Dajalnik za milo, dajalnik papirnih brisačk, ogledala, čistilne krtače za WC in ostali drobni material sanitarnih prostorov je del popisa arhitekture oz. notranje opreme.
4/3.5.1 | VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA NA PODROČJU BIOBANKE | EUR |  |  | 0
4/2.4.2 | SKUPAJ EUR

## skupni razvodi
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena | skupna cena
4/3.5.2 | SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV, cirkulacija)
Poglavje obsega skupni razvod sanitarne vode (SHV, STV, cirkulacija) obeh projektov (Biobanka in Zdravstvena fakulteta) ter razvod posameznega projekta po prostorih drugega projekta. Na odcepu SHV z obstoječega voda DN40 v prostoru Zdravstvene fakultete je meja vključno zaporni ventil za odcep Zdravstvene fakultete ter razvod za biobanko po zdravstveni fakulteti do prostorov Biobanke, vključno z zapornim ventilom na vstopu v Biobanko. Na odcepu STV in cirkulacije je meja zaporni ventil oz. balansirni ventil za Biobanko ter zaporni ventil in balansirni ventil na STV in cirkulaciji po vstopu v prostor Zdravstvene fakultete. Poglavje popisa z enako vsebino je tudi del projekta Zdravstvene fakultete (načrt št. 03-04/24-Svo). Dela po tem poglavju se izvedejo v primeru, da se projekt Biobanke še ni izvedel. V primeru, da je imenovani projekt že izveden, je instalacija na katero se priključuje razvod po predhodnem poglavju že izvedena in odcepi pripravljeni po popisu načrta št. 03-04/24-Svo. V tem primeru je to poglavje brezpredmetno.
1. | Izvedba odcepa DN25 z obstoječe pocinkane jeklene cevi DN40 sanitarne hladne vode, z vsemi potrebnimi manipulativnimi deli in stroški. | kos | 2 |  | 0
2. | Izvedba odcepa DN20 na pocinkani jekleni cevi DN25 cirkulacijskega voda, z vsemi potrebnimi manipulativnimi deli in stroški. | kos | 1 |  | 0
3. | Navezava z razvodom DN32 na zaporno pipo DN65 na razdelilniku sanitarne tople vode . | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža priključka DN15 na razvodu sanitarne hladne vode DN40, z blindiranjem in odvozom na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Krogelna zaporna pipa z navojnimi priključki, primerna za sanitarno vodo 10°…75°C, min.PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 5 |  | 0
6. | Ročni balansirni ventil z navojnimi priključki, primeren za sanitarno toplo vodo do 75°C, PN10, s priključki za merjenje, skupaj z nastavitvijo pretokov.
| DN15 (kv=0,05-2,3) | kos | 2 |  | 0
7. | Obtočna črpalka primerna za sanitarno vodo do 75°C, PN10, s frekvenčno vodenim elektromotorjem za vzdrževanje konstantnega diferenčnega tlaka ali proporcionalnega tlak s pomočjo prigrajenih, črpalka z navojnimi priključki, za sledeče tehnične podatke:
V=3m3/h
H=90kPa
U=230V
P=171W
| ustreza: Grundfos Magna3 32-100N | kpl | 1 |  | 0
8. | Demontaža obstoječe cirkulacijske črpalke UPS 32-60/180 in ponovna montaža nove cirkulacijske črpalke enakih dimenzij, črpalka dobavljena po predhodni poziciji. | kpl | 1 |  | 0
9. | Sistemske nerjavne cevi za vodovod, vključno z vsemi potrebnimi pripadajočimi fitingi, za razvod sanitarne hladne in tople vode, izdelane iz nerjavnega jekla (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 oz. EN 10088) za pitno vodo, preizkušene in certificirane skladno z ÖVGW – W1.088, s pripadajočimi tesnili iz CIIR (butil-kavčuk) materiala preizkušene po DWGW W 270 VdS, skupaj z izolacijskim obešalnim in pritrdilnim materialom, fiksnimi in drsnimi podporami.
| DN15 (18x1) | m | 56 |  | 0
| DN20 (22x1,2) | m | 80 |  | 0
| DN25 (28x1,2) | m | 87 |  | 0
| DN32 (35x1,5) | m | 80 |  | 0
10. | Aksialni kompenzator za kompenzacijo temperaturnih raztezkov cevnega razvoda, iz nerjavnega jekla (1.4401) s stiskalnimi sponkami, primeren za sanitarno toplo in hladno vodo
| DN20 (+/- 11mm) | kos | 2 |  | 0
| DN32 (+/-13mm) | kos | 2 |  | 0
11. | Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno toplo vodo in cirkulacijo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN15 (d=13mm) | m | 56 |  | 0
| DN20 (d=19mm) | m | 80 |  | 0
| DN25 (d=25mm) | m | 55 |  | 0
| DN32 (d=32mm) | m | 80 |  | 0
12. | Izolacija cevnih razvodov in armatur za sanitarno hladno vodo iz samougasljive toplotne izolacije iz parozapornega umetnega kavčuka, EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000), za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN25 (d=19mm) | m | 32 |  | 0
13. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405. | kos | 20 |  | 0
14. | Pomožna gradbena dela za izvedbo prebojev za instalacije skozi zidane stene, dimenzije 25x15cm. | kos | 5 |  | 0
15. | Pomožna gradbena dela za izvedbo utorov v zidane stene, dimenzije do 25x10cm. | m | 3 |  | 0
16. | Izdelava certificiranega požarnega tesnenja prebojev po izdelavi instalacij, dimenzije prebojev 25x15cm. | kos | 4 |  | 0
4/3.5.2 | SKUPNI RAZVOD SANITARNE VODE (SHV, STV, cirkulacija) | EUR |  |  | 0
4/2.4.2 | SKUPAJ EUR

## SPLOŠNO
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena | skupna cena
4/3.5.3 | SPLOŠNI STROŠKI
1. | Pripravljalna in zaključna dela:
- zarisovanje tras
- izpiranje sistema
- tlačni preizkus z izdelavo zapisnikov
- odzračenje sistema
| - dezinfekcija cevovoda z izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
2. | Beleženje sprememb izvedenega stanja glede na PZI dokumentacijo z vnosom sprememb v en izvod PZI s podpisom nadzornega inženirja za potrebe izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava NOV. | kpl | 1 |  | 0
4. | Transportni in ostali manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
4/3.5.5 | SPLOŠNI STROŠKI | EUR |  |  | 0
4/2.4.2 | SKUPAJ EUR