## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
3/1.4 | POPIS MATERIALA
3. | MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  | 0
3.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  | 0
3.5 | UPS NAPRAVA |  | 0
3.6 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM TER KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE |  | 0
3.7 | DOKUMENTACIJA |  | 0
3.8 | SKUPNE INŠTALACIJE S PROJEKTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE |  | 0
3. | MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE | € | 0
OPOMBA:
* Ocena stroškov je projektantska in informativna. Točno ceno bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme po PZI načrtu.
* Za pozicije v popisu se šteje dobava in montaža.
* Gradbena dela niso upoštevana v popisih del.
* DDV ni vračunan v ceno.

## Splošno
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina 2K. do 4.N | količina B TRAKT | količina skupaj | cena enote | skupna cena | cena delo | cena material | normativ montaže | prodajna ura
3/1.4 | POPIS MATERIALA
3. | MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
3.0 | SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNE OPOMBE, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI V CENI/ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE OB IZDELAVI PONUDBE TER KASNEJE IZBRANI IZVAJALEC V FAZI IZVAJANJA DEL
V objekt se smejo vgrajevati samo proizvodi kateri imajo ustrezne certifikate, tehnična soglasja in izjave o skladnosti, iz katerih je razvidna ustreznost in skladnost kvalitete in tehnične karakteristike glede na zahteve projektne dokumentacije.
Izvajalec mora v ponudbi upoštevati uporabo standardnih, na tržišču preverjenih izdelkov in materialov, z priznanimi certifikati SIST, z upoštevanjem tehničnih zahtev in detajlov projektanta (razen če ni drugače navedeno)!
Skladnost ponujenih materialov z zahtevami projekta mora izvajalec dokazati z vzorci, katere mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant, nadzornik in uporabnik. Zahteva za izdelavo vzorcev je navedena v posameznem sklopu del ali posamezni postavki!
Vsi stroški, vezani na pridobivanje certifikatov, atestiranje, preiskave in/ali meritve v celoti bremenijo izvajalca.
Vsa dela se izvajajo v obstoječem objektu, zato se dela izvajajo pod posebnimi pogoji. Predmetna rekonstrukcija dela objekta meji na prostore, ki bodo ves čas rekonstrukcije ostali v funkciji.
Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.
Izvajalec je dolžan opozoriti projektanta na morebitna neskladja in vidne napake v projektni dokumentaciji.
Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
Izvajalec mora vso opremo vgrajevati po navodilih proizvajalca. Zato je potrebno pred vgradnjo, priklopom, ... preveriti navodila in usmeritve, ki jih je dal proizvajalec opreme.
Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevanje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd…).
Izvajalec mora zagotavljati funkcionalno in brezhibno delovanje vse opreme, ki je predmet pogodbe.
Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje od naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
Za vso elektro in strojno opremo ter za vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s strani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščen servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v ponudbi.
Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primopredaje so strošek izvajalca.
Izvajalec mora pri izvedbi:
- upoštevati pogoje SPOBO (služba za preprečevanje, širjenje in obvladovanje okužb),
- upoštevati pogoje iz varstva pri delu skladno z veljavno zakonodajo in navodili pooblaščene osebe službe za varnost in zdravje pri delu,
- predvideti požarno stražo pri delih, kjer se uporablja odprt ogenj oziroma druga nevarna dela,
Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
V kolikor pri posamezni postavki ni navedeno, mora enotna cena vsebovati tudi :
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- vso potrebno delo,
- vse potrebne izračune,
- vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
- vsa potrebna pomožna sredstva,
- vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni odri in podobno (razen če je kje ločeno definirano),
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, ter uporabnikom,
- vse stroške, ki bodo nastali, zaradi prilagajanja izvajalca GOI del ponudniku medicinske opreme iz drugega razpisa za isti objekt (terminsko usklajevanje, mikrolokacije priključkov, itd…),
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo ter sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta,
- skladiščenje opreme,
- varovanje opreme do primopredaje,
- preiskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,
- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…,
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
- popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
- vse potrebne zaščitne premaze,
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
- izdelava delavniških risb za izvedbo instalacijskih sistemov s potrebnimi detajli,
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
- pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,
- sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,
- v času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,
- upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…
- v končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok skladno z razpisnimi pogoji, redno, izredno, periodično in preventivno (redno) vzdrževanje najmanj v času z razpisno dokumentacijo zahtevane garancije po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vse ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi,…) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov, ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave projektov PID in NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.
- stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,
V posamezni ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi postavke za meritve in analize, ki jih mora izvajalec izvesti za funkcionalno delovanje prostorov:
- meritve za dobro izvedbo del (tlačni preizkusi, preizkusi materialov, itd…),
- meritve in analize za funkcionalno delovanje prostorov kot npr:
* za vodo (klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, itd…);
* za prezračevanje (mikroklima (temperature, vlažnost, hitrost zraka), meritve spor gliv, dezinfekcija prezračevalnih kanalov, hrup, itd…);
* električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…);
* CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…);
- meritve iz protokola poizkusnega obratovanja (PQ);
- vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…
Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
- podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani OVD in OVP,
- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija),
- mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija),
- projekt izvedenih del PID,
- navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV),
- v primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.
OPOMBE:
- ponujena oprema mora biti v skladu z razpisnimi pogoji razen če se tekom izvedbe drugače dogovori z naročnikom oz. njegovim predstavnikom!
- količine navedene v popisu so definirane na osnovi ene faze!

## Razsvetljava
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
0 | Splošen opis, ki velja za vse svetilke
V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in pripadajoča oprema:
-vse svetilke opremljene s steklom, polikarbonatnim difuzorjem ali podobno morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
-montažni pribor
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Stopnja zaščite IP mora enaka ali večja od predpisane.
- Dispozicija vgrajenih elementov je razvidna v načrtu arhitekture in tehnološke opreme. (Glej risbe spuščenih stropov z vgrajenimi elementi in površinske načrte sten z vgrajenimi elementi.).
Minimalne zahteve za vse LED svetilke
-LED svetilke: 4000K, RA>80, učinkovitost svetlobnega vira >150lm/W, svetilna učinkovitost svetilke z difuzorjem > 80lm/W, barva 4000°K, Mac Adams <=3, Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), LED življenska doba >50.000 ur, UGR<19, 50.000h L80 B10. Garancija na LED svetilke mora biti min 5 let. Zahteva velja le za splošne svetilke na stropu, za svetilke nad ogledali, nad delovnimi pulti (pod visečimi omaricami) ta zahteva ne velja.
-odgovarjajoča predstikalna naprava, za svetilke, ki jo potrebujejo
-LDE - elektronska predstikalna naprava za regulacijo preko DALI
OPOZORILA:
- Svetilke z zvezno regulacijo svetlobnega toka so vodene z DALI signalom!
-Ponudnik svetilk mora zagotoviti ustrezno osvetljenost prostorov - glej risbe oz. ob upoštevati priporočila SDR in EN standarde!
Ponudnik svetilk mora izdelati izračune splošne razsvetljave za posamezne različne prostore in narediti katalog svetilk. Pred vgradnjo svetilk jih mora dati v potrditev investitorju oz. uporabniku!
1 | Vgradna svetilka z višjo stopnjo zaščite za čiste prostore, cca. 595x595mm, cca. 41 W / LED 4000 K, cca. 5500 lm, ohišje RAL 9016, pokrov iz visoko odpornega nedrobljivega stekla, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP65. Za vgradnjo v kasetni 60x60cm ali mavčno kartonski strop.
TRILUX FidescaSD G4 M73 PW19 55-940 ETDD 41 W/LED IP65 (8890251)
| A1 | kos | 10 | 0 | 0
2 | Vgradna svetilka, cca. 595x595mm, cca. 25 W / LED 4000 K, cca. 3600 lm, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), nastavljivi lumenski paketi, IP40 / IP20, DALI. Za vgradnjo v kasetni strop 60x60cm.
TRILUX Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD 25 W/LED IP40 (8364451)
| A2 | kos | 14 | 0 | 0
3 | Vgradna svetilka, cca. 595x595mm, cca. 29 W / LED 3000 K, cca. 4000 lm, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), nastavljivi lumenski paketi, IP40 / IP20, DALI. Za vgradnjo v kasetni strop 60x60cm.
TRILUX Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD 29 W/LED IP40 (8364451)
| A3 | kos | 24 | 0 | 0
4 | Vgradna svetilka / downlight, 11.5 W / LED 4000 K, nastavljivi lumenski paketi, prašno barvano jekleno ohišje RAL9016, prizmatični PMMA difuzor, IP44 / IP20, kot npr.:
TRILUX Amatris G4 C07 WR 14-26/3ML-840 ET 01 11.5 W/LED IP44 (8382440)
| A6 | kos | 31 | 0 | 0
5 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.:
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
| A7 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Linjisko LED svetilo za osvetlitev - LED trak, vgrajen v alu profil dimenzij cca. 27x28mm, s polikabonatnim difuzorjem. Karakteristike LED traku: cca. 1200lm/m, cca 14W/m, 4000K, napajalna napetost 24V. Tip čipa: 1. kvalitetni razred (Cree, Osram, Epistar), življenjska doba 50.000ur. Komplet z montažnim priborom, zaključnimi elementi, ustreznim napajalnikom. Zaščita je IP40 po IEC 529.
| L215 - dolžine 2,15m | kpl | 1 | 0 | 0
| L160 - dolžine 1,6m | kpl | 2 | 0 | 0
| L170 - dolžine 1,7m | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Modul za DALI upravljanje svetilk (vklop-izklop-regulacija). Komplet z vgradnjo in povezavo (napajanje, povezava tipk in svetilk). Kot npr.:
| OSRAM DALIeco controler | kos | 11 | 0 | 0
8 | Meritev osvetljenosti po prostorih in nastavitev razsvetljave/svetilk na predpisane vrednosti osvetlitve (nivo osvetlitve), ki so defenirane v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
9 | Drobni material | % | 1% |  | 0
10 | Transport in manipulativni stroški | % | 1% |  | 0
3.1 | SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0

## Varnostna razsv
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
0 | Splošen opis sistema varnostne razsvetljave
- Sistem mora biti v celoti izdelan in izveden v skladu z SIST EN 1838, SIST 50171, SIST 50172 in DIN VDE 0108/10.89/10.89.
- Vse varnostne svetilke, moduli in naprave so sestavni del enovitega sistema adresabilne zasilne razsvetljave z lokalnimi baterijami. Vsi elementi sistema morajo imeti oznako ENEC potrjeno od neodvisnega laboratorija.
- Vsi elementi morajo biti izvedeni v skladu z ISO 9001. Celotni sistem mora biti preko Modbus protokola povezljiv na centralni nadzorni sistem objekta.
- Sistem mora omogočati nastavljivost delovanja posamezne svetilke v pripravnem ali trajnem spoju.
Garancija na celoten sistem kompletno z baterijo 3 leta. Za uveljavitev garancije mora biti sistem vzdrževan skladno z navodili proizvajalca, kot izhaja iz pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25.05.2007). Garancija na LED svetilke mora biti min 5 let.
- Dispozicija vgrajenih elementov je razvidna v načrtu arhitekture in tehnološke opreme. (Glej risbe spuščenih stropov z vgrajenimi elementi in površinske načrte sten z vgrajenimi elementi.).
0 | Splošen opis svetilk varnostne razsvetljave
- Sistemske svetilke varnostne razsvetljave acc. EN 60598-1, EN 60598-2-22 in EN 1838.
- Sestava svetilk: ohišje za hitro montažo, EVG svetilka (avtomatska prekinitev za napako v tokokrogu), prozorni pokrov.
Ohišje svetilke je narejeno iz polikarbonata, odpornost do 850˚C. Montaža svetilke na podnožje brez orodja.
- Način delovanja svetilke (pripravni spoj, trajni spoj, trajni spoj s stikalom) je prosto nastavljiv.
Ponudnik svetilk mora izdelati izračune razsvetljave za posamezne različne prostore in narediti katalog svetilk. Pred vgradnjo svetilk jih mora dati v potrditev investitorju oz. uporabniku!
Bolnica ima obstoječi sistem centralnega nadzora varnostne razsvetljave proizvajalca HYBRYD. Zato naj se tudi sedaj uporabijo varnostne svetilke od proizvajalca HYBRYD, da bodo povezljive z obstoječim sistemom.
1 | Svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9003, IP40, z vgrajenim centralnim testom, z lokalno baterijo in enostranskim piktogramom-smer ravno, levo/desno.V kompletu z obešalnim in pritrdilnim priborom za stropno ali stensko montažo.
kot npr.: HYBRYD UTILIGHT SGN
| Z1 | kos | 18 | 0 | 0
2 | Svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 3 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9016, z vgrajenim centralnim testom, z lokalno baterijo, simetrična optika. V kompletu z obešalnim in pritrdilnim priborom za stropno montažo.
kot npr.: HYBRYD OWA FL LED - AREA PLUS(AP)
| Z3, Z3-AS | kos | 6 | 0 | 0
3 | Svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 3 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9016, z vgrajenim centralnim testom, z lokalno baterijo, simetrična optika. V kompletu z obešalnim in pritrdilnim priborom za stropno montažo.
kot npr.: HYBRYD OWA FL LED - AREA PLUS(AP)
| Z4 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, primerna za čiste prostore, ohišje iz prašno barvanega aluminija RAL 9003, IP40, z vgrajenim centralnim testom, z lokalno baterijo in enostranskim piktogramom-smer ravno, levo/desno.V kompletu z obešalnim in pritrdilnim priborom za stropno ali stensko montažo.
kot npr.: HYBRYD UTILIGHT SGN
| Z5 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Centrala za nadzor varnostnih svetilk (central test) kot npr.: HYBRYD, tip: H-302C (vgradi se v razdelilnik R-1K-LM2/A) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Programiranje centralne postaje central test, konfiguracija posameznih elementov postaje, sodelovanje pri pregledu, šolanje kadra in predaja uporabniku. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave. | kpl | 0.9 |  | 0
8 | Drobni material | % | 1% |  | 0
9 | Transport in manipulativni stroški | % | 1% |  | 0
3.2 | SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0

## instalacijski mat.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
0 | Kabli morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016 in z upoštevanjem vzdržnih tokov po IEC HD 60364-5-52. Skladno z uredbo EU 305/2011 (CPR) morajo biti kabli opremljeni z izjavo o lastnostih DoP (Declaration of Performance) - oznaka CE, ki kable razvršča glede na odpornost proti gorenju, sproščanje toplote in širjenje plamena.
1 | Energetski kabel s Cu vodniki - 1kV, položen pretežno na obstoječe kabelske lestve v jašku in obstoječe kabelske police v dvojnem stropu. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: FG180M16 ali enakovredno
| 5x6 | m | 75 | 0 | 0
| 5x10 | m | 245 | 0 | 0
| 5x16 | m | 100 | 0 | 0
| 5x50 | m | 150 | 0 | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: NHXMH-J (O) ali enakovredno
| 2x1.5 | m | 170 | 0 | 0
| 3x1.5 | m | 1620 | 0 | 0
| 3x2.5 | m | 1970 | 0 | 0
| 5x2.5 | m | 30 | 0 | 0
3 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,5kV in PVC izolacijo, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: HSLH-J (O) ali enakovredno
| 2x1 | m | 140 | 0 | 0
| 2x1,5 | m | 50 | 0 | 0
4 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,5kV in PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: HSLCH-J ali enakovredno
(Za ožičenje elementov izven klimata na klimat.)
| 3x1 | m | 155 | 0 | 0
| 4x1 | m | 450 | 0 | 0
| 5x1 | m | 90 | 0 | 0
5 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
| J-H(St)H 2x2x0.8 | m | 70 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x1 | m | 320 | 0 | 0
6 | Kabelska polica iz perforirane hladno pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), zaščitnim profilom na koncih polic in ostalih ostrih robovih, kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 200/60 mm | m | 40 | 0 | 0
| 300/60 mm | m | 25 | 0 | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 20 | 0 | 0
8 | Instalacijska trda plastična cev brez halogenov, samogasna, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| raznih dimenzij | m | 20 | 0 | 0
9 | Instalacijska trda plastična, gibljiva, negorljiva rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v lahke predelne stene (npr. knauf), komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za predelne stene - raznih dimenzij | m | 1100 | 0 | 0
10 | Instalacijska gibljiva kovinska cev, položena v stene ali medtropovje, za preprečitev elektomagnetnih motenj, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| STAPAFLEX raznih dimenzij | m | 30 | 0 | 0
11 | Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva, rebrasta cev, z drsečim slojem, brez halogenov, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| za v tlake in liti beton - raznih dimenzij | m | 30 | 0 | 0
12 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačena s spiralno opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij. Kot npr.: Euroflex ali enakovredno
| EUROFLEX raznih dimenzij | m | 100 | 0 | 0
13 | Podometno stikalo, 250V, 10A, za vgradnjo v steno ali parapetni, bolniški, medicinski kanal, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okrasnim okvirjem za montažo več stikal skupaj - modularni program, protibaketrijska zaščita. Končni okvir naj bo s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga. Oznake tokokrogov na stikalih-tipkalih morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava V primerih večjega števila stikal na istem mestu uporabiti tabloje:
Stikala/tipke ki so vgrajene v boniške sobe, prostore za pripravo zdravil, ordinacije morajo biti antibakterijske.
| navadno | kos | 10 | 0 | 0
| tipkalo | kos | 15 | 0 | 0
| tipkalo gor/dol | kos | 21 | 0 | 0
14 | Visokofrekvenčni senzor prisotnosti, za notranjo stropno montažo, z možnostjo nastavljanja občutlivosti 10-1000lx, časa vklopa 20s - 30min, IP20, za LED svetilke, področje delovanja -25 - +55˚C. Komplet z vgradno dozo.
Kot npr.: Theben ali enakovredno
| IR1 simetričen, radij cca 6m, vgradna montaža (sanitarije, pomožni prostori) | kos | 6 | 0 | 0
| IR2 asimetrični, radij cca 20x4m, vgradna montaža (hodniki) | kos | 4 | 0 | 0
15 | Podometna vtičnica 230V, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku - sestavljivi program. Vtičnice morajo biti antibakterijske. Oznake tokokrogov na vtičnicah morajo biti glede na vir napajanja: Mreža - bela nalepka črna pisava Dizel agregatsko napajanje - zelena nalepka črna pisava UPS napajanje - rdeča nalepka črna pisava IT napajanje - modra nalepka črna pisava
| 250V, 16A, 1P+N+PE servisne vtičnice, s povišano stopnjo mehanske zaščite, z okvirjem odpornim na lom in udarce, okvir je podložne s pločevinastim okvirjem in dvakrat pritrjen | kos | 25 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna | kos | 56 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna ali 2x enojna | kos |  | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE IP44, s pokrovom (pokrov - bel) s povišano stopnjo mehanske zaščite | kos | 2 | 0 | 0
16 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni, medicinski, visokokvalitetnim zaščitnim kontaktom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem s prigrajenim prozornim okvirčkom za vpis tokokroga, zaščito proti enojnemu vtiku. Vtičnice ki so vgrajene parapetne kanalae morajo biti antibakterijske.
| 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna, | kos | 1 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE - dvojna ali 2x enojna, | kos | 60 | 0 | 0
17 | Samoregulirajoči grelni kabli za ogrevanje izoliranih cevovodov, ki potekajo po zunanji strani objekta. Cevi so izolirane z 10cm izolacijo. Predvideni so kabli z grelno močjo 20-25W/m, položeni vzdolž cevi. Podano je za preseke in dolžine cevi:
-cevi za razne medije
| do DN 65 (en kabel vzdolž cevi) | m | 10 | 0 | 0
18 | Priključno mesto z vodotesnim spojem kot npr: Raychem ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
19 | Zaključni element grelnega kabla | kos | 1 | 0 | 0
20 | Pritrdilna oprema grelnega kabla | m | 15 | 0 | 0
21 | Podometna doza za fiksni priključek Kot npr.: TEM Čatež ali enakovredno
| 1F- samo za izvod kabla | kos | 40 | 0 | 0
| 3F- samo za izvod kabla | kos | 1 | 0 | 0
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 15 | 0 | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 1 | 0 | 0
22 | Parapetni kanal iz obarvane Al profilov in pločevine, s kovinsko Al pregrado za močnostne inštalacije in signalno-komunikacijske inštalacije. Kanal naj bo opremljen komplet s pokrovom, pregradami, spojkami in pritrdilnim materialom.
| 165/65 mm s pregrado - bel | m | 50 | 0 | 0
| zaključek | kos | 34 | 0 | 0
23 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 40 | 0 | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 20 | 0 | 0
24 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas in ozemljitev kovinskih oken in fasade, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
Tip vodnika skladen s standardom SIST EN 50575:2014/A1.16, clasa B2ca, s1, d1, a1
| 1x6 (oznaka v shemi H07V-K) | m | 350 | 0 | 0
| 1x10 (oznaka v shemi H07V-K) | m | 150 | 0 | 0
| 1x25 (oznaka v shemi H07V-K) | m | 140 | 0 | 0
25 | Izvedba spojev za izenačevanje potencialov
| -z vijačenjem | kos | 70 | 0 | 0
26 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom - oznaka v načrtu IP.d | kos | 10 | 0 | 0
27 | Zbiralka za izenačitev potencialov IP, skupaj z vijaki, dolžine 250mm na nosilcih za montažo na kabelsko polico, za povezavo izpostavljenih kovinskih mas na izenačevanje potencialov - oznaka v načrtu IP.z | kos | 5 | 0 | 0
28 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji s protipožarnimi blazinicami in protipožarnimi kitom v kartušah. (10x 70x20cm; 5x 50x20cm; 3x 30x20cm) | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava napisnih ploščic oziroma tablic za oznake kablov iz poltrde plastike, z neizbrisljivo vpisanimi oznakami kablov iz vezalnih in enopolnih shem (velikost pisave 6-10mm), komplet s plastično vezico za namestitev ploščice na kabel
| velikosti 30x60mm - dovodni kabli | kos | 8 | 0 | 0
| velikosti 20x60mm - ostali kabli | kos | 130 | 0 | 0
30 | Označitev tokokrogov na svetilkah, vtičnicah, stikalih, ostalih elementih, … | kos | 335 | 0 | 0
31 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na ventilatorski konvektor, priključno omarico strojev, el. pisoar, fenomat , el. Vrat., regulacijski element
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 75 | 0 | 0
32 | Vrtanje lukenj v betonskih stenah, ploščah za prehod kablov:
| do fi 10 cm in debeline stene 30 - 50 cm | kos | 20 | 0 | 0
33 | Prostorski regulator za krmiljenje in upravljanje prostorske temperature. ModBus-RTU komunikacijski protokol za povezavo na krmilnik klimata. LCD zaslon s prikazom izmerjene in želene temperature. Tipke za upravljanje in nastavitev želene temperature z možnostjo zaklepa tipk. Za vgradnjo regulatorja je potrebno vgraditi poglobljeno inštalacijsko dozo fi60! 'Kot npr.: Sauter ali enakovredno Oznaka na načrtu TEMP.REG.1. | kos | 1 | 0 | 0
34 | Prostorski regulatorji za krmiljenje in upravljanje z VRF enotami so v popisu strojnega projekta. S tem projektom se predvidi samo ožičenje in priklop naprav. | kos | 5 | 0 | 0
35 | Prostorski regulatorji za krmiljenje in upravljanje z ventilatorskimi konvektorji so v popisu strojnega projekta v kompletu z ožičenjem. V tem projektu je predviden samo priklop. | kos | 5 | 0 | 0
36 | Lokalna prestavitev (dvig, spust) obstoječe kabelske police v kompletu s kabli. | ur | 20 | 0 | 0
37 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 2% |  | 0
3.3 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:
Priprava gradbiļŤa se izvede na ae saniran teren in zajema:

## stikalni bloki
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.4 | STIKALNI BLOKI
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
OPOMBE:
-Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdelilnikov, ki jih morata potrditi projektant, pooblaščeni predstavnik uporabnika in nadzornik!
-Krmilniki morajo biti vgrajeni ločeno v posebnem prekatu!
-Zbiralnice morajo biti iz bakra
-Vrata razdelilnikov so opremljena s ključavnico.
Vsi razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Dimenzijo razdelilnikov je potrebno prilagoditi vstopni dimenziji v prostor. Pred naročanjem je potrebno preveriti izvedene gradbene dimenzije prostorov za postavitev razdelilnikov, kakor tudi že montirano strojno in tehnološko opremo. Po potrebi je potrebno korigirati dimenzije razdelilnikov.
V popisih za posamezne električne razdelilnike je navedena kot primer oprema določenega proizvajalca. Lahko se uporabi enakovredna oprema drugega proizvajalca.
Posebno opozorilo ponudniku: Pri instalacijskih odklopnikih so navedene različne vrednosti za kratkostični tok Ik.
Splošni elektro razdelilniki
Razdelilniki so prostostoječe oz. stenske izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo.Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, tipsko ključavnico objekta in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element v razdelilniku mora imeti oznako iz tripolne sheme. vsi prostostoječi razdelilniki imajo kovinski podstavek v velikosti razdelilnika in višine 10cm Zaščita je IP 43, razen če pri razdelilniku ni posebej napisano.
1 | R-1K-LM1
Prostostoječi razdelilnik s podstavkom, z enokrilnimi oziroma dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in žepom za načrte, dimenzij
| š/v/g 600/2000/300 mm + podstavek 100mm | kos | 1
-tripolno bremensko stikalo s pomožnim NO kontaktom, za montažo posluževalne ročice na vrata in za nazivni termični tok:
| 40A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik, tip 2+3, PZH R2 275/50/3+1, 20 kA | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /3p | kos | 1
| do 25A /1p | kos | 2
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A TIP "A" | kos | 14
| '-števec električne energije, z ModBus izhodom, vgrajen na DIN letev. Direktna meritev. Do 80A | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 34
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, PVC kanali, letve za vrstne sponke, napisne in označevalne ploščice za vgrajene elemente, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -postavitev na končno mesto, pritrditev in povezava razdelilnika na predpripravljeno instalacijo na terenu | kpl | 1
| R-1K-LM1 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | R-1K-LM1/A
Prostostoječi razdelilnik s podstavkom, z enokrilnimi oziroma dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in žepom za načrte, dimenzij
| š/v/g 1000/2000/300 mm + podstavek 100mm | kos | 1
-tripolno bremensko stikalo s pomožnim NO kontaktom, za montažo posluževalne ročice na vrata in za nazivni termični tok:
| 100A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik, tip 2+3, PZH R2 275/50/3+1, 20 kA | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 35A /3p | kos | 1
| do 25A /3p | kos | 1
| do 25A /1p | kos | 29
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A TIP "A" | kos | 32
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 10/ 0,03A TIP "A" | kos | 4
| -časovni rele z zakasnjenim izklopom 230V, AC, z nastavitvijo 1-15 min, za nazivni termični tok min 10A | kos | 2
| -instalacijski kontaktor, 3p, 16A, 230V AC | kos | 3
| -instalacijski kontaktor, 2p, 16A, 230V AC | kos | 1
| '-števec električne energije, z ModBus izhodom, vgrajen na DIN letev. Direktna meritev. Do 80A | kos | 1
| -pretvornik Modbus TCP ethernet; 2x RS485 port, v kompletu s potrebnim napajalnikom. Kot npr.: MGATE MB3280 + napajalnik ali enakovredno | kpl | 1
| -elektronski sklop, komplet s tipalom temperature za samodejni vklop v vremensko potrebnih pogojih | kpl | 1
| -transformator 230/24V, AC, nazivna moč 200 VA | kos | 1
| -vgradnja centrale varnostne rasvetljave. (centrala je v popisu pod poglavjem SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE) | kpl | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 130
| -vrstne sponke 50 mm2 | kos | 3
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, PVC kanali, letve za vrstne sponke, napisne in označevalne ploščice za vgrajene elemente, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -postavitev na končno mesto, pritrditev in povezava razdelilnika na predpripravljeno instalacijo na terenu | kpl | 1
| R-1K-LM1/A | kpl | 1 | 0 | 0
3 | R-1K-LM1/U
Prostostoječi razdelilnik s podstavkom, z enokrilnimi oziroma dvokrilnimi vrati, montažno ploščo in žepom za načrte, dimenzij
| š/v/g 800/2000/300 mm + podstavek 100mm | kos | 1
-tripolno bremensko stikalo s pomožnim NO kontaktom, za montažo posluževalne ročice na vrata in za nazivni termični tok:
| 40A | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik, tip 2+3, PZH R2 275/50/3+1, 20 kA | kos | 1
| -linestra svetilka prilagojena širini omare s končnim stikalom za vrata | kos | 1
| -šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /1p | kos | 12
| do 25A /3p | kos | 2
| -kombinirano zaščitno stikalo KZS 16/ 0,03A TIP "A" | kos | 21
-štiripolno močnostno preklopno stikalo 1-0-2, montaža na montažno ploščo, za nazivni termični tok
| 40A, 4p, 1-0-2 | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 65
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, PVC kanali, letve za vrstne sponke, napisne in označevalne ploščice za vgrajene elemente, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| -postavitev na končno mesto, pritrditev in povezava razdelilnika na predpripravljeno instalacijo na terenu | kpl | 1
| R-1K-LM1/U | kpl | 1 | 0 | 0
4 | RM-KG
Obstoječa NN plošča - mreža
| -Priklop kabla, v razdelilnik pod napetostjo | kpl | 2
| -uvodnice Pg, napisne ploščice, vezni in pritrdilni material | kpl | 2
| RM-KG | kpl | 1 | 0 | 0
5 | RA-KG
Obstoječa NN plošča - agregat
V razdelilnik se dogradi pod napetostjo:
| - Odklopnik, 100A, 3p, Ir=80…100A, Ii=600…1000A, Icu=Ics=36kA NZMN1-A100 Komplet z: • M22-K10; Kontaktni element, delovni • M22-K01; Kontaktni element, mirni | kpl | 1
| -vgradnja odklopnika pod napetostjo | kpl | 1
| -vrstne sponke do 50 mm2 | kos | 3
| -uvodnice Pg, napisne ploščice, PVC kanali, napisne in označevalne ploščice za vgrajene elemente, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| RA-KG | kpl | 1 | 0 | 0
6 | R-K-KLIM
ObstoječI elektro razdelilnik za napajanje klimatov
| -Priklop kabla, v razdelilnik pod napetostjo | kpl | 1
| -uvodnice Pg, napisne ploščice, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| R-K-KLIM | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Notranji izgledi (izrisi/postavitve opreme) v elektro razdelilnikih, ki ga mora potrditi revident ali elektro nadzor. | kos | 3 | 0 | 0
8 | PID vezalna shema razdelilnika, ki se vloži v razdelilnik. | kos | 6 | 0 | 0
3.4 | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0

## UPS
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.5 | UPS NAPRAVA
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
OPOMBE:
Dobava in montaža naprave za brezprekinitveno napajanje.
Ustreznost naprave s standardi: CE certifikat, varnostni standard SIST EN 62040-1-1, elektromagnetna skladnost SIST EN 62040-2, tehnične specifikacije SIST EN62040-3, Certifikat pooblaščene institucije o doseganju stopnje učinkovitosti naprave.
Ponudnik opreme mora imeti poslovanje urejeno skladno s standardom ISO9001, kar dokazuje z ustreznim veljavnim certifikatom.
1 | Sistem za brezprekinitveno napajanje -UPS
Nazivna moč 10kVA/10kW, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod, izhodni faktor moči 1, z možnostjo paralelnega delovanja do 6 naprav.
ON line tehnologija delovanja (klasifikacija VFI-SS-111 po SIST EN62040-3), tri nivojski IGBT pretvorniki, ločen dovod za glavni dovod in ločen za bypas dovod
Avtonomija delovanja naprave minimalno 30 minut pri obremenitvi 10 kW, nameščeni akumulatorji znotraj ohišja UPS naprave minimalno v dveh nizih.
Ostale tehnične zahteve:
Vhodna napetost (3f+N) 400 V (240-480V), 50Hz ± 10%
Dvojni vhod (ločeno glavno in bypas napajanje)
Vhodni faktor moči ≥ 0,99
Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn < 2,5%
Izhodna napetost (3f+N) 400 V ± 1% (nastavljivo 380/415V), 50Hz
Izhodni faktor moči 1 (brez zmanjšanja delovne moči naprave za porabnike v razponu faktorja moči 0,9 induktivni do 0,9 kapacitivni),
Skupno napetostno popačenje pri linearnih bremenih <1%, pri nelinearnih <3%
Skupna učinkovitost celotne naprave do 96% v ON line načinu delovanja v razponu obremenitve med 50 in 100%, v ECO načinu do 98%,
Maksimalna toplotna disipacija v ON-line načinu in pri polnjenju akumulatorjev, maksimalni izhodni moči in minimalni vhodni napetosti < 0,93 kW.
Preobremenljivost inverterja 125% za 10 minut, 150% za 1 minuto
Avtomatski in ročni bypas vgrajen v napravi,
Barvni grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi,
Vgrajeni komunikacijski vmesniki za MODBUS TCP, MODBUS/JBUS RTU, LAN,
Vgrajen vmesnik za WEB/SNMP nadzor in priključitev naprave na Ethernet omrežje skupaj s programsko opremo za zaustavitev različnih operacijskih sistemov,
Delovna temperatura 0º - 40ºC (priporočena 15º - 25ºC za doseganje optimalne življenjske dobe akumulatorjev)
Relativna vlažnost 0-95% brez kondenza
Nivo hrupa na 1 m po ISO3746 - < 52 dBA
Stopnja zaščite IP20
Dimenzije:
Dimenzije naprave. Višina: cca100 cm, Širina: cca 50 cm, Globina: cca 80 cm
Masa cca 200 kg
Naprava naj bo predvidena sledeče moči in avtonomije, kompletno s prvim zagonom:
| Kot npr.:Socomec, model Masterys Green Power 2.0, 10kVA/10kW, 400V, 3:3 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
2 | Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
3.5 | UPS NAPRAVA |  |  |  | 0

## CNS
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.6 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM TER KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
3.6.0 | SPLOŠNI OPIS
SISTEM VODENJA IN NADZORA - CNS SPLOŠNO
1 | Upoštevani so najnovejši standardi in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije na območju EU (EN 15232: Energy performance of buildings (Vpliv avtomatizacijske tehnike na energetsko učinkovitost stavb)).
CNS sistem mora vsebovati naslednje funjkcije (tehnične zahteve):
- Krmiljenje in regulacija posameznih podsistemov klimatske naprave ...)
- Vizualizacija in nadzor nad delovanjem posameznih podsistemov (klimatske naprave, hladilni sistem ...)
- Arhiviranje delovanja vseh sistemov v relacijsko bazo in arhivske datoteke,
- Izdelava grafičnih prikazov elektro in strojnih shem v resoluciji najmanj 1920x1050, prikaz podatkov procesa, parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi) zgodovina alarmov, zgodovina dogodkov, generator poročil, časovni programi, urniki, sistem zaščit, prikaz obratovalnih ur in porabe, izdelava beležnice...vse ob predhodnem potrjevanju pooblaščenih in strokovnih oseb uporabnika in v skladu z internimi predpisi uporabnika;
- Zagotovitev kriterija stabilnosti (širjenje in rast brez posega v obstoječ sistem) in z ohranjanjem predhodnih investicij z instalacijo nadgradnje sistemske in aplikativne opreme na obstoječem centralnem nadzornem sistemu v uporabnikovem centru vodenja z vso potrebno konfiguracijo pregledovalnega sistema in prenosom slik na vse view postaje, ki so vgrajene do dneva izvedbe del.
- Spreminjanje posameznih parametrov regulacij sistema iz nadzornega računalnika – P, I. D parametre, čase, rampe odvisnosti željene vrednosti od zunanje temperature, razmerja sekvenčnega delovanja klimatov;
- Spreminjanje urnika delovanja naprav iz nadzornega računalnika;
- Večnivojsko alarmiranje in obveščanje operaterjev o odstopanju procesnih veličin od noramlnih stanj (zvočni signal, alarmne liste, E-mail, SMS, telefonska sporočila);
- Večnivojski sistem zaščit preko uporabniških imen in gesel;
- Odprava vseh napak v celotni garancijski dobi od dneva končne primopredaje naprej. Popravila in zamenjava nekvalitetno izvedenih storitev, materiala in del.
- Sodelovanje vseh izvajalcev na funkcionalnem testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji;
V projektu gre za širitev obstoječega nadzornega sistema.
Nadzorni sistem: V uporabi je že izgrajen nadzorni sistem na osnovi SCADA opreme proizvajalca GE Digital. Nadzorni sistem je nameščen na UKC-jevemu virtulnem serverju. Dela, ki jih je potrebno izvesti se nanašajo na iFix SCADA server, Historian, Mepis Energy, Debeli odjemalci, Web odjemalci, Proficy Mobile, konfiguriranje OPC strežnika in poročila. Nadzorni sistem se z vsako nadgradnjo krmiljenja dopolnjuje in nadgrajuje v okviru postavljenega koncepta.
Energetski informacijski sistem (EIS): V okviru centralnega nadzornega sistema se že izvaja spremljanje posameznih energetskih parametrov preko ustreznih števcev energentov. EIS je vspostavljen na vseh bolnicah znotraj UKC. Mepis Energy se z vključevanjem novih merilnikov porabe energentov dopolnjuje in nadgrajuje v okviru postavljenega koncepta.
SMS alarmiranje: V okviru CNS se izvaja tudi SMS alarmiranje, ki teče neprekinjeno in javlja po posameznih v naprej določenih uporabnikih. Vsaka razširitev CNS sistema mora zajemati tudi pripravo podatkov za podatkovno bazo SMS alarmiranja in nadgradnjo sistema SMS alarmiranja. Sistem za alarmiranje teče na virtualnem serverju. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi preverjanju delovanja vsakega posameznega alarmnega signala ob postavitvi sistema krmiljenja in upravljanja. Na sistem SMS alarmiranja se tako dogradijo tudi alarmni signali vseh novih tehnoloških sklopov oz. naprav.
2 | OPOZORILA:
Nuditi tipe opreme, ki bo v času dobave predstavljala zadnjo generacijo in bo v vrhu po kvaliteti!
Izvajalec mora izvesti tudi vse potrebne namestitve OS na strežnike, konfiguracijo le teh
Vse nadgradnje / paralelna delovanja izbrani izvajalec uskladi s končnim naročnikom
3.6.1 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV
1 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav z vgrajenim krmilnikom in Modbus vmesnikom na CNS (uporaba standardnega Modbus RTU RS 485 protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol Modbus RTU RS 485.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 10 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| . Števci električne energije | kpl | 2 | 0 | 0
| . VRF sistem | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priključitev in vključitev naprav in sistemov z vgrajenim krmilnikom in Ethernet vmesnikom (uporaba standardni komunikcijski protokol: BacNet, ModBus, ...) na CNS
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
Za navezavo na CNS mora biti zagotovlejn standarden komunikacijski protokol.
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| . UPS (do skupno 15 obravnavanih točk po napravi ) | kpl | 1 | 0 | 0
| . Prezračevalne naprave (Do skupno 70 obravnavanih točk po napravi) | kpl | 1 | 0 | 0
| . Centrala varnostne razsvetljave (do skupno 40 obravnavanih točk po napravi ) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vključitev novih merilnikov porabe energije v Mepis Energy | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Poskusno obratovanje nadzornega sistema, najmanj 21 dnevno pred dnevom končne primopredaje. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo.
| Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
3.6.1 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM - NADZORNI NIVO - CV | SKUPAJ |  |  | 0
3.6 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM TER KRMILNA IN PERIFERNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE |  |  |  | 0

## dokumentacija
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.7 | DOKUMENTACIJA
3
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
1 | Meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Spuščanje v pogon, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa | kpl | 1 | 0 | 0
4 | NOV dokumentacija - navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope | kpl | 1 | 0 | 0
3.7 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## skupne inštalacije
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.8 | SKUPNE INŠTALACIJE S PROJEKTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE
Pri oblikovanju cene za posamezno postavko glej tudi splošni opis uvodnega dela popisa.
OPOMBA:
V popisu tega poglavja je zajeto: - potrebne inštalacije, ki morajo biti izvedene za nemoteno delovanje prostorov Biobanke, ki so skupne s prostori Zdravstvene fakultete. in sicer: * dogradnja obtočnih črpalk in tipal, ki so obdelane v strojnem projektu ogrevanja in hlajenja. Poglavje popisa z enako vsebino je tudi del projekta Zdravstvene fakultete (načrt št. 03-04/24-Ejt). Dela po tem poglavju se izvedejo v primeru, da se projekt Zdravstvene fakultete še ni izvedel. Če se je projekt Zdravstvene fakultete že izvedel, je v tem primeru to poglavje brezpredmetno.
1 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV z izolacijo, položen pretežno na kabelske police in delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: NHXMH-J (O) ali enakovredno
| 3x2.5 | m | 60 | 0 | 0
| 5x2.5 | m | 60 | 0 | 0
2 | Kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,5kV in PVC izolacijo, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
Kot npr: HSLH-J (O) ali enakovredno
| 7x1 | m | 120 | 0 | 0
3 | Kabel s Cu vodniki (žile zvite v pare) - 0,25kV in PVC izolacijo in pletenim oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. Skladno s standardom SIST EN 50575 mora kabel imeti lastnosti ob požaru najmanj - B2ca, s1, d1, a1
| LIHCH-TP 2x2x1 | m | 340 | 0 | 0
4 | RA-KTP
Obstoječi razdelilnik, v katerega se dogradi:
-preklopno stikalo 1-0-2, 3-polno, s signalno svetilko, za montažo na čelno ploščo
| 10A | kos | 2
-preklopni rele komplet s podnožjem, 4xCO 6A,
| 24V DC | kos | 2
-instalacijski odklopnik Ik = 15kA
| do 25A /3p | kos | 1
| do 25A /1p | kos | 1
Priključne vrstne sponke za montažo na DIN letev vijačne izvedbe, prilagojene preseku vodnikov.
| -vrstne sponke do 6 mm2 | kos | 31
Dogradnaj krmilniške opreme, ki mora biti kompatibilna z obstoječo vgrajeno krmilno opremo!
| -razširitveni modul 8xAI, za krmilnik EPXCPE210 kot npr.: EP 3368 | kos | 1
| -razširitveni modul 16xDI, za krmilnik EPXCPE210 kot npr.: EP 125F | kos | 1
| -Povezava in priklop inštalacij na obstoječi razdelilnik. | kpl | 1
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, PVC kanali, letve za vrstne sponke, napisne in označevalne ploščice za vgrajene elemente, vezni in pritrdilni material | % | 10%
| RA-KTP | kpl | 1 | 0 | 0
5 | PID vezalna shema razdelilnika, ki se vloži v razdelilnik. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju. V kompletu z: -Izdelava Funkcijske specifikacije za posamezne naprave in sklope in I/O specifikacije (vhodno/izhodna tabela krmilnih točk PLC krmilnika) Tabela se izdela po navodilih investitorja in nadzora. -Izdelava testnih tabel za IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) teste. Za izvajanje analognih OQ testov je potrebno zagotoviti certificirani generator enosmernega toka 0-20mA. -Izdelava validacije funkcionalnega testiranja s preverjanjem celotne poti od senzorja do vključno preverjanja vseh ekranskih prikazov. Navedeno mora biti iz rezultatov testiranja. -Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo. Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. Za sledeče podpostaje:
| RA-KTP - skupaj I/O točk | kos | 14 | 0 | 0
7 | Instalacija aplikativne programske opreme na procesnem nivoju za zgoraj navedene sisteme. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Instalacija in izdelava vizualizacijskih ekranskih prikazov na SCADA iFIX nadzornem sistemu za nove sisteme.
Vključitev podatkov in izdelava aplikacije v Proficy Historian
Vključitev alarmov v obstoječi sistem za SMS alarmiranje
Za sledeče naprave:
| RA-KTP | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priključitev in vključitev kompaktnih naprav na CNS (uporaba M-bus protokola)
Vzpostavitev komunikacije
izdelava programske opreme za nadzornem nivoju
testiranje programske opreme
testiranje komunikacijskih povezav
nastavitev parametrov delovanja
- Urejene in predane morajo biti tabele signalov predvidenih za priklop na CNS
- Do skupno 5 obravnavanih točk po napravi
- ekranski prikaz za sledeče naprave
| . Merilniki toplote | kos | 2 | 0 | 0
10 | Vključitev novih merilnikov porabe energije v Mepis Energy | kos | 2 | 0 | 0
11 | Instalacija programske opreme na nadzornem nivoju. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Poskusno obratovanje nadzornega sistema, najmanj 21 dnevno pred dnevom končne primopredaje. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Usposabljanje in priučitev uporabnikovega tehničnega osebja, da bo sposobno samostojnega upravljanja s sistemi v skupni količini 15 ur in sicer v treh terminih:
| - osnovno usposabljanje po končani validaciji IQ-OQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani validaciji PQ testiranja, - specialistično usposabljanje po končani optimizaciji v vseh letnih obdobjih. | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Tako za procesni nivo-PLC krmilniki kot tudi nadzorni nivo-SCADA predati celovito dokumentacijo z izvorno kodo programske opreme na enem od elektronskih medijev (DVD, USB, HD, ...).
Dostavljena programska koda mora vsebovati vse potrebne elemente za morebitno naknadno spreminjanje in nadgrajevanje programske opreme na nivoju PLC krminlnikov in tudi SCADE( knjižnice, razvojna orodja, ...)
| Dostava programske opreme v elektronski obliki na CD mediju z vsemi potrebnimi gesli za vstop in navodili za kompletno restavracijo sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Priključitev kablov, označitev povezav, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Izvedba testov IQ (Instalation Quality), OQ (Operational Quality) in PQ (Performance Quality) skladno s Funkcijsko specifikacijo in I/O specifikacijo.
| Teste se izvede v sodelovanju z izvajalcem procesne avtomatizacije, elektro in strojnim izvajalcem in z izdelavo merilnih listov in zapisnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
3.8 | SKUPNE INŠTALACIJE S PROJEKTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE |  |  |  | 0