IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PREDMETA NAROČILA

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da storitve za javno naročilo z oznako JN-5Voc/2026, katerega predmet je »Dobava vodovodnega in ostalega montažnega materiala (vodovod Suhi Dol)«, na katerega se prijavljamo ustrezajo vsem minimalnim tehničnim zahtevam navedenih v točki 8. 2 (Tehnične zahteve predmeta naročila) Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe in sicer za tisti sklop oz. oba sklopa oz. za vse sklope za katere oddajamo ponudbo:

- za sklop 1: Duktilne cevi in pribor: Tehnični pogoji za sklop 1:

Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP16, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani  iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti  vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji  in armatura tlačne stopnje minimalno  NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.

- za sklop 2: Fitingi, zasuni in ostali pribor: Tehnični pogoji za sklop 2:

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.

Telo podzemnega hidranta naj bo narejeno iz nodularne litine ter je epoksi barvano 250 μm, tesnila so iz EPDM gume.

Ponudnik  mora ob oddaji ponudbe predložiti / priložiti:

  - vsa dokazila, ki izhajajo iz tehničnih zahtev naročnika, navedenih v točki 8. 2 (Tehnične zahteve predmeta naročila) Navodil ponudnikom za vsak posamezni sklop za katerega oddaja ponudbo: izjave o skladnosti itd.

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe