Predmet vzdrževanja po tej pogodbi sta dva sistema za pripravo demineralizirane vode na lokaciji DTS Laboratoriji.

Sistemi se nahajajo v prostoru 6.1.10 v DTS Laboratorijih. Vsi porabniki so v prostorih DTS Laboratoriji.

Opis sistemov za proizvodnjo DEMI vode:

- Za 24-urni del laboratorija je namenjena dvojna kompaktna priprava demineralizirane vode (2 x Culligan Pharma 80)  z 1000 l rezervoarjem in hidropostajo.

- Za ostali del laboratorija (odjemna mesta pri umivalnikih in nekaj manjših naprav) pa je namenjena enojna priprava demineralizirane vode (Culligan Pharma 45) z 500 l rezervoarjem in hidropostajo.

Za pripravo demineralizirane vode sta inštalirani napravi kompaktne izvedbe, ki se sestojita iz naprave z rezervno osmozo, iz membranskih modulov v tlačnem ohišju, merilnikov pretoka, visokotlačne črpalke, cevnih povezav in opreme, krmilne omarice, rezervoarja demineralizirane vode in črpalke za dvig tlaka v omrežju. Napravama za pripravo demineralizirane vode sta tovarniško prigrajena elektro-krmilna omarica. V obeh sistemih sta vgrajeni UV svetilki.

Za doseganje primerne kvalitete vode se ob vsaki napravi za pripravo demi vode in ob 24h Abbott liniji vode uporabljajo dodatne polirne kartuše.

Cevni razvod demineralizirane vode:

Razvodi demineralizirane vode je izveden iz nerjavečih jeklenih cevi in pripadajočih fitingov- materiala iz Cr-Ni-Mo- jekla po DIN 1.4401 (AISI 316)

Celotni razvod demineralizerane vode je izveden s cirkulacijo za preprečitev zastajanja vode v času neuporabe. Cirkulacija je vodena nazaj v rezervoarje demineralizirane vode. Cevni razvod je speljan zaporedno od enega do drugega odjemnega mesta, tako da je preprečeno zastajanje vode v razvodu.

- Shematski prikaz obstoječih sistemov

  - Shematski prikaz sistema za 24-urni laboratorij:

  - Shematski prikaz sistema za preostale uporabnike v laboratorijih:

1.3.Shematski prikaz obeh sistemov z varovalnim sistem za primer izpada delovanja DE1 oz.DE2 in DE3

- Tehnični podatki o napravah za proizvodnjo demi vode

3.1 CULLIGAN PHARMA 45

3.2.  CULLIGAN PHARMA 80:

- Konfiguracija naprave CULLIGAN Pharma 40-80:

- Tehnični podatki o črpalkah:

- Ključni kriteriji, ki jih mora sistem izpolnjevati so:

- Zagotavljati mora konstantno kvaliteto produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW.

- Prevodnost demi vode na odjemnih mestih ne sme presegati 1μS. (0,5+- 0,5 μS)

- Količina proizvedene demi vode za sistem za 24-urni laboratorij min. 240l/h

- Količina proizvedene vode za preostali del: min. 80l/h

Kvaliteta vode:

- Upornost vode mora biti  minimalno 1 MegOhm-cm 25°C

- ≤ 1000 CFU/mL

Dinamičen pritisk na vhodu v analizator 15-90 psi/70-172 kPa

Temperatura vhodne vode 15°C- 30°C

- Ključni kriteriji, ki jih mora sistem izpolnjevati so:

- Zagotavljati mora konstantno kvaliteto produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW.

- Prevodnost demi vode na odjemnih mestih ne sme presegati 1μS. (0,5+- 0,5 μS)

- Količina proizvedene demi vode za sistem za 24-urni laboratorij min. 240l/h

- Količina proizvedene vode za preostali del: min. 80l/h

4. Ključni kriteriji, ki jih mora sistem izpolnjevati so:

- Zagotavljati mora konstantno kvaliteto produktne vode, ki ustreza oz. presega standarde CLRW.

- Prevodnost demi vode na odjemnih mestih ne sme presegati 1μS. (0,5+- 0,5 μS)

- Količina proizvedene demi vode za sistem za 24-urni laboratorij min. 240l/h

- Količina proizvedene vode za preostali del: min. 80l/h