M005-30

Rev. 04 – 05/2020

Naprave z ultravijoličnimi žarki

ULTRAVIOLET TAP	-	SINGLE	-	20S

Tehnični priročnik

PREVOD IZ IT->SLO

Kazalo

Tehnične lastnosti	1

Vzdrževanje	10

Vzroki in ukrepi za odpravo nepravilnega delovanja	12

TABELA VZRŽEVANJE	13

TEHNIČNE LASTNOSTI

|  |  | TAP | SINGLE | 20S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priključki vhod-izhod | BSP | ¼ F | 1 M | 1 M |
| Maksimalni pretok | l/m | 5 | 33 | 67 |
| Najvišji obratovalni tlak | bar | 8 | 8 | 8 |
| Izguba moči P | bar | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Temperatura vode | °C | 2-65 | 2-65 | 2-80 |
| Temperatura v prostoru | °C | 4-45 | 4-45 | 4-45 |
| Mesto namestitve |  | V zaprtih prostorih, zaščiteno pred atmosferskimi vplivi |  |  |
| Napajalna napetost sistema | V~-Hz | 230-50/60 | 230-50/60 | 230-50/60 |
| Stopnja zaščite |  | IP54 | IP54 | IP54 |
| Moč, ki jo absorbira sistem | VA | 20 | 60 | 100 |
| Moč žarnice | W | 12 | 40 | 2x40 |
| Trajanje/ življenjska doba žarnice | h | 8000 | 8000 | 8000 |
| Števec ur |  | - | Zaslon | Zaslon |
| Delovna teža | Kg | 4 | 14 | 19 |
| Teža pošiljke | Kg | 3 | 12 | 15 |
| Kazalnik napajanja |  | Verde | Zeleno | Zeleno |
| Kazalnik alarm |  | - | Rdeče | Rdeče |
| Kazalnik luč |  | - | Rumeno | Rumeno |

VZDRŽEVANJE

POZOR: ta oprema zahteva redno periodično vzdrževanje, da se zagotovijo zahteve po pitnosti prečiščene pitne vode in vzdrževanje izboljšav, kot izjavljeno s strani proizvajalca.

Življenjska doba ultravijolične žarnice je 8000 ur, enaka približno enemu letu neprekinjene uporabe.

Če sterilizator deluje občasno oziroma s prekinitvami, je potrebno ultravijolično svetilko v vsakem primeru zamenjati vsakih 24 mesecev.

Po tem obdobju se steklo ultravijolične žarnice dejansko fotokemično razgradi, in ultravijoličnim žarkom ne dovoli, da bi šli skozi steklo v zadostni količini, in bi delovali protimikrobno, tudi če so elektrode nedotaknjene.

Pozor: Pogosto vklapljanje in izklapljanje žarnice skrajša njeno trajanje, v tem primeru je treba povečati nadzor učinkovitosti.

Kremenčeva cev

Voda, ki gre skozi sterilizator, lahko sprošča oborine na kremenovi cevi. Da bi preprečili to nepravilnost, je nujno, da ima voda zgoraj opisane lastnosti.

V vsakem primeru je priporočljivo preveriti kremenčevo cev 60-90 dni po "zagonu".

To bo tudi pomagalo določiti potrebo in pogostost nadaljnjega čiščenja.

Čiščenje kremenčeve cevi in ​​zamenjava ultravijolične žarnice

POZOR: Pred kakršnimi koli vzdrževalnimi deli izključite električno ploščo iz omrežne napetosti.

1. Zaprite dovodni in odvodni ventil za vodo.

2. Izključite napajanje sistema.

3. Odstranite kabelsko uvodnico, nameščeno na zgornjem zapornem pokrovčku kremenčeve cevi.

4. Odklopite svetilko, tako, da jo odstranite od zgoraj.

5. Sprostite spodnji pokrov (ENO - 20S).

6. Odstranite kremenčevo cev v skladu s prejšnjimi navodili.

7. Kremenčevo cev sperite z vročo vodo in ne abrazivnim detergentom, če je mogoče, da se izognete močenju notranje stene cevi, zelo pazljivo ravnajte z razredčeno klorovodikovo kislino, da odstranite morebitne usedline železa ali vodnega kamna. Posušite s papirnatimi brisačami.

8. Znova namestite kremenčevo cev, tako, da uporabite en par novih tesnilnih obročev O-Ring in ponovite prejšnje postopke zagona.

Pozor: med operacijami v prisotnosti KLOROVODIKOVE KISLINE je treba upoštevati potrebne varnostne ukrepe in nositi ustrezne posamezne varnostne pripomočke.

Preverite učinkovitost ultravijoličnega sterilizatorja

Učinkovitost ultravijoličnih žarkov se preveri z izvedbo bakteriološke analize prečiščene vode v specializiranih laboratorijih.

Začasna zaustavitev naprave

Napravo lahko dolgo časa ne uporabljate ali izklopite za daljše obdobje. V teh primerih, ko jo nameravate spet zagnati, morate upoštevati nekatere predpise:

• če več kot 72 ur ni bila dovedena voda, pred zagonom dodajte nekaj litrov vode;

• sanirati sistem v skladu s potrebami in navedbami;

• filtre zamenjajte v skladu z navodili (v vsakem primeru v 12 mesecih);

• obrat je potrebno upravljati v skladu s higienskimi predpisi, da se zagotovi kakovost dostavljenega izdelka.

ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA | VZROK | ODPRAVA TEŽAVE |
| --- | --- | --- |
| - Naprava je priključena na el. tok, a svetilka, zaslon in LED se ne prižgejo. | - V omrežju ni električnega toka. | - Preverite napetost v vtičnici in jo eventuelno ponovno vzpostavite. |
|  | - V predstikalni napravi/ballastu ni el. toka. | - Preverite kabel za električno napajanje. |
| - Predstikalna naprava (ballast) je priključena, a lučka za alarm utripa in svetilka se ne prižge. | - Žarnica je pokvarjena ali poškodovana. | - Zamenjajte žarnico. |
|  | - Predstikalna (ballast) naprava je poškodovana. | - Posvetujte se s tehnično službo |
|  | - Kabli za povezavo svetilke ali priključek so poškodovani. | - Preglejte in po potrebi zamenjajte |
| - UV svetilka ima zelo kratko življenjsko dobo, vedno znova pregori, ali pa se pojavita na koncih dva črna obroča. | - Pretirane vibracije. | - Preverite vir vibracij in ga odstraniti. |
|  | - Preveč zaporednih izklopov in priklopov (svetilka je lahko prižgana in ugasnjena ne več kot 3-4 krat na dan). | - Preveriti cikle priklopov in izklopov. |
| - Naprava pušča vodo pri fiksnih maticah na kremenčevi cevi. | - Kompresijska matica ni bila pravilno zatesnjena. | - Ročno, brez klešč ali orodja, zatesnite kompresijsko matico |
|  | - O-ring tesnilo je poškodovano, pretrgano | - Preglejte O-ring tesnilo in ga zamenjajte |
|  | - Kremenčeva cev je počena | - Preglejte kremenčevo cev in jo zamenjajte |
|  | - Konični nased za hidravlično tesnenje | - Preglejte in očistite konični nased. |
| - Nizek baktericidni učinek UV sterilizatorja | - UV Svetilka ne deluje pravilno | - Preverite svetilko. |
|  | - Življenjska doba svetilk je potekla (več kot 1 leto) | - Preverite datum namestitve. |
|  | - Kremenčeva cev je umazana. | - Očistite kremenčevo cev. |
|  | - Voda, na vstopu v sistem je postala začasno motna. | - Izboljšajte predfiltracijo. |
|  | - Pretok je večji od maksimalnega predpisanega v poglavju DOZIRANJE UV ŽARKOV | - Preverite in omejite stopnjo pretoka. |

Opomba: Za tehnične težave v zvezi z elektronsko ploščo predstikalne naprave (ballast) za napajanje svetilke se posvetujte s proizvajalcem in po potrebi odstranite samo elektronsko krmilno omarico in jo pošljite v matično podjetje za popravilo.

TABELA VZDRŽEVANJA

| DATUM | PREGLED/ POPRAVILO | PODPIS |
| --- | --- | --- |

Opomba: Da bi sistem ohranili v dobrih obratovalnih pogojih, ga je treba redno preverjati v skladu z navodili v poglavju Servis in vzdrževanje.

OPOMBE: