## GIMB
3/1.4. | SPECIFIKACIJA MATERIALA
OPOMBE:
Vsi kabli morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 (izdaja 4.1) POŽARNA VARNOST V STAVBAH:
- na zaščiteni evakuacijski poti (zaščiteno stopnišče, predprostor zaščitenega stopnišča, izhodni hodnik med zaščitenim stopniščem in izhodom na prosto, zaščiten hodnik) morajo imeti odziv na ogenj razreda B2ca s1 d2 a1!
Navedena oprema oz. material odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete. Eventuelne spremembe glede na popis potrjujejo projektant, nadzor in investitor!
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
l) | Vgradi se lahko samo oprema z veljavnimi atesti.
m) | ponujeni material naj vsebuje tudi drobni material.
A | VODOVNI MATERIAL
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV,
položeni na kabelske police, v cevi;
Vsi kabli morajo zadoščati zahtevam razreda B2ca-s1,d1,a1!
| NHXMH-0 2x1,5mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 25 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 170 | 0 | 0
| NHXMH-J 4x1,5mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 15 | 0 | 0
| NHXMH-J 5x1,5mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 25 | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 2,5 mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 30 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x4mm2, B2ca-s1,d1,a1 | m | 70 | 0 | 0
2 | Bakreni enožilni finožični vodniki za izenačitve potencialov;
| H07Z1-R 6 mm2 (povezave PE) | m | 140 | 0 | 0
| H07Z1-R 16 mm2 | m | 110 | 0 | 0
3 | Finožični vodnik H07Z1-R 6 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 5,0 m in dvema vijačnima spojema | kos | 21 | 0 | 0
4 | Instalacijske cevi:
| Instalacijska cev za vlaganje v beton RBC fi 16-32 mm | m | 20 | 0 | 0
| Instalacijska cev - samogasna I.C. fi 16-32 mm | m | 45 | 0 | 0
| Trda instalacijska negorljiva cev PN fi 16-23 mm | m | 105 | 0 | 0
5 | Nadometna razvodna doza, kpl. z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 2 | 0 | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 2 | 0 | 0
6 | Priklop motorjev ali naprav, komplet s preizkusom delovanja,
namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.
| moči do 5 kW | kos | 3 | 0 | 0
7 | Izdelava označevalnih tablic za kable komplet s pritrdilnim materialom | kos | 20 | 0 | 0
8 | Doza za izenačitev potenciala, dim: 190 x 190 x 120mm, komplet z zaščitno zbiralko, drobnim, veznim in montažnim materiaom | kos | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava ozemljitvenih povezav na dozo DIP v vlažnih prostorih | kos | 12 | 0 | 0
10 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor ( plamal ) | kg | 2 | 0 | 0
11 | Ognjevarna masa 310 ml | kos | 2 | 0 | 0
12 | Izdelava lukenj v AB stenah in plošči od fi 25mm s kronskim svedrom, ocena | kos | 3 | 0 | 0
13 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi
predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa,
| ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena | ur | 10 | 0 | 0
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | RAZSVETLJAVA
Opombe:
Podan je predlog sistema razsvetljave. Točne tipe svetilk (enake ali boljše kakovosti od podanih) izbere investitor oziroma arhitekt, skupaj z dobavo in montažo!
Svetila se dobavi komplet s sijalkami in drobnim pritrdilnim materialom in predstikalnimi napravami, transformatorji! Svetila v mokrih prostorih pod višino 2,25m morajo biti v ustrezni IP54/65 zaščiti!
Svetila v coni 0 samo z varnostno malo napetostjo, ki ne presega nazivne napetosti 12 V, napajalni vir izven cone 0. Vsaka sprememba pri svetilih mora biti pred dobavo potrjena s strani arhitekta in investitorja!
Splošno
Izvedba, dobava in montaža vseh elementov organizacije delovišča v skladu z varnostnim načrtom in načrtom požarne varnosti v času izvedbe del po posamezni etapi / fazi.
Upoštevati ustrezno zavarovanje celotnega območja delovišča, ustrezno varnost pri delu in možnost evakuacije vsem izvajalcem in podizvajalcem del ter uporabniku objekta v času izvedbe del v vseh etapah.
Opraviti ustrezne preglede delovne opreme pred začetkom del.
Zagotoviti in opraviti preglede ustreznosti namestitve varovalne opreme.
Osebna varovalna oprema je predvidena v osnovni opremi posameznih izvajalcev in podizvajalcev del.
1 | Svetilka - S1 - vgradna
| Pipes RVS 65F 690-1100 lm 5-9 W 150-250 mA 35 V 940 55° IP44 white 200 mA, driver PF22 ON/OFF 200mA - 130500C4611+ 702120264 ali enakovredno | kos | 13 | 0 | 0
| Montaža svetilke S1, komplet z izdelavo izvrtine v stropu | kpl | 13 | 0 | 0
2 | Svetilka varnostne razsvetljave - V1 - vgradna
| Varnostna vgradna svetilka RESCLITE PRO MRCR ESC E1D WH, komplet z napajalnikom in obešalnim priborom | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža svetilke V1, komplet z izdelavo izvrtine v stropu | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Svetilka varnostne razsvetljave - V3 - vgradna
| Varnostna vgradna svetilka RESCLITE PRO MSC SPOT E1D WH, komplet z napajalnikom in obešalnim priborom | kos | 1 | 0 | 0
| Montaža svetilke V3, komplet z izdelavo izvrtine v stropu | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Svetilka varnostne razsvetljave - SP-1D
| Varnostna nadgradna svetilka, kot npr. CROSSIGN 110 AB LED ERI, piktogram dol SP-1D, komplet z napajalnikom in obešalnim priborom | kos | 3 | 0 | 0
| Montaža svetilke SP-1D, komplet | kpl | 3 | 0 | 0
B | RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
C | STIKALA
1 | Stikala (p/o, n/o), 10-16 A, komplet z negorljivo instalacijsko dozo,
drobnim, veznim in montažnim materialom: komplet;
| Stropni senzor IR 360°, vgradni - STEINEL ali enakovredno | kos | 7 | 0 | 0
2 | Montaža stikala, komplet | kpl | 7 | 0 | 0
C | STIKALA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
D | VTIČNICE
1 | Fiksni priključki p/o - n/o, kpl. z dozo, pritrdilnim in veznim materialom;
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 5 | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe), | kos | 1 | 0 | 0
D | VTIČNICE SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
E | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem
stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenaga tudi:
izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
( samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe ), izdelavo vseh
kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje
kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, Cu zbiralnice, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, ves vezni material, POK korita za polaganje kablov,
ves pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe
stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke,
namestitev ročk za izvlačenje varovalk,
namestitev žepov za namestitev shem,
priklop in testiranje kablov,
vse potrebne meritve in preizkusi, spuščanje v pogon,
tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni s Pi zbiralko, vidno
označeno in ločeno od Pe zbiralke
varovalno stikalna oprema, min Ik=10kA
1 | El. razdelilnik R-P-dograditev
| Predelava obstoječega razdelilnika, komplet z vgrajeno dodatno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
Instalacijski odklopnik:
| C/10A/1p/10kA | kos | 1 | 0 | 0
Kombinirano zaščitno stikalo KZS:
| KZS - C10A/2p/30mA, 10 kA , AC | kos | 1 | 0 | 0
Krmilni elementi:
| Mini kontaktor TeSys SK - 2P (2 NO) - AC-3 - 690 V 6 A - tuljava 230 V AC, ali enakovredno, vgrajen v razvodno dozo (krmiljenje odvodnega ventilatorja) | kos | 2 | 0 | 0
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10 |  | 0
| Skupaj razdelilnik R-P-dograditev | kos | 1 | 0 | 0
2 | El. razdelilnik GRO-dograditev
| Predelava obstoječega razdelilnika, komplet z vgrajeno dodatno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
Varovalčni ločilniki:
| Ločilnik, varovalčni, TYTAN II za D0 taljive vložke, 1P, 63A | kos | 1 | 0 | 0
| Vtič z D0-taljivimi vložki za TYTAN II, 1 x 16A, komplet | kos | 1 | 0 | 0
Storitev:
| Uvlek in priklop novega napajalnega kabla za dvigalo N2XH-J 3x4 mm2 - B2ca, komplet z veznim in drobnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in montažni material | % | 10 |  | 0
| Skupaj el. razdelilnik GRO-dograditev | kos | 1 | 0 | 0
E | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
F | STRELOVODNA INŠTALACIJA
Splošno
Dela se opravljajo na višini (na strehi objekta in fasadah)! Objekt spada pod visoko stavbo!
Za dela na fasadi je predvidena uporaba ustreznega avtodvigala!
Dela na strehi se izvajajo skladno z veljavno zakonodajo!
1 | Ploščati vodnik FeZn 25x4, položen v predhodno izkopan kanal, kompletno z vsemi spoji med seboj, armaturo in ostalimi kovinskimi masami, komplet kot npr. Hermi | m | 30 | 0 | 0
2 | Ploščati vodnik FeZn 20x3, položen nadometno v jašek dvigala, komplet z nosilnimi konzolami in vsemi spoji med seboj, vodili dvigala in ostalimi kovinskimi masami v jašku dvigala, komplet kot npr. Hermi | m | 8 | 0 | 0
3 | Strelovodni vodnik Al legura fi 8 mm, pritrjen na tipske strelovodne nosilne elemente na strehi, kompletno z vsemi spoji in strešnimi nosilci primernimi za ravno kovinsko streho, kot npr. Hermi | m | 25 | 0 | 0
4 | Oznake merilnih mest, kot npr. Hermi MŠ | kos | 2 | 0 | 0
5 | Merilna razstavna sponka Rf (za spajanje in križanje okroglih vodnikov) na strehi objekta, komplet z drobnim in veznim materialom, kot npr. Hermi | kos | 2 | 0 | 0
6 | Križna sponka Rf (za spajanje in križanje okroglih vodnikov) na strehi objekta, komplet z drobnim in veznim materialom, kot npr. Hermi | kos | 8 | 0 | 0
7 | Strelovodna lovilna palica višine 1m, komplet z podstavokom, kot npr. Hermi | kos | 2 | 0 | 0
8 | Odkapna ploščica za strelovodni vodnik Al legura fi 8 mm, komplet kot npr. Hermi | kos | 2 | 0 | 0
9 | Finožični vodnik 16 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 0,5 m in dvema vijačnima spojema (medsebojne povezave kovinske podkonstrukcije fasade) | kos | 5 | 0 | 0
10 | Vijačeni spoj okroglega profila Al Ф8mm s kovinsko maso, komplet z drobnim in veznim materialom - ocena | kos | 2 | 0 | 0
11 | Povezave na sosednje ozemljilne sisteme | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Spoj valjanca z armaturo temeljev, z varjenjem ali ustrezno sponko | kos | 1 | 0 | 0
13 | Silicijeva bronza | kg | 0.2 | 0 | 0
14 | Bitumen | kg | 0.2 | 0 | 0
15 | Uporaba avtodvigala s košaro (ocena) | dni | 1 | 0 | 0
16 | Meritve strelovodne instalacije po zaključku del in po potrebi po
dopolnitvi ozemljitev strelovodne instalacije, ozemljitev strelovodne
| instalacije, označba merilni spojev in izdelava končnega poročila | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
18 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
F | SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | EUR: | 0
G | ZUNANJA UREDITEV
a) | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Zakoličba vseh obstoječih in ostalih komunalnih vodov | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Inštalacijske cevi, položene direktno v zemljo (razvod za zunanjo ureditev), kot kabelska kanalizacija;
| Stigmaflex cev fi 50 mm | m | 60 | 0 | 0
3 | Kabelski ščitniki GAL, dolžine 1m, širine 0,2 m, kpl. s polaganjem | kos | 30 | 0 | 0
4 | Opozorilni trak:
| "POZOR EE KABEL", rdeče barve 2,8kg 350m (1kg - 100m) | m | 30 | 0 | 0
5 | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | m | 30 | 0 | 0
6 | Priprava in zavarovanje gradbišča (Obvezno predvideti 300,00 EUR) obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod …(Obvezno predvideti 300,00 EUR) obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 | 0 | 0
b) | Elekro Energetska kanalizacija:
1 | Strojni, delno ročni izkop kabelskega jarka širine 0,30m in globine 0,95m v terenu III. ktg., priprava betonske blazinice, debelina 10 cm., položitev 1x do 2x zaščitnih STG rdeča cev fi 50 in ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4, obbetoniranje cevi na celotni dolžini s suhim betonom, položitev opozorilnega traku, zasip s peskom, planiranje utrjevanje po plasteh | m | 25 | 0 | 0
2 | Izdelava betonskega jaška, BC cev fi 60cm, globine 1,0m, dodatni izkop zemljišča v III. - IV. ktg. Jašek opremljen z ltž pokrovom, nosilnosti 50kN zasip z utrditvijo, odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov in ureditev terena s planiranjem. Preboj jaška za uvod cevi na potrebnih mestih, vse komplet ( razvod ) | kos | 2 | 0 | 0
3 | Strojni izkop jame v terenu III. ktg za kabelske jaške, ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje, komplet izkop za jaške | m3 | 4 | 0 | 0
4 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - (Obvezno predvideti 300,00 EUR) obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Usklajevanje tras, glede na predpisane zahteve za križanja in odmike, s trasami ostalih komunalnih vodov | 5 | % |  | 0
Ostalo:
6 | Prilagoditev pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Zatesnitev koncev praznih cevi s PUR-PEN maso | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz | m3 | 5 | 0 | 0
9 | Vlečenje kabla v objekt skozi uvodnice, skupaj z uvodnicami in pripravo za priključitev. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala (5 % zem. del) | % | 5 |  | 0
11 | Nepredvidena zemeljska dela (7 % zemeljskih del) | % | 7 |  | 0
OPOMBA: Prehode med objektom in zunanjostjo izvesti z gibljivimi cevmi, v jaških pa pripraviti kable daljše za 1m.
c) | OSTALI STROŠKI
1 | Nadzor (elektro) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Geodetski posnetek izvedene trase | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava dokumentacije PID | kpl | 1 | 0 | 0
5 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ in odvoz materiala na deponijo | ur | 8 | 0 | 0
6 | Nepredvideni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
G | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
A | JAVLJANJE POŽARA
OPOMBA: Izvede se dograditev obstoječega sistema javljanja požara.
1 | OPTIČNI-Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara, brez podnožja B501AP
| kot npr. Morley HM-PSE-I | kos | 3 | 0 | 0
2 | Podnožje za javljalnik požara
| kot npr. Morley MI/B501AP/IV | kos | 3 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega ročnega javljalnika požara | kos | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža obstoječega EXIT terminala | kos | 1 | 0 | 0
5 | Paralelni indikator javljalnika požara
| kot npr. Morley | kos | 2 | 0 | 0
6 | Adresibilni štirikanalni modul, 2x vhod, 2x izhod, brez ohišja
| kot npr. Morley | kos | 3 | 0 | 0
7 | Ohišje za module
| kot npr. Morley M200E-SMB | kos | 3 | 0 | 0
8 | Priklop požarne lopute na sistem javljanja požara, testiranje | kos | 1 | 0 | 0
9 | Rele 24V DC, 230V AC, za vezavo požarnih loput, ventilatorjev, EMG ventila… | kos | 1 | 0 | 0
10 | Označevalna nalepka/ploščica | kos | 10 | 0 | 0
11 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Drobni potrošni in nespecifirani material (sponke, releji,…) | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Kabel J-H(ST)H 1x2x1mm2 BMK LSZH B2ca s1d1a1, s polaganjem | m | 90 | 0 | 0
14 | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E30 2x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom, s polaganjem | m | 20 | 0 | 0
15 | Instalacijske cevi, negorljive, samogasne IC, komplet z veznim materialom, položena v montažne stene | m | 20 | 0 | 0
16 | Instalacijske cevi, za nadometno montažo, PN fi 16 mm, s polaganjem | m | 80 | 0 | 0
17 | Ognjevarna masa 310 ml | kos | 1 | 0 | 0
18 | Izdelava lukenj/prebojev v AB stenah in plošči s kronskim svedrom, do fi=25mm | kos | 2 | 0 | 0
19 | Prevezava obstoječe zanke na obstoječi centrali, preprogramiranje, parametriranje | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Demontaža obstoječih elementov javljanja požara, odvoz elementov na deponijo (obstoječa telovadnica 3-Cca 10 elementov) | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Demontaža obstoječe instalacije, odvoz na deponijo ( za Cca 10 elementov) | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Montaža in vezava vseh elementov na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema, potni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije (POŽAR) | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Sodelovanje izvajalca pri pregledu, velja za en pregled | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Transportni, manipulativni in nepredvideni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
A | JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
JAKOTOČNE INŠTALACIJE
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | RAZSVETLJAVA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
C | STIKALA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
D | VTIČNICE SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
E | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
F | SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  | EUR: | 0
G | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ: JAKI TOK |  |  | EUR: | 0
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
A | JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ: SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  | EUR: | 0
| JAKI TOK IN SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  | EUR: | 0
| DDV 22% |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | EUR: | 0