## REKAPITULACIJA
Investitor: | OBČINA SEVNICA
naslov: | Glavni trg 19a
8290 SEVNICA
objekt: | PREUREDITEV IN NADZIDAVA ZD SEVNICA ZA POTREBE SATELITSKEGA URGENTNEGA CENTRA
št. projekta: | 011224
št. načrta: | 580/25
Rekapitulacija
NADZIDAVA - N
N 1 | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
N 2 | Ogrevanje | 0
N 3 | VRF sistem | 0
N 4 | Prezračevanje N | 0
N 5 | Demontaža | 0
PREUREDITEV - O prostori za počitek
O 1 | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
O 2 | Ogrevanje | 0
O 3 | VRF sistem | 0
O 4 | Prezračevanje | 0
O 5 | Demontaža | 0
PREUREDITEV - P prostori SUC
P 1 | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
P 2 | Ogrevanje | 0
P 3 | Pohlajevanje | 0
P 4 | Prezračevanje | 0
P 5 | Tehnični plin - kisik | 0
P6 | Demontaža | 0
1 | Požarno tesnenje | 0
2 | Gasilni aparati | 0
3 | Dokumentacija | 0
| Skupaj brez DDV: | 0
| davek na dodano vrednost (22%) | 0
| Skupaj z DDV (22%): | 0

## N1_VO-KA
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
N1. |  | VODOVOD - N
INTERNI VODOVOD
N1. | 1. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 6mm pri razvodu hladne vode, z dodatkom za razrez, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 | In-13mm | 16 | m |  | 0
|  | 20/2 | In-13mm | 12 | m |  | 0
N1. | 2. | Ravna sistemska cev kot npr. GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo 1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami, z dodatkom za razrez, obložena s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo , z rozetami, fitingi. Z prefabriciranimi obešali je iz pocinkanega železa in obsega nosilce, objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore ter pritrdilni ter tesnilni material.
|  | 18x1,0 | In-13mm | 42 | m |  | 0
|  | 22x1,2 | In-13mm | 18 | m |  | 0
|  | 28x1,2 | In-13mm | 12 | m |  | 0
|  | 35x1,5 | In-13mm | 24 | m |  | 0
vodomer - nadzidava
N1. | 3. | Vodomer za padajoče vode, z dajalnikom inpulzov za daljinsko odčitavanje, hladna voda, hor. vgradnja Qn= 6 m3/h, DN 25, ALMESS, MTK-I-N-F, verzija z pulznim izhodom za nadzorne sisteme |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dimenzija priključkov | 1 1/4"
Qmin = 60 l/h
Qn= 2,5 m3/h
vodomer - parni vlažilnik
N1. | 4. | Vodomer za padajoče vode, z dajalnikom inpulzov za daljinsko odčitavanje, hladna voda, hor. vgradnja Qn= 6 m3/h, DN 15, ALMESS, MTK-I-N-F, verzija z pulznim izhodom za nadzorne sisteme |  | 1 | kpl |  | 0
|  | dimenzija priključkov | 1/2"
Qmin = 15 l/h
Qn= 1,5 m3/h
|  | Krogelni ventil | DN15 | 1 | kpl |  | 0
|  | Cevni ločevalnik tip BA; serija 574, DN15 | DN15 | 1 | kpl |  | 0
kot.npr.: Caleffi
N1. | 5. | Mehanski vodni filter s sistemom čiščenja filtrirnega vložka. Čiščenje se izvaja v dveh korakih, s ščetkanjem in hitrim izpiranjem. Filter je namenjen grobi filtraciji. |  | 1 | kpl |  | 0
kot npr.: PuliFil (EkoClean), ročni samočistilni filter, 30 mcr, 1 1/2 ˝M / FT016
Tehnične lastnosti:
Priklop: 6/4"
Stopnja filtracije: 30 mcr
Pretok vode (dp= 02/05) = 12 - 22 m3/h
Max. tlak (Bar): 16
|  | krogelni ventil 6/4" | 3 kos
by pass
N1. | 6. | Ventil za preplakovanje razvoda hladne vode kot npr. Geberit HS-30 z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, krmiljen preko lastne avtomatike. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 7. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Kroglični zaporni ventil R 1" |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Kroglični zaporni ventil R 1/2" |  | 1 | kpl |  | 0
|  | nepovratni ventil R 1" |  | 1 | kpl |  | 0
(kot npr.: KOVINA HERZ d.d. ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
N1. | 8. | Grelnik sanitarne vode kot. npr.: GBK 120 L/D vključno z dodatnim toplovodnim grelnikom, z el. grelnim registrom 2kW, pokončen emajliran velikosti 120l z montažnim priborom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | zaščitna "maska" (omara) za opremo bojlerja izdelana iz ultrapas plošč (bele barve), z možnostjo demontaže ob servisiranju opreme |  | 3 | m2 |  | 0
|  | nosilna konstrukcija |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 9. | Varnostna skupina DN15 po DIN 1988 z zapornim ventilom, preprečevalnikom povratnega toka in preizkuševalnim nastavkom, priključnim nastavkom manometra in varnostnim membranskim ventilom 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
N1. | 10. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo 8l, 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
N1. | 11. | DIGITALNI ELEKTRONSKI REGULATOR |  | 1 | kpl |  | 0
Digitalni temperaturni regulator za vodenje temperature sanitarne vode, kompletno s programska uro, vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na napetost 1x230V.
- temperaturno tipalo bojler
- motorni ventil
kot npr.: WDC10 SELTRON
N1. | 12. | Kompletna pršna kad, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: |  | 1 | kpl |  | 0
- kad izdelana iz keramike (izdela keramičar)
- talni linijski odtok s sifonom
- kromirana enoročna medeninasta mešalna baterija DN15
s podometnima ventiloma, vključno montažni in tesnilni material, montaža in dobava
- nastavek za prhanje z gibljivo cevjo na vodilu
- vključno montažni in tesnilni material
N1. | 13. | PP talni sifon z vertikalnim vtokom in iztokom, HL, št. 317 (H), nerjaveča plošča15x15 cm |  | 3 | kpl |  | 0
N1. | 14. | Umivalnik po izbiri investitorja kot npr. Geberit Kolo Nova Pro, 60x46, (M31161000), opremljen z zaporo odtoka, odtočno garnituro s sifonom in gumi tesnilno manšeto, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15, kotnimi prehodnimi ventili DN15, veznimi cevkami Cu10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 2 | kpl |  | 0
N1. | 15. | Ogledalo nad enojnim umivalnikom dim. prilagojenim umivalniku s fasetiranimi robovi z vsem pritrdilnim materialom |  | 2 | kpl |  | 0
N1. | 16. | Dodatna oprema sanitarij - milnik z držali, držalo za milo, police, držalo za papirnate brisače in toaletni papir, čistilna metlica, koš za odpadke |  | 2 | kpl |  | 0
N1. | 17. | Keramični pisoar, iz bele fajanse v kvaliteti po izbiri investitorja, senzorsko elektronsko IR armaturo z baterijskim napajanjem 6V in pripadajočo opremo (senzor, podometni sklop, el. mag. ventil), kotnim ventilom DN15. kromirano cevko Cu12x1, gumi tesnilno manšeto, z dobavo in montažo ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 18. | Montažni element za pisoar kot npr. Geberit Duofix (111.620.00.1) Univerzalni montažni element za pisoar je primeren za univerzalno masivno vzidavo ali suhomontažno vgradnjo, s priborom za montažo, s po višini brezstopenjsko nastavljivima nogama (0–20 cm) s podnožjema za vgradnjo v profil UW50 ali UW75. Dimenzije [v/š]: 1120–1300×500 mm. Z montažnim okvirjem površinsko zaščitenim s praškanjem in opleskanim z modro barvo Geberit, s priključkom za vodo 1/2” ZN, kotnim ventilom, fleksibilno dotočno cevjo Ø 32 mm, priključno garnituro sestavljeno iz PE odtočnega kolena Ø 63/50 mm, sifonom ter po višini nastavljivimi konzolami z vgradnim ohišjem za montažo Geberit elektronike ali ročnega pnevmatskega stikala. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 19. | Montažni element za stenski WC kot npr. Geberit Duofix s PO UP320, H = 112 cm (111.367.00.5) je univerzalni in hitro vstavljivi montažni element za vse izvedbe v suhomontažni vgradnji. Optimalno je ustrezen za vgradnjo pred zidano ali betonsko steno kot predstenska inštalacija, ali v lahko nenosilno – suhomontažno steno. Primeren je za priključitev za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Podometni splakovalnik UP320 je izoliran proti kondenzu, priključek vode na zadnji strani. Ekstreno odzračevanje neprijetnih vonjav se lahko priključi preko odcepa na splakovalni cevi. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 20. | Aktivirna tipka za PO splakovalnik kot npr. Sigma01 (115.770.11.5), dvokoličinsko splakovanje, aktiviranje s sprednje strani |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 21. | WC konzolna školjka brez roba s stenskim iztokom dim. 430×590mm s pokrovom s tečaji iz nerjavnega jekla, v kvaliteti po izbiri investitorja z integriranim nizkomontažnim kotličkom ter prožilno dvokoličinsko tipko zgoraj, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 22. | Dodaten pribor za stranišče s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) obešalna kljukica za montažo na steno s pritrdilnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 23. | Umivalnik za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, velikosti 670mm montiran v višini 80-85cm opremljen z gumi čepom na verižici, odtočno garnituro s sifonom ki ne ovira gibalno omejene osebe, stoječo enoročno mešalno baterijo DN15 s senzorskim proženjem, kotnima podometnima ventiloma DN15, veznima cevkama Cu 10x1 ter vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 24. | Ogledalo za gibalno omejene osebe, velikosti 50X80 v protilomni izvedbi s fasetiranimi robovi za montažo do roba umivalnika z možnostjo nastavitve naklona vsem pritrdilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 25. | Stranišče za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, višine 500mm, sestavljeno iz bele fajansne WC školjke s spodnjim iztokom, skupaj z nizkomontažnim podometnim izplakovalnim kotličkom, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, prožilnim mehanizmom, belo plastificirano sedežno desko s pokrovom, gumi tesnilno manšeto z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom primeren tip Dolomite Atlantis |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 26. | Dodaten pribor za sanitarije za gibalno omejene osebe v kvaliteti po izbiri investitorja, s policami ob umivalniku, fiksno oporo in oporo na preklop ob WCju, ročico za odpiranje vrat montirano v višini 90cm, obešalniki za obleko, s pritrdilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 27. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in izpustno pipico z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | DN15 |  | 6 | kos |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
N1. | 28. | Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz POLOKAL NG CEVI z natičnimi odbojkami in tesnili, vertikalni vodi ali v tleh z fazoni.
|  | Ø50 |  | 56 | m |  | 0
|  | Ø110 |  | 18 | m |  | 0
|  | čistilni kos fi50 |  | 2 | kos |  | 0
|  | čistilni kos fi110 |  | 2 | kos |  | 0
N1. | 29. | Podometni cevni prezračevalni ventil |  | 4 | kpl |  | 0
HL905N
N1. | 30. | Talni sifon s spodnjim iztokom pretočni PP 120mm s kromiranim pokrovom 150x150 mm z vsem spojnim materialom |  | 3 | kos |  | 0
N1. | 31. | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev dimenzij prilagojenih napravam, stropovom in stenam na terenu |  | 125 | kg |  | 0
N1. | 32. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 160; L=40cm |  | 2 | kpl |  | 0
|  | fi 100; L=40cm |  | 4 | kpl |  | 0
DELO
N1. | 33. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 34. | Tesnostni preizkus fekalne kanalizacije in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 35. | Funkcionalni preizkus, pregled, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 36. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 37. | Priprava dokumentacije; zaščita vgrajenega materiala; priprava dokumentacije o ustrezni montaži; pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite; meritve; izdelava posnetkov; označevanje; izdelava funkcionalnih shem; izdelava dokazila o zanesljivosti objekta; priprava navodil za obratovanje in vzdrževanje; priključitev električnih porabnikov strojne opreme. |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 38. | Transportni in manipulativni stroški |  | 1 | kpl |  | 0
N1. | 39. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov. |  | 15 | % |  | 0
|  | VODOVOD - N |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnem preizkusu sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in preda izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## N2_OGREVANJE
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
N2 |  | OGREVANJE - N
N2 | 1. | Sistem Geberit Mapress ogljikovo jeklo za inštalacije ogrevanja. Sistemske cevi iz Geberit Mapress ogljikovega jekla so z galvansko pocinkano zunanjostjo.
|  | 42x1,5 |  | 18 | m |  | 0
|  | 35x1,5 |  | 36 | m |  | 0
|  | 28x1,5 |  | 54 | m |  | 0
|  | 18x1,0 |  | 12 | m |  | 0
N2 | 2. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, cevi položene v talni konstrukciji (tlaku), za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | 42x1,5 | IN-19 | 18 | m |  | 0
|  | 35x1,5 | IN-19 | 36 | m |  | 0
|  | 28x1,5 | IN-19 | 54 | m |  | 0
|  | 18x1,0 | IN-19 | 12 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
N2 | 3. | Armatura in spojni material povezovalnih cevovodov in opreme
Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN10
|  | DN32 |  | 3 | kos |  | 0
|  | DN25 |  | 6 | kos |  | 0
|  | DN20 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN15 |  | 4 | kos |  | 0
|  | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 4 | kpl |  | 0
|  | Nepovratna loputa DN25 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Lovilec nesnage DN25 |  | 1 | kos |  | 0
regulacijski ventil
|  | MSV-BD 25 |  | 1 | kos |  | 0
|  | MSV-BD 20 |  | 2 | kos |  | 0
N2 | 4. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  | 4 | kpl |  | 0
N2 | 5. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 80 mm, priključek R 3/8", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 10 bar |  | 4 | kpl |  | 0
N2 | 6. | Izdelava odcepa na glavni razvodni cevi DN80
|  | odcep DN25 |  | 4 | kos |  | 0
N2 | 7. | Izdelava gradbenega preboja
|  | fi 100; L= 40cm |  | 2 | kos |  | 0
N2 | 8. | Ultrazvočni merilnik toplotne energije -kompaktni ultrazvočni merilnik porabe toplotne energije, tesnili, tipali in M-BUS povezavo, proizvod Allmes, CF-E 5m3/h DN 25 L=100mm, skupaj s TTD 1,75m za nazivni pretok 10m3/h, ultrazvočni TŠ CF Echo II, potopna tulka. Opcijsko kartico CF-Echo II, CF51, CF55 BUS + EV , temperaturna tipala na predtoku in povratku skupaj s kabli in vsem potrebni montažnim materialom. Holandci in tesnila. |  | 2 | kos |  | 0
N2 | 9. | Cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875, sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
|  | Comfort Pipe PLUS cev 16x2 |  | 2300 | m |  | 0
N2 | 10. | Razdelilnik in zbiralnik - kot.npr. Uponor |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Razdelilci Vario S FM - razdelilec iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporna ventila. | 1 kos
Razdelilec - 6 ogrevalnih zank
Merilniki pretoka od 0 do 5 l/min,
Primarni priključek G1
Razmak med odcepi 50 mm
Osni razmak 225 mm
maks. tlak: 6 bar
maks. temperatura: 60°C
material: jeklo
pokrov omarice
vgradnja v lahko steno
|  | črpalni set MPG-10A | 1 kos
N2 | 11. | Razdelilnik in zbiralnik - kot.npr. Uponor |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Razdelilci Vario S FM - razdelilec iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporna ventila. | 1 kos
Razdelilec - 11 ogrevalnih zank
Merilniki pretoka od 0 do 5 l/min,
Primarni priključek G1
Razmak med odcepi 50 mm
Osni razmak 225 mm
maks. tlak: 6 bar
maks. temperatura: 60°C
material: jeklo
pokrov omarice
vgradnja v lahko steno
|  | črpalni set MPG-10A | 1 kos
N2 | 12. | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo izdelana iz galvaniziranega jekla, belo pobarvano - možnost zaklepanja - globina: 160mm, višina nastavljiva: 730 - 930 mm- maksimalna višina tal: 200mm- material: galvanizirano jeklo- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010)- vrata z zapiralom
|  | podometna omarica do 6 odcepov + črpalna grupa |  | 1 | kos |  | 0
|  | podometna omarica do 12 odcepov + črpalna grupa |  | 1 | kos |  | 0
npr.kot: omarica Vario cabinet AP
N2 | 13. | Sistemska plošča za talno ogrevanje s čepi za vodenje cevi na razmaku 50, 100, 150... skupne višina 33mm iz hidro profilirane folije debeline 1,0 mm. |  | 120 | m2 |  | 0
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
kot npr.: STIROTERMAL DUO 11
N2 | 14. | Žična regulacija kot npr. Uponor Smatrix Base PULSE za panelno ogrevanje z priključnim modulom X-245 6x vstavljenim v omarico, pomožnim modulom M-262, komunikacijski modul R-208, Vario S termopogoni NC, z žičnimi sobnimi termostati v posameznih sektorjih in montažnim priborom. |  | 1 | kos |  | 0
|  | termopogoni ( št. 1087763, 230V) |  | 6 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus |  | 3 | kos |  | 0
|  | Smatrix Pulse komunikacijski modul R-208 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base bus kabel A-145 50m |  | 1 | kos |  | 0
N2 | 15. | Žična regulacija kot npr. Uponor Smatrix Base PULSE za panelno ogrevanje z priključnim modulom X-245 6x vstavljenim v omarico, pomožnim modulom M-262, komunikacijski modul R-208, Vario S termopogoni NC, z žičnimi sobnimi termostati v posameznih sektorjih in montažnim priborom. |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base Pulse pomožni modul M-242 6x |  | 1 | kos |  | 0
|  | termopogoni ( št. 1087763, 230V) |  | 11 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus |  | 8 | kos |  | 0
|  | Smatrix Pulse komunikacijski modul R-208 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base bus kabel A-145 50m |  | 1 | kos |  | 0
N2 | 16. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, cevne objemke z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  | 150 | kg |  | 0
N2 | 17. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 100; L=40cm |  | 2 | kpl |  | 0
|  | DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME | točka N5
N2 | 18. | Ponovna montaža radiatorjev na novo steno |  | 3 | kpl |  | 0
montažni material
N2. | 19. | Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  | 20 | ur |  | 0
N2 | 20. | Označevanje medijev in naprav. Označevanje odcepov. |  | 20 | ur |  | 0
N2 | 21. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  | 1 | kpl |  | 0
N2 | 22. | Vnašanje vseh med rekonstrukcijo izvedenih sprememb oziroma dopolnitev v načrt PZI kot osnova izdelavi PID načrtov ter izdelava dokazila o zanesljivosti |  | 1 | kpl |  | 0
N2 | 23. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled |  | 1 | kpl |  | 0
N2 | 24. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  | 15 | % |  | 0
|  | OGREVANJE - N |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## N3_VRF sistem
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
N3 |  | POHLAJEVANJE - N
VRF SISTEM
N3 | 1. | Mitsubishi Electric PUMY-SP112YKM2 | 1 | kpl |  | 0
Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- DC Inverter motor ventilatorja
- H.I.C. krog za nadzor hlajenja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 50 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 120 m.
- Omogoča priklop ECODAN enote za pripravo ogrevalne/sanitarne vode
- Priključitev do 9 notranjih enot
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 12.5 kW, gretje 14.0 kW
SEER: 7.24, SCOP: 5.07
Priključna električna moč: hlajenje 4.46 kW, gretje 3.66 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 52/54 dB(A)
Dimenzije: 981 x 1050 x 330 mm
Teža: 94 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15°C
Medij: R410A
N3 | 2. | Lovilec kondenza CS210
|  | Dimenzije 940x420x30 mm | 1 | kpl |  | 0
Iz pocinkanega jekla zaščitenega z epoksi smolo v poliestru za zunanjo uporabo. Lovilec se namesti pod zunanjo enoto klima naprave. Fiksiramo ga pod konzolo ali v talni podstavek VS140/ Za montažo pod konzolo so ustrezni nosilci VS120/VS220. Priložen ravni priključek za cev f 20 mm. Barva RAL9002. Dimenzija: 1000 x 410 x 30 mm.
N3 | 3. | Samoregulirni grelni kabel HTM 4m
|  | Dolžina 4 m | 1 | kpl |  | 0
N3 | 4. | Montaža lovilne posode za kondenz in samo regulirnega grelnega kabla | 1 | kpl |  | 0
N3 | 5. | Mitsubishi Electric PLFY-P15VFM-E1 | 2 | kpl |  | 0
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-28-30 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
N3 | 6. | Mitsubishi Electric PLFY-P25VFM-E1 | 3 | kpl |  | 0
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.8 kW // gretje: 3.2 kW
Pretok zraka: 6.5-8-9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-30-33 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
N3 | 7. | Mitsubishi Electric PAR-41MAA
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
|  | Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | 5 | kos |  | 0
N3 | 8. | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
|  | CMY-Y62-G-E | 5 | kos |  | 0
N3 | 9. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
|  | - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | 50 | m |  | 0
|  | - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | 50 | m |  | 0
N3 | 10. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | 50 | m |  | 0
|  | Cu 9,52 | 50 | m |  | 0
N3 | 11. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 100; L=40cm | 4 | kpl |  | 0
N3 | 12. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
|  | - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | 1 | kpl |  | 0
N3 | 13. | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
|  | - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | 5 | kpl |  | 0
N3 | 14. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem | 2 | kg |  | 0
N3 | 15. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
|  | - poučevanje osebja | 1 | kpl |  | 0
N3 | 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | 3 | % |  | 0
N3 | 17. | Izdelava prebojev skozi betonsko steno (s = 40 cm), vrtanje izvrt. fi 100 mm | 1 | kos |  | 0
N3 | 18. | Kabelska polica za izvedbo instalacij, kompletno z montažnim materialom.
|  | 200x50 | 50 | m |  | 0
N3.. | 19. | Označevanje medijev in naprav. | 1 | kpl |  | 0
N3.. | 20. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm | 42 | m |  | 0
N3.. | 21. | Sifon s kroglico za klimatske naprave (HL138) | 5 | kos |  | 0
N3.. | 21. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). | 5 | kpl |  | 0
N3.. | 23. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID | 1 | kpl |  | 0
N3.. | 24. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
N3.. | 25. | Avtodvigala - HIAP za namestitev opreme na streho. | 2 | ur |  | 0
višina dviga H= 8m
globina dviga: L= 10m
N3.. | 25. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških | 5 | % |  | 0
|  | POHLAJEVANJE - N |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## N4_Prezračevanje
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
N4 |  | PREZRAČEVANJE - N
N4. | 1. | Prezračevalna naprava |  |  | 3 | kpl |  | 0
Prezračevalna naprava, s patentiranim visoko učinkovitim ,,Hyper Eco,, toplotnim izmenjevalcem iz papirja LOSSNAY, za postavitev v spuščeni strop prezračevanega prostora. Optimalno razmerje dovoda in odvoda zraka je doseženo z možnostjo izbiranja med 9. načini prezračevanja. Opcija simultanega delovanja s klimatsko napravo Mitsubishi Electric omogoča dodatno pohlajevanje in dogrevanje svežega zraka. Možna horizontalna in vertikalna postavitev.
- štiri stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 25% / 50% / 75% / 100% celotne količine
- možna dodatna nastavitev hitrosit pretoka zraka med 25% in 100% se lahko prilagaja po 5%
ZRAČNI FILTRI:
- standardni filter s 60% filtracijo
- zračni filter ePM1 75% filtracija (opcijski)
- zračni filter M6 (opcijski)
- zračni filter F8 (opcijski)
- možen priklop CO2 senzorja za avtomatsko spreminjanje količine zraka glede na vrednost CO2 v prostorskem zraku (stenski ali kanalski)
- WiFi povezava na Melcloud opcijsko (vmesnik MAC-567IF-E)
- avtomatska ventilacija
- ,,By-pass,, ventilacija
- popolna elektronska regulacija s pomočjo Mitsubishi Electric upravljalnika PZ-62DR-E
- možno spreminjanje količine pretoka z zunanjim signalom (0~10V)
kot npr.: Mitsubishi Electric LGH-50RVX3-E
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 15 ~ 185W
Pretok zraka: 125 / 250 / 375 / 500 m3/h
Zunanji statični tlak: 10 ~ 150 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 70.5 ~ 75.0 %
Nivo hrupa (SPL): 18 ~ 35 dB(A)
Dimenzije enote (V x Š x G): 331 x 888 × 1016 mm (mere brez priključkov)
Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø200
Teža enote: 33 kg
N4. | 2. | Mitsubishi Electric PZ-62DR-EB |  |  | 3 | kpl |  | 0
Sofisticiran stenski upravljalnik z LCD zaslonom in žično povezavo za krmiljenje in regulacijo prezračevalnih naprav Mitsubishi Electric LOSSNAY iz serije RVX in RVS.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
- meni v SLO jeziku
- lokalni priklop
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik
- ,,By-pass,, ventilacija
- 4 hitrosti ventilatorja + auto način
- Opcijsko: podatki za vsebnost CO2, ob uporabi PZ-70CSW-E ali PZ-70CSB-E
- prikaz temperatur na OA/RA/SA dovodu/odvodu
- možnost zaklepanja funkcij
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 19 mm
N4. | 3. | Montaža prezračevalne naprave |  |  | 3 | kpl |  | 0
- dobava navojnih palic
- montaža prezračevalna naprave na navojne palice
- priklop na prezračevalne kanale (brez prezračevalnih kanalov)
- priklop električnega dovodnega kabla na enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje električar)
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- zagon s preizkusnim delovanjem
N4. | 4. | EKA kanalski grelnik (pomožni), zasnovan za ogrevanje čistega zraka v prezračevalnih sistemih in predgrevanje enot za obdelavo zraka. Ohišje proti koroziji je izdelano iz AluZinc. Priključek na kanal je omogočen s tesnilom, elementi grelnika cevi pa so izdelani iz nerjavečega jekla. |  |  | 3 | kpl |  | 0
Za zagotovitev varnosti sta v kanalskih grelnikih nameščena 2 termostata in vijačne sponke za enostavno povezavo. Da bi zagotovili dolgo delovno dobo grelnikov, so ohišja grelcev jekla AISI 304 prevlečena z AluZinc prevleko.
Tip: el.grelnik EKA 200-3,0-1f
|  | Kontroler za el.grelnik: EKR 6.1 |  |  | 3 | kpl |  | 0
Moč: 1,5 kW; 230V
N4. | 5. | Prezračevalni kanali, izdelan iz pocinkane pločevine d=0,6 - 1,0mm, kompletno s tesnilnim, montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom
kanali
N4. | 6. | Pravokotni in okrogli zračni kanal, izdelan iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 0,7 - 1,00 mm
|  | fi250 | L(m) | 76
|  | fi200 | L(m) | 34
|  | fi160 | L(m) | 12
|  | fi125 | L(m) | 64
|  | R 250/200 | kos | 14
|  | T 250/160 | kos | 12
|  | T 250/125 | kos | 9
|  | T 160/125 | kos | 4
|  | koleno 250 | kos | 4
|  | koleno 200 | kos | 2
|  | koleno 160 | kos | 12
|  | koleno 125 | kos | 20
|  | kapa 250 | kos | 5
|  | kapa 160 | kos | 1
zajem/izpust
|  | komora 600x300x150(H)mm | kpl | 6
[5 empty] | 1100 | kg
|  |  | spojni in montažni material | 10% | 110 | kg
[5 empty] | 1210 | kg |  | 0
N4. | 7. | Cev fleksibilna s spojnim in montažnim materialom - SONOCONNECT
|  | fi 200 |  |  | 6 | m |  | 0
|  | fi 160 |  |  | 12 | m |  | 0
|  | fi 125 |  |  | 24 | m |  | 0
N4. | 8. | Prezračevalni ventil za dovod/odvod zraka, izdelan iz jeklene pobarvane pločevine, barva bela (obstoječi strop), vgradnja v obstoječi strop. Količina zraka se nastavlja s privijanjem ali odvijanjem regulacijske lopute. Prezračevalna rešetka je opremljena s komoro s stranskim priključkom
|  | TFF 160 |  |  | 10 | kos |  | 0
|  | TFF 125 |  |  | 18 | kos |  | 0
|  | TFF 100 |  |  | 2 | kos |  | 0
N4. | 9. | Dušilec zvoka |  |  | 6 | kos |  | 0
CF-50/200x1000/VD2
N4. | 10. | Stenska naprava za prenos zraka za med prostori |  |  | 12 | kpl |  | 0
OV-R 200 SW Transfer Units
N4. | 11. | Zaščitna rešetka z vsem montažnim in spojnim materialom
|  | PZAL 560x250-UR-S |  |  | 6 | kpl |  | 0
N4. | 12. | Izolacija v ploščah, primerna za ogrevanje s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
|  | debelina - In19 |  |  | 32 | m2 |  | 0
N4. | 13. | Podporni material, kanalske objemke. |  |  | 140 | kg |  | 0
N4. | 14. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 250; L=40cm |  |  | 6 | kpl |  | 0
N4. | 15. | Nastavitev količine zraka posameznih vpihovalnih in sesalnih elementov, meritve šumnosti vključno izvrednotenje rezultatov. |  |  | 1 | kpl |  | 0
N4. | 16. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaščita odprtih kanalov med montažo, preizkusno obratovanje in zaključna dela. |  |  | 1 | kpl |  | 0
N4. | 17. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 5 | % |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE - N |  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## N5_Demontaža
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
N5 |  | DEMONTAŽA - N
Oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
KANALIZACIJA
N5 | 1. | Demontaža, odstranitev inštalacij ter naprav in elementov vodovoda in kanalizacije. | 6 | ur |  | 0
Iznos materiala na plato pred objektom.
OGREVANJE
DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME
N5 | 2. | Demontaža obstoječega radiatorja z zapornimi ventili, nosilnimi konzolami, ponovna uporaba elementa. | 4 | kpl |  | 0
oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
odvoz demontiranega odvečnega materiala na deponijo
N5 | 3. | Začasna zapora povezovalnih cevovodov ogrevanja | 4 | kpl |  | 0
N5 | 4. | Zapisnik o deponiranju odstranjenega materiala in odvoz na primerno deponijo. | 1 | kpl |  | 0
N5. | 5. | Nepredvideni stroški | 10 | % |  | 0
|  | DEMONTAŽA - N |  | SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
Potrditev količine ur demontaže se potrdi z nadzornim inženirjem

## O1_VO-KA
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
O1. |  | VODOVOD - N (prostori za počitek)
INTERNI VODOVOD
Obstoječi sistem se delno odstrani in se po prenovi prostorov ponovno namesti na novo mesto montaže
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
O1. | 1. | Priklop instalacije hladne vode na obstoječi hidrant v prostoru (11-prostor za manjše posege) |  | 1 | kpl |  | 0
krogelni ventil DN50
|  | Demontaža obstoječega hidranta |  | 3 | ure |  | 0
|  | Prevezava obstoječih instalacij |  | 3 | ure |  | 0
O1. | 2. | Zidni hidrant "EURO" kot npr. HO-Z-K-GC 250/740/840 sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN50, priključni ventil DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 3. | Mehanski vodni filter s sistemom čiščenja filtrirnega vložka. Čiščenje se izvaja v dveh korakih, s ščetkanjem in hitrim izpiranjem. Filter je namenjen grobi filtraciji. |  | 1 | kpl |  | 0
kot npr.: PuliFil (EkoClean), ročni samočistilni filter, 30 mcr, 1 1/2 ˝M / FT016
Tehnične lastnosti:
Priklop: 6/4"
Stopnja filtracije: 30 mcr
Pretok vode (dp= 02/05) = 12 - 22 m3/h
Max. tlak (Bar): 16
|  | krogelni ventil 6/4" | 3 kos
by pass
O1. | 4. | Ventil za preplakovanje razvoda hladne vode kot npr. Geberit HS-30 z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, krmiljen preko lastne avtomatike. |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 5. | Cirkulacijska črpalka sanitarne vode (PN10) kot npr. Wilo-Star-Z NOVA z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 6. | Grelnik sanitarne vode kot. npr.: GBK 120 L/D vključno z dodatnim toplovodnim grelnikom, z el. grelnim registrom 2kW, pokončen emajliran velikosti 120l z montažnim priborom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | zaščitna "maska" (omara) za opremo bojlerja izdelana iz ultrapas plošč (bele barve), z možnostjo demontaže ob servisiranju opreme |  | 3 | m2 |  | 0
|  | nosilna konstrukcija |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 7. | Varnostna skupina DN15 po DIN 1988 z zapornim ventilom, preprečevalnikom povratnega toka in preizkuševalnim nastavkom, priključnim nastavkom manometra in varnostnim membranskim ventilom 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
O1. | 8. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo 8l, 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
O1. | 9. | DIGITALNI ELEKTRONSKI REGULATOR |  | 1 | kpl |  | 0
Digitalni temperaturni regulator za vodenje temperature sanitarne vode, kompletno s programska uro, vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na napetost 1x230V.
- temperaturno tipalo bojler
- motorni ventil
kot npr.: WDC10 SELTRON
O1. | 10. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 100; L=40cm |  | 6 | kpl |  | 0
O1. | 11. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Kroglični zaporni ventil R 1" |  | 4 | kpl |  | 0
|  | Kroglični zaporni ventil R 3/4" |  | 6 | kpl |  | 0
|  | Kroglični zaporni ventil R 1/2" |  | 12 | kpl |  | 0
|  | nepovratni ventil R 1" |  | 1 | kpl |  | 0
|  | nepovratni ventil R 1/2" |  | 1 | kpl |  | 0
(kot npr.: KOVINA HERZ d.d. ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
O1. | 12. | Ravna sistemska cev kot npr. GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo 1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami, z dodatkom za razrez, obložena s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo , z rozetami, fitingi. Z prefabriciranimi obešali je iz pocinkanega železa in obsega nosilce, objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore ter pritrdilni ter tesnilni material.
|  | 18x1,0 | In-13mm | 48 | m |  | 0
|  | 22x1,2 | In-13mm | 36 | m |  | 0
|  | 28x1,2 | In-13mm | 84 | m |  | 0
|  | 35x1,5 | In-13mm | 12 | m |  | 0
O1. | 13. | Pravokotna pršna kad kot npr. Geberit Sestra, 140 x 80 cm, za uporabo kot breznivojska pršna površina ali vgradnjo na gotova tla do zgornje površine končanih tal ≥ 7 cm, odvisno od odtoka, in za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi, s strukturirano površino skrilavca, razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24, bele barve (št. art. 550.256.00.2) |  | 1 | kos |  | 0
O1. | 14. | Pravokotna pršna kad kot npr. Geberit Sestra, 90 x 70 cm, za uporabo kot breznivojska pršna površina ali vgradnjo na gotova tla do zgornje površine končanih tal ≥ 7 cm, odvisno od odtoka, in za povišano vgradnjo do 4 cm nad gotovimi tlemi, s strukturirano površino skrilavca, razred odpornosti proti zdrsu v skladu z NF PN 24, bele barve (št. art. 550.202.00.2) |  | 2 | kos |  | 0
O1. | 15. | Odtok za prho kot npr. Geberit Sestra, višina vodne pregrade 50 mm, iz polietilena, z zmogljivostjo podtekanja 0,6 l/s, s finim sitom in pritrdilnim materialom (št. art. 550.018.00.1) |  | 3 | kos |  | 0
O1. | 16. | Stenska set tuš kot npr. Laufen CITYPRO št. art. HF.5009.5.710.060.0, s termostatsko armaturo DN15, s fiksnim tušem in ročnim tušem zgibljivo cevjo na konzoli |  | 3 | kos |  | 0
O1. | 17. | Set stenske WC-školjke kot npr. Geberit Selnova, Rimfree, delno zaprta oblika, z WC-sedežem s pokrovom: T=53cm, bela
|  | št. art. 501.750.00.1 |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 18. | Element kot npr. Geberit Duofix za stensko WC školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, z zvočno izolacijskim setom
|  | št. art. 111.311.00.5 |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 19. | Aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje: alpsko bela
|  | št. art. 115.770.11.5 |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 20. | Dodaten pribor za stranišče s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) s pritrdilnim materialom. |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 21. | Umivalnik kot npr. Geberit Selnova: bela, B=60cm, H=18cm, T=48cm, Odprtina za armaturo= brez, Preliv=vidno
|  | št. art. 500.305.01.2 |  | 3 | kos |  | 0
O1. | 22. | Umivalnik kot npr. Geberit Selnova: bela, B=45cm, H=17cm, T=37cm, Odprtina za armaturo= brez, Preliv=vidno
|  | št. art. 500.324.01.7 |  | 1 | kos |  | 0
O1. | 23. | Stoječa enoročna mešalna baterija z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (umivalnik) |  | 4 | kos |  | 0
O1. | 24. | Odtočni sifon za umivalnik d32 z odtočnim ventilom in sifonskim čepom, s sifonsko smradno zaporo, prehodno tesnilko 32/50 in rozeto s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 4 | kpl |  | 0
O1. | 25. | Element kot npr. Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura (pritrdilni kotniki) |  | 4 | kpl |  | 0
št. art. 111.436.00.1
O1. | 26. | Dodaten pribor za umivalnik s podajalnikom papirnatih brisač , držalom za milo, PVC košem za odpadke s pritrdilnim materialom |  | 4 | kpl |  | 0
O1. | 27. | Stoječa enoročna mešalna baterija z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (korito) |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 28. | Stenska enoročna mešalna baterija z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom (umivalnik) |  | 2 | kpl |  | 0
Opomba: opremo preveriti ob definiranju opreme v prostoru 11
O1. | 29. | Odtočni sifon za umivalnik d32 z odtočnim ventilom in sifonskim čepom, s sifonsko smradno zaporo, prehodno tesnilko 32/50 in rozeto s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 30. | PP talni sifon z vertikalnim vtokom in iztokom, HL, št. 317 (H), nerjaveča plošča15x15 cm |  | 3 | kpl |  | 0
O1. | 31. | Kotni zaporni ventil primeren za sanitrno vodo z rozeto s tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | 1/2"-3/8" |  | 16 | kpl |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
O1. | 32. | Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz POLOKAL NG CEVI z natičnimi odbojkami in tesnili, vertikalni vodi ali v tleh z fazoni.
|  | Ø50 |  | 66 | m |  | 0
|  | Ø110 UKC - polaganje v nasutje |  | 24 | m |  | 0
O1. | 33. | Podometni cevni prezračevalni ventil |  | 4 | kpl |  | 0
HL905N
O1. | 34. | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev dimenzij prilagojenih napravam, stropovom in stenam na terenu |  | 260 | kg |  | 0
DELO
O1. | 35. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 36. | Tesnostni preizkus fekalne kanalizacije in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov. |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 37. | Funkcionalni preizkus, pregled, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 38. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 39. | Priprava dokumentacije; zaščita vgrajenega materiala; priprava dokumentacije o ustrezni montaži; pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite; meritve; izdelava posnetkov; označevanje; izdelava funkcionalnih shem; izdelava dokazila o zanesljivosti objekta; priprava navodil za obratovanje in vzdrževanje; priključitev električnih porabnikov strojne opreme. |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 40. | Transportni in manipulativni stroški |  | 1 | kpl |  | 0
O1. | 41. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov. |  | 15 | % |  | 0
|  | VODOVOD - N (prostori za počitek) |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnem preizkusu sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in preda izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## O2_OGREVANJE
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
O2 |  | OGREVANJE - O (prostori za počitek)
O2 | 1. | Sistem Geberit Mapress ogljikovo jeklo za inštalacije ogrevanja. Sistemske cevi iz Geberit Mapress ogljikovega jekla so z galvansko pocinkano zunanjostjo.
|  | 35x1,5 |  | 24 | m |  | 0
|  | 28x1,5 |  | 36 | m |  | 0
|  | 18x1,0 |  | 12 | m |  | 0
O2 | 2. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, cevi položene v talni konstrukciji (tlaku), za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | 35x1,5 | IN-19 | 24 | m |  | 0
|  | 28x1,5 | IN-19 | 36 | m |  | 0
|  | 18x1,0 | IN-19 | 12 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
O2 | 3. | Armatura in spojni material povezovalnih cevovodov in opreme
Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN10
|  | DN25 |  | 5 | kos |  | 0
|  | DN20 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN15 |  | 4 | kos |  | 0
|  | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 4 | kpl |  | 0
|  | Nepovratna loputa DN25 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Lovilec nesnage DN25 |  | 1 | kos |  | 0
regulacijski ventil
|  | MSV-BD 20 |  | 3 | kos |  | 0
O2 | 4. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  | 2 | kpl |  | 0
O2 | 5. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 80 mm, priključek R 3/8", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 10 bar |  | 2 | kpl |  | 0
O2 | 6. | Izdelava odcepa na glavni razvodni cevi DN80
|  | odcep DN25 |  | 4 | kos |  | 0
O2 | 7. | Izdelava gradbenega preboja
|  | fi 100; L= 40cm |  | 4 | kos |  | 0
O2 | 8. | Ultrazvočni merilnik toplotne energije -kompaktni ultrazvočni merilnik porabe toplotne energije, tesnili, tipali in M-BUS povezavo, proizvod Allmes, CF-E 5m3/h DN 25 L=100mm, skupaj s TTD 1,75m za nazivni pretok 10m3/h, ultrazvočni TŠ CF Echo II, potopna tulka. Opcijsko kartico CF-Echo II, CF51, CF55 BUS + EV , temperaturna tipala na predtoku in povratku skupaj s kabli in vsem potrebni montažnim materialom. Holandci in tesnila. |  | 1 | kos |  | 0
O2 | 9. | Cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875, sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
|  | Comfort Pipe PLUS cev 16x2 |  | 1600 | m |  | 0
O2 | 10. | Zaščitna cev za PEX 16 l=500mm |  | 60 | kos |  | 0
O2 | 11. | Razdelilnik in zbiralnik - kot.npr. Uponor |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Razdelilci Vario S FM - razdelilec iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporna ventila. | 1 kos
Razdelilec - 8 ogrevalnih zank
Merilniki pretoka od 0 do 5 l/min,
Primarni priključek G1
Razmak med odcepi 50 mm
Osni razmak 225 mm
maks. tlak: 6 bar
maks. temperatura: 60°C
material: jeklo
pokrov omarice
vgradnja v lahko steno
|  | črpalni set MPG-10A | 1 kos
O2 | 12. | Razdelilnik in zbiralnik - kot.npr. Uponor |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Razdelilci Vario S FM - razdelilec iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporna ventila. | 1 kos
Razdelilec - 6 ogrevalnih zank
Merilniki pretoka od 0 do 5 l/min,
Primarni priključek G1
Razmak med odcepi 50 mm
Osni razmak 225 mm
maks. tlak: 6 bar
maks. temperatura: 60°C
material: jeklo
pokrov omarice
vgradnja v lahko steno
|  | črpalni set MPG-10A | 1 kos
O2 | 13. | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo izdelana iz galvaniziranega jekla, belo pobarvano - možnost zaklepanja - globina: 160mm, višina nastavljiva: 730 - 930 mm- maksimalna višina tal: 200mm- material: galvanizirano jeklo- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010)- vrata z zapiralom
|  | podometna omarica do 8 odcepov + črpalna grupa |  | 1 | kos |  | 0
npr.kot: omarica Vario cabinet AP
O2 | 14. | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo izdelana iz galvaniziranega jekla, belo pobarvano - možnost zaklepanja - globina: 160mm, višina nastavljiva: 730 - 930 mm- maksimalna višina tal: 200mm- material: galvanizirano jeklo- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010)- vrata z zapiralom
|  | podometna omarica do 6 odcepov + črpalna grupa |  | 1 | kos |  | 0
npr.kot: omarica Vario cabinet AP
O2 | 15. | Sistemska plošča za talno ogrevanje s čepi za vodenje cevi na razmaku 50, 100, 150... skupne višina 33mm iz hidro profilirane folije debeline 1,0 mm. |  | 200 | m2 |  | 0
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
kot npr.: STIROTERMAL DUO 11
OPOMBA
Višino sistemske plošče uskladiti s stanjem tlaka na terenu.
O2 | 16. | Žična regulacija kot npr. Uponor Smatrix Base PULSE za panelno ogrevanje z priključnim modulom X-245 6x vstavljenim v omarico, pomožnim modulom M-262, komunikacijski modul R-208, Vario S termopogoni NC, z žičnimi sobnimi termostati v posameznih sektorjih in montažnim priborom. |  | 1 | kos |  | 0
|  | termopogoni ( št. 1087763, 230V) |  | 8 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus |  | 6 | kos |  | 0
|  | Smatrix Pulse komunikacijski modul R-208 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base bus kabel A-145 50m |  | 2 | kos |  | 0
O2 | 17. | Žična regulacija kot npr. Uponor Smatrix Base PULSE za panelno ogrevanje z priključnim modulom X-245 6x vstavljenim v omarico, pomožnim modulom M-262, komunikacijski modul R-208, Vario S termopogoni NC, z žičnimi sobnimi termostati v posameznih sektorjih in montažnim priborom. |  | 1 | kos |  | 0
|  | termopogoni ( št. 1087763, 230V) |  | 6 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus |  | 7 | kos |  | 0
|  | Smatrix Pulse komunikacijski modul R-208 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base bus kabel A-145 50m |  | 1 | kos |  | 0
O2 | 18. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, cevne objemke z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  | 200 | kg |  | 0
O2 | 19. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 100; L=40cm |  | 4 | kpl |  | 0
|  | DEMONTAŽA OBSTOJEČE OPREME | točka O5
O2 | 20. | Odrez odvečnih cevovodov in zapiranje instalacije |  | 1 | kpl |  | 0
O2 | 21. | Krogelni ventili za zaporo instalacij
|  | DN25 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN20 |  | 6 | kos |  | 0
|  | DN15 |  | 12 | kos |  | 0
O2 | 22. | Začasna zapora glavnih povezovalnih cevovodov |  | 4 | kpl |  | 0
O2 | 23. | Ponovna montaža radiatorjev na novo steno |  | 4 | kpl |  | 0
montažni material
pozicijo potrditi s strani nadzora in investitorja
O2. | 24. | Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  | 20 | ur |  | 0
O2 | 25. | Označevanje medijev in naprav. Označevanje odcepov. |  | 20 | ur |  | 0
O2 | 26. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  | 1 | kpl |  | 0
O2 | 27. | Vnašanje vseh med rekonstrukcijo izvedenih sprememb oziroma dopolnitev v načrt PZI kot osnova izdelavi PID načrtov ter izdelava dokazila o zanesljivosti |  | 1 | kpl |  | 0
O2 | 28. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled |  | 1 | kpl |  | 0
O2 | 29. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  | 15 | % |  | 0
|  | OGREVANJE - O (prostori za počitek) |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## O3_VRF sistem
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
O3 |  | POHLAJEVANJE - O (prostori za počitek)
VRF SISTEM
O3 | 1. | Mitsubishi Electric PUMY-P140YKM5 | 1 | kpl |  | 0
Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz Cu cevne instalacije z bakrenimi rebri. Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja. Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
- DC Inverter motor ventilatorja
- H.I.C. krog za nadzor hlajenja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 40m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 300m.
- Omogoča priklop ECODAN enote za pripravo ogrevalne/sanitarne vode
- Priključitev do 11 notranjih enot
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Moč: hlajenje 15.5 kW, gretje 18.0 kW
SEER: 7.28, SCOP: 4.38
Priključna električna moč: hlajenje 5.17 kW, gretje 4.63 kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Šumnost: 51 / 53 dB(A)
Dimenzije: 1338 x 1050 x 330 mm
Teža: 125 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 46°C, gretje od -20° do 15°C
Medij: R410A
O3 | 2. | Mitsubishi Electric PLFY-P15VFM-E1 | 8 | kpl |  | 0
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1.7 kW // gretje: 1.9 kW
Pretok zraka: 6.5-7.5-8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-28-30 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
O3 | 3. | Mitsubishi Electric PLFY-P25VFM-E1 | 1 | kpl |  | 0
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka v 72 možnih načinih izpiha
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- zračni filter
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2.8 kW // gretje: 3.2 kW
Pretok zraka: 6.5-8-9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 26-30-33 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: 20W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 14 kg
Teža dekorativne maske: 3 kg
O3 | 4. | Mitsubishi Electric PAR-41MAA
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
|  | Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | 9 | kos |  | 0
O3 | 5. | Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
|  | CMY-Y62-G-E | 9 | kos |  | 0
O3 | 6. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
|  | - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | 70 | m |  | 0
|  | - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | 50 | m |  | 0
O3 | 7. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | 50 | m |  | 0
|  | Cu 9,52 | 50 | m |  | 0
O3 | 8. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 100; L=40cm | 4 | kpl |  | 0
O3 | 9. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
|  | - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | 1 | kpl |  | 0
O3 | 10. | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
|  | - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | 9 | kpl |  | 0
O3 | 11. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem | 2 | kg |  | 0
O3 | 12. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
|  | - poučevanje osebja | 1 | kpl |  | 0
O3 | 13. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | 3 | % |  | 0
O3 | 14. | Izdelava prebojev skozi betonsko steno (s = 40 cm), vrtanje izvrt. fi 100 mm | 4 | kos |  | 0
O3 | 15. | Kabelska polica za izvedbo instalacij, kompletno z montažnim materialom.
|  | 200x50 | 50 | m |  | 0
O3.. | 16. | Označevanje medijev in naprav. | 1 | kpl |  | 0
O3.. | 17. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm | 66 | m |  | 0
O3.. | 18. | Sifon s kroglico za klimatske naprave | 9 | kos |  | 0
O3.. | 18. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). | 9 | kpl |  | 0
O3.. | 20. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID | 1 | kpl |  | 0
O3.. | 21. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
O3.. | 22. | Avtodvigala - HIAP za namestitev opreme na streho. | 2 | ur |  | 0
višina dviga H= 8m
globina dviga: L= 10m
O3.. | 22. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških | 10 | % |  | 0
|  | POHLAJEVANJE - O (prostori za počitek) |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## O4_Prezračevanje
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
O4 |  | PREZRAČEVANJE - O (prostori za počitek)
O4. | 1. | Prezračevalna naprava |  |  | 1 | kpl |  | 0
Kompaktna prezračevalna naprava K-2 (prostor počitek)
Kompaktna klimatska naprava za prezračevanje za notranjo namestitev; osnovna enota z direktno gnanima dovodno odvodnima ventilatorjema, z rekuperacijsko enoto, celotno filtersko sekcijo na dovodni in odvodni strani, integriranim mikroprocerorjem z vgrajenimi funkcijami regulacije pretoka zraka in temperature.
- Ohišje
Ohišje iz prekrivnih panelnih plošč in revizijskih vrat.
Notranja površina iz galvanizirane pločevine z izolacijo 40 mm.
Ventilatorji:
Naprava ima direktno gnane aksialno-centrifugalne ventilatorje.
Motorji ventilatorjev imajo regulacijo hitrosti s frekvenčnikom in merilnikom pretoka na natočnem lijaku ventilatorskega kolesa.
- Sekcija za rekuperacijo toplote:
naprava je opremljena z ploščnim prenosnikom toplote
Filter:
Naprava je opremljena z vrečastim filtrom F7 na dovodni in M5 na odvodni strani
Elekto krmilna omara
Integrirana v napravo z daljinskim posluževalnim panelom, ki omogoča upravljanje z vsemi funkcijami naprave v slovenskem jeziku. Panel je lahko od naprave oddaljen do 10m (kabelska povezava). FLEX
Oprema na osnovi mikroprocesorja krmili in regulira temperature, pretoke zraka in druge funkcije
Elektro krmilni elementi:
tipalo zunanje temperature
kanalski tipalo na dovodu
frekvenčnik za ventilatorska motorja
merilni sondi pretoka zraka
prostorski merilnik CO2
prenos podatkov RS 485
terminal za nastavitev pretoka zraka, temperature, krmilnih funkcij, kontrola umazanosti filtrov, prosti kontakt za požarni izklop, prosto nočno pohlajevanje v letnem režimu FLEX)
Dovodni ventilator:
- 1.100 m3/h
- 250 Pa
- 520 W; 230; 50 Hz
Odvodni ventilator:
- 1.100 m3/h
- 250 Pa
- 520 W; 230; 50 Hz
Ploščni izmenjevalnik toplote
- izkoristek 90% (EN 13141-7)
Toplovodni grelnik - kanalski SVS 500x250-4
Dimenzije naprave
- velikost 1655 x 1400 x 390 mm (d x š x v)
- teža 170 kg
- tehnična dokumentacija z vsemi atesti,
Dodatna oprema:
- Regulacijski ventil s pogonom za regulacijo ogrevanja
- obtočna črpalka
krimiljena z avtomatiko klimata
- montaža, sestavljanje v celoto, nastavitev in zagon naprave
kot npr.: RIS 1200PE EKO 3.0 ali enakovredna oprema
O4. | 2. | Montaža prezračevalne naprave |  |  | 1 | kpl |  | 0
- dobava navojnih palic
- montaža prezračevalna naprave na navojne palice
- priklop na prezračevalne kanale (brez prezračevalnih kanalov)
- priklop električnega dovodnega kabla na enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje električar)
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- zagon s preizkusnim delovanjem
O4. | 3. | Prezračevalni kanali, izdelan iz pocinkane pločevine d=0,6 - 1,0mm, kompletno s tesnilnim, montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom
kanali
O4. | 4. | Pravokotni in okrogli zračni kanal, izdelan iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 0,7 - 1,00 mm
|  | 400x200 | L(m) | 24
|  | 250x200 | L(m) | 44
|  | fi160 | L(m) | 6
|  | fi125 | L(m) | 80
|  | koleno 125 | kos | 12
zajem/izpust
|  | komora 850x400x150(H)mm | kpl | 2
[5 empty] | 650 | kg
|  |  | spojni in montažni material | 15% | 100 | kg
[5 empty] | 750 | kg |  | 0
O4. | 5. | Cev fleksibilna s spojnim in montažnim materialom - SONOCONNECT
|  | fi 125 |  |  | 22 | m |  | 0
O4. | 6. | Prezračevalni ventil za dovod/odvod zraka, izdelan iz jeklene pobarvane pločevine, barva bela (obstoječi strop), vgradnja v obstoječi strop. Količina zraka se nastavlja s privijanjem ali odvijanjem regulacijske lopute. Prezračevalna rešetka je opremljena s komoro s stranskim priključkom
|  | TFF 125 |  |  | 22 | kos |  | 0
O4. | 7. | Dušilec zvoka
|  | PZ-100/50-500x300x1000-S |  |  | 2 | kos |  | 0
O4. | 8. | Stenska naprava za prenos zraka za med prostori |  |  | 4 | kpl |  | 0
OV-R 200 SW Transfer Units
O4. | 9. | Zaščitna rešetka z vsem montažnim in spojnim materialom
|  | PZAL-800x250-UR |  |  | 2 | kpl |  | 0
O4. | 10. | Izolacija v ploščah, primerna za ogrevanje s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
|  | debelina - In19 |  |  | 20 | m2 |  | 0
O4. | 11. | Podporni material, kanalske objemke. |  |  | 280 | kg |  | 0
O4. | 12. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 125; L=20cm |  |  | 22 | kpl |  | 0
O4. | 13. | Nastavitev količine zraka posameznih vpihovalnih in sesalnih elementov, meritve šumnosti vključno izvrednotenje rezultatov. |  |  | 22 | kpl |  | 0
O4. | 14. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaščita odprtih kanalov med montažo, preizkusno obratovanje in zaključna dela. |  |  | 1 | kpl |  | 0
O4. | 15. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 15 | % |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE - O (prostori za počitek) |  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## O5_Demontaža
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
O5 |  | DEMONTAŽA (prostori za počitek)
Oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
KANALIZACIJA in VODOVOD
O5 | 1. | Demontaža, odstranitev inštalacij ter naprav in elementov vodovoda in kanalizacije. | 128 | ur |  | 0
Iznos materiala na plato pred objektom.
OGREVANJE
O5 | 2. | Demontaža, odstranitev inštalacij ter naprav in elementov ogrevanja. | 100 | ur |  | 0
Iznos materiala na plato pred objektom.
oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
odvoz demontiranega odvečnega materiala na deponijo
KLIMA NAPRAVE
O5 | 3. | Demontaža, odstranitev inštalacij ter naprav in elementov klima naprav | 32 | ur |  | 0
vakuumiranje - zajem hladilnega plina in shranjevanje v jeklenke
Iznos materiala na plato pred objektom.
oprema se demontira na način za ponovno montažo
pregled o ustreznosti ponovne uporabe
pozicijo potrditi s strani nadzora in investitorja
odvoz demontiranega odvečnega materiala na deponijo
O5 | 4. | Zapisnik o deponiranju odstranjenega materiala in odvoz na primerno deponijo. | 1 | kpl |  | 0
O5. | 5. | Nepredvideni stroški | 10 | % |  | 0
|  | DEMONTAŽA (prostori za počitek) |  | SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
Potrditev količine ur demontaže se potrdi z nadzornim inženirjem

## P1_VO-KA
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P1. |  | VODOVOD - P (prostori SUC)
INTERNI VODOVOD
Obstoječi sistem se delno odstrani in se po prenovi prostorov ponovno namesti na novo mesto montaže
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
NOVA OPREMA
P1 | 1. | Filter z reg. tlaka BravoFIL Plus. 5/4" |  | 1 | kpl |  | 0
filtracijska stopnja: 30 mcr
P1 | 2. | Ionska mehčalna naprava |  | 1 | kpl |  | 0
Qn=2m3/h; Qmax= 2,7m3/h
El. Priključek: 15W, 230V
Mesec iSoft 30 PRO HF UF
P1 | 3. | Priklop na obstoječo instalacijo |  | 8 | ur |  | 0
Zagon mehčalne naprave
OPOMBA: tipi opreme so kot obstoječi elementi
prostor št.: 4,9,10,11
P1 | 4. | Umivalnik iz fajančevine vel.600 x 500 mm, pritrjen s plastičnimi vložki in vijaki na zid, ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom DN 32 in rozeto, ponikljano stoječo enoročno mešalno baterijo DN 15 s ponikljano kapo in rozeto, dvema kotnima regulacijskima ventiloma, vključno ves tesnilni material. |  | 4 | kpl |  | 0
(kot npr.: DOLOMITE - CLODIA (60x51 cm) ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
|  | Medicinska enoročna mešalna pipa za umivalnik za montažo na pult. Pipa iz medenine CC754S in ročaj iz Zamaka, kromiran v skladu z EN 248. Opremljena s keramično mešalno kartušo D25 in plastičnim perlatorjem proti vodnemu kamnu ter fleksibilnimi priključki v skladu z EN 13618. |  | 4 | kpl |  | 0
(kot npr.: PLANTEH ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
Korito v sklopu pohištva
|  | Enoročna stoječa baterija za umivalnik, armatura za pomivalno korito z odtočnim ventilom DN32, z zamaškom na verižici, lovilcem maščob, mešalno stoječo enoročno baterijo z veznima cevkama, kotnima reg. Ventiloma, s kapo in rozeto,tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | 4 | kpl |  | 0
(kot npr.: ARMAL IMAGE Šifra 58-720-805 ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
P1 | 5. | Podajalnik brisač v roli, avtomatično podajanje brisačk |  | 4 | kpl |  | 0
(Ultramatic KATRIN KA 95303, ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
barva v želji arhitekta
P1 | 6. | Plastična etažera vel. 55/13 cm s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. |  | 4 | kos |  | 0
P1 | 7. | Ogledalo iz brušenega stekla s posnetimi robovi, zadnja stran zaščitena proti vlagi, vel.550 x 400 x 4 mm, vključno s pritrdilnimi zaskočniki. |  | 4 | kos |  | 0
P1 | 8. | Plastični milnik za tekoče milo s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. |  | 4 | kos |  | 0
(Ultramatic KATRIN, ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
prostor št.: 12 higienizacija
P1 | 9. | Stranišče za gibalno omejene osebe višine 500mm, sestavljeno iz bele fajansne WC školjke s spodnjim iztokom, skupaj z nizkomontažnim podometnim izplakovalnim kotličkom, z dotočno in odtočno armaturo, kotnim ventilom DN15 z rozeto in okrasno kapo, vezno cevko 10x1, prožilnim mehanizmom, belo plastificirano sedežno desko s pokrovom, gumi tesnilno manšeto |  | 1 | kos |  | 0
(primeren tip Dolomite Atlantis ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
P1 | 10. | Dodaten pribor za sanitarije za gibalno omejene osebe s policami ob umivalniku, fiksno oporo in oporo na preklop ob WCju, ročico za odpiranje vrat montirano v višini 90cm, obešalniki za obleko, s pritrdilnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 11. | Podajalnik WC papirja v roli s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. |  | 1 | kpl |  | 0
V x Š x G: 270 x 150 x 165 mm.
(Ultramatic KATRIN, ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
barva v želji arhitekta
P1 | 12. | Podajalnik brisač v roli, avtomatično podajanje brisačk |  | 1 | kpl |  | 0
(Ultramatic KATRIN KA 95303, ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
barva v želji arhitekta
P1 | 13. | Plastični milnik za tekoče milo s plastičnimi vložki in vijaki za pritrditev. |  | 1 | kos |  | 0
(Ultramatic KATRIN, ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
P1 | 14. | Kompletna pršna kad, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: |  | 1 | kpl |  | 0
- kad izdelana iz keramike (izdela keramičar)
- talni linijski odtok s sifonom
- kromirana enoročna medeninasta mešalna baterija DN15
s podometnima ventiloma, vključno montažni in tesnilni material, montaža in dobava
- nastavek za prhanje z gibljivo cevjo na vodilu
- vključno montažni in tesnilni material
P1 | 15. | Kopalniška kabina za tuše, dimenzijo po gradbenih predlogah, kompletno z nosilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 16. | Invalidski zidni sedež HATRIA AUTONOMY YODY (405x300 mm) s pritrditvijo |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 17. | Umivalnik iz fajančevine vel.600 x 500 mm, pritrjen s plastičnimi vložki in vijaki na zid, ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom DN 32 in rozeto, ponikljano stoječo enoročno mešalno baterijo DN 15 s ponikljano kapo in rozeto, dvema kotnima regulacijskima ventiloma, vključno ves tesnilni material. |  | 1 | kpl |  | 0
(kot npr.: DOLOMITE - CLODIA (60x51 cm) ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
|  | Medicinska enoročna mešalna pipa za umivalnik za montažo na pult. Pipa iz medenine CC754S in ročaj iz Zamaka, kromiran v skladu z EN 248. Opremljena s keramično mešalno kartušo D25 in plastičnim perlatorjem proti vodnemu kamnu ter fleksibilnimi priključki v skladu z EN 13618. |  | 1 | kpl |  | 0
(kot npr.: PLANTEH ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
prostor št.: 35,36,37 izolacija
P1 | 18. | Set stenske WC-školjke kot npr. Geberit Selnova, Rimfree, delno zaprta oblika, z WC-sedežem s pokrovom: T=53cm, bela
|  | št. art. 501.750.00.1 |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 19. | Element kot npr. Geberit Duofix za stensko WC školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, z zvočno izolacijskim setom
|  | št. art. 111.311.00.5 |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 20. | Aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma01, za dvokoličinsko splakovanje: alpsko bela
|  | št. art. 115.770.11.5 |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 21. | Dodaten pribor za stranišče s podajalnikom toaletnega papirja in čistilno metlico za WC (konzolna pritrditev na steno, bela, plastična) s pritrdilnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 22. | Umivalnik iz fajančevine vel.600 x 500 mm, pritrjen s plastičnimi vložki in vijaki na zid, ponikljanim sifonom z odtočnim ventilom DN 32 in rozeto, ponikljano stoječo enoročno mešalno baterijo DN 15 s ponikljano kapo in rozeto, dvema kotnima regulacijskima ventiloma, vključno ves tesnilni material. |  | 3 | kpl |  | 0
(kot npr.: DOLOMITE - CLODIA (60x51 cm) ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
|  | Medicinska enoročna mešalna pipa za umivalnik za montažo na pult. Pipa iz medenine CC754S in ročaj iz Zamaka, kromiran v skladu z EN 248. Opremljena s keramično mešalno kartušo D25 in plastičnim perlatorjem proti vodnemu kamnu ter fleksibilnimi priključki v skladu z EN 13618. |  | 3 | kpl |  | 0
(kot npr.: PLANTEH ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
Korito v sklopu pohištva
|  | Enoročna stoječa baterija za umivalnik, armatura za pomivalno korito z odtočnim ventilom DN32, z zamaškom na verižici, lovilcem maščob, mešalno stoječo enoročno baterijo z veznima cevkama, kotnima reg. Ventiloma, s kapo in rozeto,tesnilnim in pritrdilnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
(kot npr.: ARMAL IMAGE Šifra 58-720-805 ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
P1 | 23. | Grelnik sanitarne vode kot. npr.: GBK 120 L/D vključno z dodatnim toplovodnim grelnikom, z el. grelnim registrom 2kW, pokončen emajliran velikosti 120l z montažnim priborom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | zaščitna "maska" (omara) za opremo bojlerja izdelana iz ultrapas plošč (bele barve), z možnostjo demontaže ob servisiranju opreme |  | 3 | m2 |  | 0
|  | nosilna konstrukcija |  | 1 | kpl |  | 0
P1 | 24. | Varnostna skupina DN15 po DIN 1988 z zapornim ventilom, preprečevalnikom povratnega toka in preizkuševalnim nastavkom, priključnim nastavkom manometra in varnostnim membranskim ventilom 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
P1 | 25. | Raztezna posoda pretočna za sanitarno vodo 8l, 10bar z vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom |  | 1 | kos |  | 0
P1 | 26. | DIGITALNI ELEKTRONSKI REGULATOR |  | 1 | kpl |  | 0
Digitalni temperaturni regulator za vodenje temperature sanitarne vode, kompletno s programska uro, vsi elementi so električno povezani in pripravljeni za priklop na napetost 1x230V.
- temperaturno tipalo bojler
- motorni ventil
kot npr.: WDC10 SELTRON
P1 | 27. | Ventil za preplakovanje razvoda hladne vode kot npr. Geberit HS-30 z vsem spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, krmiljen preko lastne avtomatike. |  | 4 | kpl |  | 0
P1. | 28. | Krogelna pipa navojna s polnim pretokom in vsem spojnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | Kroglični zaporni ventil R 1/2" |  | 12 | kpl |  | 0
(kot npr.: KOVINA HERZ d.d. ali enakovredna oprema, potreben višji kakovostni razred)
P1. | 29. | Ravna sistemska cev kot npr. GEBERIT Mapress iz nerjavnega jekla (CrNiMo 1.4401po EN 10088) dobavljena v kosih dolžine 6m, komplet s spojnimi press fitingi z ustreznimi gumi tesnili in z ustreznimi spojkami, odvzemi, koleni, redukcijami, z dodatkom za razrez, obložena s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo , z rozetami, fitingi. Z prefabriciranimi obešali je iz pocinkanega železa in obsega nosilce, objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore ter pritrdilni ter tesnilni material.
|  | 18x1,0 | In-13mm | 86 | m |  | 0
|  | 22x1,2 | In-13mm | 52 | m |  | 0
|  | 28x1,2 | In-13mm | 24 | m |  | 0
P1. | 30. | Cev kot npr. Unipipe Pe-Xa s toplotno izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 6mm pri razvodu hladne vode, z dodatkom za razrez, z rozetami, fitingi, držali, konzolami in pritrdilnim ter tesnilnim materialom
|  | 16/2 |  | 24 | m |  | 0
|  | 20/2 |  | 48 | m |  | 0
|  | 25/2,5 |  | 24 | m |  | 0
|  | 32/3 |  | 12 | m |  | 0
P1. | 31. | Toplotna izolacija - cevaki iz sintetičnega kaučuka z zaprto celično strukturo, visoke odpornosti proti difuziji vodne pare, požarne odpornosti B1, samougasljiva, 0,035W/mK deb. 13mm
|  | 16/2 |  | 24 | m |  | 0
|  | 20/2 |  | 48 | m |  | 0
|  | 25/2,5 |  | 24 | m |  | 0
|  | 32/3 |  | 12 | m |  | 0
INTERNA KANALIZACIJA
P1. | 32. | Brezšumni cevovodi za odpadno vodo iz POLOKAL NG CEVI z natičnimi odbojkami in tesnili, vertikalni vodi ali v tleh z fazoni.
|  | Ø50 |  | 46 | m |  | 0
|  | Ø110 UKC - polaganje v nasutje |  | 24 | m |  | 0
P1. | 33. | Podometni cevni prezračevalni ventil |  | 5 | kpl |  | 0
HL905N
P1. | 34. | Izdelava raznih jeklenih podkonstrukcij, konzol, obešal in menjalnih nosilcev dimenzij prilagojenih napravam, stropovom in stenam na terenu |  | 260 | kg |  | 0
DELO
P1. | 35. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu vodovodne inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 36. | Tesnostni preizkus fekalne kanalizacije in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije in izdaja ustreznih certifikatov. |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 37. | Funkcionalni preizkus, pregled, poizkusno obratovanje, nastavitev, uravnovešenje sistema vodovoda |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 38. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vklučitvijo v obratovanje. Postavka vsebuje izpiranje cevovoda in pridobitev izkaza ustreznosti kvalitete vode s strani pooblaščene organizacije |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 39. | Priprava dokumentacije; zaščita vgrajenega materiala; priprava dokumentacije o ustrezni montaži; pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite; meritve; izdelava posnetkov; označevanje; izdelava funkcionalnih shem; izdelava dokazila o zanesljivosti objekta; priprava navodil za obratovanje in vzdrževanje; priključitev električnih porabnikov strojne opreme. |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 40. | Transportni in manipulativni stroški |  | 1 | kpl |  | 0
P1. | 41. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov. |  | 15 | % |  | 0
|  | VODOVOD - P (prostori SUC) |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
Pri izdelavi ponudbe za izvedbo je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnem preizkusu sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb, nastalih med gradnjo, v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in preda izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

## P2 OGREVANJE
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P2 |  | OGREVANJE - P (prostori SUC)
Obstoječi sistem se delno odstrani in se po prenovi prostorov ponovno namesti na novo mesto montaže
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
P2 | 1. | Sistem Geberit Mapress ogljikovo jeklo za inštalacije ogrevanja. Sistemske cevi iz Geberit Mapress ogljikovega jekla so z galvansko pocinkano zunanjostjo.
|  | 35x1,5 |  | 12 | m |  | 0
|  | 28x1,5 |  | 24 | m |  | 0
|  | 18x1,0 |  | 24 | m |  | 0
P2 | 2. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, cevi položene v talni konstrukciji (tlaku), za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | 35x1,5 | IN-19 | 12 | m |  | 0
|  | 28x1,5 | IN-19 | 24 | m |  | 0
|  | 18x1,0 | IN-19 | 24 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
P2 | 3. | Armatura in spojni material povezovalnih cevovodov in opreme
Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN10
|  | DN25 |  | 2 | kos |  | 0
|  | DN20 |  | 2 | kos |  | 0
|  | DN15 |  | 6 | kos |  | 0
|  | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 4 | kpl |  | 0
P2 | 4. | Cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875, sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
|  | Comfort Pipe PLUS cev 16x2 |  | 900 | m |  | 0
P2 | 5. | Razdelilnik in zbiralnik - kot.npr. Uponor |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Razdelilci Vario S FM - razdelilec iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporna ventila. | 1 kos
Razdelilec - 9 ogrevalnih zank
Merilniki pretoka od 0 do 5 l/min,
Primarni priključek G1
Razmak med odcepi 50 mm
Osni razmak 225 mm
maks. tlak: 6 bar
maks. temperatura: 60°C
material: jeklo
pokrov omarice
vgradnja v lahko steno
P2 | 6. | Razdelilna omarica za podometno vgradnjo izdelana iz galvaniziranega jekla, belo pobarvano - možnost zaklepanja - globina: 160mm, višina nastavljiva: 730 - 930 mm- maksimalna višina tal: 200mm- material: galvanizirano jeklo- okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010)- vrata z zapiralom
|  | podometna omarica do 9 odcepov |  | 1 | kos |  | 0
npr.kot: omarica Vario cabinet AP
P2 | 7. | Sistemska plošča za talno ogrevanje s čepi za vodenje cevi na razmaku 50, 100, 150... skupne višina 33mm iz hidro profilirane folije debeline 1,0 mm. |  | 100 | m2 |  | 0
Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne
estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče.
kot npr.: STIROTERMAL DUO 11
OPOMBA
Višino sistemske plošče uskladiti s stanjem tlaka na terenu.
P2 | 8. | Žična regulacija kot npr. Uponor Smatrix Base PULSE za panelno ogrevanje z priključnim modulom X-245 6x vstavljenim v omarico, pomožnim modulom M-262, komunikacijski modul R-208, Vario S termopogoni NC, z žičnimi sobnimi termostati v posameznih sektorjih in montažnim priborom. |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base Pulse pomožni modul M-242 6x |  | 1 | kos |  | 0
|  | termopogoni ( št. 1087763, 230V) |  | 9 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base digitalni termostat +RH Style T-149 Bus |  | 3 | kos |  | 0
|  | Smatrix Pulse komunikacijski modul R-208 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Smatrix Base bus kabel A-145 50m |  | 1 | kos |  | 0
Radiatorsko ogrevanje
P2 | 9. | Radiator higienik izvedbe, zagotavljanje čistega in higienskega okolja, omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje zaradi večjega razmika med moduli. opremljen s priključki, termostatskim ventilom, ventilom na povratku radiatorja, zaščiten s folijo in ojačitvami, komplet z odzračevalnim ventilom, čepi in redukcijami, s stranskima in zgornjim zaključnim pokrovom, z zidnimi konzolami ustrezne višine.
|  | PURO P1800, 3 členi |  | 2 | kos |  | 0
|  | PURO P1800, 7 člen |  | 2 | kos |  | 0
P2 | 10. | Termostatska glava |  | 2 | kos |  | 0
P2 | 11. | Termostatski pogon; TWA-K/NC; 0/1, 230V |  | 2 | kpl |  | 0
|  | elektronski prostorski termostat |  | 2 | kpl |  | 0
RET 2001 RET 2001M, napajanje 230V
P2 | 12. | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 4 | kpl |  | 0
+servisni ventil
P2 | 13. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje z vijačnim materialom, cevne objemke z dobavo in montažo
|  | skupne teže |  | 80 | kg |  | 0
P2. | 14. | Praznjenje in ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehko vodo. |  | 20 | ur |  | 0
ČRPALNA GRUPA KLIMAT
primarni krog
20 | 15. | Elektronsko vodena obtočna črpalka, z možnostjo nastavitve konstantnega ali proporcionalnega tlaka. Temp. -10..+110 °C. S prirobničnimi priključki, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
- krmiljenje iz krmilnika KLIMATA
medij: VODA
Q= 1,8 m3/h; H = 8 m;
P= 5 - 190 W; U= 230 V 50 Hz
kot npr.: Yonos MAXO 25/0,5-10
20 | 16. | Armatura in spojni material povezovalnih cevovodov in opreme
|  | Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN 16, DN25 |  | 4 | kos |  | 0
|  | Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN 16, DN15 |  | 2 | kos |  | 0
|  | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Nepovratna loputa DN25 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Lovilec nesnage DN25 |  | 1 | kos |  | 0
sekundarni krog
20 | 17. | Elektronsko vodena obtočna črpalka, z možnostjo nastavitve konstantnega ali proporcionalnega tlaka. Temp. -10..+110 °C. S prirobničnimi priključki, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
- krmiljenje iz krmilnika KLIMATA
medij: ETILENGLIKOL 34%
Q= 2,2 m3/h; H = 8 m;
P= 5 - 190 W; U= 230 V 50 Hz
kot npr.: Yonos MAXO 25/0,5-10
20 | 18. | Armatura in spojni material povezovalnih cevovodov in opreme
|  | Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN 16, DN25 |  | 4 | kos |  | 0
|  | Krogelna pipa polnilna, z ročico za odpiranje, PN 16, DN20 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Krogelna pipa, z ročico za odpiranje, PN 16, DN15 |  | 2 | kos |  | 0
|  | Odzračevalni lonček avtomatski 1/2" |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Nepovratna loputa DN25 |  | 1 | kos |  | 0
|  | Lovilec nesnage DN25 |  | 1 | kos |  | 0
20 | 19. | Termometer s kazalcem, merilni element bimetal premer okrova 80 mm, merilno območje 0 do 120°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale, vključno z varilno obojko |  | 4 | kpl |  | 0
20 | 20. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 80 mm, priključek R 3/8", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 10 bar |  | 4 | kpl |  | 0
20 | 21. | Zaprta membranska posoda, kompletno z montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
Vcel= 80 l; PN6
p N2 = 3 bar (n)
|  | Varnostni ventil DN20; p= 3,0 bar |  | 1 | kpl |  | 0
20 | 22. | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
Q = 15 kW
Primar: 43/33°C, PN16, dpp < 10 kPa
medij: voda
Sekundar: 30/40°C, PN6, dps < 10 kPa
medij: etilenglikol 30%
kot npr.: IPROS
20 | 23. | Polnjenje sistema z glikolsko mešanico
|  | glikol 34% |  | 100 | l |  | 0
|  | polnjenje |  | 2 | ur |  | 0
20 | 24. | Sistem Geberit Mapress ogljikovo jeklo, komplet z varilnimi prehodnimi kosi, koleni in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije, z dobavo in montažo. Po montaži se cevi prepleskajo z temperaturno odporno belo barvo.
|  | 35x1,5 |  | 72 | m |  | 0
|  | 18x1,5 |  | 6 | m |  | 0
20 | 25. | Izolacija izdelana na bazi sintetičnega kavčuka, za uporabo v ogrevalni tehniki.
parozapornostni koeficient μ > 7000
temp.območje -50°C do +105°C
toplotna prevodnost λ < 0,035 W(mK) pri srednji temperaturi 0°C
|  | Cu35x1,5 | IN-32 | 72 | m |  | 0
kot npr.: Armaflex AC
|  | zaščita cevi - zunanji razvod | Al plašč | 12 | m |  | 0
20 | 26. | Pocinkani material za obešanje in pritrjevanje ogrevalnih cevovodov (cevne objemke) z vijačnim materialom, z dobavo in montažo |  | 80 | kg |  | 0
P2 | 27. | Označevanje medijev in naprav. Označevanje odcepov. |  | 20 | ur |  | 0
P2 | 28. | Izvedba tlačnega preizkusa in izdaja zapisnika o pregledu inštalacije. |  | 1 | kpl |  | 0
P2 | 29. | Vnašanje vseh med rekonstrukcijo izvedenih sprememb oziroma dopolnitev v načrt PZI kot osnova izdelavi PID načrtov ter izdelava dokazila o zanesljivosti |  | 1 | kpl |  | 0
P2 | 30. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled |  | 1 | kpl |  | 0
P2 | 31. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  | 15 | % |  | 0
|  | OGREVANJE - P (prostori SUC) |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## P3_Pohlajevanje
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P3 |  | POHLAJEVANJE - P (prostori SUC)
Obstoječi sistem se odstrani.
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
NOVA OPREMA - OGREVANJE/HLAJENJE KLIMAT K-1
P3 | 1. | Mitsubishi Electric PUZ-ZM140YDA
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 13.4 (5.4 ~ 15.0) kW // gretje: 16.0 (3.7 ~ 18.0) kW
Energetski razred: EER: 3.7 // COP: 3.5 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 3.62 kW // gretje 4.57 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 68 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 870 x 1100 x 460 (+45) mm
Teža: 121 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
|  | Območje delovanja: hlajenje od -20°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C | 2 | kpl |  | 0
P3 | 2. | Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Velika Britanija
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
|  | - za montažo v prostoru z max. RH 80% | 1 | kpl |  | 0
P3 | 3. | Mitsubishi Electric PAC-SIF013B-E
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Brez upravljalnika
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Velika Britanija
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
|  | - za montažo v prostoru z max. RH 80% | 1 | kpl |  | 0
P3 | 4. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 9,52 | 20 | m |  | 0
|  | Cu 15,88 | 20 | m |  | 0
P3 | 5. | Montaža zunanje enote
- varjenje cevi na DX izmenjevalec v klimatu (izmenjevalec ni predmet ponudbe)
- dobava in montaža nosilne konstrukcije za postavitev zunanje enote
- montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo
- montaža elektronike
- enkrat preboj skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50mm
- dobava in montaža ustreznih Cu izoliranih cevi za hladilstvo do dolžine 5m
- priklop Cu izoliranih cevi na notranjo in zunanjo enoto
- dobava in montaža električnega kabla ustreznega preseka za povezavo notranje in zunanje enote do dolžine 5m
- priklop električnega dovodnega kabla za napajanje klimatskega sistema
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata (za notranjo in zunanjo enoto)
- vakumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
Opomba:
- Cena vsebuje montažo zunanje enote do višine 4m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.
- Električni dovodni kabel do ustrezne enote dobavi in pripelje elektrikar
|  | - Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi na izmere! | 2 | kpl |  | 0
P3 | 6. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem | 2 | kg |  | 0
tehnični plin R410A
P3 | 7. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
|  | - poučevanje osebja | 1 | kpl |  | 0
P3 | 8. | Lovilec kondenza CS210
|  | Dimenzije 940x420x30 mm | 2 | kpl |  | 0
Iz pocinkanega jekla zaščitenega z epoksi smolo v poliestru za zunanjo uporabo. Lovilec se namesti pod zunanjo enoto klima naprave. Fiksiramo ga pod konzolo ali v talni podstavek VS140/ Za montažo pod konzolo so ustrezni nosilci VS120/VS220. Priložen ravni priključek za cev f 20 mm. Barva RAL9002. Dimenzija: 1000 x 410 x 30 mm.
P3 | 9. | Samoregulirni grelni kabel HTM 4m
|  | Dolžina 4 m | 2 | kpl |  | 0
P3 | 10. | Montaža lovilne posode za kondenz in samo regulirnega grelnega kabla | 2 | kpl |  | 0
hlajenje server prostora
P3 | 11. | Mitsubishi Electric MSY-TP35VF | 1 | kpl |  | 0
Notranja stenska enota standardne oblike v beli barvi namenjena samo za hlajenje. IR upravljalnika ni priloženega k enoti.
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- tedenski časovnik
- možnost upravljanja z žičnim upravljalnikom (+ MAC-334)
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Pretok zraka: hlajenje: 10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 31 - 36 - 40 - 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz notranje enote
Dimenzije (V x Š x G): 305-923-250 mm
Teža: 12,5 kg
P3 | 12. | Mitsubishi Electric MUY-TP35VF | 1 | kpl |  | 0
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Enota omogoča hlajenje do zunanje temperature -25°C. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
POOBLAŠČENI UVOZNIK IN DISTRIBUTER: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 (1.5 ~ 4.0) kW
Energetski razred: SEER: 9.0 - A+++
Električna priključna moč: hlajenje 0.760 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 29,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 45 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 58 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 34 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -25°C do 46°C
P3 | 13. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | Cu 6,35 | 10 | m |  | 0
|  | Cu 9,52 | 10 | m |  | 0
P3 | 15. | Montaža zunanje enote | 1 | kpl |  | 0
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
P3 | 16. | Montaža notranje enote | 1 | kpl |  | 0
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
P3 | 17. | Kabelska polica za izvedbo instalacij, kompletno z montažnim materialom.
|  | 200x50 | 20 | m |  | 0
P3.. | 18. | Označevanje medijev in naprav. | 1 | kpl |  | 0
P3.. | 19. | Cev za odvod kondenzata Ø32, toplotno izolirana z protikondenzacijsko izolacijo debeline 13mm | 48 | m |  | 0
P3.. | 20. | Sifon s kroglico za klimatske naprave | 7 | kos |  | 0
P3.. | 20. | Priključitev odvoda kondenzata na obstoječo kanalizacijo z izvedbo sifona (oddtok v sanitarijah - umivalnik). | 7 | kpl |  | 0
P3.. | 21. | Avtodvigala - HIAP za namestitev opreme na streho. | 8 | ur |  | 0
višina dviga H= 8m
globina dviga: L= 10m
P3.. | 22. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID | 1 | kpl |  | 0
P3.. | 24. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
P3 | 25. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | 5 | % |  | 0
P3.. | 26. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških | 10 | % |  | 0
|  | POHLAJEVANJE - P (prostori SUC) |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## P4_Prezračevanje
točka |  | Opis |  |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P4 |  | PREZRAČEVANJE - P (prostori SUC)
|  | Obstoječi sistem se delno odstrani in se po prenovi prostorov ponovno namesti na novo mesto montaže | točka P6
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
P4. | 1. | Dobava in montaža talne prezračevalne naprave. |  |  | 1 | kpl |  | 0
Dvoetažna klimatska naprava ID:8 izvedbe izdelana skladno z DIN 1946 – T4, EN 13053 in VDI 6022,
Materiali sestavnih delov klimatske naprave:
- profili: aluminium painted
- vogalniki: Nylon
- zunanji plašč: ZnAlMg ZM310
- notranji plašč: ZnAlMg ZM310
- dno: Nerjaveča pločevina 304
- vodila: Nerjaveča pločevina 304
- izolacija: Mineralna volna 100kg/m3
- debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so v notranjosti naprave.
Klimatske naprave higienik izvedbe imajo notranje stene obarvane z zdravju neškodljivo barvo, odporno proti kemičnim sredstvom za čiščenje in UV-žarkom.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Havbe so nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Varnostno so izdelane brez ostrih kotov, narejene iz barvane jeklene pločevine, in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine.
Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na klimatski napravi in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
|  | dolžina: | 8530 mm
|  | širina: | 1055 mm
|  | višina: | 1625 mm
|  | teža: | 1907 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 4.000 m3/h
Odvod: 4.000 m3/h
Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HID:8-3-2-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 55% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Dodatek
|  | Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 kos
Kontrolno okno
Osvetlitev
Stikalo za luč
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 4.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.409 kW/(m3/h),
Certification; Barvan ventilator
- Moč= 2,750 kW - IE5 EC
Kontrolno okno
Osvetlitev
Stikalo za luč
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 84,3%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 14,80°C/12,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: %
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,30°C/55,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Kontrolno okno
Bana za odvod kondenza
Osvetlitev
DX hladilnik / grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: Aluminij
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Hladilni režim:
- hladivo: R32
- temperatura uparjanja: 7,00°C
- predvidena hladilna moč: 29,62kW
- temperatura pred hladilnikom: 27,30°C/55,0%
- temperatura za hladilnikom: 14,00°C/91,0%
Grelni režim:
- hladivo: R32
- temperatura kondenzacije: 45,00°C
- predvidena grelna moč: 12,33kW
- temperatura pred kondenzatorjem: 14,80°C
- temperatura za kondenzatorjem: 24,00°C
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prazna sekcija
Kontrolno okno
Vodni grelnik z notranjimi priključki je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, nameščenimi v notranjosti ohišja, ter priključki za praznjenje in odzračevanje ter s proti zamrzovalnim kapilarnim termostatom. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- grelna tekočina: Etilenglikol, koncentracija 34%
- temperaturni režim tekočine:60,00/40,00°C
- padec tlaka na strani tekočine: 2,71 kPa
- pretok tekočine: 0,1430 l/s
- predvidena grelna moč: 10,88 kW
- temperatura pred grelnikom: 14,00°C
- temperatura za grelnikom: 22,00°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 3,13
- protizmrzovalni termostat grelnika
Pripomba: črpalka ni v ponudbi
Prazna sekcija
Kontrolno okno
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Električni parni vlažilnik, ki ima zvezno regulacijo kapacitete uparjanja, je vgrajen zunaj klimatske naprave, v njeni neposredni bližini, in je povezan s cevjo za distribucijo pare s fleksibilno in toplotno izolirano cevjo za paro.
Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo.
Tehnični podatki:
- vstopni zrak: 24°C/0%
- izstopni zrak: 24°C/0%
- količina pare: 31,30 kg/h
- regulacija: zvezna
- tip parnega vlažilnika: elektrodni
- kapaciteta pare: 32 kg/h
- nazivna el, moč: 24,000 kW
- nazivni el. tok: 34,60 A
- priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz
Kontrolno okno
Bana za odvod kondenza
Osvetlitev
Stikalo za luč
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 80% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Dodatek
|  | Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 kos
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek
|  | Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 kpl.
Kontrolno okno
Osvetlitev
Stikalo za luč
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 75% po ISO 16890 ( M6 ), dolžine vreč 292 mm, vgrajen v fiksen okvir iz jeklene pocinkane ali nerjaveče pločevine. Filter se poslužuje z umazane strani preko prazne enote s posluževalnimi vrati.
Dodatek
|  | Merilnik diferenčnega tlaka WIKA A2G-05 air2guide | 1 kos
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek
|  | Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek | 1 kpl.
Kontrolno okno
Osvetlitev
Stikalo za luč
Prazna sekcija
Prazna sekcija
EKO omara
Prazna sekcija
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 4.000 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 300 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.063 kW/(m3/h),
Certification, Barvan ventilator
- Moč= 1,500 kW - IE5 EC
Kontrolno okno
Osvetlitev
Stikalo za luč
Prazna sekcija
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Zaščitna havba
Dodatek
|  | Streha | 1 kpl.
|  | Bazni podstavek S125.2 | 1 kpl.
|  | Podstavek med dovodom in dovodom S125.2 | 1 kpl.
Razred puščanja L1
P4. | 2. | Prezračevalni kanali, izdelan iz pocinkane pločevine d=0,6 - 1,0mm, kompletno s tesnilnim, montažnim, spojnim in pritrdilnim materialom
kanali
P4. | 3. | Pravokotni in okrogli zračni kanal, izdelan iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi ter pritrdilnim in tesnilnim materialom min. debelina 0,7 - 1,00 mm
|  | 950x650 - zunanji | L(m) | 6
|  | 950x400 - zunanji | L(m) | 16
|  | 700x300 - zunanji | L(m) | 16
|  | 600x400 - zunanji | L(m) | 24
|  | 850x250 | L(m) | 36
|  | 750x200 | L(m) | 24
|  | 450x200 | L(m) | 12
|  | 400x200 | L(m) | 24
|  | 250x200 | L(m) | 12
|  | fi250 - zunanji | L(m) | 32
|  | fi250 | L(m) | 12
|  | fi200 | L(m) | 84
|  | fi160 | L(m) | 110
|  | fi125 | L(m) | 48
[5 empty] | 2800 | kg
|  |  | spojni in montažni material | 15% | 450 | kg
[5 empty] | 3250 | kg |  | 0
P4. | 4. | Prezračevalni ventil za dovod/odvod zraka, izdelan iz jeklene pobarvane pločevine, barva bela (obstoječi strop), vgradnja v obstoječi strop. Količina zraka se nastavlja s privijanjem ali odvijanjem regulacijske lopute. Prezračevalna rešetka je opremljena s komoro s stranskim priključkom
|  | TFF 125 |  |  | 10 | kos |  | 0
P4. | 5. | Stropni vrtinčni difuzor za višine prostorov od 2,3 do 4 m, izdelana iz jeklene pločevine, standardna barva RAL 9010, centralna vijačna pritrditev |  |  | 23 | kos |  | 0
Pravokotna priključna komora s horizontalnim priključkom, standardno opremljena z regulacijsko loputo na vrvici v priključku, opcijsko na voljo toplotna in zvočna izolacija, pritrditev plošče difuzorja s sredinskim vijakom
V= 150m³/h, dP= 10Pa; 24dB
DVF-Q - 300 ; PBQ - 300
kot npr.: KLIMAOPREMA d.o.o.
P4. | 6. | Komora s filtrom za čiste prostore, ki se uporablja kot terminalna naprava za prezračevanje z visoko učinkovitim filtrom za trdne delce. Namenjena je predvsem prezračevanju prostorov z zahtevami po visoki stopnji čistosti zraka, kot so kirurške sobe in oddelki za intenzivno medicino, laboratoriji, industrijske čistilne površine itd. Vrtinčni difuzor za dovod/odvod zraka, komora s HEPA FILTROM H13 skupaj s tesnilnim in montažnim materialom,.
upor elementa dPmax=150Pa
ohišja ter difuzorje barvali v beli barvi RAL 9003
|  | V= 200 m³/h |  |  | 7 | kos |  | 0
kot npr.: CFU - R - 4545 - VC
CFU-A - DVF - 4545
KO - LF13 - 457x457x68
(komora, difuzor, filter)
kot npr.: KLIMAOPREMA d.o.o.
P4. | 7. | Komora s filtrom za čiste prostore, ki se uporablja kot terminalna naprava za prezračevanje z visoko učinkovitim filtrom za trdne delce. Namenjena je predvsem prezračevanju prostorov z zahtevami po visoki stopnji čistosti zraka, kot so kirurške sobe in oddelki za intenzivno medicino, laboratoriji, industrijske čistilne površine itd. Vrtinčni difuzor za dovod/odvod zraka, komora s HEPA FILTROM H13 skupaj s tesnilnim in montažnim materialom,.
upor elementa dPmax=150Pa
ohišja ter difuzorje barvali v beli barvi RAL 9003
|  | V= 100 m³/h |  |  | 2 | kos |  | 0
kot npr.: CFU - R - 3030 - VC
CFU-A - DVF - 3030
KO - LF13 - 305x305x68
(komora, difuzor, filter)
kot npr.: KLIMAOPREMA d.o.o.
O4. | 8. | Dušilec zvoka dim.: fi 160
|  | PZM-T-160-1000 |  |  | 14 | kos |  | 0
certifikat Hygiene
kot npr.: KLIMAOPREMA d.o.o.
O4. | 9. | Pravokotni dušilniki zvoka tipa PZ
|  | PZ-100/100 950x400x1000 RS |  |  | 2 | kos |  | 0
certifikat Hygiene
kot npr.: KLIMAOPREMA d.o.o.
O4. | 10. | Elektronski regulator pretoka |  |  | 6 | kos |  | 0
Zrakotesnost ohišja po EN1751, razred C
V= 400 m³/h
certifikat Hygiene
RVP-C-OMK - 200 - MF - Z ; PZM-T - 200 - 500
pogon Belimo 0-10 V
O4. | 11. | Stikalo master/slave Belimo |  |  | 3 | kos |  | 0
P4. | 12. | Stenska naprava za prenos zraka za med prostori |  |  | 4 | kpl |  | 0
OV-R 200 SW Transfer Units
sanitarije - izolacija
P4. | 13. | Kanalski ventilator |  |  | 1 | kpl |  | 0
KVK Silent 100 EC
art.nr.: #92167
V=100m³/h; dP= 400Pa
Pe= 68W, 230V
stikalo stikalo MTP, 0-10V
drobni spojni material
nosilna konzola
sanitarije - čakalnica
P4. | 14. | Kanalski ventilator |  |  | 1 | kpl |  | 0
KVK Silent 160 EC
art.nr.: #92169
V=250m³/h; dP= 300Pa
Pe= 60W, 230V
stikalo stikalo MTP20, 0-10V
drobni spojni material
nosilna konzola
izolacija v objektu
P4. | 15. | Izolacija v ploščah, primerna za ogrevanje s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
|  | debelina - In19 |  |  | 130 | m2 |  | 0
zunanja izolacija - povezav v objekt
P4. | 16. | Izolacija kanalov, dvoslojna toplotna izolacija zunanjih zračnih kanalov z Armaflex, ki je negorljiva – razred A1 po DIN 4102, 1. del ali EN 13501, 1. del , s samolepilnimi ploščami ter spoji prelepljenimi s samolepilnim aluminijevim trakom širine 50 mm. Z zunanje stani je izolacija zaščitena z Al pločevino.
|  | debelina 50mm |  |  | 150 | m² |  | 0
P4. | 17. | Mreža - zaščita odvoda iz klimata proti dostopu manjših ptic. |  |  | 1 | kos |  | 0
850x850
P4. | 18. | Podporni material, kanalske objemke. |  |  | 600 | kg |  | 0
P4. | 19. | Izdelava gradbenih prebojev za elemente in njihovo tesnenje
|  | fi 250; L=40cm |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | fi 200; L=20cm |  |  | 12 | kpl |  | 0
|  | panelsko polnilo okna 1200x450(H); d=20cm |  |  | 4 | kpl |  | 0
P4. | 20. | Nastavitev količine zraka posameznih vpihovalnih in sesalnih elementov, meritve šumnosti vključno izvrednotenje rezultatov. |  |  | 1 | kpl |  | 0
P4. | 21. | Pripravljalna dela, zarisovanje, zaščita odprtih kanalov med montažo, preizkusno obratovanje in zaključna dela. |  |  | 1 | kpl |  | 0
P4. | 22. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  | 20 | % |  | 0
|  | PREZRAČEVANJE - P (prostori SUC) |  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## P5_Tehnični plin - kisik
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P5 |  | TEHNIČNI PLIN KISIK O2 - P (prostori SUC)
Obstoječi sistem se odstrani in se po prenovi prostorov ponovno namesti na novo mesto montaže.
Demontaža stropa je zajeta v gradbenih delih.
Vsa oprema se demontira na način, da se ponovno uporabi.
Pred demontažo se elementi fotografirajo (dejansko stanje)
Sistema je potrebno delno odstraniti zaradi gradbenih del
P5 | 1. | Demontaža in ponovna montaža obstoječe postaje za pripravo medicinskega kisika. | 32 | ur |  | 0
P5 | 2. | Bakrena cev za medicinske pline - specifikacija Specialna bakrena cev za medicinske pline, izvlečena iz celega materiala in znotraj ter zunaj očiščena, žarjena v vakuumu, specialne kvalitete za medicinske pline z oznako, da je bila preizkušena na nepropustnost. Kvalietet SP-Cu po EN 737-3. Cevi morajo biti na koncu zaprte s plastičnimi čepi, vključno vsi fitingi, spojni ter pritrdilni material.
|  | Cu Φ22x1 | 32 | m |  | 0
|  | Cu Φ15x1 | 60 | m |  | 0
|  | Cu Φ8x1 | 24 | m |  | 0
P5 | 3. | Priključna vtičnica za medicinski plin, ki ustreza standardu EN 737. Geometrijska oblika vtičnice in vtikača je zaradi varnostnih razlogov pri vsaki vrsti medicinskega plina drugačna (onemogočena zamenjava medicinskih plinov). Vtičnica ima dve zaporni stopnji. Prva omogoča vstavitev vtikača v pozicijo pripravljenosti in plin ne uhaja. S potiskom vtikača naprej v drugo zaporno stopnjo se mora odpreti ventil in s tem omogočimo odjem plina. Pri izključitvi se mora konektor pomakniti nazaj, ko narahlo pritisnemo na obroček vtičnice in s tem zapremo ventil ter posledično dovod plina. S ponovnim pritiskom na obroček lahko vtikač osvobodimo iz pozicije pripravljenosti in ga odstranimo. - kisik | 6 | kpl |  | 0
P5 | 4. | Montaža in priklop priključnih vtičnic
|  | stenski priklop | 6 | kpl |  | 0
|  | priklop na stropno konzolo | 2 | kpl |  | 0
P5 | 5. | Dobava in montaža conskega krogelnega ventila, primeren za razvod medicinskega kisika.
|  | DN15 | 2 | kos |  | 0
P5 | 6. | Pritrdilni in obešalni material za cevi iz bakra, za montažo cevi v padcu 1% ali v jaških. | 100 | kg |  | 0
detekcija kisika
P5 | 7. | Oprema za detekcijo medicinskega plina kisik, v prostoru z jeklenkami.
|  | Dobava detektorja O2 tip MK9 | 1 | kos |  | 0
|  | Dobava detektorja sirene z bliskavko | 1 | kos |  | 0
|  | Dobava adapterja 230VAC/1A | 1 | kos |  | 0
|  | Dobava osnovnega kabelskega seta (2x10m) za napajanje senzorja in sirene | 1 | kos |  | 0
|  | Namestitev zgoraj opisane opreme, zagon sistema na objektu, izdaja poročila o pravilnem delovanju | 1 | kpl |  | 0
navodila za vzdrževanje in pregled
P5 | 8. | Izdelava preboja skozi steno izveden z zaščitno tulko (cev v cevi). Tesnjenje preboja je izvedeno elastično in negorljivo. | 8 | kos |  | 0
P5 | 9. | Izolacija cevovoda - voden zunaj objekta
|  | Cu22 - In32mm | 20 | m |  | 0
P5 | 10. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak p = 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi in priključi ter njihovo odstranitvijo po končanem tlačnem preizkusu. Tlačni preizkus se izvede z inertnim plinom (dušik N₂) ali suhim, brezoljnim zrakom. obratovalni tlak: 4bar preizkusni tlak: 6 bar | 1 | kpl |  | 0
P5 | 11. | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. Označevanje medijev in naprav. | 1 | kpl |  | 0
P5 | 12. | Izdelava različnih utorov, odprtin, prebojev in ostala gradbena dela za izvedbo instalacij.
|  | izdelava gradbenega preboja - kronsko vrtanje fi100 | 8 | kpl |  | 0
P5.. | 13. | Fotografiranje sprememb in vnos sprememb v gradbeno knjigo in načrte, kateri so osnova za izdelavo PID | 1 | kpl |  | 0
P5.. | 14. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
P5.. | 15. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških | 15 | % |  | 0
|  | TEHNIČNI PLIN KISIK O2 - P (prostori SUC) |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## P6_Demontaža
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
P6 |  | DEMONTAŽA (prostori SUC)
Oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
KANALIZACIJA
P6 | 1. | OBSTOJEČI SANITARNI ELEMENTI |  | 32 | ur |  | 0
Opremo je potrebno odstraniti zaradi gradbenih del
|  | umivalnik | 4 kos
|  | WC | 3 kos
|  | TUŠ | 3 kos
|  | odklop korita v pohišvenem elementu | 4 kos
element je del opreme, ki se lahko ponovno uporabi
oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
odvoz demontiranega odvečnega materiala na deponijo
P6 | 2. | Odklop obstoječih povezav v spuščenem stropu in zapora instalacijskih povezav, čim bliže glavnemu razvodu (problem mrtvih vej - legionela) |  | 32 | ur |  | 0
|  | krogelni ventil DN15 |  | 25 | kos |  | 0
P6 | 3. | Zapora obstoječih kanalizacijskih priklopov |  | 1 | kpl |  | 0
|  | DN110 | 2 kos
|  | DN50 | 8 kos
OGREVANJE
P6 | 4. | OBSTOJEČI RADIATORSKI SISTEM
Sistema je potrebno odstraniti zaradi gradbenih del
|  | Demontaža obstoječega radiatorja z zapornimi ventili, nosilnimi konzolami, ponovna uporaba elementa. |  | 3 | kpl |  | 0
oprema se demontira na način za ponovno montažo
|  | Začasna zapora povezovalnih cevovodov ogrevanja |  | 3 | kpl |  | 0
P6 | 5. | OBSTOJEČI SISTEM TALNEGA OGREVANJA
Sistema je potrebno odstraniti zaradi gradbenih del
|  | Obstoječi razdelilec RTO-1 (12 vej) |  | 32 | ur |  | 0
demontaža - odklop 4 ogrevalnih vej prostor 4(3V) in 5(1V).
demontaža - odklop 2 prostorska termostata
|  | Obstoječi razdelilec RTO-2 (7 vej) |  | 32 | ur |  | 0
demontaža - razdelilca
vgradnja zapornih ventilov na povezavi razdelilca
|  | DN20 - 2 kos |  | 1 | kpl |  | 0
POHLAJEVANJE
OBSTOJEČI SISTEM DX1, DX2
Sistema je potrebno delno odstraniti zaradi gradbenih del
P6 | 6. | Vakuumiranje - odstranjevanje hladilnega plina |  | 2 | kpl |  | 0
tehnični plin R410A
P6 | 7. | Demontaža obstoječih stenskih notranjih klima enot |  | 4 | kpl |  | 0
|  | Demontaža obstoječih kasetnih notranjih klima enot |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Demontaža odvodov kondenzata |  | 1 | kpl |  | 0
P6 | 8. | Demontaža nadzornih krmilnikov /daljincev |  | 6 | kpl |  | 0
P6 | 9. | Polnjenje povezav in enot z nevtralnim plinom (dušik) |  | 1 | kpl |  | 0
Obstoječe bakrene povezave se uporabijo.
PREZRAČEVANJE
OBSTOJEČI SISTEM KN1, KN2
Sistema je potrebno delno odstraniti zaradi gradbenih del
P6 | 10. | Demontaža klimatske prezračevalne naprave K1 |  | 16 | ur |  | 0
demontaža grelne grupe
demontaža nadzornega panela
zaščita opreme pred prahom
P6 | 10. | Demontaža klimatske prezračevalne naprave K2 |  | 16 | ur |  | 0
demontaža grelne grupe
demontaža nadzornega panela
zaščita opreme pred prahom
P6 | 12. | Demontaža klimatske prezračevalne naprave K3 |  | 16 | ur |  | 0
demontaža grelne grupe
demontaža nadzornega panela
zaščita opreme pred prahom
P6 | 13. | Začasno deponiranje opreme. V primeru da klimati ne motijo gradbenih del, se lahko odstranijo kasneje, v fazi prestavitve.
P6 | 14. | Demontaža prezračevalnih kanalov |  | 100 | ur |  | 0
Demontaža prezračevalnih elementov
TEHNIČNI PLINI
P6 | 15. | Demontaža priključnih vtičnic |  | 8 | ur |  | 0
|  | Demontaža vertikalnih povezav |  | 8 | ur |  | 0
|  | Zaščita - zapiranje cevovodov |  | 8 | ur |  | 0
SKUPNO
P6 | 16. | Iznos materiala na plato pred objektom. |  | 1 | kpl |  | 0
Oprema se demontira na način za ponovno montažo
ugotovitve za ponovno montažo uskladiti z nadzorom in investitorjem
Odvoz opreme za ponovno montažo v skladišče investitorja
odvoz demontiranega odvečnega materiala na deponijo
P6 | 17. | Zapisnik o deponiranju odstranjenega materiala in odvoz na primerno deponijo. |  | 1 | kpl |  | 0
P6 | 18. | Nepredvideni stroški |  | 15 | % |  | 0
|  | DEMONTAŽA (prostori SUC) |  |  | SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
Potrditev količine ur demontaže se potrdi z nadzornim inženirjem

## 1_POŽARNO TESNENJE
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
1 |  | POŽARNO TESNENJE
Opomba: za instalacije ogrevanja in hlajenja, vodovoda in vertikalne kanalizacije, prezračevanja.
Požarno tesnjenje cevnih instalacij pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev (AB ali lahko steno ali tla), skladno s SIST EN 1366-3.
1 | 1. | TESNENJE ogrevanje / vodovod
|  | Dn32 | AB stena | 8 | kos |  | 0
|  | Dn25 | AB stena | 4 | kos |  | 0
1 | 2. | TESNENJE kanalizacija
|  | fi 110 | AB strop | 4 | kos |  | 0
|  | fi 50 | AB strop | 15 | kos |  | 0
1 | 3. | Označevanje požarnih prebojev |  | 31 | kpl |  | 0
1 | 4. | Uskladitev načina požarnega tesnenja med projektantom, inštalaterji in izvajalca požarnega tesnenja. |  | 6 | ur |  | 0
1. | 5. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški |  | 5 | % |  | 0
|  | POŽARNO TESNENJE |  |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## 2_GASILNI APARATI
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
2 |  | GASILNI APARATI
Gasilni aparati skladno s NPV:
2 | 1. | Ročni gasilni aparat ABC – 6 kg | 8 | kos |  | 0
OPOMBA
Število gasilnikov je potrebno uskladiti s načrtom NPV
DELO
2 | 2. | Dobava matriala; priprava dokumentacije; montaža materiala; priprava dokumentacije o ustrezni montaži; izdelava dokazila o zanesljivosti objekta; priprava navodil za obratovanje in vzdrževanje; | 1 | kpl |  | 0
2 | 3. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta DZO z vsemi potrebnimi dokumenti za tehnični pregled | 1 | kpl |  | 0
2 | 4. | Transportni in manipulativni stroški | 1 | kpl |  | 0
2. | 5. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | 5 | % |  | 0
|  | GASILNI APARATI |  | SKUPAJ: |  | 0
Tipi opreme služijo kot predlog, predlagana je lahko tudi enakovredna ali boljša oprema
Vse točke popisa imajo v ceni vključeno strošek dobave in montaže !
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## 3_DOKUMENTACIJA
točka |  | Opis | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
3 |  | Dokumentacija, nadzor
3 | 1. | Projektantski nadzor predviden kot reševanje nastalih situacij, katere niso bile znane ob pregledu objekta v delovanju (instalacije v spuščenih stropih, instalacije v tlaku,.. | 10 | obisk |  | 0
Potrebo po prisotnosti projektanta na objektu potrdi nadzorni inženir z investitorjem
3 | 2. | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
Vrednost izvedbe je odvisna od podlog s spremembami, katere izdelava je zajeta v popisu posamezne točke.
|  | Dokumentacija, nadzor |  | SKUPAJ: |  | 0

## 4 SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne izvedbene detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PGD in PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni, nosilni, izolativni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega, če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta.
Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PGD in PZI projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti instalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo in material
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- | izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- | tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
- | prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
- | grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
- | šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezraćčevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
- | deponija vodovodnih in kanaizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
- | praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del
- | izjavo z zagotavljenjem rezervnih delov naprav vsaj 10 let