## sklop 1 Duktilne cevi in pribo
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 1: DUKTILNE CEVI IN PRIBOR
Ponudnik: __________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-5Voc/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in ostalega montažnega materiala" za sklop 1:
zap. št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
1. | Dobava duktilne cevi tipa C40, DN 250, nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 1404 |  | 0
2. | Dobava predizolirane duktilne cevi tipa C40, DN 250, nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. Zaščitni plašč iz PEHD, debelina izolacije min. 50 mm. | m | 23 |  | 0
3. | Spojka termoskrčliva 250/400 | kos | 10 |  | 0
4. | Kapa zaključna DN 250/400 | kos | 4 |  | 0
5. | MK kos 22° sidrni spoj - DN =250 | kos | 2 |  | 0
6. | MK kos 45° sidrni spoj - DN = 250 | kos | 4 |  | 0
7. | MK kos 90° sidrni spoj - DN = 250 | kos | 2 |  | 0
8. | Predizoliran MMK kos 45° sidrni spoj - DN =250 | kos | 4 |  | 0
9. | Predizoliran MMK kos 90° sidrni spoj - DN =250 | kos | 2 |  | 0
10. | Sidrni spoj (tesnilo) za Duktil DN250 | kos | 250 |  | 0
11. | EU kos PN 16 - DN = 250 | kos | 4 |  | 0
12. | F kos PN 16 - DN = 250 | kos | 2 |  | 0
13. | MMA kos PN 16 STD VI - DN = 250 - DN 2 = 80 | kos | 1 |  | 0
Skupaj okvirna vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Tehnični pogoji za sklop 1: Dobava vodovodne cevi iz nodularne LTŽ duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP16, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico. Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP16, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)

## sklop 2 Fitingi, zasuni in osta
#VALUE!
PONUDBENI PREDRAČUN za sklop 2: FITINGI, ZASUNI IN OSTALI PRIBOR
Ponudnik: _______________________________________________________
Na osnovi naročila, interna št. naročnika: JN-5Voc/2026, objavljenega na Portalu javnih naročil in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, dajemo ponudbo za predmet naročila »Dobava vodovodnega in ostalega montažnega materiala" za sklop 2:
zap. št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
1. | Dobava montažnega (obešnega) materiala za predizolirane vodovodne cevi Duktil DN 250 (premer cevi z izolacijo cca. 400 mm), skupne dolžine 25 m, na mostno konstrukcijo (stranska pritrditev). Nosilci dimenzionirani na težo polne cevi 120 kg/m. Nosilci morajo biti iz materiala INOX 316 in na mesebojojni razdalji 1 m. (št. nosilcev 27). Nosilec je potrebno pred montažo potrditi s strani nadzora Popis materiala za 1 nosilec (SIKLA ali enakovredno): - Previsna konzola AK-VA 41/41-445 1kos - Objemka Stočke FS 407 1kos - Distančnik - za objemko fi400 1kos - Vložek jekleni enojni AN BZ plus A4 16/15/35/110 mm 2kosa - Podložka 16/125 HCP 4kosi - Matica šestroba M16 HCP 6kosov - Palica navojna M16/1m HCP 2kosa - Podaljšek navojni IG/IG M 16x35 VA 2kosa | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava zaščitne jeklene nerjaveče cevi fi 400 debelina stene d=2,6 mm na predizolirane vodovodne cevi, kvalitete AISI 304 | m | 25 |  | 0
3. | Cestna kapa za podzemni zračnik | kos | 2 |  | 0
4. | Cestna kapa za zasun s podložno ploščo | kos | 9 |  | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 1400 |  | 0
6. | FFK kos 45° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 1 |  | 0
7. | FFR kos PN 16, - DN = 250 / 200 | kos | 3 |  | 0
8. | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 80 | kos | 2 |  | 0
9. | Podzemni hidrant - izpust, PN 16 - DN 80 | kos | 1 |  | 0
10. | Podzemni zračnik - kombiniran, obojestranski - DN = 80, L = 1m (kot npr. Hawle 9822) | kos | 1 |  | 0
11. | T kos PN 16 - DN = 250/100 | kos | 1 |  | 0
12. | T kos PN 16 - DN = 250/80 | kos | 2 |  | 0
13. | Univerzalna spojka za DN = 250, PN 16 (enojna MJ3057 DN250 ali enakovredno) | kos | 3 |  | 0
14. | Univerzalna spojka za DN = 200, PN 16 (enojna MJ3057 DN200 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
15. | Univerzalna spojka za PE d110 / DN = 100, PN 16 (enojna MJ3057 DN100 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
16. | Univerzalna spojka za PE d90 / DN = 80, PN 16 (enojna MJ3057 DN80 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
17. | Vgradilna armatura za zasune DN 100, H=1,2m | kos | 1 |  | 0
18. | Vgradilna armatura za zasune DN 250, H=1,2m | kos | 5 |  | 0
19. | Vgradilna armatura za zasune DN 80, H=1,2m | kos | 2 |  | 0
20. | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 100 | kos | 1 |  | 0
21. | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 250 | kos | 6 |  | 0
22. | Zasun za podzemno vgradnjo PN16 - DN = 80 | kos | 2 |  | 0
Skupaj okvirna vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Višina DDV (22%) prikazana v EUR |  |  |  |  | 0
Skupaj okvirna vrednost (za 6 mesecev) v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Tehnični pogoji za sklop 2: EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. Telo podzemnega hidranta naj bo narejeno iz nodularne litine ter je epoksi barvano 250 μm, tesnila so iz EPDM gume. Predizolirane duktilne cevi morajo imeti tanjšo zunanjo izolacijo, ki omogočajo montažo v predmetne cevi (navedene pod postavko št. 2 sklopa 2).
V ponudbeni ceni morajo biti vsebovane vse zahteve iz tehničnih specifikacij te dokumentacije. Navedene so okvirne količine. Podlaga za obračun so dejansko dobavljene količine blaga. VELJAVNOST PONUDBE: Naša ponudba velja do _____________________ (najmanj 60 dni od odpiranja ponudb).
________________________________________________ |  |  |  | ____________________________________
(kraj in datum) |  | žig |  | (podpis zakonitega zastopnika)