## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Izgradnja manjkajoče kanalizacije odp. kom. vod na območju aglomeracije ID 29 (po odločbi IRSOP) AVTOMOBILSKA
|  |  |  | m | €/m'
1 | kanal A1 |  | 0 | 350.54 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  | osnova | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% | 0 | 0

## A1
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal A1
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 351 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 12 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 17 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 1960 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 980 |  | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m' | 20 |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 255 |  | 0
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Površinski izkopi plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z odlaganjem na rob gradbene jame. | m3 | 10 |  | 0
2.2 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 879.08 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 255.05 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.3 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 463.32 |  | 0
2.4 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 1649.3 |  | 0
2.5 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 71.82 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 211.71 |  | 0
2.7 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 850.6 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 686 |  | 0
2.9 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 490 |  | 0
2.1 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 1960 |  | 0
2.11 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 1960 |  | 0
2.12 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 1960 |  | 0
2.13 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 50 |  | 0
2.14 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 137 |  | 0
2.15 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 25 |  | 0
2.16 | Dobava na mesto vgradnje in postavljanje prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m' | 20 |  | 0
2.17 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 283.53 |  | 0
2.18 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 30 |  | 0
2.19 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 18 |  | 0
2.2 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 3 |  | 0
2.21 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 2 |  | 0
2.22 | Humusiranje (strojno planiranje) v debelini 20 cm in zatravitev splaniranih površin po končanih delih s travno mešanico (vzpostavitev prvotnega stanja) | m2 | 50 |  | 0
2.23 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 0 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 1 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 10 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 351 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 11 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 7 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 15 |  | 0
3.6 | Priključitev projektirane kanalizacije na obstoječo kanalizacijo direktno na obstoječo kanalizacijsko cev iz keramične cevi DN 1300 mm (po GJI podatkih), vključno s vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, PVC koleno 250/30 UK…. | kom | 1 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 351 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 351 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 11 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 351 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 351 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 351 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 351 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal A1
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0