## REKAPITULACIJA
| INVESTITOR/NAROČNIK: | MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000 MARIBOR
| OBJEKT /LOKACIJA: | Izgradnja manjkajoče kanalizacije odpadnih komunalnih voda na območju aglomeracije ID 29 (po odločbi IRSOP), Črpališča fekalne vode Košaki Č1 in Košaki Č2
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
| ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ: | GORAZD GORENŠEK, u.d.i.e.
| ŠTEVILKA NAČRTA: | 6170/25
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, JUNIJ 2025
SKUPNA REKAPITULACIJA
A) | NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE KOŠAKI Č1 |  | 0
B) | NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE KOŠAKI Č2 |  | 0
C. | ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA, ČRPALIŠČE KOŠAKI Č1 |  | 0
D. | ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA, ČRPALIŠČE KOŠAKI Č2 | 0 | 0
| S K U P A J : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( 22% ddv) : |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  | 0

## NN-priključek Č1
A) | NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE KOŠAKI Č1
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILNIK PS-PMO ČRPALIŠČE
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x40A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel NA2XY-J 4x70+1,5 mm2, položen na peščeno posteljico oziroma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | 270 | m
- | Opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | 260 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 260 | m
- | Zakoličba obstoječih SN 10kV vodov pri črpališču | 1 | kpl
- | Zakoličba obstoječih NN vodov predpriključnim mestom na drog | 25 | m
- | Nadzor nad izkopom obstoječih vodov upravljalca (predhodno naročilo) | 1 | kpl
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine (izkope in zasipe v skupni trasi s kanalizacijo ponuditi skupaj s strojnikom) | 260 | m
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN in SN vodi | 30 | m
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 95 | tm
- | obbetoniranje zaščitne cevi 1x110 v povoznih površinah z betonom C16/20 | 85 | tm
- | zdelava zaščite obstoječe trase SN10kV voda | 85 | tm
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl
*utrditev cestišča in asfaltiranje zajeto v gradbenih delih za strojne instalacije
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 65 | m
- | križna sponka | 4 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-PMO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² na lesenem drogu kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | odvodnik prenapetosti razred I, MOSIPO 15/440 izvedba za montažo na NN drog | 3 | kom
- | dograditev varovalnega odklopnika MOSDORFER LTS00 komplet z vložki 3x50A | 1 | kpl
- | vertikalna INOX zaščita za valjenec h=1,5m | 1 | kos
- | pritrdilni element valjenca na NN drog | 6 | kos
- | križna sponka INOX | 1 | kos
- | konzola | 1 | kom
- | odcepne sponke 70mm2 | 4 | kom
- | ozemljitvena vrv 10 m | 1 | kom
- | mehanska zaščita kabla na NN drogu | 1 | kom
- | objemka za fiksiranje kabla na NN drog | 10 | kom
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
6. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 1 | kpl
7. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
8. | POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl
9. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl
10. | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x40 A varovalka | 1 | kpl
11. | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl
12. | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
13. | PROJEKTANTSKI NADZOR | 3 | h
14. | IZDELAVA NAČRTA PID | 1 | kpl
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.

## NN-priključek Č2
B) | NN ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK -ČRPALIŠČE KOŠAKI Č2
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | RAZDELILNIK PS-PMO ČRPALIŠČE
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel NA2XY-J 4x70+1,5 mm2, položen na peščeno posteljico oziroma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | 75 | m
- | Opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | 65 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 65 | m
- | Nadzor nad izkopom obstoječih vodov upravljalca (predhodno naročilo) | 1 | kpl
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine (izkope in zasipe v skupni trasi s kanalizacijo ponuditi skupaj s strojnikom) | 260 | m
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN vodi | 5 | m
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 65 | tm
- | obbetoniranje zaščitne cevi 1x110 v povoznih površinah z betonom C16/20 | 8 | tm
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl
*utrditev cestišča in asfaltiranje zajeto v gradbenih delih za strojne instalacije
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 65 | m
- | križna sponka | 4 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-PMO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² na lesenem drogu kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | odvodnik prenapetosti razred I, MOSIPO 15/440 izvedba za montažo na NN drog | 3 | kom
- | dograditev varovalnega odklopnika MOSDORFER LTS00 komplet z vložki 3x50A | 1 | kpl
- | vertikalna INOX zaščita za valjenec h=1,5m | 1 | kos
- | pritrdilni element valjenca na NN drog | 6 | kos
- | križna sponka INOX | 1 | kos
- | konzola | 1 | kom
- | odcepne sponke 70mm2 | 4 | kom
- | ozemljitvena vrv 10 m | 1 | kom
- | mehanska zaščita kabla na NN drogu | 1 | kom
- | objemka za fiksiranje kabla na NN drog | 10 | kom
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0
5. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
6. | NEPREDVIDENA DELA (5%) | 1 | kpl
7. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
8. | POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl
9. | NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl
10. | POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (ELEKTROENERGETSKI PRISPEVEK) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl
11. | STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl
12. | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
13. | PROJEKTANTSKI NADZOR | 3 | h
14. | IZDELAVA NAČRTA PID | 1 | kpl
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.

## Črpališče Č1
C. | ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA, ČRPALIŠČE KOŠAKI Č1
Poz. | Naziv dela in materiala | kol2 | EM | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE
101 | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Komplet z izkopom zemlje, izdelavo bet. temelja in vgradnjo v beton. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
102 | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
103 | Plošča za zaprtje dna omare dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm narejena iz vroče stisnjenega poliestra. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
104 | Dobava in montaža naslednje električne opreme: - Glavno stikalo 63 A - rele prisotnosti faz - servisna vtičnica - zaščitno tokovno stikalo 63 A - prenapetostna zaščita razreda 2 za TN-S sistem - protikondenčni grelec s termostatom | 1 | kpl
105 | Dobava in montaža elementov za: - tipsko krmiljenje črpalk 2 * 12,2 kW, - releji, signalne svetilke, - tokovni transformatorji, analizator mreže, - krmilje z analognimi in digitalnimi vhodi in izhodi, - LTA modem s SIM kartico komplet z parametriziranjem, - napajalniki, kot naprimer COD-RM 25, Modan d.o.o. | 1 | kpl
106 | Izdelava aplikacijskega programa za PLC krmilnik v črpališču, ki mora omogočati: - optimalno vodenje črpalk glede na trenutni nivo odpadnih vod v zadrževalniku - nastavljanje in spreminjanje nivojskih točk za vodenje vsake črpalke posebej in neodvisno od druge črpalke, - merjenje porabe el. energije, - samodejno javljanje pred definiranih alarmnih stanj v nadzorni center - algoritem za optimalno vodenje parov črpalk glede na obratovalne ure - samodejno občasno pošiljanje arhiviranih podatkov v nadzorni center - možnost ""on line"" spremljanja merjenih vrednosti in upravljanja z objektom iz nadzornega centra - upravljanje LTE komunikacijskega protokola za prenos podatkov z že obstoječim protokolom za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. | 1 | kpl
107 | Izdelava komunikacijskega programa, kateri mora - podpirati LTE komunikacijski protokol za prenos podatkov. - omogočati prenos podatkov v mobilnem omrežju že izbranega mobilnega operaterja - omogočati prenos podatkov preko že vzpostavljenega VPN kanala - biti popolnoma združljiv z obstoječim protokolom za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. | 1 | kpl
108 | Dobava, montaža, priklop in umerjanje tlačne merilne sonde nivoja z montažnim priborom v jašku z: - analognim izhodom (4-20 mA), območje 0 - 0,4 bar - dolžino kabla 10m. Opomba : Točna dolžina kabla se določi pred montažo opreme na objektu! Sonda mora biti primerna za montažo v fekalni jašek." | 1 | kpl
109 | Dobava, montaža, priklčop in preizkus delovanja potopne hruške v jašku oz. plovnega stikala v kompletu z montažnim priborom. Hruška mora biti opremljena z ustreznim kablom in primerna z vgradnjo v fekalni jašek. Dolžino kabla je potrebno pred naročilom preveriti na kraju montaže. | 2 | kpl
110 | Priklop in zagon potopnih črpalk za fekalno vodo. Opomba: Črpalka se dobavi v okviru strojne opreme črpališča. Kabel je dobavljen v kompletu z črpalko. Dolžino kabla je potrebno pred naročilom črpalk preveriti na kraju montaže, saj se ne smejo podaljševati.. | 1 | kpl
Nadzorni Center
111 | Razširitev (parametrizacija) obstoječega programskega paketa tako, da bo omogočen vklop zadrževalnika v že delujoči sistem za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. Zagotoviti je potrebno: ­ varno delovanje preko obstoječega VPN sistema, ­ integracijo sistema adresiranja v že obstoječi sistem, | 1 | kpl
112 | Dopolnitev obstoječe relacijske podatkovne baze SQL Server tako, da bo mogoče: ­ hraniti podatke o delovanju črpalk ­ hraniti podatke o trenutnem nivoju v črpališču ­ hraniti podatke o poabi el. energije, ­ hraniti podatke o dogodkih in alarmih, ki so se dogodili na črpališču ­ filtriranje podatkov po časovnem kriteriju ­ filtriranje podatkov glede na vrsto dogodka ali alarma ­ filtriranje podatkov glede na posamezno črpališče ali skupino črpališč ­ omogočen dostop do podatkov obstoječi aplikaciji za obračun opravljenega dela | 1 | kpl
113 | Razširitev obstoječe grafične predstavitve Mariborskega komunalnega omrežja, ki je narejena s SCADA orodjem Intouch SP 2023 AVEVA Wonderware, z grafičnim uporabniškim vmesnikom za novo črpališče. Predstavitev mora vsebovati: ­- celovit grafični tehnološki prikaz zadrževalnika, ­- animirani prikaz statusa posameznih črpalk in nivojev - grafično okno za nastavljanje parametrov delovanja črpališča (alarmni nivoji, nivoji za vklop/izklop posameznih črpalk, delo s števci obratovalnih ur, …), - sistem alarmiranja z možnostjo potrjevanja prispelih alarmov in evidentiranjem njihovega nastanka, potrditve in prenehanja, - sistem za spremljanje dogodkov v zadrževalniku, - prikaz meritev v črpališču v obliki časovnih diagramov. | 1 | kpl
114 | Razširitev obstoječega programskega paketa za prikaz in analizo arhiviranih dogodkov, ki je izdelan v s programskim orodjem AVEVA Historian / Insight, za novo črpališče. Programska razširitev mora vsebovati: ­- tabelarični izpis in grafični prikaz v obliki časovnih diagramov izbranih parametrov, ki so shranjeni v relacijski podatkovni bazi, ­- določitev kriterijev za filtrirani prikaz posameznih podatkov. Kriteriji so lahko poljubna kombinacija. | 1 | kpl
115 | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | 1 | kpl
116 | Izdelava tehnične dokumentacije - projekt izvedenih del (PID) | 1 | kpl
117 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | 1 | kpl
118 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | 1 | kpl
119 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | 1 | kpl
120 | Šolanje uporabnika. | 1 | kpl
| IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 2 | m
- | kabel H07RN-J 10x2.5mm2 | 24 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 10 | m
- | polaganje tipski močnostnih in signalnih kablov od priključne doze do porabnikov v črpališču | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 20m, 4-20mA, za višino 0-3m | 1 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | 2 | kos
- | dobava in montaža razvodne PVC doze dim. 180x250x120mm z uvodnicami 4xPg23, z nosilno letvijo in vrstni sponkami 10xVS4, v zašiti IP 65 | 1 | kpl
- | INOX zaščitna cev premera 70mm;za zaščito sonde; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 20 | m
- | valjanec ZnFe 25x4 mm | 20 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 6 | kpl
- | križne sponke INOX | 10 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 3 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 12,2 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 1 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 12 | m
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 24 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 12 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
6. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
7. | NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 10% | 1 | kpl
8. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
11. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 1 | kpl
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0
Opomba:
­ Krmilna elektronika za krmiljenje celotnega črpališča mora v celoti izpolnjevati zahteve po funkcionalnosti upravljalca kanalizacijskega sistema NIGRAD Maribor, ki so navedene v tehničnem poročilu
­ Programska oprema nadzornega sistema mora biti nameščena na obstoječem serverju lociranem v prostorih nadzornega centra v Melju, saj je le tako možno vzdrževanje strojne in programske opremi in arhiviranje podatkov v skladu s sprejetimi standardi upravljalca nadzornega sistema.

## Črpališče Č2
D. | ČRPALIŠČE FEKALNIH VODA, ČRPALIŠČE KOŠAKI Č2
Poz. | Naziv dela in materiala | kol2 | EM | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1. | IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE
101 | Podstavek za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm Narejen iz vroče stisnjenega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni. Višina podstavka 900 mm, primeren za vgradnjo v betonski temelj. Komplet z izkopom zemlje, izdelavo bet. temelja in vgradnjo v beton. Barva siva RAL 7032. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
102 | Montažna plošča za omaro dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm z enojnimi vrati Montažna plošča narejena iz pocinkane jekklene pločevine.Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
103 | Plošča za zaprtje dna omare dimenzij (v x š x g) 1250 x 750 x 320 mm narejena iz vroče stisnjenega poliestra. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno. | 1 | kos
104 | Dobava in montaža naslednje električne opreme: - Glavno stikalo 25 A - rele prisotnosti faz - servisna vtičnica - zaščitno tokovno stikalo 25 A - prenapetostna zaščita razreda 2 za TN-S sistem - protikondenčni grelec s termostatom | 1 | kpl
105 | Dobava in montaža elementov za: - tipsko krmiljenje črpalk 2 * 4,05 kW, - releji, signalne svetilke, - tokovni transformatorji, analizator mreže, - krmilje z analognimi in digitalnimi vhodi in izhodi, - LTA modem s SIM kartico komplet z parametriziranjem, - napajalniki, kot naprimer COD-RD 10, Modan d.o.o. | 1 | kpl
106 | Izdelava aplikacijskega programa za PLC krmilnik v črpališču, ki mora omogočati: - optimalno vodenje črpalk glede na trenutni nivo odpadnih vod v zadrževalniku - nastavljanje in spreminjanje nivojskih točk za vodenje vsake črpalke posebej in neodvisno od druge črpalke, - merjenje porabe el. energije, - samodejno javljanje pred definiranih alarmnih stanj v nadzorni center - algoritem za optimalno vodenje parov črpalk glede na obratovalne ure - samodejno občasno pošiljanje arhiviranih podatkov v nadzorni center - možnost ""on line"" spremljanja merjenih vrednosti in upravljanja z objektom iz nadzornega centra - upravljanje LTE komunikacijskega protokola za prenos podatkov z že obstoječim protokolom za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. | 1 | kpl
107 | Izdelava komunikacijskega programa, kateri mora - podpirati LTE komunikacijski protokol za prenos podatkov. - omogočati prenos podatkov v mobilnem omrežju že izbranega mobilnega operaterja - omogočati prenos podatkov preko že vzpostavljenega VPN kanala - biti popolnoma združljiv z obstoječim protokolom za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. | 1 | kpl
108 | Dobava, montaža, priklop in umerjanje tlačne merilne sonde nivoja z montažnim priborom v jašku z: - analognim izhodom (4-20 mA), območje 0 - 0,4 bar - dolžino kabla 10m. Opomba Točna dolžina kabla se določi pred montažo opreme na objektu! Sonda mora biti primerna za montažo v fekalni jašek." | 1 | kpl
109 | Dobava, montaža, priklčop in preizkus delovanja potopne hruške v jašku oz. plovnega stikala v kompletu z montažnim priborom. Hruška mora biti opremljena z ustreznim kablom in primerna z vgradnjo v fekalni jašek. Dolžino kabla je potrebno pred naročilom preveriti na kraju montaže. | 2 | kpl
110 | Priklop in zagon potopnih črpalk za fekalno vodo. Opomba: Črpalka se dobavi v okviru strojne opreme črpališča. Kabel je dobavljen v kompletu z črpalko. Dolžino kabla je potrebno pred naročilom črpalk preveriti na kraju montaže, saj se ne smejo podaljševati.. | 1 | kpl
Nadzorni Center
111 | Razširitev (parametrizacija) obstoječega programskega paketa tako, da bo omogočen vklop zadrževalnika v že delujoči sistem za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja. Zagotoviti je potrebno: ­ varno delovanje preko obstoječega VPN sistema, ­ integracijo sistema adresiranja v že obstoječi sistem, | 1 | kpl
112 | Dopolnitev obstoječe relacijske podatkovne baze SQL Server tako, da bo mogoče: ­ hraniti podatke o delovanju črpalk ­ hraniti podatke o trenutnem nivoju v črpališču ­ hraniti podatke o poabi el. energije, ­ hraniti podatke o dogodkih in alarmih, ki so se dogodili na črpališču ­ filtriranje podatkov po časovnem kriteriju ­ filtriranje podatkov glede na vrsto dogodka ali alarma ­ filtriranje podatkov glede na posamezno črpališče ali skupino črpališč ­ omogočen dostop do podatkov obstoječi aplikaciji za obračun opravljenega dela | 1 | kpl
113 | Razširitev obstoječe grafične predstavitve Mariborskega komunalnega omrežja, ki je narejena s SCADA orodjem Intouch SP 2023 AVEVA Wonderware, z grafičnim uporabniškim vmesnikom za novo črpališče. Predstavitev mora vsebovati: ­- celovit grafični tehnološki prikaz zadrževalnika, ­- animirani prikaz statusa posameznih črpalk in nivojev - grafično okno za nastavljanje parametrov delovanja črpališča (alarmni nivoji, nivoji za vklop/izklop posameznih črpalk, delo s števci obratovalnih ur, …), - sistem alarmiranja z možnostjo potrjevanja prispelih alarmov in evidentiranjem njihovega nastanka, potrditve in prenehanja, - sistem za spremljanje dogodkov v zadrževalniku, - prikaz meritev v črpališču v obliki časovnih diagramov. | 1 | kpl
114 | Razširitev obstoječega programskega paketa za prikaz in analizo arhiviranih dogodkov, ki je izdelan v s programskim orodjem AVEVA Historian / Insight, za novo črpališče. Programska razširitev mora vsebovati: ­- tabelarični izpis in grafični prikaz v obliki časovnih diagramov izbranih parametrov, ki so shranjeni v relacijski podatkovni bazi, ­- določitev kriterijev za filtrirani prikaz posameznih podatkov. Kriteriji so lahko poljubna kombinacija. | 1 | kpl
115 | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | 1 | kpl
116 | Izdelava tehnične dokumentacije - projekt izvedenih del (PID) | 1 | kpl
117 | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije in strelovodne naprave ter izdaja merilnih protokolov. | 1 | kpl
118 | Projektantski nadzor v času gradnje el. instalacij na objektu. | 1 | kpl
119 | Sodelovanje z ostalimi izvajalci na objektu. | 1 | kpl
120 | Šolanje uporabnika. | 1 | kpl
| IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | kabel NYY-J 5 x 10mm2 | 2 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 10 | m
- | polaganje tipski močnostnih in signalnih kablov od priključne doze do porabnikov v črpališču | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 10m, 4-20mA, za višino 0-3m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 10m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 20m | 2 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 70mm;za zaščito sonde; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 20 | m
- | valjanec ZnFe 25x4 mm | 20 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 6 | kpl
- | križne sponke INOX | 10 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 3 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 6 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 4,05 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 1 | kpl
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 3 | m
- | cev Stigmaflex fi 75mm | 8 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 3 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | IZDELAVA RAZDELILNIKA IN UREDITEV KOMUNIKACIJE | 1 | kpl |  | 0
2. | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0
3. | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0
4. | PRIKLOPI | 1 | kpl |  | 0
5. | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0
6. | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl
7. | NEPREDVIDENA DELA poz. 1- 5 10% | 1 | kpl
8. | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl
9. | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
11. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 1 | kpl
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0
Opomba:
­ Krmilna elektronika za krmiljenje celotnega črpališča mora v celoti izpolnjevati zahteve po funkcionalnosti upravljalca kanalizacijskega sistema NIGRAD Maribor, ki so navedene v tehničnem poročilu
­ Programska oprema nadzornega sistema mora biti nameščena na obstoječem serverju lociranem v prostorih nadzornega centra v Melju, saj je le tako možno vzdrževanje strojne in programske opremi in arhiviranje podatkov v skladu s sprejetimi standardi upravljalca nadzornega sistema.