## CN rekap
INVESTITOR: OBČINA HRPELJE - KOZINA
|  | Č | ČISTILNA NAPRAVA KOZINA
SKLOP 3
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . |  | ČN RAZŠIRITEV |  |  | 0
2 | . |  | ČN ZUNANJA UREDITEV |  |  | 0
3 | . |  | TEHNOLOGIJA |  |  | 0
4 | . |  | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
6 | . |  | NEPREDVIDENA DELA Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa - ocena 10 % | 0.1 | 0 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | DDV 22%: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
V enotnih cenah upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo materialov.
V enotnih cenah zajeti izdelavo načrta organizacije gradbišča, izdelanega v skladu z varnostnim načrtom, ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom ter postavitev table za označitev gradbišča, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in podatki o objektu, izdelava elaborata za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, stroški soglasja in zapore ceste, ureditev obvozov. Upoštevati veljavne tehnične predpise, normative in Navodila gospodarjenja z gradbenimi odpadki oziroma veljavno zakonodajo, predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pred rušitvenimi deli preveriti, da ni v delu, predvidenim za preureditev, kakršnih koli instalacij (voda, plin, elektrika). V ceni upoštevati pripravljalna in zaključna dela ter delovne odre. Upoštevati plačila vseh taks in stroškov pri odvozu v predelavo gradbenih odpadkov in dostava evidenčnih listov.
V ceni izkopa zajeti: vse potrebne začasne prehode, zavarovanje oziroma razpiranje gradbene jame vključno z načrtom zavarovanja oziroma razpiranja, črpanje vode iz gradbene jame, izvedba potrebnih by passov in provizorijev, sprotna izdelava geodetskega posnetka (pogoj za obračun), pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom, čiščenje in spiranje kanala ter jaškov po končanih delih, pregled tesnosti, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja, rušenje podzemne komunalne infrastrukture, kjer je to predvideno, stroške izdelave vseh potrebnih meritev, pregledov, atestov (skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji), vse manipulativne stroške z odvozi v gradbiščno deponijo vključno s stroški ureditve začasne deponije na gradbišču. Obračun v raščenem stanju, nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju, upoštevati veljavne tehnične predpise in normative, predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo, ravnanje z gradbenimi odpadki, vsa dela izvajati skladno s predpisi varstva pri delu. Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika. Izkop 3. ktg. se odpelje v predelavo gradbenih odpadkov, z izkopom 4 - 5B. ktg. pa se po predhodni pripravi materiala, izvede zasip kanala.
V enotnih cenah morajo biti zajeti stroški: Vsa čiščenja med in po končanih delih in finalno čiščenje po zaključku del; Iznos in odvoz odpadnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov (obračun brez faktorja raztresljivosti); Zaščito obstoječih elementov; Vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; Vse potrebne meritve, ateste, soglasja; Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške; Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah.
V cenah morajo biti upoštevane zmesi kamnitih zrn (tampon) in asfaltne plasti skladne z veljavnimi standardi (c certifikatom, izjavo o skladnosti po SIST EN 13108 - 1 do 7 oziroma SIST EN 1038 1 do 7, oziroma EC certifikatom o kontroli proizvodnje), izvajanje del skladno s smernicami in tehničnimi pogoji za graditev asfaltnih plasti TSC 06.300/06.410, 2009. Med vgrajeno obrabnozaporno in nosilno asfaltno plastjo mora biti zagotovljena sila zlepljenosti in strižna sila skladno z zgoraj navedenim TSC.
Pri vseh utrditvenih zemeljskih delih se spdnji ustroj utrdi na 95% po SPP Ev2≥80 MPa, Evd>40 MPa (kamnita greda, zasipni material) in zgornji ustroj (tampon) Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP.
V ceni zajeti tudi izdelavo zidov v krivini, dilatacije, barbakane, delovne odre višina zidov do 1,50 m, vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST, vsa pomožna dela, vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične.
Načrt zavarovanja oziroma razpiranja gradbene jame mora potrditi projektant.

## CN objekt
ČN KOZINA
OBJEKTI - GRADBENA DELA
Rekapitulacija
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
1 | PREDDELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Zakoličba objektov ČN, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk na lesenih količkih na potrebni višini, vse komplet
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječe ograje okrog čistilne na delu gradnje novih bazenov vključno stebrički, temelji, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse kompet
|  | m1 | 30 |  | 0
4 | Rezanje in rušenje asfalta v debelini 10 cm, vključno z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  | m2 | 35 |  | 0
5 | Pazljiva odstranitev travnih plošč položenih ob obstoječem bazenu in platoju za pranje membran, odvoz v začasno gradbiščno deponijo za ponovno vgradnjo po končanih delih (polaganje obračunano v drugi postavki)
|  | m2 | 25 |  | 0
6 | Rušitev opornega zidu pri stopnicah, odstranitev betonskega platoja deb. do 15 cm za pranje membran, vključno z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet, oziroma zaščita gradbene jame na delu ob platoju v dolžini 10 m (način izvedbe odvisen od tehnologije izvajala).
|  | m2 | 20 |  | 0
7 | Začasna prestavitev električnih kablov ob SZ strani obstoječe čistilne naprave na steno bazena čistilne naprave in prestavitev zunanje razsvetljave ob platoju za pranje membran.
|  | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
OPOMBA
Prostor kjer se bo vršil izkop je bil v času gradnje miniran in zasut nazaj. Verjetno bo potrebno nekaj izkopa vršiti s predhodnim razbijanjem skale s pnevmatskim kladivom, ocenjeno na 30 % izkopa.
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Površinski izkop zemljine (z bagri), odmet na rob izkopa ter razgrinjanje in planiranje po končanih delih, zatravitev, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 120 |  | 0
2 | Široki izkop zemljine z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
Maksimalna globina izkopa je 5,5 m
~ izkop v terenu 3.-4. ktg.
|  | m3 | 1400 |  | 0
~ izkop v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje)
|  | m3 | 600 |  | 0
3 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  | m2 | 420 |  | 0
4 | Dobava in izdelava gramoznega nasutja granulacije 0 - 32 mm v debelini 10 cm z dobavo, razstiranjem, nabijanjem do zbitosti 97 % po Proctorju in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljno ploščo
|  | m3 | 35.28 |  | 0
5 | Dobava in izdelava gramoznega nasutja granulacije 0 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem, nabijanjem do zbitosti 97 % po Proctorju in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljno ploščo
|  | m3 | 45.36 |  | 0
6 | Zasipanje za zidovi z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 97 % po Proctorju, vse komplet
|  | m3 | 750 |  | 0
7 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  | m3 | 1250 |  | 0
8 | Dobava in izdelava gramoznega nasutja granulacije 0 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod travnimi ploščami med obstoječimi in novimi bazeni
|  | m3 | 10 |  | 0
9 | Izkop jarka za cevovode z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
~ izkop v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje)
|  | m3 | 8 |  | 0
10 | Dobava in izdelava gramozne posteljice debeline 15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po Proctorju, z gramozom debeline 0 - 16 mm. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 20x0,5x0,12 | m3 | 1.2 |  | 0
11 | Dobava in zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad temenom cevi in strojnim utrjevanjem do 95 % po Proctorju z gramozom 0 - 16 mm
20x0,6x0,30
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 2.55 |  | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla, S500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 4513.85 |  | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla, S500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 14033.26 |  | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež, M 500;
upoštevane so bruto teže
| mreže: Q283 | kg | 174 |  | 0
| mreže: Q335 | kg | 834 |  | 0
| mreže: Q524 | kg | 652 |  | 0
| mreže: Q636 | kg | 782 |  | 0
| mreže: Q785 | kg | 27357 |  | 0
| mreže: R636 | kg | 310 |  | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod temeljnimi ploščami debelina 10 cm
|  | m3 | 39 |  | 0
5. | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m;
naklonski beton - črpališče (objekt 1), imhofov usedalnik (bazen 32), zalogovnik zgoščevalec blata (bazen 38)
polnilni beton - UV dezinfekcija (bazen 36)
beton C25/30; XC4, XD2, PV-II.
|  | m3 | 40 |  | 0
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
beton C30/37; XC4, XD2, XF2, PV-II
vodotesni beton
temeljne plošče in stene bazenov
|  | m3 | 370 |  | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
beton C25/30; XC2, PV-I
oporn zid
|  | m3 | 18 |  | 0
8 | Zagladitev površine temeljne plošče na svežem betonu s posipanjem s cementom in zagladitvijo.
|  | m2 | 352 |  | 0
| Skupaj BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4 | ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Dobava in izdelava cementne prevleke deb. 1 cm v fini cementni malti 1:2.
~ zaglajena na sveži beton (pod hidroizolacijo)
podložni beton pod temeljnimi ploščami
|  | m2 | 365 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje dilatacijskega traku za zagotavljanje vodotesnosti na stiku talna plošča - zunanja stena
|  | m1 | 85 |  | 0
3 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi (dobava in izdelava):
~ osnovni hladni bitunenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino.
"dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi
|  | m2 | 365 |  | 0
4 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije roba temeljnih plošč (dobava in izdelava)
~ osnovni hladni bitunenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino.
~ dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi
|  | m2 | 120 |  | 0
5 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije zunanjh sten bazenov, ki so zasute z zemljino (dobava in izdelava)
~ osnovni hladni bitunenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino.
~ dvoslojna hidroizolacija debeline 2x4 mm (npr. IZOTEKT V4), polno varjeno in s preklopi
|  | m2 | 300 |  | 0
6 | Dobava in zaščita hidroizolacije s čepasto folijo, vse komplet
|  | m2 | 420 |  | 0
7 | Dobava in premaz notranjih sten bazenov z zaščitnim premazom.
KEMA HIDROSTOP ELASTIK ali ekvivalent
|  | m2 | 1200 |  | 0
8 | Priprava površine v prostorih 13 in 17 za premaz s samorazlivnim protizdrsnim epoksidnim premazom.
Odstranitev obstoječih ploščic, brušenje površine, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov.
|  | m2 | 73 |  | 0
9 | Dobava in premaz temeljne plošče v prostorih 13, 17, 31, 39 in 40 s samorazlivnim protizdrsnim epoksidnim premazom.
KEMAPOX C 6100 ali ekvivalent.
|  | m2 | 135 |  | 0
10 | Dobava in polaganje ploščic (granitogrez) na lepilo, vključno fugiranje, obdelava špalet, v prostorih 14, 15 in 16.
Odstranitev obstoječih ploščic, brušenje površine, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov.
|  | m2 | 25 |  | 0
11 | Postavitev tipskega dna črpališča Flygt TOP 100S, pred betoniranjem naklonskega betona v črpališču. Dno dobavi izvajalec strojnih instalacij.
|  | kompl. | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje PVC cevi SN8 (8.000 kN/m2) komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, delno pred betoniranjem plošče.
Φ 160 vključno T kos in reducirni kos
|  | m1 | 14 |  | 0
13 | Dobava in polaganje PVC cevi SN8 (8.000 kN/m2) komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, pred betoniranjem temeljne plošče.
Φ 110 vključno T kos 110/110, dva T kosa 110/70 in dve reducirki 110/70
|  | m | 7 |  | 0
14 | Dobava in polaganje PVC cevi SN8 (8.000 kN/m2) komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, pred betoniranjem temeljne plošče, oziroma pritrditev na betonski zid.
Φ 70 vključno pet kolen.
|  | m | 10 |  | 0
15 | Dobava in montaža jaška iz betonske cevi, dimenzije Φ 80 cm z LTŽ pokrovom Φ 600mm, EN 124 C250 z odprtinami za zračenje, na zaklep, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, globina je 1 m
|  | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja talnih požiralnikov, inox talna rešetka s sifonom. Vgradnja ob betoniranju temeljne plošče.
dim. 200x200mm, vertikalni odtok Φ70
|  | kompl. | 4 |  | 0
17 | Dobava in vgradnja Stigmaflex cevi Φ110/95, pod podložni beton temeljne plošče prostorov 39 in 40.
Sedem krakov horizontalno, konci cevi gredo vertikalno skozi temeljno ploščo.
|  | m1 | 45 |  | 0
| Skupaj ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje izvede brez pretresov in
poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu vposamezni postavki del s
prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče
|  | m2 | 60 |  | 0
2 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje.
~ dvostranski opaž.
- stene bazenov
|  | m2 | 1280 |  | 0
3 | Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa.
|  | m2 | 5 |  | 0
4 | Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in odstranitev.
~ odri višine od 2.00 m do 6.00 m.
|  | m2 | 130 |  | 0
| Skupaj TESARSKA DELA |  |  |  | 0
6 | OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Vrtanje odprtin premera 80, 110, 160, 210, 260 in 310 mm v armirano betonske stene debeline 40 cm, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vključno zatesnitev odprtine po vstavitvi cevi, vse komplet
Pozicije odprtin so podane v načrtih, točne dimezije je potrebno uskladiti z izvajalcem tehnološko strojnih instalacij
|  | kos | 13 |  | 0
2 | Dobava in postavitev kovinske ograje višine 80 cm iz nerjavečih profilov AISI 304, z vertikalnimi strebrički in dvema horizontalnima prečkama, s pritrditvijo vertikalnih stebričkov na vrh AB stene bazenov, vse komplet
|  | m1 | 27 |  | 0
3 | Izvedba betonskega platoja za pranje membran 5 x 5 m (priprava podlage, opaž, beton, armatura). V primeru, da se ob gradnji bazenov obstoječi plato poruši.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4 | Polaganje vrtnih betonskih plošč vkljućno s posteljico 0-4 mm deb. 10 cm, dovoz iz gradbiščne deponije, fugiranje, vse komplet.
|  | m2 | 25 |  | 0
5 | Dobava in postavitev montažnega objekta na temejlno ploščo ali steno bazena za prostor rotacijskega sita (31), prostor puhal (39) in prostor strojne dehidracije blata (40) dimenzije 6,65 x 5.60 m, višine 5,6 m s streho enokapnico in žlebovi, vključno predelna stena med prostoroma 39 in 40, plus dimenzije 5,7 x 3,2 m, višine 3 m, s streho dvokapnico in žlebovi. Prostora 31 in 40 sta združena, vsak prostor ima samo tri zunanje stene. Objekt je izveden s konstrukcijo iz kovinskih profilov in izoliranih kovinskih panelov. Vsi kovinski deli morajo biti antikorozijsko zaščiteni s prašnim barvanjem. Delavniško konstrukcijsko risbo naredi izvajalec, na osnovi risb v gradbenem in tehnološkem načrtu.
Vključno:
Elektro motorna rolo vrata 380 x 470 cm.
Dvokrilna kovinska vrata 180 (100 + 80) x 240 cm .
Dvakrat dvokrilna kovinska vrata 220 (140 + 80) x 240 cm .
Enokrilna kovinska vrata 140 x 240 cm
Trikrat kovinsko okno 120 x 120 cm
Dvakrat ventilator v steni objekta, Q = 300 m3/h, pri Δp = 200 Pa, vezanim na termostat.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6 | Dobava in polaganje valjanca okrog novih bazenovin pod temeljno ploščo bazenov ter povezava z obstoječim valjancem. Kvaliteta določena v elektro načrtu.
|  | m1 | 150 |  | 0
7 | Polaganje električnih kablov ob SZ strani obstoječe čistilne naprave v zemljo, vključno dva jaška z pohodnim litoželeznim pokrovom in postavitev zunanje razsvetljave ob platoju za pranje membran. Kar je bilo začasno prestavljeno ali odstranjeno
|  | kompl. | 1 |  | 0
| Skupaj: ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## cn zunaj
INVESTITOR: OBČINA HRPELJE - KOZINA
ČISTILNA NAPRAVA KOZINA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0
2 | . |  | ZUNANJA UREDITEV ČN |  | 0
3 | . |  | IZPUSTNI CEVOVOD |  | 0
4 | . |  | TLAČNI VOD |  | 0
5 | . |  | DOSTOPNA CESTA |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
1 | . |  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | . | 1 | Določitev mikrolokacije podzemnih komunalnih naprav, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
1 | . | 2 | Posek in odstranitev grmovja komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m2 | 600 | 0
1 | . | 3 | Posek in odstranitev dreves fi 15-50 cm komplet s panji ter z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 10 | 0
1 | . | 4 | Rezanje asfalta
|  |  | m1 | 265 | 0
1 | . | 5 | Odstranitev asfalta v debelini cca do 10 cm ter odvoz v predelavo gradbenih odpadkov za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 530 | 0
1 | . | 6 | Rezkanje asfalta ter predelava za nadaljno uporabo, vse komplet
|  |  | m2 | 133 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
2 | . |  | ZUNANJA UREDITEV ČN
2 | . | 1 | Zakoličenje objekta ČN, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 2 | Izkop humusa v debelini do 20 cm, odmet na rob izkopa ter razgrinjanje in planiranje po končanih delih, zatravitev, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 39 | 0
2 | . | 3 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 100 | 0
2 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 35 | 0
2 | . | 5 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP |  |  | 450 m2 - plato, 530 m2 MK
|  |  | m2 | 980 | 0
2 | . | 6 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 135 | 0
2 | . | 7 | Dobava in izdelava kamnite grede 0-100 mm, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 30 | 0
2 | . | 8 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 245 | 0
2 | . | 9 | Dobava in vgrajevanje betona v betonsko pohodno površino z C 25/30 debeline 10-12 cm, metličena, robni opaž, mreža Q 335, vse komplet - ob obstoječem črpališču
|  |  | m2 | 45 | 0
2 | . | 10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm (32 282)
|  |  | m2 | 935 | 0
2 | . | 11 | Izdelava nosilno plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 571)
|  |  | m2 | 935 | 0
2 | . | 12 | Dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov 15/25/100 cm, odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet
|  |  | m1 | 83 | 0
2 | . | 13 | Dobava in postavitev panelne ograje vročecinkana ter plastificirana, komplet s stebrički, pritrditvijo na AB zid in AB temelje, končno obdelana, višina ograje 250 cm, navezava na obstoječo, vse komplet
|  |  | m2 | 265 | 0
2 | . | 14 | Dobava in vgraditev dvokrilnih vrat širine 4 m, vročecinkana ter plastificirana - kot ograja, končno obdelana, višina vrat 250 cm, komplet kljuka, ključavnica, zatiči, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
2 | . | 15 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 - 75 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  |  | m2 | 200 | 0
2 | . | 16 | Dobava in vgraditev stigmaflex cevi 110/95 mm komplet izkop v zemljišču 3-4.ktg. in planiranje dna jarka širine 80 cm in globine 100 cm, dobava in vgradnja peska 0-4 mm za zaščito cevi v sloju 10 cm pod in 30 cm nad cevjo. Dobava in polaganje PVC opozorilnega traka in valjanca, zasip kanala s tamponom, odvoz odvečnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | m1 | 40 | 0
2 | . | 17 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 1,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, pokrovi 60/60 cm nosilnosti 400 kN na zaklep, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 504 LIVAR) potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
3 | . |  | IZPUSTNI CEVOVOD
3 | . | 1 | Zakoličenje osi trase kanalizacije, vse komplet
|  |  | m1 | 298 | 0
3 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 15 | 0
3 | . | 3 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 350 | 0
3 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 377 | 0
3 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo globina nad 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
3 | . | 6 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 2-4 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun samo globina nad 2 m, vse komplet
|  |  | m3 | 81 | 0
3 | . | 7 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 238.4 | 0
3 | . | 8 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 50 | 0
3 | . | 9 | Dobava in zasip kanalov s tamponom 0/32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 614 | 0
3 | . | 10 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 808 | 0
3 | . | 11 | Dobava in polaganje PVC cevi notranji fi 235,40 mm SN 8 komplet s pripravljeno betonsko posteljico deb. 10 cm (beton C 20/25) in obsipom cevi s peskom 30 cm nad temenom cevi (pesek 0-4 mm), vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 49 | 0
3 | . | 12 | Dobava in polaganje PVC cevi notranjega fi 235,40 mm SN 8 na pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (pesek 0-4 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet
|  |  | m1 | 249 | 0
3 | . | 13 | Dobava in položitev drenažnih cevi med ponikalnicami, perforacije 360˚, fi 350 mm, komplet izkop, zasip vključno z drenažnim materialom 16/32 mm deb. 15 cm in 8/16 mm v deb. 15 cm 30 cm pod in nad cevjo, vgraditev filca nad drenažni zasip 200g, vse komplet.
|  |  | m1 | 30 | 0
3 | . | 14 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 80 cm, globina jaška 1,0 - 2,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 9 | 0
3 | . | 15 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 2,0 - 3,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
3 | . | 16 | Dobava in izdelava jaška iz BC fi 100 cm, globina jaška 3,0 - 4,0 m, vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, razbremenilno ploščo za pokrove, okrogli vijačeni perforirani pokrovi nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR) potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet
|  |  | kos | 1 | 0
3 | . | 17 | Izvedba ponikovalnega preizkusa ponikovalnice v prisotnosti hidrologa vključno s poročilom, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
3 | . | 18 | Dobava in izdelava ponikovalnice iz perforiranih BC fi 120 cm, efektivna globina 2,50 m, vse obdelano, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 400 kN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 604a LIVAR), AB ploščo,dodatni izkop, zasip z drenažnim materialom 64 m3 fi 32/64 mm, odvoz v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
4 | . |  | TLAČNI VOD
4 | . | 1 | Zakoličenje osi trase tlačnega voda, vse komplet
|  |  | m1 | 66.2 | 0
4 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo jaška, vse komplet
|  |  | kos | 4 | 0
4 | . | 3 | Izkop humusa v debelini do 20 cm, odmet na rob izkopa ter razgrinjanje in planiranje po končanih delih, zatravitev, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 12 | 0
4 | . | 4 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 3.-4. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 70 | 0
4 | . | 5 | Strojni izkop jarkov širine 0-2 m, globine 0-2 m v terenu 5A-5B. ktg. (pikiranje), z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju. Obračun po celotni dolžini kanala, vse komplet
|  |  | m3 | 60 | 0
4 | . | 6 | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet
|  |  | m2 | 53 | 0
4 | . | 7 | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 40 | 0
4 | . | 8 | Dobava ib zasip kanalov s tamponom 0/32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 55 | 0
4 | . | 9 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 90 | 0
4 | . | 10 | Dobava in položitev tlačnega voda iz polietilenskih cevi PE 100 dimenzij d 140 mm, DN 125 SDR 17, tlačnega razreda PN 10 (140x12,5 mm), vključno s pripravljeno peščeno posteljico deb. 10 cm in obsipom cevi s peskom 30 cm (0-8 mm) nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, vse komplet - tlačni vod
|  |  | m1 | 66.2 | 0
4 | . | 11 | Dobava in izdelava okroglih revizijskih GRP (poliester) jaškov fi 80 cm, globina 1,0 - 2,0 m, z nastavki za priključke, dnom, muldo, tesnilom in konusnim zaključkom za pokrov, razbremenilno ploščo za pokrove, z dobavo in montažo Iitoželeznih okroglih pokrovov fi 60 cm, nosilnosti 400 KN na zaklep z vijakom, protihrupnim vložkom, tesnilno gumo in betonskim vencem (npr. art 605a ali 604a LIVAR), skupaj z zaključno AB ploščo z centrično odprtino in okvirjem. Pokrovi s protihrupnim tesnilom, na zaklep, 70 % pokrovov brez odprtin za prezračevanje, 30 % pa z odprtinami za prezračevanje. Vključno s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasipom ter obdelavo jaška, vstopna odprtina fi 80 cm, vse komplet
|  |  | kos | 2 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0
5 | . |  | DOSTOPNA CESTA
5 | . | 1 | Zakoličenje osi trase ceste, vse komplet
|  |  | m1 | 70 | 0
5 | . | 2 | Zakoličba s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet
|  |  | kos | 3 | 0
5 | . | 3 | Izkop humusa v debelini do 20 cm, odmet na rob izkopa ter razgrinjanje in planiranje po končanih delih, zatravitev, obračun v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 10 | 0
5 | . | 4 | Strojni izkop zemljine v terenu 3. - 4. ktg. v debelini do 10 cm, z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 60 | 0
5 | . | 5 | Strojni izkop zemljine v terenu 5A-5B. ktg., (pikiranje) z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 24 | 0
5 | . | 6 | Izdelava zemeljskega planuma ceste v projektiranem naklonu zbitosti 95 % po SPP
|  |  | m2 | 280 | 0
5 | . | 7 | Odvoz izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet
|  |  | m3 | 84 | 0
5 | . | 8 | Dobava in izdelava kamnite grede 0-100 mm, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2=80 MN/m2, vse komplet
|  |  | m3 | 20 | 0
5 | . | 9 | Dobava in izdelava tamponske podlage 0 - 32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2=100 MN/m2, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 > 100 MN/m2 in razmerjem Ev2/Ev1 =< 2,2, utrditi na 98 % SPP, vse komplet
|  |  | m3 | 70 | 0
5 | . | 10 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 3,5 cm (32 282)
|  |  | m2 | 280 | 0
5 | . | 11 | Izdelava nosilno plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm (31 571)
|  |  | m2 | 280 | 0
5 | . | 12 | Dobava materiala in izdelava bankin širine 50 - 75 cm z materialom zrnavosti 0/8 mm za zaklinjanje v deb. 5 cm na predhodno planiran tamponski planum v deb. 25 cm v projektiranem prečnem naklonu 4 %, bankina zaključena 1 cm pod koto vozišča, komprimacija 98 % po SPP, Ev2>100 MN/m2, Ev2/Ev1=<1,8, vse komplet
|  |  | m2 | 105 | 0
|  |  | SKUPAJ: |  | 0

## CN -tehn.
ČN KOZINA
TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE
poz. | opis | količina | cena na enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Potopna centrifugalna črpalka (P1.01), z Vortex rotorjem, s termično zaščito kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 3 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla, vključno potrebni cevovod AISI304 DN 80.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 120, Q = 40 m3/h, H = 3 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
2 | Tipsko dno črpališča Flygt TOP 100S ali ekvivalent. Tipsko dno črpališča je postavljeno in pritrjeno na temeljno ploščo in zalito z naklonskim betonom do vrha dna. Betonska dela izvede izvajalec gradbenih del.
| kpl | 2 |  | 0
3 | Potopna centrifugalna črpalka, posebne izvedbe (PH.01, P3.01, P3.02), z visokozmogljivim elektromotorjem, s funkcijo zaznavanja mašenja in samočiščenja s prilagodljivim in pomičnim tekalnim kolesom na gredi, z integriranim tlačnim stikalom, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo z možnostjo revizijskega dviganja, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
Flygt, xylem, tip Concertor 6020 XPC N80-4181, Q = 15 l/s, H = 17 m, P = 4 kW, U = 400 V, I = 7 A, ali ekvivalent.
| kpl | 3 |  | 0
4 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 4 m, ultrazvočna z cca. 10 m priključnega kabla.
E+H, sonda FDU 91, transmiter FMU 90 ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
5 | Plovno nivojsko stikalo 24 V za umazano vodo z utežjo, vključno z 10 m dovodnega kabla.
| kpl | 2 |  | 0
6 | Postavitev podnožja in strehe lokalne elektro komandne omarice črpališča za napajanje in krmiljenje črpalk (P1.01, P3.01 in P3.02), s stikali za ročno upravljanje črpalk in nameščenim transmiterjem nivojske sonde, vključno napajanje lokalne omarice rotacijskega sita.
| kpl | 1 |  | 0
7 | Cevovodi za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304
DN80 10 m
DN100 1 m
DN40 0,5 m
nerjaveči fitingi (kolena, redukcija, ....)
1 kompl
nerjaveča prirobnica DN 80 12 kosov
prirobnici za prehod iz nerjaveče DN100 cevi v PEHD cev DN125 (140/12,5)
1 kompl
ročni nožasti zasun DN80 2 kosa
nepovratna loputa DN80 2 kosa
gumi kompenzator DN80 2 kosa
navojni krogelni ventil DN50 1 kos
hitra spojka DN50 1 kos
potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
8 | Rotacijsko sito (S31.01) s cono kompaktiranja in pranja, vgrajeno v tipsko posodo iz nerjaveče pločevine AISI304 (zabojnik). Q = 20 l/s, premer sita 400 mm, širina reže (perforacija) 2 mm, naklon 35°, vključno z merilno opremo in lokalno elektro komandno omarico s procesorjem in možnostjo signaliziranja na glavni procesor preko RS485 povezave ali optike.
Huber Ro9/400 ali ekvivalent
U = 400 V, P = 0,55 kW
| kpl | 1 |  | 0
9 | Standardni komunalni kontejner, kovinski,
vroče cinkan, prevozni, volumna 500 l.
| kpl | 1 |  | 0
10 | Podstavek iz nerjavečih profilov AISI304 ua postavitev rotacijskega sita z zabojnikom. Dimenzije 1600 x 600 x 250 mm.
| kpl | 1 |  | 0
11 | Drča iz nejaveče pločevine AISI304 d = 2 mm, za transport ''ograbkov'' rotacijskega sita v kontelner. Dolžina 5100 mm, širina 500 mm, vključno potrebna podkonstrukcija.
| kpl | 1 |  | 0
12 | Cevovodi za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304, na dotoku na rotacijsko sito.
DN300 0,2 m
DN150 8 m
Nerjaveči fitingi DN150 (kolena, T kos)
1 kompl
Nerjaveči redukcijski kos DN300/DN150
1 kos
Nerjaveča prirobnica DN300 1 kos
Prirobnici za prehod iz nerjaveče DN150 cevi v PEHD cev DN100 (125x11,4)
1 kompl
Potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
13 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304 na iztoku iz rotacijskega sita.
DN250 1 m
DN200 7 m
DN150 12 m
Nerjaveča prirobnica DN300 1 kos
Nerjaveči redukcijski kos DN300/DN250
1 kos
Nerjaveče koleno DN250 1 kos
Nerjaveči T kos DN250 1 kos
Nerjaveči redukcijski kos DN250/DN200
1 kos
Nerjaveča prirobnica DN200 2 kosa
Nerjaveče koleno DN200 2 kosa
Nerjaveči redukcijski kos DN250/DN150
1 kos
Nerjaveča prirobnica DN150 4 kosi
Nerjaveče koleno DN150 3 kosi
Ročni nožasti zasun DN150 1 kos
Potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
14 | Konstukcija Imhofovega usedalnika (U32.01) dolžine 6 m, iz nerjaveče pločevine AISI304 debeline 2 mm in nerjavečih profilov, po risbi, vključno z montažnim materialom. Delavniško risbo naredi dobavitelj.
| kpl | 1 |  | 0
15 | Potopna centrifugalna črpalka (P32.01), z Vortex rotorjem, s termično zaščito kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 5 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 120, Q = 40 m3/h, H = 3 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
16 | Cevovod črpalke za črpanje blata iz Imhofovega usedalnika, AISI304 DN80, l = 8 m, z vsemi potrebnimi fitingi in pritrdilnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
17 | Cevovoda iztoka odpadne vode iz Imhofovega usedalnika v SBR bazena, material AISI304
DN200 4 m
Nerjaveče koleno DN200 3 kosi
Nerjaveča prirobnica DN200 4 kosi
Potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
18 | Elektromotorni nožasti zasun DN200 (AUMA) (MV33.01, MV34.01), trofazni s prigrajenima končnima stikaloma za signalizacijo položaja, momentnim stikalom, termičnim stikalom v navitju in ogrevanjem elektronskega dela.
| kpl | 2 |  | 0
19 | Paletna cisterna (C40.32) za skladiščenje in doziranje raztopine železovega III klorida ali aluminijevega sulfata, V = 1000 l, material PP, na lovilni paleti, vključno s konstrukcijo za namestitev merilne opreme in nastavkom za priključitev dozirne črpalke
| kpl | 1 |  | 0
20 | Membranska črpalka (P40.32) za doziranje železovega III klorida ali aluminijevega sulfata v odpadno vodo, kompletirana z osnovno montažno ploščo, varovalom proti suhemu teku in tlačnim varovalom. Črpalka je tovarniško antikorozijsko zaščitena. Črpalka mora biti iz materiala odpornega na kloride.
Grundfos DDA, Q = 5 – 30 l/h, Δp = 2 – 4 bar, P = 0,25 kW, U = 400 V, I =0,5 A, obr. max 340 min-1, s frekvenčnim regulatorjem ali ekvivalent.
| kpl | 1 |  | 0
21 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za kemikalije, z cca. 10 m povezovalnega kabla.
Siemens – SITRANS LH 100 ali ekvivalent.
| kpl | 1 |  | 0
22 | Tipska lovilna posoda za postavitev paletne cisterne za železov III klorid ali aluminijev sulfat, volumna 1000 l, dimenzij 1400 x 1200 x 600 mm.
| kpl | 1 |  | 0
23 | Sesalni cevovod črpalke železovega III klorida ali aluminijevega sulfata DN25 PP, l = 2 m, vključno s koleni, prirobnicami ter vsem podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
24 | Tlačni cevovod črpalke za železov III klorid ali aluminijev sulfat, DN15 PP ali PEHD, l = 25 m, vključno s koleni, prirobnicami, ročnim ventilom in nepovratnim ventilom DN15, merilnikom pretoka ter vsem podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
25 | Rotacijsko puhalo (B39.01, B39.02) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi s protihrupno komoro, opramljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, in kompenzatorjem z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter ventilatorjem. Motor s pt sondo, s frekvenčno regulacijo obratov. Vključno nerjaveči pravokotni profil 80 x 30 x 3 mm, dolžine dvakrat 700 mm /kot pdstavek puhala)
KUBIČEK 3D28C-080K, Q = 250 Nm3/h, Δp = 530 mbar, U = 400 V, P = 7,5 kW, I = 16 A, z ventilatorjem U = 400 V, P = 0,25 kW, I = 0,5 A ali ekvivalent
| kpl | 2 |  | 0
26 | Cevovod za komprimiran zrak iz nerjaveče cevi AISI304.
DN100 42 m
DN80 4 m
DN65 15 m
DN50 5 m
DN15 0,5 m
Nerjaveči fitingi (T kosi, kolena, redukcije)
1 kompl
Nerjaveča prirobnica DN100 4 kosi
Nerjaveča prirobnica DN80 10 kosov
Ročna loputa DN80 2 kosa
Elektro motorna loputa DN80 (ML39.01, ML39.02, ML39.03) 3 kosi
Ročni krogelni ventil DN65 6 kosov
Ročni krogelni ventil DN50 2 kosa
Ročni krogelni ventil DN15 2 kosa
Elektro magnetni ventil DN15 - brez napetosti zaprt. 2 kosa
Potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
27 | Aeracijski sistem z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom, sestavljen iz:
- okrogli membranski aeracijski element, samozaporni, z nepovratnim ventilom z nerjavečo kroglico, membrana iz PTFE, premer membrane min. 235 mm, z navojem za vgradnjo na cev, Q = 5 Nm3/h, nameščen na PVC DN80 cev. Tip aeracijskega elementa je potrebno uskladiti z upravljalcem naprave.
65 kosov
- cevni razvod iz PVC cevi s potrebnimi fazonskimi kosi (T kosi, kolena, reducirni kosi) ter vijačnim in podpornim materialom.
PVC DN100 /D110 6 m
PVC DN80/D90 50 m
- PVC cevi za dovod zraka v cevni razvod, vključno spojka med nerjavečo in PVC cevjo.
PVC DN70/D90 3 m
PVC DN50/D50 9 m
- PVC čistilni kos DN80
6 kosov + 2 čepa
- cev PVC DN15 l = 5 m z ventilom DN15 za odvod kondenzata iz sistema
4 kpl
| kpl | 2 |  | 0
28 | Sonda za merjenje koncentracije kisika v biološkem bazenu – optična, digitalna, merilno območje 0 do 10 mg O2/l z cca. 10 m kabla, vključno z nosilcem sonde in držalom za transmiter.
E+H, Oxymax W COS61D
s transmiterjem Liquiline CM 442.
| kpl | 2 |  | 0
29 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za umazano vodo, z cca. 10 m povezovalnega kabla, vključno z zaščitno cevjo s kolenom, PVC DN70/D75, l = 5 m.
MAterm MPS100 ali ekvivalent
| kpl | 2 |  | 0
30 | Horizontalno potopno propelerno mešalo (M33.01, M34.01) SBR bazena iz nerjavečega jekla, z TCS in DI senzorjem, z vsem potrebnim montažnim materialom iz nerjavečega jekla, z mehanizmom iz nerjavečega jekla za enostavno dviganje, odnosno nastavljanje višine mešanja z vrtljivim priklopom z možnostjo nastavitve kota, z 10 m priključnega kabla
Vbaz. = 210 m3, L = 11 m, B = 4,2 m, Hvod = 3,4 - 4,6 m, vmeš = nad 0,2 m/s, U = 400 V, P = 4 kW, I = 10,5 A, min. 900 obr/min
| kpl | 2 |  | 0
31 | Potopna centrifugalna črpalka (P33.01, P34.01), z Vortex rotorjem, s termično zaščito kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 5 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 120, Q = 40 m3/h, H = 3 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 2 |  | 0
32 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304 DN80 (d = 2mm) 15 m (2 x 7,5 m), vključno z vsemi fazonskimi kosi ter potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
33 | Iztok očiščene odpadne vode iz SBR bazena (D33.01, D34.01)
DN200 AISI304 cev z vrtljivim delom 5m, DN 250 AISI304 koleno 90° 1 kos, AISI304 DN250/DN200 T kos 2 kosa, AISI304 DN200 cev 4 m. Prelivno korito iz nerjavečega materiala Elektromotorni vitel (MP33.01, MP34.01), trofazni s prigrajenima končnima stikaloma za signalizacijo položaja, momentnim stikalom, termičnim stikalom v navitjuin ogrevanjem elektronskega dela (AUMA) Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m hidrostatična za umazano vodo, z cca. 10 m povezovalnega kabla, pritrjena na prelivno korito.
| kpl | 2 |  | 0
34 | Komplet svetilk za UV dezinfekcijo (UV36.01) očiščene odpadne vode – 8 svetilk, z avtomatskim kemijsko mehanskim čiščenjem žarnic, vključno z nosilno konstrukcijo iz nerjavečega materiala AISI304 in vsem potrebni mmontažnim materialom ter lokalno elektro komandno omaro in potrebno merilno opremo.
TrojanUVSonus, Q = 80 l/s, U = 400 V, P = 4,31 kW ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
35 | Merilec pretoka (QI37.01) na iztoku iz čistilne naprave, V preliv 30°, sonda za ultrazvočno merjenje nivoja ( 0 - 3 m), Q = 0 do 100 m3/h, vključno s cca 10 m dovodnega kabla, nosilcem sonde in transmiterja ter pritrdilnim materialom.
E+H, sonda FDU 90, transmiter FMU 90 ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
36 | Horizontalno potopno propelerno mešalo (M38.01) zalogovnika - zgoščevalca blata iz nerjavečega jekla, z TCS in DI senzorjem, z vsem potrebnim montažnim materialom iz nerjavečega jekla, z mehanizmom iz nerjavečega jekla za enostavno dviganje, odnosno nastavljanje višine mešanja z vrtljivim priklopom z možnostjo nastavitve kota, z 10 m priključnega kabla
Vbaz. = 180 m3, L = 6 m, B = 5 m, Hvod = 5,2 - 6 m, vmeš = nad 0,2 m/s, U = 400 V, P = 4 kW, I = 10,5 A, min. 900 obr/min
| kpl | 1 |  | 0
37 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za umazano vodo, z cca. 10 m povezovalnega kabla, vključno z zaščitno cevjo s kolenom, PVC DN70/D75, l = 5 m.
MAterm MPS100 ali ekvivalent
| kpl | 1
38 | Potopna stena pred iztokom blatenice iz zalogovnika - zgoščevalca blata, material pločevina AISI304 debeline 2 mm, dimenzije 1250 (1130 + 2 x 60) x 1300 mm, nameščena preko vogala, pritrjena na steno zalogovnika - zgoščevalca blata, vključno potrebni montažni material.
| kpl | 1 |  | 0
39 | Cevovod za iztok blatenice iz zalogovnika blata s potopljenim iztokom iz nerjaveče cevi AISI304 DN150 3,5 m, vključno z vsemi potrebnimi fitingi (T kos, kolena, prirobnici) ter potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
40 | Elektromotorni nožasti zasun DN150 (AUMA) (MV38.01), trofazni s prigrajenima končnima stikaloma za signalizacijo položaja, momentnim stikalom, termičnim stikalom v navitju in ogrevanjem elektronskega dela.
| kpl | 1 |  | 0
41 | Dostopne stopnice, 18 stopnic 27 x 19 cm
s podestom 100 x 120 in 120 x 165 cm iz
nerjavečega materiala AISI304 vključno z
zaščitno ograjo iz nerjavečega materiala
AISI2304 s pohodnimi rešetkami.
Delavniško risbo naredi dobavitelj.
| kpl | 1 |  | 0
42 | Pohodni podest iz nerjavečih profilov AISI304, dolžine 8,5 m širine 1,2 m, vključno z zaščitno ograjo iiz nerjavečih profilov AISI304 in pohodnimi rešetkami GRF 38/38, po risbi. Delavniško risbo naredi dobavitelj.
| kpl | 1 |  | 0
43 | Pohodni podest iz nerjavečih profilov AISI304 dolžine 3,5 m širine 1 m, vključno z zaščitno ograjo iz nerjavečih profilov AISI304 in pohodnimi rešetkami GRF 38/38, po risbi. Delavniško risbo naredi dobavitelj.
| kpl | 1 |  | 0
44 | Vrtljivi nosilec – roka za namestitev dvigala, iz nerjavečega materiala AISI 304, pritrjen na steno bazena oziroma na konstrukcijo podesta.
| kpl | 4 |  | 0
45 | Vijačno ekscentrična črpalka za doziranje blata iz zalogovnika blata na rotacijsko prešo, kompletirana z osnovno montažno ploščo, varovalom proti suhemu teku in tlačnim varovalom. Črpalka je tovarniško antikorozijsko zaščitena.
DN80/DN65, Q = 10 – 15 m3/h, Δp = 2 – 4 bar, P = 4 kW, U = 400 V, I = 8 A, obr. max 340 min-1, s frekvenčnim regulatorjem.
| kpl | 1 |  | 0
46 | Sesalni cevovod črpalke za blato DN150 AISI 304, l = 2 m in DN80 AISI304, l = 1 m vključno s koleni, redukcijskim kosom, prirobnicami, ročnim nožastim zasunom DN80, nastavkom za pranje ter vsem nerjavečim podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
47 | Tlačni cevovod črpalke za blato DN65 AISI304, l = 4 m, vključno s koleni, reducirnim kosom, prirobnicami, ročnim nožastim zasunom in nepovratnim ventilon DN65, nastavkom za pranje ter vsem nerjavečim podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
48 | Rotacijska preša (S40.01) za dehidracijo blata, vključno s potrebnimi priključki. Predvidena koncentracija vstopnega zgoščenega blata min. 2 %.
Q = min 10 m3/h (150 kgSS/h), SS = min. 20 %, U = 400V, P = 2,2 kW
| kpl | 1 |  | 0
49 | Podest za postavitev rotacijske preše iz nerjavečih profilov (AISI304), 4100 x2000 mm, višine 2300 mm, nosilnosti 2500 kg, vključno z zaščitno ograjo in dostopno lestvijo. Delavniško risbo naredi proizvajalec na podlagi risbe iz projekta. Podest je potrebno prilagoditi dobavljeni rotacijski preši.
| kpl | 1 |  | 0
50 | Reaktorska posoda - tlačna (R40.01), iz nerjavečega materiala z mešalom (M40.01), za mešanje tekočega zgoščenega blata s polielektrolitom
V = 400 l, U = 400V, P = 0,55 kW
| kpl | 1 |  | 0
51 | Tlačni cevovod od reaktorske posode do rotacijske preše za blato DN80 AISI304, l = 2,5 m, vključno s koleni in prirobnicami, nastavkom za pranje ter vsem nerjavečim podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
52 | Paletna cisterna (C40.01) za skladiščenje in doziranje raztopine polielektrolita, V = 1000 l, material PP, na paleti, vključno s konstrukcijo za namestitev merilne oprme in nastavkom - cevjo za priključitev dozirne črpalke.
| kpl | 1 |  | 0
53 | Vijačno ekscentrična črpalka (P40.02) za doziranje polielektrolita v reaktorsko posodo, kompletirana z osnovno montažno ploščo, varovalom proti suhemu teku in tlačnim varovalom. Črpalka je tovarniško antikorozijsko zaščitena.
DN40/DN32, Q = 0 - 0,5 m3/h, Δp = 2 – 4 bar, P = 0 ,75 kW, U = 400 V, I = 1,5 A, obr. max 340 min-1, s frekvenčnim regulatorjem.
| kpl | 1 |  | 0
54 | Tlačni cevovod črpalke za polielektrolit DN32 AISI 304, l = 3 m, vključno s koleni, prirobnicami, ročnim ventilom in nepovratnim ventilon DN32, merilnikom pretoka, nastavkom za pranje ter vsem nerjavečim podpornim in montažnim materialom.
| kpl | 1 |  | 0
55 | Transportni trak na vrtljivem podstavku za transport dehidriranega blata od centrifuge v kontejner, vključno korito za padanje blata od centrifuge do traka. Vsi jekleni deli iz nerjavečega materiala AISI304. Delavniško risbo naredi proizvajalec na podlagi risbe iz projekta.
l = 2650 mm, d = 500 mm, 100 obr./min, P = 0,75 kW, U = 400 V, I = 1,5 A
| kpl | 1 |  | 0
56 | Standardni komunalni zabojnik za dehidrirano blato, volumna min. 5 m3, protikorozijsko zaščiten z epoksi premazom.
| kpl | 1 |  | 0
57 | Lokalna elektro komandna omara za vse pogone enote za dehidracijo blata in potrebno merilno opremo. Programska oprema mora omogočati ''ethernet'' povezavo s krmilnikom S7-1500
| kpl | 1 |  | 0
58 | Zamenjava obstoječe črpalke (P9.03) na liniji MBR v črpališču recirkulacije s potopno centrifugalno črpalko (P9.38), z Vortex rotorjem, s termično zaščito kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 4,3 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 150, Q = 40 m3/h, H = 6 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
59 | Cevovod od obstoječega cevovoda odvečnega blata do zalogovnika blata na MBBR liniji do zalogovnika - zgoščevalca blata na novi liniji, iz nerjaveče cevi AISI304 DN80, l = 6 m s potrebnimi koleni in pritrdilnim materialom ter priklopom na obstoječo cev.
| kpl | 1 |  | 0
60 | Potopna centrifugalna črpalka (P17.01, P17.02) v bazenu sprejema grezničnih odplak, z Vortex rotorjem, s termično zaščito kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo (fazonska peta, zaklop, vodilo l = 3,5 m, nosilec vodila, veriga ...) in možnostjo revizijskega dviganja ter z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 150, Q = 40 m3/h, H = 6 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 2 |  | 0
61 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za umazano vodo, z cca. 25 m povezovalnega kabla vključno zaščitna cev s kolenom, PVC DN75 l = 4 m.
| kpl | 1 |  | 0
62 | Plovno nivojsko stikalo 24 V za umazano vodo z utežjo, vključno z 25 m dovodnega kabla.
| kpl | 2 |  | 0
63 | Cevovodi za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI304
DN80 45 m
nerjaveči fitingi (kolena, redukcija, ....)
1 kompl
nerjaveča prirobnica DN 80 10 kosov
ročni nožasti zasun DN80 2 kosa
nepovratna loputa DN80 2 kosa
gumi kompenzator DN80 2 kosa
potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
64 | Horizontalno potopno propelerno mešalo (M17.01) bazena za sprejem vsebin greznic iz nerjavečega jekla, s termično zaščito, z vsem potrebnim montažnim materialom iz nerjavečega jekla, z mehanizmom iz nerjavečega jekla za enostavno dviganje, odnosno nastavljanje višine mešanja z vrtljivim priklopom z možnostjo nastavitve kota, z 10 m priključnega kabla
Vbaz. = 65 m3, L = 5,7 m, B = 3.8 m, Hvod = 2 - 3 m, vmeš = nad 0,2 m/s, U = 400 V, P = 1,3 kW, I = 3,6 A, min. 900 obr/min
| kpl | 1 |  | 0
65 | Razvod tehnološke vode iz nerjaveče cevi AISI304, po potrebi toplotno izolirana, priklop na obstoječi razvod tehnološke vode.
DN25 35 m
DN20 5 m
DN15 5 m
Kroglični ventil DN25 3 kosi
Kroglični ventil DN20 2 kosa
Kroglični ventil DN25 2 kosa
Potrebni T kosi, kolena, reducirke
1 kompl
Potrebni spojno tesnilni ter nerjaveči vijačni in podporni material 1 kompl
| kpl | 1 |  | 0
66 | Montaža specificirane opreme in instalacij od pozicije 1 do pozicije 65, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 |  | 0
67 | Prestavitev senzorja za detekcijo metana iz bazena grezničnih vsebin v prostor 17.
| kpl | 1 |  | 0
68 | Dobava rezervne potopne centrifugalne črpalke, z Vortex rotorjem, izvedba za mokro vgradnjo, z 10 m priključnega kabla.
KSB Amarex NF 80-220/034 LG 120, Q = 40 m3/h, H = 3 mv.s., U = 400 V, P = 2,7 kW, I = 6,14 A. 1450 obr. ali ekvivalent
| kpl | 1 |  | 0
69 | Izvedba začasnega črpališča v objektu 4, kar vključuje.
- prestavitev ene od obstoječih črpalk v črpališču (objekt 3) v zadrževalni bazen (objekt 4). Črpalka se postavi skozi revizijski jašek zadrževalnega bazena, ki se nahaja ob črpalšču.
- ponovna priključitev prestavljene črpalke na obstoječo električno omaro, prestavitev plovnih stikal iz črpališča v zadrževalni bazen ter povezava cevovoda prestavljene črpalke z obstoječim cevovodom od črpališča do MBR čistilne naprave Črpalka bo delovala na plovni stikali Hmin in Hmax.
- izvedbe prevezave preko črpališča (objekt 3) od iztoka iz rotacijskega sita (objekt 2) v črpališče do iztoka iz črpališča v zadrževalni bazen (objekt 4) s PVC DN250 cevjo dolžine cca. 4m.
- odstranitev druge od črpalk v črpališču (objekt 3). Črpalka bo kot rezerva za zamenjavo v primeru okvare vgrajene črpalke v zadrževalnem bazenu (objekt 4).
- odstranitev obstoječih cevovodov v črpališču (objekt 3).
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  |  | 0

## CN zaklj.dela
INVESTITOR: OBČINA HRPELJE - KOZINA
ČISTILNA NAPRAVA KOZINA
ZAKLJUČNA DELA
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
5 | . |  | ZAKLJUČNA DELA
5 | . | 1 | Finalno čiščenje gradbišča (obračuna se m2 asfalta)
|  |  | m2 | 1215 |  | 0
5 | . | 2 | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja vključno z vsemi komunalnimi napravami v vrednosti 1,0 % del 1 - 5
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
5 | . | 3 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del vključno z nadzorom odgovornega vodje projekta v skladu z GZ in ZAID v vrednosti 1,0 % del 1 - 5
|  |  | % | 0.01 | 0 | 0
5 | . | 4 | Izdelava PID - a za vsa izvedena dela v vrednosti 2,0 % del 1. - 5.
|  |  | % | 0.02 | 0 | 0
5 | . | 5 | Izdelava elaborata in evidentiranje omrežja in objektov GJI, vse komplet
|  |  | kos | 1 |  | 0
5 | . | 6 | Nadzor geomehanika nad izvajanjem zemeljskih del
|  |  | kos | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  | 0

## ELEK. rekapit
PROJEKT: RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
INVESTITOR: OBČINA HRPELJE - KOZINA
SKUPNA REKAPITULACIJA za električne inštlacije in el. opremo
1. | ENERGETSKI RAZVOD | 0
2. | INŠTALACIJSKA OPREMA
3. | RAZSVETLJAVA OBJEKTA
4. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
5. | CNS
6. | OZEMLJILO OBJEKTA IN IZENAČITEV POTENCIALOV
7. | ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVOD)
8. | OSTALE STORITVE, DELO IN RAZNI MATERIAL
| SKUPAJ | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## ENERGETSKI RAZVOD
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami ELEKTRIČNE INŠTLACIJE - ENERGETSKI RAZVOD (vključno z telekomunikacijami)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ENERGETSKI RAZVOD | SKUPAJ: |  |  | 0
1. |  | Dobava in montaža kabelska police iz nerjaveče pločevine s pokrovom, kompletno s priborom za montažo, vzdolžno pregrado in ostalim drobnim materialom, širine 50 mm. | m | 34 |  | 0
2. |  | Dobava in montaža kabelske police iz nerjaveče pločevine s pokrovom, kompletno s priborom za montažo, vzdolžno pregrado in ostalim drobnim materialom, širine 100 mm. | m | 64 |  | 0
3. |  | Dobava in montaža kabelske police iz nerjaveče pločevine s pokrovom, kompletno s priborom za montažo, vzdolžno pregrado in ostalim drobnim materialom, širine 200 mm. | m | 10 |  | 0
4. |  | Dobava in montaža kabelske police iz nerjaveče pločevine s pokrovom, kompletno s priborom za montažo, vzdolžno pregrado in ostalim drobnim materialom, širine 400 mm. | m | 10 |  | 0
5. |  | Dobava in polaganje gibljive, rebraste plastične zaščitne cevi do Ø16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 80 |  | 0
6. |  | Dobava in polaganje negibljive plastične zaščitne cevi, 13,5mm, komplet s pritrdilnimi skobami | m | 30 |  | 0
7. |  | Dobava in vgradnja N/O doze 80 x 80 x 40 mm IP55 | kos | 15 |  | 0
8. |  | Dobava in vgradnja N/O doze 150 x 110 x 70 mm IP55 | kos | 15 |  | 0
9. |  | Dobava in polaganje energetskih in signalnih kablov, položeni pretežno v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz.
| ○ | kabel NYY-J 3G1,5 mm2 | m | 250 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 3G2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 4G1,5 mm2 | m | 450 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 4G2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 4G35 mm2 | m | 50 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 5G1,5 mm2 | m | 55 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 5G2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 5G6 mm2 | m | 130 |  | 0
| ○ | kabel NYY-J 5G10 mm2 | m | 20 |  | 0
| ○ | kabel LiYCY 4x1 mm2 | m | 400 |  | 0
| ○ | kabel LiYCY 7x0,75 mm2 | m | 30 |  | 0
| ○ | kabel FG16OR16 3G1 mm2 | m | 400 |  | 0
| ○ | kabel FG16OR16 3G1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
| ○ | kabel FG16OR16 4G1 mm2 | m | 80 |  | 0
| ○ | kabel FG16OR16 5G1 mm2 | m | 175 |  | 0
| ○ | kabel FG16OR16 7G1 mm2 | m | 570 |  | 0
| ○ | kabel 2YSLCYK-J 4G4 mm2 | m | 50 |  | 0
| ○ | kabel Cat.6 4x2xAWG24/7 | m | 170 |  | 0
10. |  | Dobava in polaganje energetskih in signalnih kablov, položeni pretežno v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz potrebnih za dehidracijo blata. | kpl | 1 |  | 0
11. |  | Drobni vezni material, opozorilni napisi in oznake. | kpl | 1 |  | 0
12. |  | Izvedba instalacijskih meritev izolacijske upornosti po položitvi kablov ter izdaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
|  | 1. ENERGETSKI RAZVOD | 0
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## INŠTALACIJSKA OPREMA
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami INŠTALACIJSKA OPREMA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. INŠTALACIJSKA OPREMA | SKUPAJ:
1. |  | Dobava, montaža in priklop nadometne zidne vtičnice, 16A, 2P+E, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 3 |  | 0
2. |  | Dobava, montaža in priklop nadometne zidne vtičnice, 16A, 3P+N+E, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 3 |  | 0
3. |  | Dobava, montaža in priklop nadometnega navadnega stikala, 10A, stopnja mehanske zaščite IP55 | kos | 3 |  | 0
4. |  | Dobava, montaža in priklop nadometnega menjalnega stikala, 10A, stopnja mehanske zaščite IP55 | kos | 2 |  | 0
5. |  | Dobava, montaža in priklop vtičnega gnezda opremljenega s: | kpl | 1 |  | 0
| ○ | Omara vodotesna IP65, 12M, 6x vgradna mesta 90x100 s pripadajočo opremo | kos | 1 |  | 0
| ○ | 1-fazna vtičnica 230VAC, 16A, 1x vgradno mesto | kos | 2 |  | 0
| ○ | 3-fazna vtičnica 400VAC, 32A, 1x vgradno mesto | kos | 1 |  | 0
| ○ | 3-fazna vtičnica 400VAC, 16A, 1x vgradno mesto | kos | 1 |  | 0
| ○ | Pokrovček za 1x vgradno mesto | kos | 2 |  | 0
| ○ | FID stikalo 40A, 30mA, 4p | kos | 1 |  | 0
| ○ | inštalacijski odklopnik, 16A, 1p | kos | 2 |  | 0
| ○ | inštalacijski odklopnik, 32A, 3p | kos | 1 |  | 0
| ○ | inštalacijski odklopnik, 16A, 3p | kos | 1 |  | 0
| ○ | uvodnica PG21, PVC, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 1 |  | 0
6. |  | Dobava, montaža in priklop stenskega termosta | kos | 2 |  | 0
7. |  | Priklop 1-faznega ventilatorja | kpl | 2 |  | 0
8. |  | Dobava, montaža in priklop varnostnega stikala v dozi | kos | 2 |  | 0
9. |  | Drobni vezni material, opozorilni napisi in oznake. | kpl | 1 |  | 0
10. |  | Prevozni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
1. INŠTALACIJSKA OPREMA
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## RAZSVETLJAVA OBJEKTA
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami RAZSVETLJAVA OBJEKTA
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. SVETILKE SPOŠNE NOTRANJE RAZSVET. OBJEKTA | SKUPAJ:
Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja:
1.1. |  | A4 | kos | 5 |  | 0
Nadgradna svetilka, 44 W / LED 4000 K, ohišje iz polikarbonata RAL 7035, zaslon iz visoko presevnega satiniranega polikarbonata, z belo odsevno barvo barvana jeklena pločevina odsevnika, IP65, kot npr.: BEGHELLI BS100 LED REG HV L1580 63W 4K 44 W/LED IP65 (40005H)
|  | 2. ZUNANJA RAZSVETLJAVA | SKUPAJ:
2.1. |  | A7 | kos | 2 |  | 0
Zunanja svetilka, 38 W/ LED 4000 K, ohišje iz litega aluminija, UV in temperaturno obstojne leče, LED sistem sestavljen iz 6 modulov z multi led tehnologijo, pribor za montažno na kandelaber, IP66, kot npr.: TRILUX Jovie50-AB2L6LA-51-730-ET-CAE-26 38 W/LED IP66 (9002209032) + PRIBOR ZA KANDELABER Jovie Z MB D76 26 (7256600)
2.2. |  | Segmentni vsadni kandelaber h=4m, vroče cinkan, s priborom za montažo na beton | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. OSTALE STORITVE | SKUPAJ:
3.1. |  | Meritve osvetljenosti in pregled varnostne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev certifikata o ustreznosti. | kpl | 1 |  | 0
3.2. |  | Izdelava tehnične dokumentacije - navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
1. SVETILKE SPOŠNE NOTRANJE RAZSVET. OBJEKTA
2. ZUNANJA RAZSVETLJAVA
3. OSTALE STORITVE
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. PS-PMO | SKUPAJ:
1.1 |  | Dobava in montaža varovalčnega ločilnika NV, velikosti 00 | kos | 1 |  | 0
1.2 |  | Talilni vložek velikosti 00 gG 100A | kos | 3 |  | 0
1.3. |  | Izdelava kabelske glave in priklop kabla NYY-J 4x35 mm2 v elektro čistilne naprave PS-PMO | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. RO-01 | SKUPAJ:
2.1. |  | Zidna omara iz jeklene pločevine dimenzij (v x š x g) 800x800x300 mm, z enojnimi vrati v kompletu z montažno ploščo in priborom za montažo na zid. Montažna plošča narejena iz pocinkane jeklene pločevine. Tovarniški izdelek SCHRACK ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2.2. |  | Oprema v el. razdelilniku je proizvajalca SCHRACK ali enakovredno:
| - | glavno stikalo 63A, 40kA, 3polno, montaža na DIN letev v kompletu z ročko za montažo na vrata razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| - | prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-S sistem (vezava 3+1).v skladu z IEC 61643-11 | kos | 1 |  | 0
| - | varovalčni ločilnik velikosti 00 za DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - | talilni vložek velikosti 00 gG 100A | kos | 3 |  | 0
| - | Varovalčni ločilnik velikosti D0 za DIN letev | kos | 1 |  | 0
| - | talilni vložek velikosti D0 40A | kos | 3 |  | 0
| - | FID stikalo, 4p, 40A, 30mA | kos | 1 |  | 0
| - | enopolni instalacijski odklopnik, 10kA, C10A | kos | 5 |  | 0
| - | enopolni instalacijski odklopnik, 10kA, C16A | kos | 4 |  | 0
| - | tripolni instalacijski odklopnik, 10kA, C16A | kos | 4 |  | 0
| - | Izhodna rešetka dimenzij 125x125 mm, v kompletu s filtrom | kos | 1 |  | 0
| - | PE/N zbiralka 16mm2, l=1m, komplet z nosilci | kos | 1 |  | 0
| - | uvodnica PG13,5, PVC, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 5 |  | 0
| - | uvodnica PG16, PVC, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 8 |  | 0
| - | uvodnica PG21, PVC, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 1 |  | 0
| - | uvodnica PG29, PVC, stopnja mehanske zaščite IP65 | kos | 1 |  | 0
2.3. |  | vezni in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
2.4. |  | označevanje vseh elementov v električlnem razdelilniku, preizkus električnega razdelilnika, izdaja poročila | kos | 1 |  | 0
2.5. |  | Izdelava elektro omare. Nastavitev, montaža in vezava stikalne opreme, dobava na lokacijo in montaža na steno elektro prostora | kpl | 1 |  | 0
2.6. |  | Prevozni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
2.7. |  | Priklop enofaznih porabnikov v elektro +RO-01 omari in polju čistilne naprave | kpl | 6 |  | 0
2.8. |  | Priklop trifaznih porabnikov v elektro +RO-01 omari in polju čistilne naprave | kpl | 4 |  | 0
2.9. |  | Vnos sprememb v dokumentacijo za namen izdelave PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. MCC 02 | SKUPAJ:
3.1. |  | Samostoječa modularna električna omara, enokrilna, jeklena pločevina, RAL 7035, (v x š x g) 2000x600x400, IP54 v kompletu s montažno ploščo, stranicami, povezovalnimi elementi, podstavek v=100mm, vmesnik za montažne plošče, opremljen s predalom za načrte A4. SCHRACK AT206040-- ali enakovredno SCHRACK ATSW2004-- ali enakovredno SCHRACK ATSOC104-- ali enakovredno SCHRACK ATSOT041-- ali enakovredno SCHRACK ATSOB061-- ali enakovredno SCHRACK ATCCI060-- ali enakovredno SCHRACK ASDRA400-- ali enakovredno SCHRACK ATMPF020-- ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3.2. |  | Samostoječa modularna električna omara, enokrilna, jeklena pločevina, RAL 7035, (v x š x g) 2000x1600x400, IP54 v kompletu s montažno ploščo, podstavek v=100mm. SCHRACK AT201642-- ali enakovredno SCHRACK ATSOC104-- ali enakovredno SCHRACK ATSOT041-- ali enakovredno SCHRACK ATSOB161-- ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3.3. |  | Mrežno stikalo, 8-port, unmanaged SIEMENS 6GK5 008-0BA10-1AB2 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.4. |  | Preklopno stikalo mreža-0-agregat, 4p, 100A ETI 4664107 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.5. |  | Pomožni kontakt, 1xNO+1xNC za preklopno stikalo ETI 4665051 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.6. |  | Glavno stikalo, 3p, 100A, 1NC+1NO SIEMENS 3LD2704-1TP53 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.7. |  | Tokovnik za vodnik Ø21mm, 100/5A SCHRACK MG952010-A ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.8. |  | Sponka, priključna, 3-pol, za 60mm sistem, 6-50mm2, Cu SCHRACK SI012400 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.9. |  | Modul, priključni, 3-pol za 60mm sistem, 16mm2, Cu SCHRACK SI015630-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.10. |  | Nosilec zbiralk, 3-p, z notranjo pritrditvijo, 60mm sistem SCHRACK SI014950-- ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.11. |  | Prekritje končno za zbiralčni sistem 60mm SCHRACK SI015730-- ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.12. |  | Nosilec zbiralk, 2-p, 60mm sistem SCHRACK SI013560-- ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.13. |  | Zbiralka, bakrena, gola, 274 A (320 A), 20x5mm, 2m SCHRACK IS505068-- ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.14. |  | Sponka, univerzalna, 1,5–16mm² / za zbiralke debeline 5mm SCHRACK SI012840-- ali enakovredno | kos | 90 |  | 0
3.15. |  | Sponka, univerzalna, 16–70mm² / za zbiralke debeline 5mm SCHRACK SI012870-- ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.16. |  | Vtikač, 63A, 3P+N+PE, stenska montaža MUREVA 81583 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.17. |  | Analizator omrežja SENTRON PAC3220 SIEMENS 7KM3220-0BA01-1DA0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.18. |  | Rele, fazni nadzorni, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V SCHRACK UR5P3011-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.19. |  | UPS, Dialog Vision, stoječa izvedba, moči 800VA, 640W SCHRACK USDVT80A-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.20. |  | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 20A SCHRACK LP412422-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.21. |  | Varnostni rele PILZ : 774303 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.22. |  | Termostat za ventilator, 0–60 °C, 1NO SCHRACK IUK08566-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.23. |  | Ventilator s filtrom 230V, 18W, 252x252x97mm, IP54, 116m3/h SCHRACK IUKNF4523A ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.24. |  | Končno stikalo, 1xNO+1xNC SCHRACK ACDSW010-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.25. |  | Svetilka za omaro, magnetna pritrditev SCHRACK IU008530-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.26. |  | Vtičnica, Šuko, montaža na letev, z LED SCHRACK BZ325003-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.27. |  | Filter izhodni 252x252x38mm, IP54 SCHRACK IUKNE450-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.28. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 4A, 3P, 10kA SCHRACK BM018304-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.29. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 2A, 3P, 10kA SCHRACK BM018302-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.30. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 4A, 1P, 10kA SCHRACK BM018104-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.31. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 6A, 1P, 10kA SCHRACK BM018106-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.32. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 10A, 1P, 10kA SCHRACK BM018110-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.33. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 1P, 10kA SCHRACK BM017110-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.34. |  | Kontakt, pomožni za inštalacijski odklopnik, 1NO+1NC, 250V/4A, zaskočna montaža SCHRACK BM900001-- ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
3.35. |  | Odklopnik, inštalacijski, DC, karakterist. C, 20A, 2P, 10kA SCHRACK BM015220-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.36. |  | Odklopnik, inštalacijski, DC, karakteristika C, 4A, 1P, 10kA SCHRACK BM015104-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
3.37. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 25A, 3P, 10kA SCHRACK BM017325-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.38. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA SCHRACK BM017316-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.39. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 4A, 1P, 10kA SCHRACK BM017104-- ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
3.40. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 2A, 1P, 10kA SCHRACK BM017102-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.41. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 40A, 3P, 10kA SCHRACK BM017340-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.42. |  | Lučka, signalna, zelena SCHRACK MM216773-- ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
3.43. |  | Lučka, signalna, rdeča SCHRACK MM216772-- ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
3.44. |  | Lučka, signalna, bela SCHRACK MM216771-- ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
3.45. |  | Lučka, signalna, rumena SCHRACK MM216774-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.46. |  | Vmesnik za pritrditev, čelni SCHRACK MM216374-- ali enakovredno | kos | 73 |  | 0
3.47. |  | LED, 85-264V AC, bela, čelna montaža SCHRACK MM216374-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.48. |  | LED, 12-30V AC/DC bela, čelna montaža SCHRACK MM216557-- ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
3.49. |  | LED, 12-30V AC/DC, zelena, čelna montaža SCHRACK MM216559-- ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
3.50. |  | LED, 12-30V AC/DC, rdeča, čelna montaža SCHRACK MM216558-- ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
3.51. |  | Tipkalo, nizko, trenutni kontakt, modro SCHRACK MM216600-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.52. |  | Tipkalo, nizko, trenutni kontakt, zelena SCHRACK MM216596-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.53. |  | Tipkalo, nizko, trenutni kontakt, rdeča SCHRACK MM216594-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.54. |  | Kontakt, odpiralni, čelna montaža SCHRACK MM216378-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.55. |  | Kontakt, zapiralni, čelna montaža SCHRACK MM216376-- ali enakovredno | kos | 46 |  | 0
3.56. |  | Stikalo z ročajem, 3 položaji, zaskočni kontakt SCHRACK MM216872-- ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
3.57. |  | Stikalo z ročajem, 3 položaji, trenutni kontakt SCHRACK MM216870-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
3.58. |  | Ohišje, nadometno za 3 tipke, IP67 SCHRACK MM216538-- ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
3.59. |  | Ohišje, nadometno za 2 tipki, IP67 SCHRACK MM216537-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
3.60. |  | Kontaktor, 4kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 24VDC SCHRACK LTD00915-- ali enakovredno | kos | 31 |  | 0
3.61. |  | Kontaktor, 5,5kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 24VDC SCHRACK LTD01215-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.62. |  | Varistor 24-48VAC in 24-70VDC SCHRACK LSZ00001-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
3.63. |  | Kontakt, pomožni, za pomožni kontaktor, vel. 0, 4NO SCHRACK LTZ0H540-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.64. |  | Kontakt, pomožni, za pomožni kontaktor, vel. 0, 3NO+1NC SCHRACK LTZOD231-- ali enakovredno | kos | 20 |  | 0
3.65. |  | SNR-rele s podnožjem, komplet 24VDC 6A SCHRACK ST3P3LC4-- ali enakovredno | kos | 44 |  | 0
3.66. |  | Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VDC, 5A, LED in ZD SCHRACK RXT21LC4-- ali enakovredno | kos | 42 |  | 0
3.67. |  | Podnožje za 2-polne RXT releje SCHRACK YRXT2010-- ali enakovredno | kos | 42 |  | 0
3.68. |  | Vtični rele, 4xCO, 6A, 24VDC SCHRACK PT570024-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.69. |  | Podnožje za RS-rele, 14-polno, 10A SCHRACK YRS50004-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.70. |  | Optokopler 24VDC, 1NO SIEMENS 3RQ4128-1AB30 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.71. |  | Motorsko zaščitno stikalo 0,63-1A, 3P SCHRACK BE501000-- ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
3.72. |  | Motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A, 3P SCHRACK BE506300-- ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.73. |  | Motorsko zaščitno stikalo 8-12A, 3P SCHRACK BE512000-- ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.74. |  | Motorsko zaščitno stikalo 16-20A, 3P SCHRACK BE520000-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.75. |  | Pomožni kontakt MZS, čelna vgradnja, 1NO+1NC SCHRACK BE082882-- ali enakovredno | kos | 21 |  | 0
3.76. |  | Adapter za 60mm sistem, 32A, 1 DIN-nosilec, Š=54mm, V=200mm SCHRACK SI324410-- ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.77. |  | Adapter za 60mm sistem, 32A, 2 DIN-nosilca, Š=54mm, V=200mm SCHRACK SI324420-- ali enakovredno | kos | 27 |  | 0
3.78. |  | Adapter za 60mm sistem, 63A, 1 DIN-nosilec, Š=54mm, V=200mm SCHRACK SI324540-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.79. |  | Komplet za ožičenje komb. za menj. smeri vrtenja, velikost 0 SCHRACK LTZ0W002-- ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.80. |  | Rele vrednotenja NIV 101/A E-L-B: NIV-101-A ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.81. |  | Frekvenčni pretvornik SINAMICS G120C 7,5kW, 400V, 3F, 1AO, 1AI, 2DO, 6DI, profinet komunikacija SIEMENS 6SL3210-1KE21-7AF1 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
3.82. |  | SIMATIC PLC S7-1500, CPU 1513-1 PN. SIEMENS 6ES7513-1AM03-0AB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.83. |  | SIMATIC HMI MTP1000, 10,1", profinet SIEMENS 6AV2128-3KB06-0AX1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.84. |  | Komunikacijski modul SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 SIEMENS 6ES7540-1AB01-0AA0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.85. |  | SIMATIC S7, spominska kartica 12MB S7-1x00 CP. SIEMENS 6ES7954-8LE04-0AA0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.86. |  | SIMATIC S7-1500 digitalno vhodni modul, DI 32x24 V DC HF. SIEMENS 6ES7521-1BL00-0AB0 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
3.87. |  | SIMATIC S7-1500 digitalno vhodni modul, DI 16x24 V DC SRC BA. SIEMENS 6ES7521-1BH50-0AA0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.88. |  | SIEMENS SIMATIC S7-1500 digitalno izhodni modul DQ 32x24VDC HF. SIEMENS 6ES7522-1BL01-0AB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.89. |  | SIEMENS SIMATIC S7-1500 digitalno izhodni modul DQ 16x24VDC HF. SIEMENS 6ES7522-1BH01-0AB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.90. |  | SIMATIC S7-1500 analogni vhodni modul, AI 16xI BA. SIEMENS 6ES7531-7MH00-0AB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.91. |  | S7-1500 konektor, vijačna izvedba. SIEMENS 6ES7592-1AM00-0XB0 ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3.92. |  | SIMATIC S7-1500, montažna letev 482,6 mm. SIEMENS 6ES7590-1AE80-0AA0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3.93. |  | vezni in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
3.94. |  | označevanje vseh elementov v električlnem razdelilniku, preizkus električnega razdelilnika, izdaja poročila | kos | 1 |  | 0
3.95. |  | Izdelava elektro omare. Nastavitev opreme po poljih elektro omar, montaža in vezava stikalne opreme in krmilniških modulov, dobava na lokacijo in montaža na podstavke | kpl | 1 |  | 0
3.96. |  | Prevozni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
3.97. |  | Izdelava kabelske glave in priklop kabla NYY-J 4x35 mm2 v elektro omari čistilne naprave +MCC 02 | kpl | 1 |  | 0
3.98. |  | Priklop enofaznih porabnikov v elektro omari in polju čistilne naprave, vključno z razvodnimi dozami glede na dokumentacijo PZI -projekt za izvedbo. | kpl | 3 |  | 0
3.99. |  | Priklop trofaznih porabnikov v elektro omari in polju čistilne naprave vključno z zaščitnimi in signalnimi elementi glede na dokumentacijo PZI -projekt za izvedbo. | kpl | 23 |  | 0
3.100. |  | Priklop specialnih porabnikov, merilne oprema, lokalne krmilne omare, ipd,… v elektro omari in polju čistilne naprave, vključno z razvodnimi dozami glede na dokumentacijo PZI -projekt za izvedbo. | kpl | 22 |  | 0
3.101. |  | Sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu in zagonu. | kpl | 1 |  | 0
3.102. |  | Vnos sprememb v dokumentacijo za namen izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. ČN02-P01 | SKUPAJ:
4.1. |  | Prostostoječa električna omara, enokrilna, poliester, (v x š x g) 1250x750x320, IP54 v kompletu s montažno ploščo, podstavkom, opremljen s predalom za načrte A4. SCHNEIDER NSYPLAZT1273G ali enakovredno SCHNEIDER NSYZHPLA73G ali enakovredno SCHNEIDER NSYPMM127 ali enakovredno SCHRACK ASDRA400-- ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.2. |  | Glavno stikalo, 3p, 40A SCHRACK IN802005-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.3. |  | prenapetostna zaščita RAZREDA II za TN-S sistem (vezava 3+1).v skladu z IEC 61643-11 SCHRACK IS010340-- ali enakovredno SCHRACK IS010354-- ali enakovredno SCHRACK IS010350-- ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.4 |  | RCB stikalo, 16A, L+N, 30mA SCHRACK AK617616-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.5. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 10A, 1P, 10kA SCHRACK BM017110-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4.6. |  | Svetilka za omaro, magnetna pritrditev SCHRACK IU008530-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.7. |  | Vtičnica, Šuko, montaža na letev, z LED SCHRACK BZ325003-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.8. |  | Termostat za grelec, 0–60 °C, 1NC SCHRACK IUK08566-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.9. |  | Grelec za omaro, 100W, 230VAC SCHRACK IUK08344-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.10. |  | Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 5A SCHRACK LP412405-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.11. |  | Kontakt, pomožni za inštalacijski odklopnik, 1NO+1NC, 250V/4A, zaskočna montaža SCHRACK BM900001-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.12. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 16A, 3P, 10kA SCHRACK BM017316-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.13. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika C, 4A, 1P, 10kA SCHRACK BM017104-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.14. |  | Odklopnik, inštalacijski, DC, karakteristika C, 4A, 1P, 10kA SCHRACK BM015104-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.15. |  | Odklopnik, inštalacijski, karakteristika B, 4A, 3P, 10kA SCHRACK BM018304-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.16. |  | Rele, fazni nadzorni, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V SCHRACK UR5P3011-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.17. |  | Odklopnik, inštalacijski, DC, karakteristika C, 2A, 1P, 10kA SCHRACK BM015102-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4.18. |  | Varnostni rele PILZ : 774303 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.19. |  | Tipkalo za izklop v sili v kompletu s trešico in potrebnimi kontakti, 2xNC, 1xNO SCHRACK MM216879-- ali enakovredno SCHRACK MM231273-- ali enakovredno SCHRACK MM216374-- ali enakovredno SCHRACK MM216376-- ali enakovredno SCHRACK MM216378-- ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
4.20. |  | Stikalo preklopno, 1-0-2, 1P, montaža na DIN letev SCHRACK IN620003-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4.21. |  | SNR-rele s podnožjem, komplet 24VDC 6A SCHRACK ST3P3LC4-- ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
4.22. |  | Rele, industrijski, ozek, 2 CO, 24VDC, 5A, LED in ZD SCHRACK RXT21LC4-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
4.23. |  | Podnožje za 2-polne RXT releje SCHRACK YRXT2010-- ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
4.24. |  | Vtični rele, 4xCO, 6A, 24VDC SCHRACK PT570024-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.25. |  | Podnožje za RS-rele, 14-polno, 10A SCHRACK YRS50004-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.26. |  | Kontaktor, 4kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 24VDC SCHRACK LTD00915-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.27. |  | Kontaktor, 5,5kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 24VDC SCHRACK LTD01215-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.28. |  | Kontaktor, 7,5kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 24VDC SCHRACK LTD01525-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.29. |  | Motorsko zaščitno stikalo 4-6,3A, 3P SCHRACK BE506300-- ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.30. |  | Motorsko zaščitno stikalo 10-16A, 3P SCHRACK BE516000-- ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4.31. |  | Pomožni kontakt MZS, čelna vgradnja, 1NO+1NC SCHRACK BE082882-- ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4.32. |  | SIRIUS mehki zagon, 7,5kW, 400VAC, 24VDC SIEMENS 3RW3018-1BB04 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.33. |  | SIMATIC S7-1200 CPU 1212C SIEMENS 6ES7212-1AE40-0XB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.34. |  | SIEMENS SIMATIC S7-1200 digitalno vhodni modul, 8 DI, 24VDC SIEMENS 6ES7221-1BF32-0XB0 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4.35. |  | SIEMENS SIMATIC S7-1200, analogni vhodni modul, 4 AI, 4-20mA SIEMENS 6ES7231-4HD32-0XB0 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4.36. |  | vezni in ostali drobni material | kpl | 1 |  | 0
4.37. |  | označevanje vseh elementov v električlnem razdelilniku, preizkus električnega razdelilnika, izdaja poročila | kos | 1 |  | 0
4.38. |  | Izdelava elektro omare. Nastavitev opreme po poljih elektro omar, montaža in vezava stikalne opreme in krmilniških modulov, dobava na lokacijo in montaža na podstavke | kpl | 1 |  | 0
4.39. |  | Prevozni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
4.40. |  | Priklop trofaznih porabnikov v elektro omari in polju čistilne naprave vključno z zaščitnimi in signalnimi elementi glede na dokumentacijo PZI -projekt za izvedbo. | kpl | 3 |  | 0
4.41. |  | Priklop specialnih porabnikov, merilne oprema, lokalne krmilne omare, ipd,… v elektro omari in polju čistilne naprave, vključno z razvodnimi dozami glede na dokumentacijo PZI -projekt za izvedbo. | kpl | 4 |  | 0
4.42. |  | Sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu in zagonu. | kpl | 1 |  | 0
4.43. |  | Vnos sprememb v dokumentacijo za namen izdelave PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
1. PS-PMO
2. RO-01
3. MCC 02
4. ČN02-P01
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## CNS
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami CENTRALNO NADZORNI SISTEM
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj
|  | 1. CENTRALNO NADZORNI SISTEM | SKUPAJ:
1. |  | Računalniška oprema za nadzor, sestavljena iz: -osebni računalnik kvalitete vsaj kot INTEL Core i7-14700 z minimalno sestavo: -512 GB SSD + 1T HDD, DVD-RW ROM, 32GB RAM, zvočna kartica, 2x monitor HP S7 Pro 724pn G3 24inch, Windows 11pro, Microsoft Office Home & Business 2024, tipkovnica, miška, ethernet kartica - barvni laserski tiskalnik A4 | kpl | 1 |  | 0
2. |  | WinCC system software V8.1, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109973487 - - content: set (2x DVD + 1x USB) 6AV6381-2BH08-1AX0 | kpl | 1
3. |  | SIMATIC STEP 7 Professional V18/2021 SR1 Combo, vključno s portalom TIA; plavajoča licenca za 1 uporabnika; inženirska programska oprema; programska oprema in dokumentacija na DVD-ju, licenčni ključ na USB ključku; razred A; 5/9 jezikov (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,ja,ko); izvedljiv v Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; referenčna strojna oprema: S7-300/400 (S7-1200/1500) | kpl | 1
4. |  | Inženirske storitve zagona čistilne naprave | kpl | 1 |  | 0
| - | Izdelava aplikacije na PLC nivoju
| - | Obdelava IO signalov
| - | Integracija lokalnega razdelilnika dehidracije
| - | Integracija lokalnega razdelilnika vhodnega črpališča
| - | Integracija mrežnega analizatorja mreže
| - | Integracija sistema SMS alarmiranja
| - | Algoritmi krmiljenja z regulacijami, varnostne funkcije ter alarmiranje
5. |  | Izdelava aplikacije na nivoju SCADA nivoju (SCADA SIMATIC WinCC) | kpl | 1 |  | 0
| - | Izdelava ekranskih prikazov
| - | Alamiranje, Zgodovina
| - | Testna dokumentacija IQ, OQ
| - | Izdelava uporabniških navodil
| - | Inženiring, vodenje, koordinacije, zagon, testiranje, nastavitev parametrov
| - | Šolanje uporabnikov za uporabo sistemske in aplikacijske opreme Win CC v skladu z zahtevami investitorja
6. |  | Izdelava aplikacije na nivoju HMI | kpl | 1 |  | 0
| - | Izdelava ekranskih prikazov
| - | Alamiranje, Zgodovina
| - | Testna dokumentacija IQ, OQ
| - | Izdelava uporabniških navodil
| - | Inženiring, vodenje, koordinacije, zagon, testiranje, nastavitev parametrov
| - | Šolanje uporabnikov za uporabo sistemske in aplikacijske opreme Win CC v skladu z zahtevami investitorja
7. |  | Essential package 0 to 20 units SECOMEA letna naročnina od 0 do 20 SiteManager-jev | kpl | 1 |  | 0
8. |  | Programska oprema katera omogoča sočasno povezavo treh uporabnikov na nadzorni sistem (beleži vse spremembe na nadzornem sistemu) WinCC/Web Navigator, 3 client licenses (countable), option for WinCC V7.4 or higher and WinCC Professional V14 or higher, runtime software, single license, license key download at the server end Windows 64-bit is required 6AV6362-1AD00-0AH0 | kpl | 1 |  | 0
1. CENTRALNO NADZORNI SISTEM
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## OZEMLJILO IN IZENAČITEV POT.
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami OZEMLJILO OBJEKTA IN IZENAČITEV POTENCIALOV
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. OZEMLJILO OBJEKTA IN IZENAČITEV POTENCIALOV | SKUPAJ:
1. |  | Dobava in montaža sponke KON01 (Fe) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 30 |  | 0
2. |  | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 40 |  | 0
3. |  | Dobava in montaža ploščatega vodnika FH1 25x4 mm iz pocinkani Fe trak 25x4,0 mm za izvedbo temeljnega ozemljila. Proizvajalec HERMI | m | 180 |  | 0
4. |  | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 60 |  | 0
5. |  | Dobava in montaža raznih objemk z križno sponka za cev ( Φ cevi preveriti na objektu). | kos | 15 |  | 0
6. |  | Izvedba vijačnega ali varjenega stika za izvedbo iznačitve potencilala kovinske mase. | kos | 10
0
7. |  | Dobava in montaža premostitvenega stika na cevovodih z Cu pletenico l = 0,5 m v kompletu z ustreznimi kabelskimi končnicami. | kos | 8
8. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 6mm2 za izvedbo iznenačitve potencialov. | m | 100
9. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 16mm2 za izvedbo iznenačitve potencialov. | m | 50
10. |  | Dobava in položitev vodnika P/F 35mm2 za izvedbo iznenačitve potencialov. | m | 20
11. |  | zbirlaka za izenačitev potencialov izvedena z: • Cu zbiralka 30 x 5 mm dolžina 0,8 m • 3x podporni izolator • 15x priključna sponka za zbiralko za vodnike do 10 mm2 • 6x priključna sponka za zbiralko za vodnike do 25 mm2 • 4x priključna sponka za zbiralko za vodnike do 35 mm2 • 1x INOX križna sponka za povezavo valjenva INOX 30 x 3,5 mm na Cu zbirlako | kos | 1
12. |  | Letev za izenačitev potencialov 7x25 mm2 | kos | 5 |  | 0
13. |  | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 D za izvedbo izenačitve potencila na kovinski masi. Proizvajalec HERMI | kos | 15 |  | 0
14. |  | Drobni vezni material, opozorilni napisi in oznake. | kpl | 1 |  | 0
15. |  | Prevozni in manipulativni stroški. | kpl | 1 |  | 0
1. OZEMLJILO OBJEKTA IN IZENAČITEV POTENCIALOV
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## STRELOVOD
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVOD)
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVOD) | SKUPAJ:
1. |  | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 50 |  | 0
2. |  | Dobava in montaža lovilne palice LOP4,0 (Al) višine h=4,0m, vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni podlagi in izoliranim distančnim elementom (LOP-"V" DIST). Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
3. |  | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika SON03 (Rf-V) za nameščanje strelovodnega vodnika na trde stene brez izolacije Proizvajalec HERMI | kos | 20 |  | 0
4. |  | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ09 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
5. |  | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
6. |  | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0
7. |  | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
8. |  | Dobava in montaža sponke KON01 (Fe) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
9. |  | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 5 |  | 0
10. |  | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 100 |  | 0
1. ZUNANJI SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM STRELE (STRELOVOD)
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….

## OSTALO
Projekt: | RAZŠIRITEV ČISTILNE NAPRAVE KOZINA
Načrt: | 3 – Načrt s področja elektrotehnike
Št. načrta: | 25-088/01
Projektantski popis materila in del s predizmerami OSTALE STORITVE, DELO IN RAZNI MATERIAL
Postavka | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj | Opomba postavke
|  | 1. OSTALE STORITVE, DELO IN RAZNI MATERIAL | SKUPAJ:
1. |  | Izvedba instalacijskih meritev električne instalacije ter izdaja merilnih protokolov. Če se za posamezne segmente izvedene meritve, se jih vključi v poročilo. | kpl | 1 |  | 0
2. |  | Izvedba meritev sistema zaščite pred delovanjem strele ter izdaja merilnih protokolov. Če se za posamezne segmente izvedene meritve, se jih vključi v poročilo. | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Vnašanje sprememb med gradnjo v risbe faze PZI in priprava tehnične dokumantacije PID. | kpl | 1 |  | 0
4. |  | Izdelava tehnične dokumentacije - navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
5. |  | Priprava dokumentacije za dokazilo o zanesljivosti objekta. | kpl | 1 |  | 0
1. OSTALE STORITVE, DELO IN RAZNI MATERIAL
CENA SKUPAJ (brez DDV)
DDV (22%)
CENA SKUPAJ (z DDV)
Žig in podpis ponudnika
………………………….