Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: ENLJ-SIR-230/26

Zadeva: JHL-216-078/2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po sklopih

Ljubljana, julij 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, št. ENLJ-SIR-P9/26

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih:

1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98

2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69

3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13

4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj, ki je razdeljen na štiri sklope:

1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98,

2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69,

3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13,

4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila, ponudbenem predračunu ter grafičnih shemah, ki so kot priloge sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SIR-P9/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »Izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Gradbenega zakona (Ur. L. RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju GZ-1),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013, 90/2014 – ZDU-1I, 60/2017 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih, ter veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb ter pogajanjih, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 14. 7. 2026 do 12. ure.

Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 21. 7. 2026 do 10. ure.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 7. 2026 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

  - Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem ali več krogih. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop. Natančna navodila glede pogajanj bo naročnik posredoval ponudnikom z vabilom na pogajanja.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

  - Pogodba

Pogodbo za posamezen sklop bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2 in 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe za posamezni sklop, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/1). Če bo gospodarski subjekt predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom Priloge A potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik zagotavlja zaupnost in varovanje podatkov skladno s 35. členom ZJN-3. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače, pri čemer so javni podatke specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov, kot to določa četrti odstavek 35. člena ZJN-3. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Naročnik bo omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ponudnikom v skladu s petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Ponudniki morajo zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za sklop.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova odprave napak v garancijskem roku,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev vrste del in vrednosti oziroma deleža del, ki jih prevzema posamezni član skupine.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi, razen če je v pravnem aktu dogovorjeno drugače. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od ponudnika zahteva predložitev podizvajalske pogodbe oziroma dogovora o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo ponudnik za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k ponudbi, v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oziroma pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oziroma izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

  - Ponudbena vrednost/cena

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za sklop, za katerega oddaja ponudbo. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v obliki .pdf za vse sklope, za katere oddaja ponudbo.

»Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA«) v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora Prilogo 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo skupaj s celotnim popisom materiala in del s predračunom v .pdf formatu priloži k ponudbi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik v ta razdelek predloži tudi celotni popis materiala in del s predračunom v excel formatu.

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto mere za vse postavke predračuna. Cene na enoto mere morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto mere (velja za največ 5% vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti. Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk ter prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

Cena na enoto mere za istovrstno postavko (materiala ali del) mora biti enaka v vseh zavihkih obrazca ponudbenega predračuna za posamezni sklop.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna za posamezen sklop, mora biti za ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjena, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na trgu za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega popisa materiala in del s predračunom ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obeh prilog bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba za posamezen sklop mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb, oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja opravljenih del ter plačilni pogoji so natančno določeni v vzorcu pogodbe.

  - Tehnična specifikacija in rok izvedbe

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Opis razpisanih del in rokov izvedbe je podan po posameznih razpisanih sklopih:

1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98:

Predmet 1. sklopa je obnova toplotne postaje za ogrevanje objekta na naslovu Zaloška cesta 98 v Ljubljani.

Obstoječe stanje:

Trenutno se objekt na naslovu Zaloška cesta 98 v Ljubljani s toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode (STV) oskrbuje preko direktne toplotne postaje. Hišni toplotni postaji za pripravo STV sta že obnovljeni, zato so se lastniki v tej fazi odločili za obnovo ogrevalnega dela toplotne postaje.

Toplotna postaja za ogrevanje:

Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je izdelana po določilih DIN 4747. Sestavljajo jo naslednji elementi:

a) primarna stran (PN 16):

- ploščni prenosnik toplote,

- prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo,

- ultrazvočni toplotni števec ALLMESS CF ECHO II s komunikacijskim modulom Mbus, RF,

- regulator diferenčnega tlaka,

- temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- zaporne armature,

- odcep za pripravo STV. Vanj je vgrajen skupni količinski regulator za oba sistema priprave sanitarne tople vode.

b) sekundarna stran - ogrevanje (PN 6):

- obtočna črpalka (visoko učinkovita z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti) – uporabi se obstoječo WILO STRATOS 65/1-12,

- varnostni termostat (temperaturno varovalo (TR/STW) po DIN 4751/2),

- temperaturno tipalo v dovodu,

- zunanje temperaturno tipalo,

- varnostni ventil,

- armature,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- ročni regulacijski ventil,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- priključki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod.

Sekundarni del postaje je priključen na obstoječi razvod ogrevne vode.

Za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature je predviden digitalni elektronski regulator.

Minimalno zahtevane funkcije regulatorja za ogrevanje:

- vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (osnovna regulacija KTP),

- zvezno omejevanje temperature povratka primarja v odvisnosti od zunanje temperature,

- tedenska programska ura,

- omejevanje moči in pretoka na primarni strani preko sklopa toplotni števec – regulator – regulacijski ventil.

Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade.

Celotna postaja je montirana na jeklenem ogrodju. Vsi električni elementi so povezani in pripravljeni za priklop na električno omrežje 230 V, 50 Hz.

V času zagona se glavni toplotni števec na primarju ne montira, vstavi se vmesni kos cevi.

Varovanje sekundarnega sistema:

Varovanje sekundarnega sistema je izvedeno po določilih DIN 4751, 2. del (1993). Vgrajeni so naslednji varnostni elementi:

- varnostni ventil s tlakom odpiranja 5,2 bar (n),

- varnostni termostat kot temperaturno varovalo (TR-STW), ki prekine dovod ogrevne vode na primarju, če temperatura na sekundarju preseže 95 C,

- naprava za vzdrževanje tlaka, varovanje raztezkov ter avtomatsko dopolnjevanje in odzračevanje sistema z raztezno posodo volumna 200 litrov.

Cevi, armature in ostala oprema:

Toplotno postajo za ogrevanje je treba povezati na cevni sistem ogrevanja.

Cevne povezave na primarnem delu toplotne postaje so izdelane iz jeklenih cevi iz celega, dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448) iz materiala P235TR1 (St. 37.0), na sekundarju pa iz jeklenih cevi iz celega za dimenzije nad DN50 (SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448)), za manjše iz jeklenih cevi za cevni navoj po SIST EN 10255 (DIN 2440) iz materiala S195T (St. 33).

Zaporne armature na primarju so batni ventili s prirobničnimi priključki oziroma krogelne pipe s priključki za uvaritev PN 16, na sekundarju pa krogelne pipe in medprirobnične lopute PN 6.

Cevi in ostale kovinske dele instalacije je treba pred montažo očistiti in pobarvati z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vroče odporno pokrivno barvo.

Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč.

Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR.

Za označevanje cevnih napeljav malih kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči do 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 55 x 36 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 2,5 mm.

Za označevanje cevnih napeljav kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm.

| VRSTA MEDIJA | BARVA | OZNAKA PO RAL | BARVA TABLICE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogrevanje - primar – dovod | Rdeča | RAL 3000 | rdeča |
| Ogrevanje - primar – povratek | Modra | RAL 5019 | modra |
| Ogrevanje - sekundar – dovod | Temno rdeča | RAL 3002 | rdeča |
| Ogrevanje - sekundar – povratek | Temno modra | RAL 5013 | modra |
| Sanitarna hladna voda | Zelena | RAL 6001 | zelena |
| Sanitarna topla voda | Oranžna | RAL 2008 | oranžna |
| Sanitarna voda cirkulacija | Vijoličasta | RAL 4005 | vijoličasta |
| Odvodnjavanje | Rjava - olivno zelena | RAL 6003 | rjava |
| Odzračevalni vodi | V isti barvi kot medij |  | / |
| Konzole | Črna | RAL 9005 | / |

Zaključek:

Prostor toplotne postaje mora biti urejen tako, da ustreza sledečim zahtevam:

- Tla prostora toplotne postaje morajo biti iz zaribanega betona ali druge negorljive obloge in protiprašno premazana. Pri vratih mora biti prag višine min. 3 cm.

- V kolikor bo prostor toplotne postaje pregrajen, je steno potrebno izvesti iz negorljivega materiala (mavčne negorljive plošče ali podobno). Pod steno mora biti izveden betonski prag višine min. 3 cm.

- Toplotna postaja mora imeti talni sifon, speljan v kanalizacijo. Če to ni mogoče, je potrebno urediti prečrpavanje.

- Na steni prostora toplotne postaje mora biti vodovodna krogelna pipa, dimenzije DN 15 (1/2"), z nastavkom za gumi cev, najmanj 3 m dolga armirana 1/2 " gumi ali PVC cev ter dve objemki.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan električni kabel po projektu elektro instalacij.

- Vso ostalo nadometno električno instalacijo je potrebno odstraniti. Pri podometni električni instalaciji je potrebno odstraniti vse vtičnice in jih zapreti s pokrovi.

- Vrata prostora toplotne postaje morajo biti široka najmanj 80 cm in se morajo odpirati navzven. Z notranje strani morajo biti obita s pločevino (če so vrata lesena). V primeru zamenjave vrat je priporočljivo vgraditi kovinska vrata.

- Na vratih toplotne postaje mora biti ključavnica. Ključe od vrat toplotne postaje ima lahko pooblaščeni predstavnik objekta. En izvod ključa vseh vrat od vstopa v objekt do prostora toplotne postaje je potrebno izročiti nadzorniku Energetike Ljubljana.

- Prostor toplotne postaje mora imeti možnost prezračevanja (okno na steni, rešetka v vratih ali izvedeno prisilno prezračevanje). Okno mora imeti na zunanji strani nameščeno mrežo z rastrom 1,5 - 2 cm 2.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan priključek interne inštalacije centralnega ogrevanja. Priključek naj bo izpraznjen.

- Pred ali v prostoru toplotne postaje mora biti aparat za gašenje na prah S6 ali ustrezni, polnjen s CO 2. Aparat mora biti pritrjen na steni na vidnem in dostopnem mestu na višini 1,6 m od tal. Aparat mora biti redno servisiran.

Pred začetkom gradnje je investitor dolžan obvestiti nadzorno službo naročnika, ki ima nadzor pri gradnji.

Po zaključeni montaži se cevovode očisti, izpere in opravi hladni tlačni preizkus.

Vse vidne dele armature in cevi se obarva z ustreznimi barvami.

Pred vključitvijo postaje v redno obratovanje je potrebno postajo redno kontrolirati. Kontrolira se temperatura v dovodu in povratku ter avtomatika. Nastavitev lahko opravi le servisna služba, ki skrbi za avtomatiko.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in grafične sheme, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 90 (devetdeset) koledarskih dni, šteto od datuma podpisa pogodbe.

2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69:

Pri 2. sklopu se zgradi toplotna postaja za ogrevanje vzhodnega dela (Trakt II.) objekta Dvorec Selo na naslovu Zaloška cesta 69 v Ljubljani.

Obstoječe stanje:

Objekt Dvorec Selo na Zaloški cesti 69 v Ljubljani se ogreva preko skupne toplotne postaje PP587, moči 506,102 kW; ta je preko priključnega vročevoda P587 DN80/160 priključena na vročevodno omrežje Energetike Ljubljana.

Za vzhodni del (Trakt II.) se postavi toplotna postaja za ogrevanje PP4992 moči 128,60 kW. Potrebna moč za ogrevanje pisarn v pritličju in nadstropju je 103,60 kW temperaturnega režima 70/50°C; moč, ki je previdena za ogrevanje še neizdelane mansarde, je ocenjena 25,0 kW.

Na obstoječi skupni toplotni postaji P587 se izvede demontaža obstoječih elementov ogrevanja in blindiranje odcepa za Vzhodni trakt. Obstoječa interna instalacija vzhodnega trakta DN65 se v tlaku prostora ordinacije poveže na razvod notranje instalacije DN50, ta je na novo voden od razdelilnika iz prostora nove samostojne toplotne postaje (razvidno iz tlorisa toplotne postaje).

Opis:

Nova toplotna postaja za ogrevanje, moči 128,60 kW, se v prostoru toplotne postaje, na strani primarja z vročevodom poveže preko prirobničnih zapornih ventilov 1 in 2 velikosti DN32, na strani sekundarja pa z obstoječo interno instalacijo ogrevanja.

Kompaktna toplotna postaja ima svojo temperaturno regulacijo in merilno mesto za porabo toplote. Točna lega kompaktne toplotne postaje je razvidna iz tlorisa.

Nova toplotna postaja je kompaktne izvedbe in je izdelana po določilih DIN 4747 in veljavnih Tehničnih zahtev za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem. Sestavljajo jo naslednji elementi:

- primarna stran (PN 16):

- diferenčni regulator tlaka,

- prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo,

- ultrazvočno merilo porabljene toplote s povezavo na elektronski regulator in možnostjo daljinskega radijskega odčitavanja,

- ploščni prenosnik toplote,

- temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- zunanje temperaturno tipalo.

b) sekundarna stran (PN 6):

- varnostni termostat (temperaturno varovalo (TR/STW) po DIN 4751/2),

- visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti,

- temperaturno tipalo v dovodu in povratku regulacijskega ogrevalnega kroga,

- varnostni ventil,

- zaporne armature,

- ročni regulacijski ventil za nastavitev ustreznega pretoka,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- priključki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod.

Sekundarni del postaje je priključen na razdelilnik z dvema regulacijskima krogoma, prvi za radiatorsko ogrevanje (obstoječa interna instalacija) in drugi (blindiran), kateri je pripravljen za ogrevanje še neizdelane mansarde. Pretok ogrevne vode v obstoječi instalaciji zagotavlja obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti na sekundarju toplotne postaje.

Za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature je vgrajen digitalni elektronski regulator. Regulator je komunikacijsko povezan z merilom porabljene toplote, s katerim si izmenjuje podatke. Povezava merilo – regulator – elektromotorni regulacijski ventil omogoča omejevanje priključne moči.

Zahtevane funkcije regulatorja:

- vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature,

- zvezno omejevanje temperature povratka primarja v odvisnosti od zunanje temperature,

- tedenska programska ura,

- komunikacija z merilnikom toplote: regulator (krmilnik) toplotne postaje mora biti preko M-busmaster vhoda (v skladu s standardom EN 60870-5) z žično povezavo povezan s toplotnim števcem.

M busmaster vhod regulatorja mora omogočati branje naslednjih podatkov iz računske enote toplotnega števca:

- trenutni pretok (m3/h),

- moč (kW),

- temperatura dovoda – primar (°C),

- temperatura povratka – primar (°C),

- energija (MWh),

- kumulativni pretok (m3),

- identifikacijska številka toplotnega števca.

Komunikacijska protokola regulatorja in toplotnega števca morata biti usklajena.

Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade.

Na primarnem delu toplotne postaje je na dovodu med prenosnikom toplote in lovilcem nesnage predviden 20 cm dolg odsek s snemljivo izolacijo, s čimer je omogočena meritev pretoka z ultrazvočnim merilnikom.

Celotna kompaktna postaja je montirana na jeklenem ogrodju. Vsi električni elementi so povezani in pripravljeni za priklop na električno omrežje 230 V oz. 3 x 400 V in 50 Hz. Sklop diferenčno tlačne in količinske regulacije, temperaturne regulacije in toplotnega števca mora biti izbran v soglasju z distributerjem, to je Energetika Ljubljana d.o.o..

V času preizkusnega obratovanja se toplotni števec ne montira, vstavi se vmesni kos cevi.

Varovanje sekundarnega sistema je izvedeno po določilih DIN 4751, 2. del (1993). Vgrajeni so naslednji varnostni elementi:

- varnostni ventil s tlakom odpiranja 3,5 bar (n),

- varnostni termostat kot temperaturno varovalo (TR-STW), ki prekine dovod ogrevne vode na primarju, če temperatura na sekundarju preseže 95 C,

- vzdrževanje tlaka z ekspanzijsko posodo (6 bar).

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in grafičnih shem, tlorisov, ki so sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 90 (devetdeset) koledarskih dni, šteto od datuma podpisa pogodbe.

3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13:

Predmet 3. sklopa je ločitev toplotne postaje za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode objekta na naslovu Reboljeva ulica 13 v Ljubljani od skupne toplotne postaje za objekte na Reboljevi ulici 13, 14 in 15, ki je locirana na naslovu Reboljeva ulica 15 v Ljubljani.

Obstoječe stanje:

Obstoječa skupna toplotna postaja za objekte na Reboljevi ulici 13, 14 in 15 v Ljubljani pokriva potrebe po toploti za radiatorsko ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode za navedene objekte.

Vročevodni priključek:

Vročevodni priključek DN40 za novo ločeno toplotno postajo na Reboljevi ulici 13 v Ljubljani se odcepi od obstoječih umirjevalnih cevi v skupni toplotni postaji. Nato je pod stropom kleti voden preko stene po shrambah in hodnikih do prostora, kjer bo nameščena nova toplotna postaja. Vodenje prilagoditi obstoječim razvodom.

Vročevod bo z obešali pritrjen na strop kleti. Kompenzacija je naravna z L in Z kompenzatorji.

Zaključi se z umirjevalnimi cevmi z odzračevanjem in izpustom ter glavnima zapornima ventiloma V1,2 PN16 DN40, Klinger tip KVN ali ustrezni po določilih Tehničnih zahtev za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.

Toplotna postaja za ogrevanje:

Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je izdelana po določilih DIN 4747. Sestavljajo jo naslednji elementi:

a) primarna stran (PN 16):

- ploščni prenosnik toplote,

- prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo,

- ultrazvočni toplotni števec KAMSTRUP Ultraflow 54 z računsko enoto Multical 603 z M-bus povezavo s krmilnikom ter kartico za NB-IoT komunikacijo,

- temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- zunanje temperaturno tipalo,

- odcep za pripravo STV.

b) sekundarna stran - ogrevanje (PN 6):

- varnostni termostat (temperaturno varovalo (TR/STW) po DIN 4751/2),

- temperaturno tipalo v dovodu,

- varnostni ventil,

- armature,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- priključki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod.

Sekundarni del postaje je priključen na razdelilnik z dvema vejama:

- ogrevanje zahod DN50 (regulirana),

- radiatorji vzhod DN40 (direktna).

Regulirana veja je opremljena z naknadno regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature z mešalnim krogom.

Vsaka od vej ima vgrajen ročni regulacijski ventil, ki omogoča hidravlično uravnoteženje sistema. Veji se povežeta na obstoječe razvode, ki jih predhodno ločimo od obstoječega skupnega toplovodnega omrežja. Na mestih odreza se cevovode za oskrbo objektov na Reboljevi ulici 14 in 15 blindirajo, odvečni odseki pa demontirajo.

Za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (osnovna regulacija), regulacijo na sekundarju in vodenje sistema za pripravo sanitarne tople vode je vgrajen digitalni elektronski regulator.

Minimalno zahtevane funkcije regulatorja:

- vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (osnovna regulacija KTP),

- vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature (krog na sekundarju),

- omejevanje pretoka in moči obeh primarnih krogov preko sklopa toplotni števec – regulator - regulacijski ventil,

- zvezno omejevanje temperature povratka primarja v odvisnosti od zunanje temperature,

- tedenska programska ura,

- vodenje temperature sanitarne tople vode – pretočni sistem,

- možnost periodične termične dezinfekcije sistema priprave STV.

Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade.

Celotna postaja je montirana na jeklenem ogrodju. Vsi električni elementi so povezani in pripravljeni za priklop na električno omrežje 230 V, 50 Hz.

V času zagona se glavni toplotni števec na primarju ne montira, vstavi se vmesni kos cevi.

Varovanje sekundarnega sistema je izvedeno po določilih DIN 4751, 2. del (1993). Vgrajeni so naslednji varnostni elementi:

- varnostni ventil s tlakom odpiranja 4,0 bar (n),

- zaprta membranska raztezna posoda volumna 400 litrov, PN6,

- varnostni termostat kot temperaturno varovalo (TR-STW), ki prekine dovod ogrevne vode na primarju, če temperatura na sekundarju preseže 90 C.

Toplotna postaja za pripravo sanitarne tople vode (STV):

Za pripravo sanitarne tople vode je predvidena toplotna postaja pretočnega sistema moči 86 kW.

Predviden je pretočni sistem. Vgrajeni elementi:

primar:

- prehodni regulacijski ventil s hitrim pogonom z varnostno funkcijo (max. izvajalni čas 18 s),

- ultrazvočni toplotni števec KAMSTRUP Ultraflow 54 z računsko enoto Multical 603 z M-bus povezavo s krmilnikom ter kartico za NB-IoT komunikacijo,

- armature,

- termometri, manometri.

sekundar:

- ploščni prenosnik toplote,

- cirkulacijska črpalka,

- armature,

- temperaturna tipala,

- dvojni termostat – varnostni temperaturni omejilnik (TR-STB),

- varnostni ventil,

- pretočna raztezna posoda,

- naprava za doziranje tekočega vodofosa (fosfatna tekočina mora biti primerna za vodo trdote nad 14 nemških stopinj in temperaturo sanitarne vode do 80 st. C).

Elektronski regulator je skupen s sistemom ogrevanja.

Sistem za pripravo STV je treba povezati z obstoječimi razvodi hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije za Reboljevo ulico 13. Predhodno je treba obstoječe skupne razvode prekiniti in proti Reboljevi ulici 14 in 15 blindirati. Prekinitev razvoda sanitarne tople vode in cirkulacije se izvede v obstoječi toplotni postaji na lokaciji, kjer se odvod iz akumulatorjev razcepi na dve veji. Prekinitev mora biti izvedena neposredno za razcepom s čim krajšim slepim odsekom. Na ta način preprečimo zastajanje vode in posledično nevarnost okužbe.

Ločen odcep hladne sanitarne vode se izvede od obstoječega vodovoda DN65 v tlaku hodnika pred prostorom nove toplotne postaje. Cevovod DN50 se nato dvigne pod strop, prečka hodnik in se naveže na novo toplotno postajo.

Tlak na lokaciji odcepa je treba ustrezno gradbeno sanirati (podložni beton, hidroizolacija, estrih, finalni sloj).

Ker v tlaku kleti ni kanalizacije, je za zbiranje izpustne vode predvidena izvedba talnega jaška 60x60x60 cm, v katerega so speljani vsi izpusti in odzračevanja. V njem je nameščena potopna črpalka, s katero se izpustna voda prečrpava v kanalizacijo pod stropom kleti.

Jašek je pokrit s pokrovom iz rebraste pločevine.

Jašek je navzven hidroizoliran. Po izvedbi je treba sanirati tlak kleti s poudarkom na hidroizolaciji.

Cevi, armature in ostala oprema:

Toplotni postaji za ogrevanje in pripravo STV je treba povezati na cevne sisteme ogrevanja in vodovoda.

Cevne povezave na primarnem delu toplotne postaje in priključnem vročevodu so izdelane iz jeklenih cevi iz celega, dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448) iz materiala P235TR1 (St. 37.0), na sekundarju pa iz jeklenih cevi iz celega za dimenzije nad DN50 (SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448)), za manjše iz jeklenih cevi za cevni navoj po SIST EN 10255 (DIN 2440) iz materiala S195T (St. 33). Cevovodi sanitarne tople vode so izdelani iz jeklenih srednjetežkih pocinkanih cevi.

Zaporne armature na primarju so batni ventili s prirobničnimi priključki oz. krogelne pipe s priključki za uvaritev PN 16, skladne s Tehničnimi zahtevami Energetike Ljubljana, na sekundarju pa krogelne pipe PN 6. Armature sistemov za pripravo STV so tlačne stopnje PN 10.

Cevi in ostale kovinske dele instalacije je treba pred montažo očistiti in pobarvati z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vroče odporno pokrivno barvo.

Cevovode je treba izolirati s slojem mineralne volne v Al oplaščenju, cevovod hladne vode pa s cevaki iz izolacijskega materiala z zaprtocelično strukturo.

Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč.

Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR.

Za označevanje cevnih napeljav malih kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči do 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 55 x 36 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 2,5 mm.

Za označevanje cevnih napeljav kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm.

| VRSTA MEDIJA | BARVA | OZNAKA PO RAL | BARVA TABLICE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogrevanje - primar – dovod | Rdeča | RAL 3000 | rdeča |
| Ogrevanje - primar – povratek | Modra | RAL 5019 | modra |
| Ogrevanje - sekundar – dovod | Temno rdeča | RAL 3002 | rdeča |
| Ogrevanje - sekundar – povratek | Temno modra | RAL 5013 | modra |
| Sanitarna hladna voda | Zelena | RAL 6001 | zelena |
| Sanitarna topla voda | Oranžna | RAL 2008 | oranžna |
| Sanitarna voda cirkulacija | Vijoličasta | RAL 4005 | vijoličasta |
| Odvodnjavanje | Rjava - olivno zelena | RAL 6003 | rjava |
| Odzračevalni vodi | V isti barvi kot medij |  | / |
| Konzole | Črna | RAL 9005 | / |

Zaključek:

Prostor toplotne postaje mora biti urejen tako, da ustreza sledečim zahtevam:

- Tla prostora toplotne postaje morajo biti iz zaribanega betona ali druge negorljive obloge in protiprašno premazana. Pri vratih mora biti prag višine min. 3 cm.

- V kolikor bo prostor toplotne postaje pregrajen, je steno potrebno izvesti iz negorljivega materiala (mavčne negorljive plošče ali podobno). Pod steno mora biti izveden betonski prag višine min. 3 cm.

- Toplotna postaja mora imeti talni sifon, speljan v kanalizacijo. Če to ni mogoče, je potrebno urediti prečrpavanje.

- Na steni prostora toplotne postaje mora biti vodovodna krogelna pipa, dimenzije DN 15 (1/2"), z nastavkom za gumi cev, najmanj 3 m dolga armirana 1/2 " gumi ali PVC cev ter dve objemki.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan električni kabel po projektu elektro instalacij.

- Vso ostalo nadometno električno instalacijo je potrebno odstraniti. Pri podometni električni instalaciji je potrebno odstraniti vse vtičnice in jih zapreti s pokrovi.

- Vrata prostora toplotne postaje morajo biti široka najmanj 80 cm in se morajo odpirati navzven. Z notranje strani morajo biti obita s pločevino (če so vrata lesena). V primeru zamenjave vrat je priporočljivo vgraditi kovinska vrata.

- Na vratih toplotne postaje mora biti ključavnica. Ključe od vrat toplotne postaje ima lahko pooblaščeni predstavnik objekta. En izvod ključa vseh vrat od vstopa v objekt do prostora toplotne postaje je potrebno izročiti nadzorniku Energetike Ljubljana.

- Prostor toplotne postaje mora imeti možnost prezračevanja (okno na steni, rešetka v vratih ali izvedeno prisilno prezračevanje). Okno mora imeti na zunanji strani nameščeno mrežo z rastrom 1,5 - 2 cm 2.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan priključek interne inštalacije centralnega ogrevanja. Priključek naj bo izpraznjen.

- Pred ali v prostoru toplotne postaje mora biti aparat za gašenje na prah S6 ali ustrezni, polnjen s CO 2. Aparat mora biti pritrjen na steni na vidnem in dostopnem mestu na višini 1,6 m od tal. Aparat mora biti redno servisiran.

Pred začetkom gradnje je investitor dolžan obvestiti nadzorno službo naročnika, ki ima nadzor pri gradnji.

Po zaključeni montaži se cevovode očisti, izpere in opravi hladni tlačni preizkus.

Vse vidne dele armature in cevi se obarva z ustreznimi barvami.

Pred vključitvijo postaje v redno obratovanje je potrebno postajo redno kontrolirati. Kontrolira se temperatura v dovodu in povratku ter avtomatika. Nastavitev lahko opravi le servisna služba, ki skrbi za avtomatiko.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in grafične sheme, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 90 (devetdeset) koledarskih dni, šteto od datuma podpisa pogodbe.

4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3:

Pri 4. sklopu se obnovi toplotna postaja za objekta na naslovih Reboljeva ulica 1 in 3 v Ljubljani.

Obstoječe stanje:

Obstoječa indirektna toplotna postaja pokriva potrebe po toploti za radiatorsko ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode za navedeni stanovanjski objekt. Je v slabem stanju, zato se je investitor odločil za menjavo.

Predelave:

Obstoječa toplotna postaja se v celoti demontira, vključno z ventili 1, 2 na primarju ter armaturami za odzračevanje, izpust in kratko vez na umirjevalnih ceveh. Nadomesti z novima kompaktnima postajama za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.

Lokacija ostane ista – v kleti na Reboljevi ulici 1 v Ljubljani. Prostor, v katerem sta trenutno nameščena akumulatorja, se s predelavo sprosti.

Izvajalca opozarjamo, da je širina vhodnih vrat v toplotno postajo 83 cm.

Toplotna postaja za ogrevanje:

Kompaktna toplotna postaja za ogrevanje je izdelana po določilih DIN 4747. Sestavljajo jo naslednji elementi:

a) primarna stran (PN 16):

- ploščni prenosnik toplote,

- prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo,

- ultrazvočni toplotni števec KAMSTRUP Ultraflow 54 z računsko enoto Multical 603 z M-bus povezavo s krmilnikom ter kartico za NB-IoT komunikacijo,

- temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- zunanje temperaturno tipalo,

- odcep za pripravo STV.

b) sekundarna stran - ogrevanje (PN 6):

- varnostni termostat (temperaturno varovalo (TR/STW) po DIN 4751/2),

- temperaturno tipalo v dovodu,

- varnostni ventil,

- armature,

- lovilec nesnage z magnetnim vložkom,

- termometri in manometri ustreznih merilnih območij,

- priključki za polnjenje, praznjenje in varnostni vod.

Sekundarni del postaje je priključen na razdelilnik z dvema vejama z vgrajenima regulacijskima krogoma in obtočnima črpalkama.

Za regulacijo temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature in regulacijo obeh krogov na sekundarju je vgrajen digitalni elektronski regulator.

Minimalno zahtevane funkcije regulatorja:

- vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature(osnovna regulacija KTP),

- omejevanje pretoka in moči preko sklopa toplotni števec – regulator - regulacijski ventil,

- zvezno omejevanje temperature povratka primarja v odvisnosti od zunanje temperature,

- tedenska programska ura,

- vodenje 2 dodatnih regulacijskih prog v odvisnosti od zunanje temperature.

Zunanje temperaturno tipalo mora biti nameščeno na osojni strani fasade.

Celotna postaja je montirana na jeklenem ogrodju. Vsi električni elementi so povezani in pripravljeni za priklop na električno omrežje 230 V, 50 Hz.

V času zagona se glavni toplotni števec na primarju ne montira, vstavi se vmesni kos cevi.

Varovanje sekundarnega sistema je izvedeno po določilih DIN 4751, 2. del (1993). Vgrajeni so naslednji varnostni elementi:

- varnostni ventil s tlakom odpiranja 4,0 bar (n),

- zaprta membranska raztezna posoda,

- varnostni termostat kot temperaturno varovalo (TR-STW), ki prekine dovod ogrevne vode na primarju, če temperatura na sekundarju preseže 85 C.

Toplotna postaja za pripravo sanitarne tople vode:

Za pripravo sanitarne tople vode je predvidena toplotna postaja pretočnega sistema moči 120 kW, kar ustreza 47 stanovanjem v objektu.

Predviden je pretočni sistem. Vgrajeni elementi:

primar:

- prehodni regulacijski ventil s hitrim pogonom z varnostno funkcijo (max. izvajalni čas 18 s),

- ultrazvočni toplotni števec KAMSTRUP Ultraflow 54 z računsko enoto Multical 603 z M-bus povezavo s krmilnikom ter kartico za NB-IoT komunikacijo,

- armature,

- termometri, manometri.

sekundar:

- ploščni prenosnik toplote,

- cirkulacijska črpalka,

- armature,

- temperaturna tipala,

- dvojni termostat – varnostni temperaturni omejilnik (TR-STB),

- varnostni ventil,

- pretočna raztezna posoda,

- naprava za doziranje tekočega vodofosa (fosfatna tekočina mora biti primerna za vodo trdote nad 14 nemških stopinj in temperaturo sanitarne vode do 80 st. C).

Sistem vodi ločen elektronski regulator z minimalno naslednjimi funkcijami:

- vodenje pretočnega sistema priprave sanitarne tople vode,

- omejevanje pretoka in moči preko sklopa toplotni števec – regulator - regulacijski ventil,

- periodična termična dezinfekcija sistema,

- tedenska programska ura.

Sistem za pripravo STV je treba povezati z obstoječimi razvodi hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije.

Vročevodni priključek pred postajo se prilagodi priključnim meram nove postaje. Zamenjata se tudi glavna zaporna ventila V1, V2 ter ostala armatura na umirjevalnih ceveh (odzračevanje 2 x PN16 DN15, izpust 2 x PN16 DN20, kratka vez PN16 DN15).

Cevi, armature in ostala oprema:

Toplotni postaji za ogrevanje in pripravo STV je treba povezati na cevne sisteme ogrevanja in vodovoda.

Cevne povezave na primarnem delu toplotne postaje in obnovljenem priključnem vročevodu so izdelane iz jeklenih cevi iz celega, dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448) iz materiala P235TR1 (St. 37.0), na sekundarju pa iz jeklenih cevi iz celega za dimenzije nad DN50 (SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448)), za manjše iz jeklenih cevi za cevni navoj po SIST EN 10255 (DIN 2440) iz materiala S195T (St. 33). Cevovodi sanitarne tople vode so izdelani iz jeklenih srednjetežkih pocinkanih cevi.

Zaporne armature na primarju so batni ventili s prirobničnimi priključki oz. krogelne pipe s priključki za uvaritev PN 16, skladne s Tehničnimi zahtevami Energetike Ljubljana, d.o.o., na sekundarju pa krogelne pipe in medprirobnične lopute PN 6. Armature sistema za pripravo STV so tlačne stopnje PN 10.

Cevi in ostale kovinske dele instalacije je treba pred montažo očistiti in pobarvati z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 150 C. Neizolirani deli razvoda morajo biti pobarvani z vroče odporno pokrivno barvo.

Cevovode je treba izolirati s slojem mineralne volne v Al oplaščenju, cevovod hladne vode pa s cevaki iz izolacijskega materiala z zaprtocelično strukturo.

Označevanje cevnih napeljav je predpisano v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih napeljav po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč.

Barvna skala za označevanje cevnih napeljav je določena na podlagi DIN 2403. Barvne oznake RAL so združene v registru barv RAL 840 HR.

Za označevanje cevnih napeljav malih kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči do 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 55 x 36 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 2,5 mm.

Za označevanje cevnih napeljav kompaktnih toplotnih postaj nazivne toplotne moči nad 50 kW se naj uporabljajo označevalni okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom. V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploščice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montažo cevnih napeljav. Minimalna višina črk mora znašati 4 mm.

| VRSTA MEDIJA | BARVA | OZNAKA PO RAL | BARVA TABLICE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogrevanje - primar – dovod | Rdeča | RAL 3000 | rdeča |
| Ogrevanje - primar – povratek | Modra | RAL 5019 | modra |
| Ogrevanje - sekundar – dovod | Temno rdeča | RAL 3002 | rdeča |
| Ogrevanje - sekundar – povratek | Temno modra | RAL 5013 | modra |
| Sanitarna hladna voda | Zelena | RAL 6001 | zelena |
| Sanitarna topla voda | Oranžna | RAL 2008 | oranžna |
| Sanitarna voda cirkulacija | Vijoličasta | RAL 4005 | vijoličasta |
| Odvodnjavanje | Rjava - olivno zelena | RAL 6003 | rjava |
| Odzračevalni vodi | V isti barvi kot medij |  | / |
| Konzole | Črna | RAL 9005 | / |

Zaključek:

Prostor toplotne postaje mora biti urejen tako, da ustreza sledečim zahtevam:

- Tla prostora toplotne postaje morajo biti iz zaribanega betona ali druge negorljive obloge in protiprašno premazana. Pri vratih mora biti prag višine min. 3 cm.

- V kolikor bo prostor toplotne postaje pregrajen, je steno potrebno izvesti iz negorljivega materiala (mavčne negorljive plošče ali podobno). Pod steno mora biti izveden betonski prag višine min. 3 cm.

- Toplotna postaja mora imeti talni sifon, speljan v kanalizacijo. Če to ni mogoče, je potrebno urediti prečrpavanje.

- Na steni prostora toplotne postaje mora biti vodovodna krogelna pipa, dimenzije DN 15 (1/2"), z nastavkom za gumi cev, najmanj 3 m dolga armirana 1/2 " gumi ali PVC cev ter dve objemki.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan električni kabel po projektu elektro instalacij.

- Vso ostalo nadometno električno instalacijo je potrebno odstraniti. Pri podometni električni instalaciji je potrebno odstraniti vse vtičnice in jih zapreti s pokrovi.

- Vrata prostora toplotne postaje morajo biti široka najmanj 80 cm in se morajo odpirati navzven. Z notranje strani morajo biti obita s pločevino (če so vrata lesena). V primeru zamenjave vrat je priporočljivo vgraditi kovinska vrata.

- Na vratih toplotne postaje mora biti ključavnica. Ključe od vrat toplotne postaje ima lahko pooblaščeni predstavnik objekta. En izvod ključa vseh vrat od vstopa v objekt do prostora toplotne postaje je potrebno izročiti nadzorniku Energetike Ljubljana.

- Prostor toplotne postaje mora imeti možnost prezračevanja (okno na steni, rešetka v vratih ali izvedeno prisilno prezračevanje). Okno mora imeti na zunanji strani nameščeno mrežo z rastrom 1,5 - 2 cm 2.

- V prostor toplotne postaje mora biti speljan priključek interne inštalacije centralnega ogrevanja. Priključek naj bo izpraznjen.

- Pred ali v prostoru toplotne postaje mora biti aparat za gašenje na prah S6 ali ustrezni, polnjen s CO 2. Aparat mora biti pritrjen na steni na vidnem in dostopnem mestu na višini 1,6 m od tal. Aparat mora biti redno servisiran.

Pred začetkom gradnje je investitor dolžan obvestiti nadzorno službo naročnika, ki ima nadzor pri gradnji.

Po zaključeni montaži se cevovode očisti, izpere in opravi hladni tlačni preizkus.

Vse vidne dele armature in cevi se obarva z ustreznimi barvami.

Pred vključitvijo postaje v redno obratovanje je potrebno postajo redno kontrolirati. Kontrolira se temperatura v dovodu in povratku ter avtomatika. Nastavitev lahko opravi le servisna služba, ki skrbi za avtomatiko.

Podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in grafične sheme, ki sta sestavni del tega povabila.

Rok izvedbe je 90 (devetdeset) koledarskih dni, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Velja za vse sklope:

Podrobnejše tehnične značilnosti gradnje so določene v:

- projektnih dokumentacijah:

- Načrt toplotne postaje, Toplotna postaja Zaloška 98, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-358, julij 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Gradnja priključnega vročevoda in toplotne postaje, Dvorec Selo, vzhodni trakt (trakt II.) Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-4992, marec 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Toplotna postaja za objekt Reboljeva 13, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-969, april 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop);

- Obnova toplotne postaje za objekta Reboljeva 1 in 3, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-984, avgust 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 4. sklop);

- celotnem popisu materiala in del s predračunom;

- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 9. izdaja, december 2025, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota);

- drugih tehničnih specifikacijah.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

  - Garancijski rok

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela in vgrajeno opremo najmanj 2 (dve) leti. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci ali uporablja zmogljivost drugih subjektov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve pogodbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

E: Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

POPRAVNI MEHANIZEM:

2. odstavek 75. člena ZJN-3:

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točko četrtega in šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga A) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi A predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

A, B, C, D, E: Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru:

  - skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

  - ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev;

  - ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Izpolnjevanje pogojev pod točkami A, B, C, D, E se izkaže s priloženimi prilogami:

- izpolnjeno in podpisano Prilogo A,

- izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe Prilogo 3/2.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik, partner v skupni ponudbi in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

    - Finančni položaj

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik k Prilogi 8 kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

    - Tehnična sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenih rokih, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Referenčni pogoj za sklopa 1 in 4:

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel izgradnjo ali dogradnjo ali obnovo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči 300 kW ali več (priloga 5/1) IN

- najmanj dve (2) referenci, s katerima dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel izgradnjo ali dogradnjo ali obnovo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči 100 kW ali več (priloga 5/1).

Referenčni pogoj za sklopa 2 in 3:

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj tri (3) reference, s katerimi dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel izgradnjo ali dogradnjo ali obnovo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči 100 kW ali več (priloga 5/1).

Izgradnja toplotne postaje pomeni novo gradnjo toplotne postaje, ki vključuje vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje toplotne postaje, vključno s strojno inštalacijskimi in elektro inštalacijskimi deli zahtevane priključne moči.

Dogradnja toplotne postaje pa pomeni nadgradnjo obstoječe toplotne postaje z dodatno toplotno kapaciteto (predelava priključne postaje ob istočasni gradnji nove hišne postaje) z zahtevano priključno močjo te dodatne toplotne kapacitete ali povečanje (dogradnja) toplotne postaje za zahtevano priključno moč.

Obnova toplotne postaje pomeni kompletno obnovo toplotne postaje, ki vključuje vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje toplotne postaje, vključno s strojno inštalacijskimi in elektro inštalacijskimi deli zahtevane priključne moči.

Upoštevale se bodo samo reference za gradnje, dogradnje in obnove toplotnih postaj na vročevodnem omrežju, ki obratuje s parametri, ki so enaki ali višji, kot so navedeni v točki 4 Tehničnih zahtev za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 9. izdaja, december 2025, (http://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota).

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A, s podpisom izpolnjenega obrazca referenčna lista (priloga 5) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika - investitorja (Priloga 5/1), s katerimi potrjuje, da je kot dejanski izvajalec storitve opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbo dogovorjenih rokih. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oziroma lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., ponudnik predloži le izpolnjeno prilogo 5.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerjev v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

    - Strokovna sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- 1 (enega) vodjo gradnje,

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec Kadrovska struktura (priloga 6);

- potrdilo o izobrazbi ustrezne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu ustrezne stroke ter z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali v Imenik vodij del pri IZS ali v Imenik vodij del pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov oziroma registrov,

- M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja gradnje tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja gradnje mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Prijavljeni vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1). Vodja gradnje mora biti zaposlen pri ponudniku ali partnerju v primeru skupne ponudbe.

Dokazila: Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A in priloge 6 z zahtevanimi dokazili.

    - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot prilogo 7 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti sto dvajset (120) dni po preteku najdaljšega roka izvedbe pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložiti original bianko menice in menične izjave skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti trideset (30) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) dni).

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je priložen tej razpisni dokumentaciji.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge A.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Finančna zavarovanja morajo biti izdana ločeno po posameznih sklopih.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo za posamezni sklop s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za sklop.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV za posamezni sklop, ki jo bo ponudnik oddal na izvedenih pogajanjih v zadnjem - končnem krogu pogajanj, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oziroma končne ponudbe, bo naročnik kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB

  - Način in navodila za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 21. 7. 2026 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razvidna na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.3. razpisne dokumentacije.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Osnovni podatki o ponudniku«

Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi. V primeru skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov, ponudnik označi ustrezen kvadratek. V primeru, da ponudnik samostojno oddaja ponudbo, ne označi nobenega kvadratka.

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR za posamezni sklop. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu za vse sklope, za katere oddaja ponudbo. »Skupna ponudbena vrednost« za posamezni sklop, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

POVZETEK PREDRAČUNA

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom popisom storitev v pdf. format (Priloga 2 za posamezni sklop, za katerega je ponudnik oddal ponudbo) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki ponudbenega predračuna v pdf. format (Priloga 2 za posamezni sklop, za katerega je ponudnik oddal ponudbo), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Izpolnjen celoten popis materiala in del s predračunom v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ponudnik

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik« naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. »Priloga A – Ugotavljanje sposobnosti« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI za vsakega od ostalih sodelujočih. »Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim popisom materiala in del s predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten popis materiala in del s predračunom mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim popisom materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem popisu materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila [če gre za skupno ponudbo] (priloga 1/1).

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik izpolni sklop, na katerega se prijavlja, sprinta in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za celotno javno naročilo ter ga priloži za prilogo 2 v pdf. formatu. Celoten popis materiala in del s predračunom se priloži tudi v excel (xlsx) formatu.

| IZJAVA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekte, katerih zmogljivost uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ponudnik in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, katerih zmogljivosti uporablja, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM REFERENC IN POTRDILA REFERENC | Priloga 5 s prilogami |
| --- | --- |

Ponudnik mora v obrazcu Priloga 5 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V prilogi 5/1 mora ponudnik priložiti izpolnjene in potrjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 5. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni, podpiše in žigosa Prilogo, v tabeli, v kateri navede delavce, delodajalca ter predloži ustrezna dokazila.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere/ga mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti ustrezen BON obrazec.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot ponudnik (naziv in naslov) _________________________________________________________________________ ___________________________________ oddajamo ponudbo št. _________________________ za javno naročilo št.: ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

Ponudbo oddajamo (označite pri posameznem sklopu):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |  |
| 1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98 |  |  |  | EUR brez DDV |  |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69 |  |  |  | EUR brez DDV |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13 |  |  |  | EUR brez DDV |

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLOP |  |  |  | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST |
| 4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1 - 3 |  |  |  | EUR brez DDV |

Ponudba mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb, oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI | Priloga A |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi/ okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe/okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas trajanja pogodbe;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v primeru, če naročnik dvomi o resničnost ponudnikovih izjav v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja,

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

| Naziv ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |  |  |
| TRR (IBAN, SWIFT) |  |  |  |
| Matična banka |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |
| Finančni urad |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): |  |  | - Da | - Ne |  |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba (v zvezi s ponudbo) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo naslednje uradnega elektronska naslova: ___________________________________________ in uradne telefonske številke: _________________________________ ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je _____________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje __________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov - partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

Ponudnik poda ceno za vse postavke, navedene v popisu materiala in del s predračunom.

Celotni popis materiala in del s predračunom se priloži za Prilogo 2 v .pdf obliki, ponudnik pa ga mora priložiti v informacijski sistem e-JN tudi v Excel (.xslx) formatu.

Ponudbena predračuna v pdf. obliki in Excel formatu morata biti vsebinsko identična.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ______________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________________________________

Matična številka podjetja: ____________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ___________________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Opomba:

*   Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Priloga 3/2

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu

_______________________________________________________________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma da od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik: _____________________________________________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98 | 2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69 |
| --- | --- |
| 3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13 | 4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3 |

sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE | Št. sklopa |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98 | 2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69 |
| --- | --- |
| 3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13 | 4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3 |

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |
| TELEFON |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |
| Orientacijska VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _________________________________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj za sklop (ustrezno označite):

| 1. sklop: Toplotna postaja Zaloška 98 | 2. sklop: Toplotna postaja Zaloška 69 |
| --- | --- |
| 3. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 13 | 4. sklop: Toplotna postaja Reboljeva 1-3 |

sodelovali z naslednjim subjektom:

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |  |
| TELEFON |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja kot zmogljivost drugega subjekta (vrsta/opis del) | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja kot zmogljivost drugega subjekta | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |
| Orientacijska VREDNOST DEL v EUR brez DDV | 1. sklop: | 2. sklop: |
|  | 3. sklop: | 4. sklop: |

Datum:_______________________

| Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika: | Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

________________________	_____________________

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM REFERENC | Priloga 5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih objektov

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Priključna moč toplotne postaje (v kW) | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

________________________________________________________________________________________________________

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

Potrjujemo ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je:

________________________________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

________________________________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

_________ v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne _____________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / podizvajalec)

v letu ________ zaključil izvedbo vseh del:

pri izgradnji ali dogradnji ali obnovi kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči ___________________ kW.

(ustrezno označite oziroma podčrtajte in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: ______________________

e-pošta: _______________________________

Tel. ali GSM št.: ______________________________

Kraj in datum: ____________________________

Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

_____________________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

SEZNAM PRIJAVLJENIH DELAVCEV

| Zap. št. | Ime in priimek | delodajalec | funkcija | Strokovna izobrazba/ Št. certifikata, potrdila / vpisa v imenik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Vodja gradnje |  |

Ponudnik za to stranjo predloži še:

- za vodjo gradnje: potrdilo o izobrazbi ustrezne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu ustrezne stroke ter z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS ali v Imenik vodij del pri IZS ali v Imenik vodij del pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov oziroma registrov,

- M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

| (kraj, datum) | žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt: _________________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

Za to stranjo prilagamo zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Opomba:

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-230/26 – Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj po štirih sklopih

Kot gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v skladu z določili točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije za to prilogo prilagamo Bon obrazec.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE – velja za vse sklope; ni potrebno prilagati v ponudbi

št. pogodbe naročnika: ENLJ-SIR-230/26-___

št. pogodbe izvajalca:

POGODBA

za izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotnih postaj za

_. sklop: ___________________________

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5226406000

Identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

in

IZVAJALEC:		____________________________________________________________, ki ga zastopa ____________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

TRR:

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-230/26 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: _____________________ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotnih postaj za _. sklop: _____________________, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. __________ z dne ___________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne ___________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-230/26.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotnih postaj za __. sklop: _______________________ (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela ali tudi toplotna postaja).

Dela, ki jih je izvajalec prevzel in jih bo opravil po tej pogodbi, so opredeljena v projektnih dokumentacijah:

- Načrt toplotne postaje, Toplotna postaja Zaloška 98, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-358, julij 2022, ki jo je izdelal naročnik (velja za 1. sklop);

- Gradnja priključnega vročevoda in toplotne postaje, Dvorec Selo, vzhodni trakt (trakt II.) Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-4992, marec 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 2. sklop);

- Toplotna postaja za objekt Reboljeva 13, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-969, april 2026, ki jo je izdelal naročnik (velja za 3. sklop);

- Obnova toplotne postaje za objekta Reboljeva 1 in 3, Mestna občina Ljubljana, PZI št. projekta: 33/C-984, avgust 2025, ki jo je izdelal naročnik (velja za 4. sklop).

Prevzeta dela bo izvajalec izvedel po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-230/26 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ____________ in končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne ____________ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________ (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne __________, znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotne postaje za _. sklop: ________________________:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: ___________________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v ponudbi izvajalca, skladno s predračunom izvajalca in ob upoštevanju popusta. Cene za merske enote del bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna, razen v primeru znižanja cen, o čemer se izvajalec obvezuje obvestiti naročnika.

Izvajalec soglaša, da pogodbena cena v času veljavnosti pogodbe ostane nespremenjena in zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške izvedbe priključkov na električno omrežje, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, vse potrebne delovne odre in delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje naročniku, vse potrebne preizkuse, kot tudi vse ostale stroške, potrebne za izvedbo predmeta pogodbe.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-230/26,

- ponudbi izvajalca iz 1. člena pogodbe,

- predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,

- dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 9. izdaja, december 2025, (https://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota).

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izstavljenega končnega računa (v nadaljevanju: račun).

Obvezna priloga računa, pri katerem so obračunani gradbeni odpadki, so evidenčni listi o oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu, izvajalcu obdelave ali pooblaščenemu trgovcu z gradbenimi odpadki, ki izkazujejo obračunano količino ravnanja z gradbenimi odpadki.

- člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun na podlagi te pogodbe v roku 5 (petih) koledarskih dni po uspešno opravljenem količinskem in kakovostnem prevzemu opravljenih obveznosti po tej pogodbi ter odpravi morebitnih pomanjkljivosti po zapisniku o sprejemu in izročitvi izvedenih del, ki bo priloga računa.

- člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi računa, ter njegovo pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma uradno evidentiranega prejema računa v vložišče naročnika. V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi računa v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema računa v vložišče naročnika in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjen račun, ki bo sestavljen v skladu s to pogodbo, plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilnega računa v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v naslednjih terminih:

| Sklop | Opis – izdelava, dobava, vgradnja in zagon | Rok izvedbe del v koledarskih dneh, šteto od datuma podpisa pogodbe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Toplotna postaja Zaloška 98 | 90 (devetdeset) koledarskih dni |
| 2. | Toplotna postaja Zaloška 69 | 90 (devetdeset) koledarskih dni |
| 3. | Toplotna postaja Reboljeva 13 | 90 (devetdeset) koledarskih dni |
| 4. | Toplotna postaja Reboljeva 1-3 | 90 (devetdeset) koledarskih dni |

Izvajalec mora začeti z deli takoj po prejemu obvestila naročnika o pripravljenosti objekta za gradnjo oziroma takoj po uvedbi izvajalca v delo.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere, ki ne omogočajo doseganja zahtevane kvalitete izvedbe del; ko organizacija gradbišča pri sočasnih gradnjah ne omogoča izvajanja del; ko pogoji upravnih in drugih dovoljenj ne dovoljujejo izvajanja del. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta in opis del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del oziroma delež (v %) del v podizvajanju |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti:

- račun / situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- NEPREDVIDENA DELA, VEČ DELA IN DODATNA DELA

- člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih del, več del ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, skladno s predračunom izvajalca in ob upoštevanju popusta iz 3. člena te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi izvajalca, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov, pri čemer cene za te storitve ne smejo presegati cen na trgu. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih del, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, pooblaščene s strani naročnika, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- pred začetkom izvajanja del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- gradbišče urediti in označiti v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- poskrbeti, da vsi delavci izvajalca, ves čas zadrževanja na gradbišču, uporabljajo osebno zaščitno opremo,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred začetkom izvajanja del predložiti predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- vgrajevati nove in kvalitetne dele, ki ustrezajo predpisom, veljavnim v Republiki Sloveniji, ter naročniku ob izgradnji predati vse ateste, potrebna potrdila in navodila v slovenskem jeziku,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),

- odgovarjati za kakovost izvršenih del in vgrajenih delov v roku, navedenem v pogodbi,

- tekoče in vnaprej obveščati naročnika o spremembah in več delih ter dodatnih delih,

- sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del,

- imeti na zalogi rezervne dele za toplotno postajo, ki je predmet dobave, vgradnje in zagona po tej pogodbi, najmanj za dobo 7 (sedmih) let, šteto od dne primopredaje,

- na specificiranih izstavljenih računih navesti številko nabavnega naročila naročnika in objekt, na katerem so se izvedla dela.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo PZI ter shemo toplotne postaje,

- poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču, in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo začetka del,

- uvesti izvajalca v delo,

- zagotoviti nadzor nad deli,

- obvestiti izvajalca o pripravljenosti objekta za začetek gradnje,

- tekoče potrjevati spremembe in več dela oziroma dodatna dela.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati s potrebno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- JAMSTVO

- člen

Izvajalec jamči dve (2) leti za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del s strani naročnika in izvajalca.

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu zapisnika iz prvega odstavka tega člena ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pravočasno obvestil, to je najkasneje v roku enega (1) meseca po tem, ko je bila napaka odkrita.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh dobav oz. storitev za poravnavo manipulativnih stroškov naročnika. V primeru zamude s plačilom ima naročnik izvajalcu pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

- GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela dve (2) leti. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi neustrezne kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v času iz prejšnjega odstavka ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil naročnik in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih (10) letih od izročitve in prevzema del.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

S podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del je zaključek pogodbenih del. Potrditev računa pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, ob sklenitvi pogodbe, naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo zavarovanja še sto dvajset (120) koledarskih dni po preteku roka izvedbe pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita ali v primeru delnega unovčenja zavarovanja.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se nanaša na vsa po pogodbi izvedena dela. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo takoj ob podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložil naročniku podpisan in žigosan original bianko menice za odpravo napak v garancijskem roku z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku) v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti unovčljivo še 30 (trideset) koledarskih dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, določenega s pogodbo (torej mora veljati: celoten garancijski rok, določen v pogodbi + 30 (trideset) koledarskih dni).

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči celotno finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec ne opravi pogodbenih obveznosti v roku, opredeljenem v 10. členu te pogodbe in neizpolnitev ali nepravočasna izpolnitev ni posledica okoliščin iz tretjega odstavka 10. člena te pogodbe oziroma višje sile, kot je opredeljena v 25. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan, opredeljen v 10. členu pogodbe, brez omejitve. Pogodbena kazen se obračuna tudi v primeru ne predložitve dokumentacije o izvedeni gradnji, ki je določena kot obveznost po tej pogodbi.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako ali dodatno nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja gradnje in predstavnik pri izvajalcu: _________________

Vodja nadzora del/pooblaščeni strokovnjak in skrbnik pogodbe (predstavnik) pri naročniku: __________________.

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da pogodba o finančnem najemu z odjemalci za toplotno postajo ne bo sklenjena.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca:

- če izvajalec ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če izvajalec ne upošteva navodil naročnika niti po naknadnem opozorilu naročnika,

- če izvajalec izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi oziroma veljavno zakonodajo,

- če izvajalec neredno plačuje obveznosti do dobaviteljev materiala,

- če izvajalec neredno poravnava obveznosti do svojih zaposlenih,

- če izvajalec poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- če izvajalec prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- če izvajalec ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,

- če izvajalec ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik,

- v drugih primerih, ki jih določa zakon ali ta pogodba.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

## Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani z uporabo prava Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila zakona, ki ureja gradnjo, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za vprašanja, ki jih le-ta ne urejata, pa Posebne gradbene uzance 2020, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Za naročilo veljajo Splošni pogoji informacijske in kibernetske varnosti Javnega holdinga Ljubljana, ki določajo, da mora biti predmet naročila oziroma ponudbe skladen z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovan tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika.

Izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti.

Vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih storitev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet naročila.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja javnega naročanja.

- člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 21. členom pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil, pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 		_________________, dne

Naročnik:						Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi

Izvajalec:

________________________

________________________

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo št. ENLJ-SIR-230/26-_ za javno naročilo št. ENLJ-SIR-230/26, sklenjeno dne ___________, med naročnikom: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana in izvajalcem: ___________________________ (naziv in naslov izvajalca) je izvajalec dolžan izvesti izdelavo, dobavo, vgradnjo in zagon toplotnih postaj za _. sklop: ________________________________ v skupni pogodbeni vrednosti ______________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

(Ime in priimek)	(Funkcija pooblaščene osebe)	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico v višini do _____________________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo ________________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 ______________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ________________. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – ni potrebno prilagati v ponudbi

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

V skladu s pogodbo št. ENLJ-SIR-230/26-_; Izdelava, dobava, vgradnja in zagon toplotnih postaj za _. sklop: _________________________________________________, sklenjeno dne _____________, med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem _____________________________________________________ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil dela ___________________________ (predmet pogodbe) v vrednosti _______________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mi kot zavezanec izdajamo eno bianko menico v višini _____________________ EUR s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

(Ime in priimek)	 (Funkcija pooblaščene osebe)	(Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., da:

- izpolni bianko menico v višini do ______________ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _______________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. ____________________ unovči predloženo menico najkasneje do _____________.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico. S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Kraj, datum					Žig			Izdajatelj menice:

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.