## POPIS DEL KOMPRESORSKA POSTAJA
POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: LUKA KOPER d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
NALOŽBA: Nadomestitev kompresorske postaje za potrebe sistema tekočih trakov TH za sojo, na Terminalu za sipke tovore v PC TRTT
poz. | opis postavke | enota mere | količina | cena na enoto mere v EUR brez DDV | skupaj EUR brez DDV
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti objekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo vse tehnične smernice in pravila (GZ-1,…); Dela je potrebno izvajati po predloženem popisu, detajlih in navodilih naročnika oziroma njegovega nadzora. Opremo, ki jo dobavi investitor oz. opremo, ki se jo na objektu demontira in ponovno montira ali jo dobavi izvajalec je potrebno vgraditi skladno z navodili, inženirsko prakso ter standardi. Posamezne postavke morajo v ceni zajemati ves osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo, najem dvižnih ploščadi in dvižne opreme, odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dodatna, nepredvidena in dodatna dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z investitorjem oz. njegovim nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, testni preizkusi in ostale kontrole...). Ponudnik mora v popisu del izpolniti vse cene na enoto mere.
1. | Priprava, organizacija in ureditev gradbišča, z vsemi objekti, transportnimi potmi, instalacijami in orodji, zagototovitvijo varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev ter oznak gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža, premik na dogovorjeno mesto in priklop ter zagon obstoječe kompresorke postaje za čas gradnje in dobave nove kompresorske postaje - za nemoteno delovanje trakov in sistema | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava novih vijačni kompresor s frekvenčno regulacijo elektromotorja, direktnim pogonom, oljno mazan, zračno hlajen kot na primer REM POWER, model: EPM 450/10 VSI ali enakovreden • Kapaciteta: 1,41 - 7,38 m3/min; • Instalirana moč motorja: vsaj 45 kW (velja za glavni in pomožni kompresor = 2x 45 kW); • Delovni tlak: 10 bar; • Direktni prenos moči preko gumi sklope; • Centrifugalni ventilator, krmiljen preko termostatskega stikala; • Cevne gibke povezave z victaulic/viton spoji; • Mikroprocesorski krmilnik C-PRO 2.0 ali naprednejše (dobavitelj zagotovi uporabniku dostop do vseh nivojev menijev); • Frekvenčni pretvornik; • Energetski razred pogonskega motorja IE3; • Ponujeni/a kompresor/ja mora/ta biti take izvedbe, da se ob doseženem mirujočem tlaku ugasne/ta; V kolikor je v tehničnih zahtevah naveden proizvajalec in/ali tip opreme velja dodatek »ali enakovredno«. | kos | 2 |  | 0
4. | Tlačna posoda, pokončna 1000L pocinkana z vso potrebno kompatibilno opremo in piključnim materialom za nemoteno delovanje Se montira v razdelilno postajo (ne v kontejner) | kpl | 1 |  | 0
5. | Hladilniški sušilnik zraka s pretokom 17 m3/min kompatibilen z ostalo ponujeno opremo | kpl | 1 |  | 0
6. | Mikrofiltracija (3 filtri) komprimiranega zraka set z odvajalcem kondenzata | kpl | 1 |  | 0
7. | Separator - ločevalec kondenzata | kpl | 1 |  | 0
8. | Montaža kompresorske postaje-strojne inštalacije komplet • razvod zraka, • prezračevanje, • elektro inštalacije | kpl | 1 |  | 0
9. | Klimatska naprava 4-6 kW hlajenje-gretje z montažo | kpl | 1 |  | 0
10. | Močnostna omarica-elektro inštalacije | kpl | 1 |  | 0
11. | Kontejner dimenzije 6055x2435x2591 mm vključno 2x dvokrilna vrata širine 2125 mm | kpl | 1 |  | 0
12. | Ggradbena dela po specifikaciji: • izvedba enojnega zarezovanja v asfaltno površino • strojna odstranitev asfalta in odvoz na deponijo • strojni izkop v nasuti teren za plavajočo ploščo • izvedba enostranskega opaža • dobava in vgradnja armaturne plošče • dobava in vgradnja betona • ureditev odtokov, cevi, jaškov, polaganje valjanca Vsa zaključna dela, spoj asfalt-beton v celoti izvedba na ključ. | kpl | 1 |  | 0
13. | Ureditev prezračevanja kompresorske postaje-dovod in odvod zraka s filtracijo-kasetni filtri | kpl | 1 |  | 0
14. | Odvoz obstoječe kompresorske postaje na deponijo *da je evidenčni list lahko pravilno izpolnjen in da so zadoščeni vsi zakonski pogoji, morata biti prevoznik odpadkov in prevzemnik odpadkov registrirana in vpisana v evidenco ARSO | kpl | 1 |  | 0
15. | Testiranje in zagon ter izobraževanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
16. | Priprava tehnične dokumentacije (PZI, PID, vključno z dokazili o vgrajeni opremi z veljavno zakonodajo, garancijska dokumentacija, kosovnico vgrajenih komponentah, izjavo o skladnosti za sistem, certifikati o materialu, tlačni preizkusi in ostale kontrole...) - v 3 izvodih + CD oz. USB | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| Datum: |  | Ponudnik:
Kraj:
(Ime, priimek in podpis pooblaščene osebe)