## REK
naročnik: KRAŠKE LEKARNE, GREGORČIČEVA CESTA 6, ILIRSKA BISTRICA
objekt: LEKARNA POSTOJNA OBNOVA LEKARNE
vsebina: POPIS DEL FAZA PZI SKUPNA REKAPITULACIJA
2025-12-03
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA OBNOVE LEKARNE | 0
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA KLIMATIZACIJE | 0
ASEPTIKA | 0
ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
STROJNE INŠTALACIJE | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
PRED PRIPRAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA, PO DOGOVORU Z NAROČNIKOM.

## GO
naročnik: KRAŠKE LEKARNE, GREGORČIČEVA CESTA 6, ILIRSKA BISTRICA
objekt: LEKARNA POSTOJNA OBNOVA LEKARNE
vsebina: POPIS GO DEL FAZA PZI
2025-11-25
A | GRADBENA DELA
A1 | PREDDELA |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
A3 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B1 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B3 | KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
B4 | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 5% | 0 | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
PRED PRIPRAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA, PO DOGOVORU Z NAROČNIKOM.
A | GRADBENA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A1 | PREDDELA
1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom, ki ga dostavi anročnik. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita obstoječih površin, s slojem filca in PVC folije. V ceni je zajeti tudi morebitno večkratno zaščito elementov (stavbno pohištvo, zasteklitve, tlaki, oprema…). Ocena | m2 | 150 | 0 | 0
3 | postavitev začasnih protiprašnih zapor z mavčnokartonskimi oblogami, obdelanimi na zunanji strani. | m2 | 50 | 0 | 0
4 | Ureditev transportnih poti, z zaščito površin, po dogovoru z naročnikom. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom. Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
5a | delovni odri, površina obdelave cca 370m2. | kpl | 1 | 0 | 0
A1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
| Vse rušitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse transporte, nakladanja in razkladanja in plačilo takse v deponiji. |  |  |  | 0
| Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, zakon o varstvu pred požarom in zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki. |  |  |  | 0
1 | Odstranitev vgrajene in nevgrajene opreme, z vso podkonstrukcijo, oblogami, maskami, vgrajenimi elementi, odklopi vodov instalacij z blindiranjem le teh. Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled obstoječe opreme. Odvoz opreme na stalno deponijo oz deponiranje po dogovoru z naročnikom. |  |  |  | 0
1a | odstranitev lekarniške opreme izvede naročnik. Odstrani se preostala oprema po dogovoru z naročnikom. Ocena 5m3, | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev stavbnega pohištva, z vsemi okvirji, maskami, obrobami, pragovi. Krila in podboji različnih materialov in izvedb. |  |  |  | 0
2a | notranja vrata velikosti do 3m2 | kos | 6 | 0 | 0
2b | demontaža okenskih kril, velikosti 100/170cm. Okenski okvirji se ne odstranjujejo. V ceni je zajeti začasno zaporo odprtin. | kos | 4 | 0 | 0
3 | Rušenje suhomontažnih sten, oblog in stropov, z vso podkonstrukcijo, sloji izolacij, vsemi vgrajenimi elementi in opremo. OP: Del sten z oblogo iz keramičnih ploščic in drugimi obložnimi materiali, kar je vse zajeti v ceni rušitve. Del sten se odstranjuje delno, z odrezom stene po robu rušitve in ojačitvijo preostanka stene. |  |  |  | 0
3a | suhomontažne stene deb do 15cm | m2 | 122 | 0 | 0
3b | spuščeni gladki mavčnokartonski strop in rasterski strop, z vgrajenimi svetili in ostalimi elementi, z blindiranjem vodov. Višina obešanja do 1m. | m2 | 132 | 0 | 0
3c | spuščeni gladki mavčnokartonski strop v območju steklena stropa oficine, z vgrajenimi svetili in ostalimi elementi, z blindiranjem vodov. Višina obešanja do 1m. | m2 | 50 | 0 | 0
3d | spuščeni raster strop izven območja posegov. Obstoječi elementi instalacij se deponirajo za ponovno montažo. Višina obešanja do 1m. | m2 | 60 | 0 | 0
3e | demontaža steklenega elementa spuščenega stropa, z deponiranjem le tega za ponovno montažo. Segmentni eliptični element dim do 8x4m. Podkonstrukcije se predvidoma ne demontira. | kpl | 1 | 0 | 0
3f | demontaža obloge stebra iz steklocementnih plošč, s kovinsko podkonstrukcijo, z deponiranjem le te za ponovno montažo. Segmentni ločni elementi skupnega obsega do 3,8m, višine cca 3m. | kpl | 2 | 0 | 0
3g | demontaža obloge stebra iz steklocementnih plošč. Segmentni ločni elementi skupnega obsega do 3,8m, višine cca 3m. | kpl | 1 | 0 | 0
3h | kamnita skulptura, viseča s stropa, z vsem sidrnim materialom. Skulptura se deponira za ponovno montažo. | kpl | 2 | 0 | 0
3i | kamnita skulptura, viseča s stropa, z vsem sidrnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3j | razne suhomontažne in mizarske obloge | m2 | 25 | 0 | 0
4 | Odstranitev finalnih tlakov in podlog tlakov, vključno z nizkostensko obrobo. V ceni je zajeti struganje lepil v kolikor se odtarnjuje le finalni tlak. Podana je neto površina tlakov, nizkostensko obrobo je zajeti v ceni/m2. |  |  |  | 0
4a | finalni tlak masivni parket, z odstranitvijo lepila. | m2 | 98 | 0 | 0
4b | finalni tlak kamen deb 3cm, z odstranitvijo lepila oz malte. | m2 | 30 | 0 | 0
4c | finalni tlak PVC oz VINIL z odstranitvijo lepilo | m2 | 93 | 0 | 0
4d | linijske in lokalne rušitve podloge tlaka, na lokacijah prehodov instalacij in ostalih posegov ter na območju poškodovanih estrihov. Predvidena sestava skuoen debeline do15cm: toplotna izolacija, folija in estrih. V sklopu tlakov talno gretje, ki se ne sme poškodovati. Ocena |  |  |  | 0
4d1 | linijske odstranitve z odrezom v širini do 30cm | m1 | 10 | 0 | 0
4d2 | točkovne odstranitve z odrezom v površini do 0,5m2 | kos | 5 | 0 | 0
5 | Odstranitev elementov in opreme instalacij, z blindiranjem vodov, odstranitvijo ventilov…. |  |  |  | 0
5a | elementi in razvodi strojnih instalacij in opreme | kpl | 1 | 0 | 0
5b | elementi in razvodi elektro instalacij in opreme | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Naprava prebojev, vrtin, utorov, za prehode instalacij in sidranje novih elementov, z obdelavo prebojev po vgradnji novih elementov in instalacij (zazidava, ometavanje...), kar je vse zajeti v ceni. Ocena |  |  |  | 0
6a | Preboji in prehodi, do 0,20m2, v zidanih stenah debeline do 30cm. | kos | 5 | 0 | 0
6b | Preboji in prehodi, do 0,20m2, v AB konstrukcijah debeline do 30cm. | kos | 5 | 0 | 0
6c | utori v zidanih konstrukcijah presekov do 5x10cm | m1 | 25 | 0 | 0
6d | utori v AB konstrukcijah presekov do 5x5cm po potrditvi projektanta GK. | m1 | 25 | 0 | 0
6e | utori v estrihih presekov do 5x10cm | m1 | 50 | 0 | 0
7 | Zbijanje poškodvanih ometov, do zdrave podlage, s čiščenjem površine. Ocena | m2 | 75 | 0 | 0
8 | Zbijanje stenske keramike, skupaj z lepilom, s čiščenjem površine. | m2 | 30 | 0 | 0
7 | razne odstranitve in rušitve, po potrditvi naročnika - vpis v gradbeni dnevnik. |  |  |  | 0
7a | ur KV | ure | 10 | 0 | 0
7b | ur KP | ure | 15 | 0 | 0
7c | ur NK | ure | 20 | 0 | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A3 | ZIDARSKA DELA
1 | Naprava ometov na AB stene, strojni omet, z vsemi vogalniki in zaključki. Popravila ometov ob rušitvah. | m2 | 75 | 0 | 0
2 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu, z vsemi dilatacijami in dilatacijskimi trakovi. |  |  |  | 0
| Sestave so navedene iz spodnjega sloja proti zgornjemu sloju. |  |  |  | 0
| Finalni tlaki zajeti ločeno, razen v sestavah kjer je to navedeno |  |  |  | 0
| V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini estriha, ekspandirani polistiren (EPS) v debelini 1cm oziroma 2cm, ter zrakotesno lepljenje PE folije na stene pri sestavah, ki zahtevajo zrakotesno izvedbo. V ceni je zajeti tudi izvedbo stikov tlaka s stenami in stebri v prostorih, kje obstaja možnost razlite vode, rege je zapolniti z okroglim profilom iz penjenega PE, in rego vodotesno zatesniti s trajnoelastičnim PUR kitom. |  |  |  | 0
2a | krpanja podlog tlakov, na lokacijah rušitev.
- | 6cm TI EPS, kot npr FRAGMAT EPS 100 ali enakovredno
- | 8cm mikroarmiran betonski estrih, ravnost 9mm/4mm (po DIN 18202), mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost: 0.95 kg/m3, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno. V sklopu tlakov talno gretje, ki se ne sme poškodovati.
2a1 | linijske odstranitve z odrezom v širini do 30cm | m1 | 10 | 0 | 0
2a2 | točkovne odstranitve z odrezom v površini do 0,5m2 | kos | 5 | 0 | 0
3 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje prizidka po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto površina prostorov cca 370m2. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih |  |  |  | 0
4a | ur KV | ure | 10 | 0 | 0
4b | ur KP | ure | 15 | 0 | 0
4c | ur NK | ure | 20 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi, z vsem pritrdilim materialom. |  |  |  | 0
7a | INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu, okvirno L 25/25mm | m1 | 20 | 0 | 0
7b | INOX razmejitveni profili tlakov, delno ločni | m1 | 20 | 0 | 0
A3 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B1 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
1 | Izdelava, dobava in montaža stavbnega pohištva, po specifikacijah v shemah, ki so sestavni del tega popisa. Vse navedbe v shemah je zajeti v ceni postavk.
V ceni je zajeti ves osnovni in pomožni material (slepe okvirje, vse podkosntrukcije, tesnjenja), vse zasteklitve elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja, glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov, dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah.
Barva stavbnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov je v RAL-u po izboru projektanta.
Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo.
V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah.
V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika.
Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja!
Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik.
Vse steklene površine brez parapeta opremljene z opozorilno/označbeno folijo po grafični podlogi projektanta
1a | okna
fiksne alu zasteklitve, vgradnja v obstoječe Alu okenske okvirje, z zunanje strani, z možnostjo servisnega odpiranja. Odrstranitev kril zajeta ločeno.V ceni je zajeti predelavo obstoječih okvirjev odstranitev okovja, tesnil, vodil…), vgradnjo novih oken s tesnjenjem na obstoječe okvirje. Ob vgardnji je zagotoviti montažo po RAL smernicah. Izvaajlec pripravi vzorec vgradnje oken v obstoječe okvirje.
1a1 | okno O1 dim cca 100/170cm opremljeno z zunanjimi rolo senčili na vodilih kot obstoječa okna. Stekla neprosojna. | kos | 4 | 0 | 0
1b | notranja vrata
Krila: votla iverica, furnirana, lakirana, kot obstoječi elementi, z masivnimi nalimki. Podboji: leseni, furnirani, lakirani, z zaobljenimi robovi, kot obstoječi elementi, z masivnimi nalimki. Skrito nastavljivo okovje, INOX kljuka po potrditvi projektanta, sistemska cilindrična ključavnica. Podane svetle mere.
1b1 | V1 90/210cm | kos | 1 | 0 | 0
1b2 | V2s 70/210cm zastekljeno krilo, kaljeno prozorno steklo | kos | 1 | 0 | 0
1c | notranje zasteklitve
enojna kaljena prozorna zasteklitev, v minimalnih steklarskih okvirjih, prašno barcvanih po izboru projektanta, z minimalno polico/pokrivnim profilom, po detajlu.
1c1 | Z1 225/110cm | kos | 1 | 0 | 0
1c2 | Z2 element zajet v sklopu notranje opreme
B1 | STAVBNO POHIŠTVO IN ZASTEKLITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
Predelne stene in obloge, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Suhomontažne stene v kvaliteti kot npr KNAUF ali enakovredno. Toplotna izolacija v suhomontažnih stenah kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll, polno zapolnjen prostor med ploščami. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov in 1x glajenje celotne površine stene. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Fugiranje v kvaliteti Q3 (K3) obsega standardno fugiranje kvalitete Q2 (K2) z dodatnim širšim fugiranjem preko fug in ostrim nanosom fugirne mase po celi površini gradbenega elementa. Obračunana količina je enostranska površina sten brez odprtin. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij ter prikazan v detajlih sestav sten.
Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Obdelava mavčnokartonskih površin: V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. |  |  |  | 0
1a | mavčnokartonske stene deb 12,5cm, kot npr. Knauf W112. Obojestranska dvojna obloga iz mavčnokartonskih plošč na tipski podkonstrukciji, vmes akustična izolacija kamen volna. Podkonstrkcija ojačana glede na višino stene. |  |  |  | 0
1a1 | obojestranska obloga iz GKB plošč | m2 | 158 | 0 | 0
1a2 | enostranska obloga iz GKB plošč, enostranska obloga iz GKBI plošč | m2 | 6 | 0 | 0
1b | sistemski mavčno-kartonski strop, višina obešanja do 1m, enojna obloga, mavčno-kartonska plošča 12,5mm, sistem kot npr. Knauf D11, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. Strop se stikuje z raster stropom in elementi aseptike.
1b1 | spuščeni strop | m2 | 165 | 0 | 0
1b2 | kaskada, višinski preskok z ležiščem linijskega difuzorja, po detajlu,m RŠ do 50cm. | m1 | 18 | 0 | 0
1b3 | stikovanje stropa in eliptičenega steklenega spuščenega stropa dim 8x4m. | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja akustičnega spuščenega stropa oficine, v kvaliteti kot npr ARMSTRONG z vtopljeno podkonstrukcijo, tip plošč po izboru projektanta, z vsemi izrezi za vgradne elemente, menjalnike in ojačitve ob vgradnih elementih, z vsemi robnimi zaključki in kaskadami. | m2 |  | 0 | 0
2a | strop v območju posegov v lekarni | m2 | 52 | 0 | 0
2b | strop v območju razvodov instalacij, izven območja posegov v lekarni, z montažo deponiranih elementov instalacij - svetila s priklopom le teh in izevdbo ustreznih meritev.
2b1 | strop | m2 | 60 | 0 | 0
2b2 | montaža svetil z dopolnjenimi vodniki in meritve | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Montaža deponiranega steklenega spuščenega stropa. Segmentni eliptični element dim do 8x4m. Podkonstrukcije se predvidoma uporabi obstoječa. Površina cca 25m2. V ceni ej zajeti čiščenje stropa ob ponovni montaži. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Montaža obloge stebra iz steklocementnih plošč, s kovinsko podkonstrukcijo. Segmentni ločni elementi skupnega obsega do 3,8m, višine cca 3m. Montaža z obstoječo podkonstrukcijo z ustreznim dodatnim sidranjem. | kpl | 2 | 0 | 0
5 | Montaža kamnite skulpture, viseča s stropa, z vsem sidrnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B3 | KAMNOSEŠKA DELA
1 | Doabava in oblaganje površin s kamnom, po specifikaciji, dimenzijah, debelinah in površinski obdelavi po izboru projektanta in opisih. V ceni je zajeti lepila, tesnjenja, fugiranja, robne zaključke, po detajlih. |  |  |  | 0
1a | kamniti notrani tlak, kamen deb 3cm, lepljen na podlago, brušen, drsnost po potrditvi vzorca s s strani projektanta. Vrsta in kvaliteta kamna, dimenzije kot obstoječi kamen.
1a1 | doponitev osbtoječega tlaka, v obstoječem rastru. | m2 | 6 | 0 | 0
1a2 | nizkostenska obroba, kamen obdelave kot obstoječa obroba, z obdelanim robom | m1 | 5 | 0 | 0
2 | Površinska obnova obstoječega kamna. Čiščenje, kitanje in brušenje po potrjenem vzorcu. | m2 | 102 | 0 | 0
B3 | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B4 | TLAKARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje enomer talne obloge, (kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno), v rolah, abrazijski razred po EN 660-2 razred T, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, nitrozaminov in vinil klorida, (po VOC – u, skoraj brez emisij); obrabni sloj impregniran z ionomerom, odporna na cigaretne ogorke po EN 1399 ognjeodpornost po EN 13501-1, protizdrstnost po EN 13893, elektrostatičnost EN 1815, antibaktericidna in antifungicidna, odporna na koleščke stolov po EN 425 in točkovne obremenitve po EN 433, dimenzijska stabilnost po EN 434. Montaža talne obloge zajema : predpremaz za estrih, 1 x nanos izravnalne mase ( poraba cca,4,5 kg/m2), 100 % lepljenje in natančno opasovanje, vključno z varjenjem stikov. Obrobe je iz enakega materiala, kot osnovni, kjer se osnovni material iz tal spelje preko podložne trikotne podzaokrožnice dimenzije 15×15mm na steno do višine 10cm, zgornji rob pa se pod kotom pokita z akrilnim kitom v barvi stene, kot protiprašni rob. |  |  |  | 0
1a | nivelcija tlaka v debelini do 3cm. | m2 | 30 | 0 | 0
1b | nivelcija tlaka v debelini do 2cm. | m2 | 98 | 0 | 0
1c | nivelacije tlaka v debelini do 5mm | m2 | 50 | 0 | 0
1d | izravnalna masa z ustrezno pripravo podlage | m2
1e | tlak lekarniških prostorov
1e1 | tlak | m2 | 130 | 0 | 0
1e2 | nizkostenska obroba, zaokrožnica s protiprašnim profilom. | m1 | 160 | 0 | 0
1f | tlak aseptike (zaokrožnica zajeta v sklopu aseptike) | m2 | 20 | 0 | 0
B4 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.
1a | odstranitev opleskov z obstoječih sten s čiščenjem površine
1a1 | območje izven posegov v lekarni | m2 | 240 | 0 | 0
1a2 | območje posegov v lekarni | m2 | 150 |  | 0
1b | Naprava emulzije, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok).
1b1 | stene: območje izven posegov v lekarni | m2 | 240 | 0 | 0
1b2 | stene: območje posegov v lekarni | m2 | 478 | 0 | 0
1b3 | stropovi: območje posegov v lekarni
1c | Naprava emulzije, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje s poldisperzijsko barvo
1c1 | stropovi: območje posegov v lekarni | m2 | 180 | 0 | 0
B5 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GO KLIMA
naročnik: KRAŠKE LEKARNE, GREGORČIČEVA CESTA 6, ILIRSKA BISTRICA
objekt: LEKARNA POSTOJNA GRADBENA DELA ZA KLIMATIZACIJO
vsebina: POPIS GO DEL FAZA PZI
2026-06-30
A./ | GRADBENA DELA
A1 | PREDDELA |  |  |  | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
A3 | ZIDARSKA IN OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| RAZNA DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  | 10% | 0 | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsa dela je izvajati skladno s projektom PZI, z gradbeno zakonodajo, veljavnimi standardi in pravili stroke.
Ponudbo in izvedbo objekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). v primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
PRED PRIPRAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBJEKTA, PO DOGOVORU Z NAROČNIKOM.
A | GRADBENA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A1 | PREDDELA
1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom, ki ga dostavi anročnik. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zaščita obstoječih površin, s slojem filca in PVC folije. V ceni je zajeti tudi morebitno večkratno zaščito elementov (stavbno pohištvo, zasteklitve, tlaki, oprema…). Ocena | m2 | 50 | 0 | 0
3 | postavitev začasnih protiprašnih zapor z mavčnokartonskimi oblogami, obdelanimi na zunanji strani. | m2 | 20 | 0 | 0
4 | Ureditev transportnih poti, z zaščito površin, po dogovoru z naročnikom. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Odri, potrebi za vsa gradbeno obrtniška in instalacijska dela. V ceni je zajeti vsa prestavljanja in podiranja ter ponovno postavljanja odrov, za ves čas gradnje. V ceni je zajeti vse fasadne odre, prostorske odre, pomične odre in dvižne delovne košare in ploščadi (kolesa v materialu, ki ne pušča odtisov in sledi na vozni površini), po tehnologiji izvajalca, skladno s terminskim planom. Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre. Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča. Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti. Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
5a | delovni odri, površina obdelave cca 50m2. | kpl | 1 | 0 | 0
A1 | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE |  |  |  | 0
| Vse rušitve z odvozom na stalno deponijo v ceni je zajeti vse transporte, nakladanja in razkladanja in plačilo takse v deponiji. |  |  |  | 0
| Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, zakon o varstvu pred požarom in zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki. |  |  |  | 0
Dela se izvaja med obstoječimi komunalnimi vodi in temelji, ob obstoječih objektih.
1 | Naprava prebojev v konstrukcijskih elementih, za prehode instalacij, po navodilih projektanta GK, z vsemi začasnimi podpornimi konstrukcijami. Pred izvedbo preboejv je pridobiti potrditev projektanta, glede na dejansko stanje na objektu. Preboji v AB konstrukcijah z ravnim odrezom betona. V ceni je zajeti tud odrez in odstranitev vseh sestav tlakov in oblog.
1a | preboj v zidani steni deb 20cm, svetle dim 128/45cm (obdelana svetla odprtina) | kos | 1 |  | 0
1b | preboj v AB plošči podstrešja deb 22cm, svetle dim 112/26cm (obdelana svetla odprtina) | kos | 1 | 0 | 0
1c | preboj v AB plošči podesta deb 18cm, svetle dim 112/26cm (obdelana svetla odprtina) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Naprava ležišč in izvrtin za sidranje jeklenih kosntrukcij v obstoječe konstrukcije, po projektu in detajlih GK.
2a | ležišča za ojačitev plošče podstrešja za sidranje HEB160 in IPE160 profilov | kos | 4 | 0 | 0
2b | ležišča za ojačitev plošče podesta za sidranje IPE160 profilov, po detajlu GK. | kos | 2 | 0 | 0
2c | vrtanje za sidra, z razprašitvijo in vgardnjo epoksidne mase, po detajlu GK. | kos | 25 | 0 | 0
3 | Zbijanje poškodvanih ometov, do zdrave podlage, s čiščenjem površine. Ocena | m2 | 10 | 0 | 0
4 | razne odstranitve in rušitve, po potrditvi naročnika - vpis v gradbeni dnevnik. |  |  |  | 0
4a | ur KV | ure | 5 | 0 | 0
4b | ur KP | ure | 5 | 0 | 0
4c | ur NK | ure | 10 | 0 | 0
A2 | RUŠITVE IN ODSTRANITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
A3 | ZIDARSKA IN OSTALA GRADBENA DELA
1 | Naprava ometov na AB stene, strojni omet, z vsemi vogalniki in zaključki. | m2 | 10 |  | 0
2 | Pozidave ob rušitvah, z modularno opeko v debelini do 20cm, z vsemi sidranji. | m2 | 1 |  | 0
3 | Izvedba betonskih ležišč jeklenih elementov, po projektu in detajlih GK. Beton C25/30, XC1, armatura po projektu GK, z vsemi potrebnimi opaži.
3a | ležišča za ojačitev plošče podstrešja za sidranje HEB160 in IPE160 profilov | kos | 4 | 0 | 0
3b | ležišča za ojačitev plošče podesta za sidranje IPE160 profilov, po detajlu GK. | kos | 2 | 0 | 0
4 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje prizidka po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. Neto površina prostorov cca 50m2. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih |  |  |  | 0
5a | ur KV | ure | 5 | 0 | 0
5b | ur KP | ure | 5 | 0 | 0
5c | ur NK | ure | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi, z vsem pritrdilim materialom. |  |  |  | 0
7a | INOX vgradni kotniki, profli, obrobe, dimenzij po detajlu, okvirno L 25/25mm | m1 | 2 | 0 | 0
A3 | ZIDARSKA IN OSTALA GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B1 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu. |  |  |  | 0
1 | Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij. Konstrukcija finalno obdelana, z vsem sidrnim in pritrdilnim materialom po projektu GK, po izvedbenem detajlu izvajalca, ki ga potrdi projektant
Material za jekleno konstrukcijo, profili, pločevine, bo S235JR, razen S355JR profili HEB160. Vijaki bodo kvalitete 8.8. Jekleno konstrukcijo nadgradnje po izdelavi ustrezno antikorozijsko zaščititi. Sistem in debeline slojev antikorozijskega premaza je potrebno izvesti v skladu z EN ISO 12944 ter EN ISO 19840 (razred C2; H; 160 μm). Upoštevati je potrebno zahteve, podane v SIST EN 1090! Jeklena konstrukcija mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 2. del: Privzeti je potrebno razred izdelave EXC2, ki definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij skladno z Aneksom B standarda SIST EN 1090-2:2008; Tabela B.3. Izvajalec jeklene konstrukcije mora pripraviti tehnološki načrt montaže jeklene konstrukcije, ki bo vseboval vrstni red montaže, način in mesta začasnega podpiranja.... Predvidena mora biti tudi vsa strojna oprema in orodje za dviganje montažnih sklopov. Osebje, ki izvaja montažo mora biti usposobljeno in med delom ustrezno zavarovano. Vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno zaščitena pred požarom - glej zahteve elaborata požarne varnosti.
1a | konstrukcije ojačitev | kg | 670 |  | 0
- | profili HEB160, IPE160, HOP 160.80.4, HOP 80.80.4
- | pločevine 8 in 15mm
- | navojne palice , vijaki, sidra
B1 | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta.
Predelne stene in obloge, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah (vrata, okna, niše...) Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Suhomontažne stene v kvaliteti kot npr KNAUF ali enakovredno. Toplotna izolacija v suhomontažnih stenah kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll, polno zapolnjen prostor med ploščami. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov in 1x glajenje celotne površine stene. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Fugiranje v kvaliteti Q3 (K3) obsega standardno fugiranje kvalitete Q2 (K2) z dodatnim širšim fugiranjem preko fug in ostrim nanosom fugirne mase po celi površini gradbenega elementa. Obračunana količina je enostranska površina sten brez odprtin. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij ter prikazan v detajlih sestav sten.
Stropne obloge in spuščeni stropovi, modularni oziroma iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, vse izreze za elemente instalacij. Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. Obdelava mavčnokartonskih površin: V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. Natančen opis sestav opredeljen v dokumentu Sestave konstrukcij.
1 | Izdelava predelnih sten in oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji. V ceni je zajeti vse izreze, bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih. |  |  |  | 0
1a | enostranske požarne obloge EI60 obloga po sistemu kot npr KNAUF | m2 | 20 | 0 | 0
| 2x15mm dvoslojne ognjeodporne mavčnokartonske plošče kot npr GKF ali enakovredno |  |  |  | 0
| sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno, vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za vgradne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca, kar je vse zajeti v ceni. Izolacija med profili: kot npr. Knauf Naturboard VENTI |  |  |  | 0
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Obdelava sten in stropov, z ustrezno pripravo podlage.
1a | odstranitev opleskov z obstoječih sten s čiščenjem površine | m2 | 25 |  | 0
1b | Naprava emulzije, glajenje 2x z brušenjem ter 2x slikanje z disperzijsko barvo: mat lateks barva (npr. Helios Spektra latex mat ali enakovredno) ter finalno premazani z zidnim polmat lakom (npr. Helios Spektra domflok). | m2 | 50 |  | 0
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ASEPTIKA
1. | PANELNI SISTEM ZA ČISTE PROSTORE
1. | ČISTE STENE
Zidni panel za čiste prostore CRWPAN GS RW Debelina panela: 62 mm Višina panela: do 4000 mm v enem kosu Širina panela: 100, 300, 600, 900, 1200 mm Vrsta pločevine: pocinkana jeklena pločevina (debeline - 0.8 mm) Premaz pločevine: 100 µm Barva: A4SA (podobno kot RAL 9010) Polnilo: mineralna volna (gostota 100 kg / m³, debelina 60 mm, klasa A1 negorljivost po DIN 4102-1) Materijal okvirja: pocinkan profil z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi. Vsi spoji so silikonizirani s silikonom, primernim za čiste prostore. Barva silikona: RAL 9010 Površina panela je prekrita z zaštitno folijo.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
1.1 | Pregradni zidni panel CRWPAN 62 GS RW | m² | 175 |  | 0
Odvodni panel za čiste prostore CRWPAN - E - GS Debelina panela: 62 mm Višina panela: 3300 mm v enem kosu Širina panela: 600, 900 mm Vrsta pločevine: pocinkana jeklena pločevina (debeline - 0.8 mm) Premaz pločevine: 100 µm Barva: A4SA (podobno kot RAL 9010) Polnilo: brez polnila Materijal okvirja: pocinkan profil z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi. Vsi spoji so silikonizirani s silikonom, primernim za čiste prostore. Barva silikona: RAL 9010 Površina panela je prekrita z zaštitno folijo.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
1.2 | CRWPAN - E - 62 GS 600 x 3300 mm - Q max - 370 m3/h - Priključek - pravokotni - Rešetka - 425 x 325 mm - Odvodna rešetka ni vključena! | kom | 3 |  | 0
1.3 | CRWPAN - E - 62 GS 900 x 3300 mm - Q max - 620 m3/h - Priključek - pravokotni - Rešetka - 625 x 325 mm - Odvodna rešetka ni vključena! | kom | 1 |  | 0
Dvodelni aluminijasti talni profil z radijem za panele za čiste prostore tip FTP6 Površina: Eloksirani aluminij Montaža:Po namestitvi tal (na končani pod)
|  | Mersk enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
1.4 | Dimenzije: FTP6 62 х 100 mm (za CRWPAN 62 GS RW) | m | 72 |  | 0
Aluminijasti nosilci za čiste prostore. Spajanje: Vertikalno zid/zid, horizontalno zid/strop. Montaža: Nosilci so pritrjeni na kotni aluminijast profil, ki je nameščen med spojem zid/zid in spojem zid/strop.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
1.5 | ALU nosilci zid/strop (horizontalni) | m | 48 |  | 0
1.6 | ALU nosilci zid/zid (vertikalni) | m | 52 |  | 0
Aluminijski kotnik za spajanje zid/strop
|  | Merska enota | Količina | Cen na enoto | Skupna cena
1.7 | Notranji kotnik (zid/strop) | kom. | 19 |  | 0
1.8 | Notranji kotnik (pod/zid) | kom. | 19 |  | 0
1.9 | Zunanji kotnik | kom. | 3 |  | 0
Aluminijasti kotni profil s pokrivno folijo Spajanje: Vertikalno zid/zid pod 90° "L" obložna plošča je vključena v ceno, barva je enaka kot pri stenskih panelih.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
1.10 | ZZ kotni profil s pokrivno folijo v barvi panela - 62 mm | m | 9 |  | 0
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
1.11 | Preboji v stenskih ploščah (vtičnice, tipala, stikala, rešetke….) Ocenjena količina! | kom. | 20 |  | 0
2. | OKNA ZA ČISTE PROSTORE
Okno za čiste prostore CRW Debelina okna: 62 mm Staklo: dvoslojno 6 х 6 mm Okvir okna: aluminijast profil s silikagelom, ki absorbira vlago in preprečuje kondenzacijo v prostoru med dvema stekloma. Barva okvirja: Eloksirani aluminij Montaža: skupna debelina okna je enaka debelini zidu Okno je izdelano v skladu s standardi EU GMP i ISO 14644
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
2.1 | Dimenzija: CRW 62 500 x 1200 mm / 62 | kom. | 1 |  | 0
2.2 | Dimenzija: CRW 62 600 x 1200 mm / 62 | kom. | 1 |  | 0
2.3 | Dimenzija: CRW 62 900 x 1200 mm / 62 | kom. | 1 |  | 0
2.4 | Dimenzija: CRW 62 1000 x 1200 mm / 62 | kom. | 3 |  | 0
3. | VRATA ZA ČISTE PROSTORE
Enokrilna nihajna vrata Odpiranje: ročno Materijal vratnega krila: aluminij, debeline 1.0 mm Polnilo: Standardno aluminijsto satovje, na zahtevo mineralna volna (gostote 100 kg / m³, debelina 60 mm, razred negorljivosti A1 po DIN 4102-1) Barva vratnega krila: A4SA, podobno kot RAL 9010 Barva okvirja vrat: Eloksirani aluminij Montaža:skupna debelina vrat je enaka debelini zidu. Kljuke in tečaji vrat: nerjaveče jeklo Vsa vrata na talni strani imajo samodejno premično gumijasto tesnilo, ki preprečuje pretok zraka pod vrata (za vzdrževanje tlaka v prostoru). Nihajna vrata so izdelana v skladu s standardi EU GMP in ISO 14644.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
3.1 | Vgrajena dimenzija vrat: 900 х 2200 / 62 mm Tip: enokrilna vrata Svetla odprtina: 780 x 2140 mm | kom. | 4 |  | 0
3.2 | Okno za vrata (dvoslojno steklo 6+6 mm) dimenzija: 700x700 / 62 mm | kom. | 4 |  | 0
3.3 | Mehansko zapiralo vrat -nastavljiva zapiralna sila EN 2-6 v skladu z EN 1154 - TS 5000 EV 1 (1 kom.) - Vodnik TS 5000 (1 kom.) - Montažna plošča TS 5000 (1 kom.) - Mehanska zavora TS 5000 (1 kom.) | kom. | 4 |  | 0
INTERLOCK - elektronski sistem blokade vrat Semaforji so vgrajeni v podboj vrat na obeh straneh. Komponente za vrata: * 2 kom. -semafor z rdečo in zeleno lučjo, stikalom SOS in zvočnim signalom (alarmom) * 1 kom. - elektromagnetna blokada * 1 kom. - senzor za status vrat * Razdelilna omarica, ki je nameščena neposredno nad vrati v tehničnem območju * Kabli (do 2m dolžine) od vrat do razvodne omarice * Električna ormara za kontrolo vrat vključen! Kontroler mora biti nameščen poleg ali nad čistimi prostori, najdlje 30m od najodaljeihh vrat v interlocku (brez povezave na BMS) *Kabli od razvodne omarice do krmilnika zaklepanja - ni v dobavi Klimaopreme, Klimaoprema zagotavlja seznam vrst kablov (ne dolžine) *Napajalnik krmilnika zaklepanja ni vključen v dobavo. Klimaopreme
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
3.4 |  | kpl. | 4 |  | 0
4. | STROP ZA ČISTE PROSTORE
Stropni paneli za čiste prostore Tip: nepohodni Debelina panela: 42 mm Dolžina panela: 2.400 mm Širina panela: 1.200 mm Vrsta pločevine: pocinkana jeklena pločevina (debeline - 0.8 mm) Premaz pločevine: 100 µm Barva: A4SA, podobno kot RAL 9010 Polnilo: mineralna volna (gostota 100 kg / m³, debelina 40 mm, klasa A1 negorljivost po DIN 4102-1) Materijal okvirja: pocinkan profil z vsemi potrebnimi pritrdilnimi elementi Obremenitev: 200 kg/m² (za 62 mm prehodno ploščo) Plošča je vodoodporna. Vsi spoji so silikonizirani s silikonom, primernim za čiste prostore. Barva silikona: RAL 9010 Vključeni so elementi za vzmetenje in vsa potrebna dodatna oprema. Izrezi za difuzorje zraka in osvetlitev niso vključeni v ceno.
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
4.1 | Stropni panel CRCPAN 42 GS RW - neprehoden | m² | 20 |  | 0
Revizijska odprtina z zaklepom ali vijakom, v barvi panela. Ocenjena količina!
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
4.2 | Dimenzija: 600 x 600 mm | kom. | 6 |  | 0
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
4.3 | Izrezi v stropu za čiste prostore za boljšo osvetlitev. Približne dimenzija 600x600 mm Ocenjena količina! | kom. | 6 |  | 0
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
4.4 | Izrezi v stropu za čiste prostore za razdelilnike dodatnega zraka. Približne dimenzije 600x600 mm Ocenjena količina! | kom. | 6 |  | 0
5. | RAZVESTLJAVA ZA ČISTE PROSTORE
Vgradna stropna LED svetilka Dimenzija luči: 672x672 mm Zaščita: IP 65 Barva: 4000К Moč: 42,5W Svetlobni tok luči: 6460 lm Servis: z gornje strani
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
5.1 | CRL KO 6/6 Panic | kom. | 3 |  | 0
5.2 | CRL KO 6/6 Standard | kom. | 3 |  | 0
6. | OPREMA V ČISTIH PROSTORIH
PASIVNA PREHODNA KOMORA – Pass box tip: PB-6/6/6 Dimenzije delovnega prostora: 600 x 600 x 600 mm Zunanje dimenzije: 724 х 724 х 784 mm (bez kljuke) Svetla odprtina: 480 x 540 mm Interlock sistem: električni sistem interlocka Upravljanje interlockom: samostojno (krmilna enota priložena) Materijal: Prehodna komora v celoti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304, polirana površina. Vrata iz aluminijastega okvirja, plastificiranega v barvi nerjavečega jekla. Smjer odpiranja vrat: 1L + 1D (Standardno) Montaža na višino približno 1.000-1.200 mm nad tlemi. Opomba: - Električna napeljava za prehodni jašek je obvezna za investitorje. - V ceno je vključeno: parapet iz CR plošč kot opora iz PBa
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
6.1 | PB-P 6/6/6 | kom. | 2 |  | 0
Dodatna oprema na standardni model:
| Krmilna enota za zaklepanje | kom. | 2 |  | 0
7. | INŽENIRSKA DELA
Stroški podrobnega razvoja / izdelava tovarniških načrtov (inženiring). Izdelava in risba predelnih sten in stropnih konstrukcij v skladu s predloženim projektom postavitve, tehnična podpora, razporeditev razsvetljave v stropu in vsi ostali tehnični načrti, povezani s ponujeno opremo kot del specifikacije. Vsi načrti so predloženi v DWG in papirni obliki
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
|  | kpl. | 1 |  | 0
8. | KVALIFIKACIJA
8.1. | IQ / OQ KGH sistema
Kvalifikacija vgradnje novo nameščenih elementov na novih prezračevalnih sistemih.
|  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
39 | Pregled nameščenih komponent KGH sistema, pregled montiranih kanalov, regulatorjev, požarnih loput, distribucijskih elementov, primerjalna kvalifikacija glede na izvedbeni projekt. | kpl. | 1 | 0 | 0
Uravnoteženje KGH sistema (nastavitev na delovno točko, merjenje pretoka, nastavitev regulatorja, diferenčnega tlaka) - vključuje vse prostore sistema .
40 | Uravnoteženje sistema z merjenjem volumskega pretoka zraka v kanalih s Pitotovo cevjo, na elementih distribucije zraka s pomočjo kape, umerjene po Pitotovi cevi. Merjenje nadtlaka v prostoru (po ISO 14644). | kpl. | 1 | 0 | 0
Preskušanje fizikalnih mikroklimatskih pogojev v prostorih (tlak, temperatura, rel. vlaga) - vključuje vse prostore. Pregled delovanja in trendov na sistemu CNS.
41 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8.2. | IQ / OQ KGH sistema
Kvalifikacija novo nameščenega panelnega sistema. Pregled vseh novo vgrajenih elementov, meritve prostora, primerjava s projektno določenimi parametri. Preskušanje delovanja interlock sistema.
|  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
1.40 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Preskus integritete In-situ HEPA filtrov - DOP In-situ filter integrity test. V skladu s standardom ISO 14644 ali GGMP ali smernicami FDA - po dogovoru med naročnikom in izvajalcem; preskusna metoda po EN ISO 14644-3:2019, Dodatek B, B.7 - vključuje vse filtre na prezračevalnih sistemih.
1.41 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Klasifikacija prostorov - štetje delcev po standardu ISO 14644, DIN 1946 ali GGMP - po dogovoru med naročnikom in izvajalcem; preskusna metoda po EN ISO 14644-1:2019 in EN ISO 14644-3:2019, Dodatek B, B.10 - vključuje vse klasificirane prostore.
1.42 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Preskus regeneracije v prostoru. Vključuje prostore razreda D.
|  | Enota mere | Količina | Cena na enoto v € | Skupna cena v €
1.43 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Dimni preskus - vizualizacija gibanja zraka v čistih prostorih. Dokaz gibanja zraka po prostoru, učinkovitosti odsesavanja, razlike tlaka med prostori; preskusna metoda po EN ISO 14644-3:2019 - vključuje vse klasificirane prostore pod tlakom.
1.44 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Izdelava in izpolnjevanje IQ, OQ validacijske dokumentacije za KGH in čiste prostore
1.45 | Prilagoditev le-te v skladu z novimi smernicami ISPE in ISO 14644 ter standardi EU GMP. | kpl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KVALIFIKACIJA HVAC IN ČISTIH PROSTOROV: | kpl. | 1 |  | 0
10. | MONTAŽA
|  | Merska enota | Količina | Cena na enoto | Skupna cena
10.1 | Montaža ponujene opreme Cena vključuje stroške prevoza in nastanitve delavcev. | kpl. | 1 |  | 0
10.2 | Operativni stroški vodenja projektov: - Vodja gradbišča (CM) Dela v čistih prostorih - Cena vključuje prevoz in nastanitev delavcev. | kpl. | 1 |  | 0
0 | Stroški operativnega projektnega menadžmenta: - Horizontalna in vertikalna logistika - Primarni in sekundarni kontejnerji za odpad - Kontejnerji za delavce - skladišni kontejnerji - pisarniški kontejnerji | kpl. | 1 | 0 | 0
11. | SKUPNO PANELNI SISTEM ZA ČISTE PROSTORE: | kpl. | 1 |  | 0

## E.I.
E. | ELEKTRO INSTALACIJE
Lekarna Postojna, Prečna ulica 2, Postojna
Za ves material velja v popisu : ali enakovredno oz. kot na primer
V cenah sta zajeti dobava in montaža ter dolbljenje in vrtanje za električne inštalacije!
Vsi vodniki v prostorih morajo po zahtevi Tehnične smernice TSG-1-001:019 "Požarna varnost v stavbah" izpolnjevati razred na odpornost gorenja: B2ca s1 d2 a1 ali boljše
A | Demontažna dela
1. | Odstranitev vseh obstoječih električnih inštalacij jakega in šibkega toka iz dela, ki se bo obnovil in tudi iz kabelskih polic, kjer potekajo ti kabli do lokacije razdelilnika, z odvozom na deponijo (ocena). Pred odvozom na deponijo mora izvajalec pridobiti soglasje investitorja, oziroma njegovege odgovornega nadzornika. | ur | 80 | 0
| Skupaj - demontažna dela |  |  | 0
B | Razdelilniki
1. | Dobava, montaža in priklop nove opreme na obstoječi osnovni plošči obstoječega razdelilnika po spodnji specifikaciji opreme, npr.:
razdelilnik R16ML
| ločilno stikalo 1-0, 3p; 100A (montaža na letev) | kos | 1
| Podnožje odvodnika prenapetosti, razred B+C, 15 kA, vključno z vložkom | kos | 4
| varovalčni ločilnik TYTAN R 32-63A 3.p z vložki | kos | 6
| instalacijski odklopniki B16A 3-polni | kos | 1
| signalna svetilka za vgradnjo na letev rdeča | kos | 3
razdelilnik R16L
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 28
| kontaktor Schrack 1.p. 230 VAC | kos | 12
| kontaktor Schrack 3.p. 230 VAC | kos | 1
| stikalo 1-0-2, 1p; 10A (montaža na letev) | kos | 1
| luxomat | kos | 1
| sponke PTI4-PE/L/NT 3 vrstne | kos | 50
razdelilnik R16M
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 30
| sponke PTI4-PE/L/NT 3 vrstne | kos | 30
razdelilnik R16STR
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 16A 3-polni | kos | 7
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 11
| sponke PTI4-PE/L/NT 3 vrstne | kos | 32
razdelilnik RKN
| stikalo FI 63A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 16A 3-polni | kos | 3
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 3
| sponke vrtsne VS4-6 | kos | 20
razdelilnik RM16AMB
| stikalo FI 63A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 9
| sponke PTI4-PE/L/NT 3 vrstne | kos | 9
razdelilnik RM16RO
| stikalo FI 40A/300mA; 4-polno, tip A | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 16A 3-polni | kos | 7
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 11
| sponke VS 4-6 | kos | 120
razdelilnik RM16DA
| ločilno stikalo 1-0, 3p; 63A (montaža na letev) | kos | 1
| Podnožje odvodnika prenapetosti, razred B+C, 15 kA, vključno z vložkom | kos | 4
| instalacijski odklopniki B16A 3-polni | kos | 1
| signalna svetilka za vgradnjo na letev rdeča | kos | 3
| stikalo FI 40A/30mA; 4-polno, tip A | kos | 2
| instalacijski odklopniki C 10-16A 1-polni | kos | 42
| stiklao 10A 1-0, vgradnja na letev | kos | 3
| kontaktor Schrack 1.p. 230 VAC | kos | 4
| sponke PTI4-PE/L/NT 3 vrstne | kos | 36
| drobni materijal | kpl | 1
| montažna dela | kpl | 1
|  | kpl | 1 | 0
2. | Dobava, montaža in priklop nadometnega razdelilnika Rups z opremo npr.:
| nadometna omara dim 550x450x140 (mm) | kos | 2
| stikalo FI 40A/30mA; 2-polno, tip A | kos | 1
| stikalo 1-0, 3p; 40A (montaža na letev) | kos | 2
| stikalo 1-0-2, 4p; 40A (montaža na letev) | kos | 1
| instalacijski odklopniki C 10A 2-polni | kos | 11
| drobni materijal | kpl | 1
| montažna dela | kpl | 1 | 0
3. | Odklop in ponoven priklop dovodnih kablov NYY 4x25 in NYY 4x16 | kos | 2 | 0
4. | Odklop in ponoven priklop obstoječih 1. in 3.f tokokrogov v razdelilniku RM16 in RM16DA, ki se ne ukinjajo | kos | 60 | 0
5. | Dobava in montaža samostojne UPS naprave moči 4000 VA, 1 fazni vhod, 1 fazni izhod, 15" avtonimija, opremljen z mrežno kartico) daljinska kontrola | kos | 1 | 0
| Skupaj - razdelilniki |  |  | 0
C | Razsvetljava
Vse svetilke morajo biti dobavljene z vsem montažnim in drobnim materialom. V popisu so navedene s strani odgovornega projektanta arhitekture potrjene svetilke, ki smo jih uporabili pri načrtovanju, oz. izračunih osvetljenosti. Vse svetilke morajo imeti 5 letno garancijo. Vse postavke za svetilke veljajo kot "dobava in montaža"
1. | Trilux Inperla C05 HR19 LED 19W 930 ETDD IP54 Dali - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe tople barve 3000K in kakovosti barvne razpoznavnosti po Ra>90, z možnostjo zatemnjevanja Dali, izhodne svetilnosti svetilke: 1700 lm in svetlobnotehničnega izkoristka min. 89 lm/w, z visokosijajnim odsevnikom svetlobe, ohišje svetilke s sistemom hlajenja iz litega aluminija bele barve RAL9016, z omejitvijo bleščanja UGR=18 oz. UGR<19 po EN12464-1, dimenzije: Ø150x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø140x100 mm, energijskega razreda po novem standardu EPREL: E, obratovalnega poteka min. 70 000h L80 pri 25°C, s certifikatoma ENEC in CE, odporna na udarce po IK06, energijskega razreda po EPREL: E, s splošno garancijo 5 let in garancijo dobavljivosti rezervnih delov kot so LED enota, pretvornik in optika min. 15 let.-oznaka v načrtu S1 | kos | 18 | 0
1.1 | C05 DA01 IP54, 6019500 - deko pokrivni obroč bele barve z nematiranim steklom, IP54 | kos | 18 | 0
1.2 | Tridonic Basic DIM DGC - krmilnik zatemnjevanja skupine svetil Dali, s certifikatom CE | kos | 3 | 0
2. | Trilux Inplana C09 OTA25 LED 24W 830 ET IP54 - vgradna zaprta stropna svetilka z visoko učinkovito PMMA optiko in povišano stopnjo zaščite IP54, z LED virom svetlobe tople barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, izhodne svetilnosti svetilke: 3000 lm, svetlobnotehničnega izkoristka min. 125lm/W, ohišje svetilke iz prašno lakiranega litega aluminija bele barve RAL9016, z optiko z dodatnim indirektnim snopom za ublažitev svetlosti prehoda med svetilko in stropom, z omejitvijo bleščanja UGR<24 po EN12464-1, dimenzije: Ø316x42 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 300 mm, odporna na udarce min. IK06, zaščitnega razreda II, energijskega razreda po novem standardu EPREL: D, obratovalnega poteka min. 70000h L80 pri 25°C, s certifikatoma ENEC in CE, s spošno garancijo 5 let in garancijo dobavljivosti rezervnih delov kot so LED enota, pretvornik in optika min. 15 let-oznaka v načrtu S2 | kos | 6 | 0
3. | Halla Lina 60 500I35GEE UGR19 LED 13,7W 830 IP40 - zaprta viseča linijska svetilka, z LED virom svetlobe tople barve svetlobe 3000K in Ra>80, barvne enakomernosti po McAdam: 2, izhodne svetilnosti svetilke 1580 lm, svetlobnotehničnega izkoristka: 115 lm/W, z navzdol usmerjenim širokim snopom svetlobe, ohišje svetilke: prašno lakirani aluminij bele barve, z mikroprizmatično optiko za omejitev bleščanja po UGR<19, dimenzije 1973x57x 67 mm, obratovalnega poteka: 50000h L90B50, komplet z obešalnim priborom L=2m nastavljive dolžine, s certifikatom ENEC in CE, z garancijo 5 let--oznaka v načrtu S3 | kos | 3 | 0
4. | Halla Lina 60 500I50GEE UGR19 LED 19,5W 830 IP40 - zaprta viseča linijska svetilka, z LED virom svetlobe tople barve svetlobe 3000K in Ra>80, barvne enakomernosti po McAdam: 2, izhodne svetilnosti svetilke 2250 lm, svetlobnotehničnega izkoristka: 115 lm/W, z navzdol usmerjenim širokim snopom svetlobe, ohišje svetilke: prašno lakirani aluminij bele barve, z mikroprizmatično optiko za omejitev bleščanja po UGR<19, dimenzije 2814x57x 67 mm, obratovalnega poteka: 50000h L90B50, komplet z obešalnim priborom L=2m nastavljive dolžine, s certifikatom ENEC in CE, z garancijo 5 let-oznaka v načrtu S4 | kos | 1 | 0
5. | Trilux Valineo G4M73 PW19 4ML LED 21W-24W-26W-29W 830 ET IP44 - zaprta stropna vgradna svetilka, z LED virom svetlobe tople barve 3000K, barvne kakovosti Ra>80, nastavljive izhodne svetilnosti svetilke 3800lm -21W, 4300lm-24W, 4600lm-26W, 5000 lm-29W, svetlobno tehničnega izkoristka 172 - 181 lm/W, barvne enakomernosti po McAdam: 3, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve, s širokosnopno mikroprizmatično PMMA optiko z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1, obratovalnega poteka min.: 70 000h L80 pri 25 ͦ C, odporna na udarce min. po IK03, neto teže min. 2100g, dimenzije svetilke: 595x595x35/30 mm, energijskega razreda po novem standardu EPREL: B, s certifikatoma ENEC in CE, s splošno garancijo 5 let-oznaka v načrtu S5 | kos | 21 | 0
5.1 | VO M600 - ohišje za vgradnjo svetilke v zaprti spuščeni strop Knauf | ko | 9 | 0
6. | Halla Lina 60 500I25GGD LED 31W 830 IP40 DALI PushDimm - zaprta viseča linijska svetilka, z LED virom svetlobe tople barve svetlobe 3000K in Ra>80, z možnostjo zatemnjevanja Dali oz. PushDimm, barvne enakomernosti po McAdam: 2, izhodne svetilnosti svetilke 3240 lm, svetlobnotehničnega izkoristka: 105 lm/W, z navzdol usmerjenim širokim snopom svetlobe, ohišje svetilke: prašno lakirani aluminij bele barve, z mikroprizmatično optiko za omejitev bleščanja po UGR<19, dimenzije 1412x57x 67 mm, obratovalnega poteka: 50000h L90B50, komplet z obešalnim priborom L=2m nastavljive dolžine, s certifikatom ENEC in CE, z garancijo 5 let, oznaka v načrtu S7 | kos | 1 | 0
7. | LEDX LED linijski sestav dolžin 1 x 820 cm, 1x955 cm in 1 x 670 cm sestavljen iz LED vira svetlobe LSND51260WW moči 14,4W/m, 1100 lm/m, tople barve svetlobe 3000K, 12VDC in alu profila SL 7 zaprtim z nematiranim pokrovom in zaključnimi elementi, nadgradni profil preseka 17,5x7 mm, z zaključnimi elementi in potrebnima dvema napajalnikom HLG 240-12, točne dolžine posameznih segmentov potrebno določiti na mestu vgradnje, s certifikatom CE in garancijo min. 3 leta -oznaka v načrtu S6 | kos | 1 | 0
8. | Beghelli 4394 Multi Lens LED 5W AT SE1H IP42 WIDE - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično širokosnopno optiko WIDE, z LED virom svetlobe, z avtotestom, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti pri 1h avtonomiji 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo min. 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo-oznaka v načrtu ZS1 | kos | 8 | 0
9. | Beghelli 4394 Multi Lens LED 5W AT SE1H IP42 LONG - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave z asimetrično koridor optiko LONG, z LED virom svetlobe, z avtotestom, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti pri 1h avtonomiji min. 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo min. 5 let na komplet svetilko vključno z baterijooznaka v načrtu ZS2 | kos | 6 | 0
10. | Beghelli 4394 Multi Lens LED 5W AT SE1H IP42 HIGH - vgradna zaprta svetilka zasilne razsvetljave s simetrično high ožjesnopno optiko HIGH, z LED virom svetlobe, z avtotestom, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti pri 1h avtonomiji 450 lm, dimenzije: Ø90x46 mm, potrebni izrez: Ø60 mm, s certifikatom CE, komplet z garancijo min. 5 let na komplet svetilko vključno z baterijo oznaka v načrtu ZS3 |  | 3 | 0
11. | Beghelli 4385 EXIT 20M LED 4W AT SA-SE1H IP40 - nadgradna stropna ali stenska svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z osvetljenim piktogramom smeri izhoda: naravnost, levo/desno, razpoznavnosti 20m, z avto test funkcijo, z nastavljivim pripravnim ali trajnim spojem avtonomije 1h, dimenzije: 299x155x30 mm, z LiFe baterijo, za temperaturna območja od 0°C do +40°C, odporna na udarce po IK05, s certifikatom CE, z garancijo 5 let na komplet svetilko vključno z baterijooznaka v načrtu ZS4 | kos | 6 | 0
11.1 | 14771 - pribor za obešanje svetilke | kos | 4 | 0
12. | Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogramom smeri izhoda | kos | 4 | 0
13. | Dobava in montaža podometnega prižigalnega tabloja npr. Gewiss Playbus z opremo:
p/o doza za 21 modulov
okvir Playbus za 14 modulov
| stikalo za vgradnjo s signalno svetilko | kos | 9
| stikalo za vgradnjo -izklop zvonca | kos | 1
| tipka za svetilko DALI | kos | 6
|  | kpl | 1 | 0
montažna dela
14. | Dobava in montaža p/o stikal (tipk) 10A 250V, 50Hz, vključno s p/o dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno; v ceni so zajeti vsi sestavni deli (mehanizem, okvir, pokrov, vložek)
| navadno stikalo | kos | 12 | 0
| izmenično stikalo | kos | 6 | 0
| križno stikalo | kos | 1 | 0
| tipka za svetilko DALI | kos | 2 | 0
15. | Izdelava lučnih izpustov za LED v opremi | kos | 10 | 0
17. | Dobava in montaža stenskega IR senzorja za indikacijo strank pri vstopu v lekarno in vklop zvonca, bele barve | kos | 1 | 0
18. | Dobava in montaža zvonca za signalizacijo vstopa strank | kos | 1 | 0
19. | Dobava in polaganje inštalacijske cevi razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše
| 16 - 23 mm | m | 450 | 0
20. | Dobava in polaganje vodnikov po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše
| NHHXM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 1300 | 0
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0
| NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 50 | 0
| NHXMH-J 7x1 mm2 | m | 30 | 0
| NHXMH-J 14x1 mm2 | m | 30 | 0
| Skupaj - razsvetljava: |  |  | 0
D | Mala moč in vodovni material
Vsi vodniki v prostorih morajo po zahtevi Tehnične smernice TSG-1-001:019 "Požarna varnost v stavbah" in zahteve "Načrta požarne varnosti" ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj : B2ca s1 d2 a1 ali boljše
1. | Dobava in montaža p/o vtičnic 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), šolska izvedba (zaščita), vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 15 | 0
2. | Dobava in montaža p/o vtičnic 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), s pokrovom, vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 7 | 0
3. | Dobava in montaža dvojne p/o vtičnice 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), s pokrovom, šolska izvedba (zaščita), vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno | kos | 6 | 0
4. | Dobava in montaža dvojne p/o vtičnice 16A, 250V, 50 Hz (P+N+Pe), s pokrovom, šolska izvedba (zaščita), vključno s podometno dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno zelena DA | kos | 3 | 0
5. | Dobava in montaža enojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 2 | 0
6. | Dobava in montaža enojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom zelena DA | kos | 2 | 0
7. | Dobava in montaža dvojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 13 | 0
8. | Dobava in montaža dvojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom-zelena DA | kos | 4 | 0
9. | Dobava in montaža trojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom | kos | 16 | 0 | ¸¸
10. | Dobava in montaža trojne vtičnice 16A, 250V, 50Hz (P+N+PE) za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim priborom rdeča UPS | kos | 6 | 0
11. | Dobava in montaža fiksne priključnice 230/400V, 50Hz | kos | 6 | 0
12. | Dobava in montaža p/o stikala 16A 250V, 50Hz, vključno s p/o dozo za vgradnjo v mavčno-kartonsko steno; v ceni so zajeti vsi sestavni deli (mehanizem, okvir, pokrov, vložek)
| navadno stikalo 16A s sig, svetilka | kos | 1 | 0
13. | Dobava in montaža triprekatnega kovinskega parapetnega kanala na primer: ELBA 130/72, opremljenega s pokrovom, pregrado, zaključnimi elementi, vključno z drobnim, veznim in montažnim materialom; ali enakovredno | m | 30 | 0
14. | Priklop enofaznega porabnika, vključno z vsem drobnim montažnim materialom | kos | 8 | 0
15. | Priklop trifaznega porabnika, vključno z vsem drobnim montažnim materialom | kos | 1 | 0
16. | Dobava in polaganje NIK kanalov B2ca s1 d2 a1
| NIK 2 | m | 60 | 0
| NIK 3 | m | 60 | 0
17. | Dobava in polaganje inštalacijske cevi razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše
| IC fi 16-26mm | m | 250 | 0
18. | Dobava in polaganje vodnikov razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše, po kabelskih policah, inštalacijskih ceveh v ometu ali mavčno-kartonskih stenah
| NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 140 | 0
| NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 80 | 0
| NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 1200 | 0
| NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 60 | 0
| NHXMH-J 3x6 mm2 | m | 40 | 0
19. | Dobava in montaža kabelske police, vključno z vsem obešalnim priborom za moč jaotočno in šibkotočno inštalacijo
| PK 50/60mm | m | 20 | 0
| PK 100/60mm | m | 40 | 0
| PK 200/60mm | m | 46 | 0
| Skupaj - mala moč in vodovni material: |  |  | 0
E | Električne inštalacije za strojne inštalacije
Vsi vodniki v prostorih morajo po zahtevi Tehnične smernice TSG-1-001:019 "Požarna varnost v stavbah" ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj : B2ca s1 d2 a1 ali boljše
1. | Dobava in polaganje kabla razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše, na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
| kabel NHXMH-J 2x1,5 | m | 180 | 0
| kabel NHXMH-J 3x1,5 | m | 180 | 0
| kabel NHXMH-J 3x2,5 | m | 350 | 0
| kabel NHXMH-J 5x2,5 | m | 140 | 0
| kabel NHXMH-J 5x6 | m | 140 | 0
| kabel LIHC 4x0,75 | m | 80 | 0
| kabel IY/St)Y 2x2x0,8 | m | 420 | 0
2. | Dobava in polaganje zaščitnih cevi GEWISS B2ca s1 d2 a1
| fi13-22 | m | 245 | 0
3. | Priklop stropnih konvektorjev | kos | 3 | 0
4. | Priklop zunanje in notranje split enote za sistemski prostor | kpl | 8 | 0
5. | Priklop trifazne klimata | kpl | 1 | 0
6. | Priklop prezračevalne naprave | kpl | 1 | 0
7. | Priklop žičnih upravljalnikov | kos | 4 | 0
8. | Pomoč pri zagonu strojnih naprav (ocena) | ur | 20 | 0
0
9. | Dobva in montaža komplet grelnege samoregulirnega kabla s termostatom za ogrevanje cevevovoda v dolžini 2x13m (18W/m | kpl | 1 | 0
| Skupaj - el. inštalacije za strojne inštalacije: |  |  | 0
F | Izenačitev potencialov
1. | Dobava in montaža zbiralke za glavno izenačevanje potencialov "GIP" v obliki Cu zbiralke nameščene kabelski polici | kos | 1 | 0
2. | Dobava in montaža zbiralke za dodatno izenačevanje potencialov "DIP" v obliki Cu zbiralke nameščene kabelski polici | kos | 5 | 0
3. | Dobava in polaganje rumeno-zelene žice v inštalacijske cevi, na kabelske police in v parapetne kanale razreda B2ca s1 d2 a1 ali boljše
| H07Z-K 6mm2 | m | 140 | 0
| H07Z-K 16mm2 | m | 60 | 0
| H07Z-K 25mm2 | m | 15 | 0
4. | Galvanske povezave kovinskih delov, varjene ali vijačene | kos | 35 | 0
| Skupaj - izenačitev potencialov: |  |  | 0
G | Univerzalno ožičenje
1. | Dobava in montaža kom.vozlišča
19" komunikacijska omara ( KV ),
višine 42HE, širine 800 mm, globine 800 mm,
prostostoječa, na kolescih, s perforiranimi vrati (hlajenje) v kovinskem okvirju na sprednji strani, na vrhu pokrov s hladilnimi režami, s panelom s 6 vtičnicami 230V 50Hz in prenap. zaščito III. stopnje; 4 police in 3 pari vodil, prostorom za opremo video nadzora in z vgrajenimi naslednjimi priključnimi paneli:
1x optični panel (samo odklop in ponoven priklop)
4x priključni panel Poe s 24 priključki RJ45 kat.6
4x organizator kablov, pod vsakim panelom
1x polica za monitor
1x izvlečna polica za tipkovnico
dodatni okvir 19" za vgradnjo pasivne in aktivne opreme
50x povezovalne vrvice 2xRJ45 cat. 6 l= 1,2-1,5 m
| komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža optičnega kabla po zahtevi Telekoma, zaradi prestavitve komunikacijskega vozlišča (ocena) | m | 20 | 0
3. | Dobava in montaža dvojne osempolne vtičnice 2xRJ45, cat. 6a, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v parapetni kanal | kos | 22 | 0
4. | Dobava in montaža dvojne osempolne vtičnice 2xRJ45, cat. 6a, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v podometno ali nadometno dozo | kos | 6 | 0
5. | Dobava in montaža enojne osempolne vtičnice 1xRJ45, cat. 6, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v podometno dozo | kos | 14 | 0
6. | Dobava in polaganje kabla U/UTP 4x2x23AWG KAT6, B2ca,s1,d2 ,a1 | m | 2600 | 0
7. | Zaključevanje optičnega kabla 8 vlaken | kos | 1 | 0
8. | Zaključevanje UTP kablov na panelih v KV | kos | 70 | 0
9. | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah | kpl | 70 | 0
10. | Stroški sodelovanja s Telekomom pri odklopu in priklopu TK linij in optike | kos | 1 | 0
| Skupaj - univerzalno ožičenje: |  |  | 0
H | Registracija delovnega časa, video domofon
1. | Demontaža in ponovna montaža terminala "4-pot" iz obstoječe lokacije na novo, z vsem drobnim inštalacijskim materialom in priključitvijo na obstoječi računalnik | kpl | 1 | 0
2. | Demontaža in ponovna in montaža video domofona-ena zunanja in ena notranja enota | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in polaganje kabla U/UTP 4x2x23AWG KAT6, B2ca,s1,d2 ,a1 | m | 60 | 0
| Skupaj - registracija delovnega časa, video domofon: |  |  | 0
I | Kontrola pristopa
1. | Dobava in montaža n/o omarice za vgradnjo opreme za enostranske kontrolo pristopa npr. z opremo Četrtra pot :
| krmilna enota za ena vrata | kos | 1 | 0
| montažna dela | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža brezkontaktnega čitalnika | kos | 1 | 0
3. | Dobava in montaža el.prijemnika NC 12V DC | kos | 1 | 0
4. | Dobava in polaganje kabla U/UTP 4x2x23AWG KAT6, B2ca,s1,d2 ,a1 | m | 20 | 0
5. | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal NIK1 | m | 5 | 0
6. | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 | 0
7. | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0
| Skupaj -kontrola pristopa |  |  | 0
J | Javljanje požara
1. | Napredna adresibilna analogna enozančna požarna centrala, omogoča do 198 adres (99 javljalnikov in 99 modulov), 7" barvni LCD prikazovalnik na dotik, 40 virtualnih LED prikazov con, omogoča do 2000 con in 400 logičnih skupin, spomin do 10.000 dogodkov, funkcija dan/noč, indikacija potrebe po čiščenju dimnih javljalnikov, programabilen alarmni prag za vse javljalnike, RS-485 in RS-232, en nadzorovan izhod za sireno (1A), programabilni izhodi za alarm in napako, po standardih EN 54-2, EN 54-4 in EN 54-13 npr..MORLEY MAX MA-1000-02 | kos | 1 | 0
2. | Akumulatorska baterija 12V/12 Ah (za montažo v centralo) | kos | 2 | 0
3. | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, 2 nadzorovana izhoda, kapaciteta baterij do 17Ah, po standardu EN 54-4 npr.: EATON SPS-2453 | kos | 1 | 0
4. | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za namestitev v dodatni napajalnik) | kos | 2 | 0
5. | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara, brez podnožja B501AP MORLEY MI-PSE-S2I-IV | kos | 51 | 0
6. | Analogni termodiferencialni javljalnik ( 10°C/ min), Tmax= 58°C MORLEY HM-RHSE-I-AP | kos | 4 | 0
7. | Podnožje za javljalnik požara MORLEY B501AP/IV | kos | 55 | 0
8. | Adresibilni notranji ročni javljalnik požara z izolatorjem, brez podnožja PS031W, komplet s pokrovom MORLEY MI-MCP-FLEX-I/C | kos | 3 | 0
9. | Podnožje ročnega javljalnika MI-MCP MORLEY PS031W | kos | 3 | 0
10. | Neadresibilna požarna sirena z bliskavko, 107 dB/1m, rdeče ohišje in rdeča bliskavka, transparentno steklo, po standardu EN 54-3 in 23 KAC CWSS-RR-S5 | kos | 5 | 0
11. | Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez ohišja M200E-SMB MORLEY MI-DMMIE | kos | 7 | 0
12. | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohišja M200E-SMB MORLEY MI-DCMOE | kos | 6 | 0
13. | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 240V, brez ohišja M200E-SMB MORLEY MI-D240CMO | kos | 4 | 0
14. | Ohišje za module MORLEY M200E-SMB | kos | 17 | 0
15. | Označevalna nalepka (adresna) - za elemente v notranjosti objektov | kos | 80 | 0
16. | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 (za notranje ročne javljalnike) | kos | 3 | 0
17. | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 (za notranje sirene) | kos | 5 | 0
18. | Kabel JY(St)Y 1x2x0,8 mm - rdeč, s polaganjem (za adresibilne zanke)razreda B2ca s1 d1 a1; | m | 460 | 0
19. | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E30 2x1,5 mm2 - oranžen, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom in razvodnimi dozami (vse E30), s polaganjem (za razvod 24Vdc) razv+rerda B2ca s1 d2 a1 | m | 105 | 0
20. | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev v medstropovju (nadomet), komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem razreda B2ca s1 d2 a1 | m | 220 | 0
21. | Inštalacijska rebrasta cev (podomet), komplet s polaganjem v stene...) | m | 10 | 0
22. | Montaža in vezava podnožij, javljalnikov, siren in modulov | m | 80 | 0
23. | Priključitev napajalnega kabla 230V za potrebe požarne centrale in dodatnega napajalnika | m | 1 | 0
24. | Montaža vseh elementov javljanja požara na zvezana in označena podnožja, pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . |  | 1 | 0
25. | Pregled APZ sistema za javljanje požara in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije |  | 1 | 0
26. | Sodelovanje izvajalca pri pregledu sistema javljanja požara |  | 1 | 0
27. | Izdelava revizijskih odprtin dim 400x400 v mavčnem stropu za kontrolo javljalnikov požara v medstrovju | kos | 10 | 0
| Skupaj - javljanje požara; |  |  | 0
K | Protivlomna zaščita
1. | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, do 128 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, do 128 progr. izhodov (16 na centrali), arhiv za 22527 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen PSTN tel. komunikator, brez ohišja, po standardu EN 50131-Grade 2 SATEL INTEGRA 128 | kos | 1 | 0
2. | Transformator 20V, za centralo INTEGRA 128 in INTEGRA 256 | kos | 1 | 0
3. | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za namestitev v centralo) | kos | 1 | 0
4. | Plastično ohišje za centrale INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 324 x 382 x 108 mm SATEL OPU-3P | kos | 2 | 0
5. | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, po standardu EN 50136-ATS 5 TAU IP/GPRS (Opomba:Naročniško podatkovno SIM kartico za back up GPRS prenos zagotovi naročnik). | kos | 1 | 0
6. | ETHERNET modul, za VERSA in INTEGRA centrale SATEL INTE-E | kos | 1 | 0
7. | Razširitveni modul za 8 con, po standardu EN 50131-Grade 3 | kos | 3 | 0
8. | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, bela osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, po standardu EN 50131-Grade 3 SATEL INT-KLCD-W | kos | 1 | 0
9. | Enosektorska tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk, s pokrovom, po standardu EN 50131-Grade 2 SATEL INT-S-GR | kos | 1 | 0
10. | Stropni kombinirani PIR senzor gibanja/ akustični senzor loma stekla, 360° leča, polje pokritja 7,3m na višini 2,4m DSC BRAVO 5GB | kos | 15 | 0
11. | Stropni 360° IR senzor gibanja, 4 PIR elementi, polje detektiranja 9,5m na višini montaže 2,4m, po standardu EN 50131-Grade 2 CROW TLC-360 | kos | 2 | 0
12. | Panik tipka, po standardu EN 50131-Grade 3 CQR EPA NG/PLUS | kos | 2 | 0
13. | Brezhalogenski kabel LIHCH 2x0,5+4x0,22mm2 B2ca s1 d2 a1 | m | 1180 | 0
14. | Kabel U/UTP 4x2x23AWG cat6, B2ca s1 d2 a1 s polaganjem (za povezavo do IP/GPRS vmesnika za prenos na VNC) | m | 30 | 0
15. | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev v medstropovju (nadomet), komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem B2ca s1 d2 a1 | m | 420 | 0
16. | Inštalacijska rebrasta cev (podomet), komplet s polaganjem v stene...) | m | 10 | 0
17. | Priključitev napajalnega kabla 230V za potrebe protivlomne centrale | kpl | 1 | 0
18. | Montaža vseh elementov protivlomnega sistema na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 | 0
| Skupaj - protivlomna zaščita: |  |  | 0
L | Video nadzor
1. | 8-kanalni PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR Do 8-kanalni vhodi IP kamer, plug & play z 8 vmesniki Power-over-Ethernet (PoE) H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formati Do 2-kanalni @12 MP ali 3-kanalni @8 MP ali 6-kanalni @4 MP ali 12-kanalni @1080p zmogljivost dekodiranja Dohodna pasovna širina do 80 Mbps , HIKVISION DS-7608NX I-K2/8P | kos | 1 | 0
2. | Trdi disk WD Purple 2TB 3,5" SATA3 64MB IntelliPower (WD20PURX) OPOMBA: (Izračun ob predpostavkah; 30 dni arhiva, vse kamere snemanje 30 slik/s,H.264, povprečje snemanja 10 ur/dan/ vse kamere, HDD 2.0 TB PURPLE | kos | 2 | 0
3. | Povezovalni UTP cat. 6 kabel, RJ-45/RJ-45, dolžine 1 m | kos | 6 | 0
4. | 4 MP Acusense Mini Dome mrežna kamera s fiksnim objektivom 2,8mm HIKVISION DS-2CD2546G2-IS | kos | 5 | 0
5. | Priključna doza za montažo mini dome kamere HIKVISION DS-1280ZJ-DM46 | kos | 5 | 0
6. | Računalniški monitor 27" | kos | 1 | 0
7. | Line extender-HDMI + USB RJ45-RJ45, podaljševalec linije za do 60m (potrebuje 2 x kabel UTP cat6 med lokalno in oddaljeno enoto). ANTEN VE 803 | kos | 1 | 0
8. | Priključni kabel HDMI-HDMI dolžine 3m | kos | 1 | 0
| Priključni kabel HDMI-HDMI dolžine 1m | kos | 1 | 0
9. | Kabel U/UTP 4x2x23AWG KAT6, B2ca,s1,d2 ,a1 | m | 200 | 0
10. | Inštalacijska PN cev/rebrasta cev v medstropovju (nadomet), komplet s pritrdilnim materialom, s polaganjem B2ca s1 d2 a1 | m | 40 | 0
11. | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov | 5 | 5 | 0
12. | Priključitev napajalnega kabla 230V za potrebe videonadzora (v rack omari) na UPS napajanje | 1 | 1 | 0
13. | Montaža vseh elementov videonadzornega sistema na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 | 0
| Skupaj - protivlomna zaščita: |  |  | 0
M | Strelovodna napeljava
1. | Dobava in montaža RF vodnika fi 8 mm na podpore po obrobi venca, vključno s podporami | m | 25 | 0
2. | Povezava obstoječega lovilnega voda z novim | kos | 2 | 0
| Skupaj - strelovodna inštalacija: |  |  | 0
N | Meritve in dokumentacija
1. | Meritve, preizkusi in spuščanje posameznih sklopov el. opreme v pogon, priprava dokumentacije (dokazilo o zanesljivosti objekta s tabelarično navedbo celotne dokazne dokumentacije, certifikati, meritve inštalacij, strelovoda in osvetlitve delovnih mest, poročila,ipd)) za tehnični pregled in predajo ter prevzem objekta | kpl | 1 | 0
2. | Izdelava podlog za PID (vnos sprememb v PZI načrte) | kpl | 1 | 0
| Skupaj - meritve in dokumentacija: |  |  | 0
Rekapitulacija
A | Demontažna dela |  |  | 0
B | Razdelilniki |  |  | 0
C | Inštalacija razsvetljave |  |  | 0
D | Mala moč in vodovni material |  |  | 0
E | Električne inštalacije za strojne inštalacije |  |  | 0
F | Izenačitev potencialov |  |  | 0
G | Univerzalno ožičenje |  |  | 0
H | Registracija delovnega časa, video domofon |  |  | 0
I | Kontrola pristopa |  |  | 0
J | Javljanje požara |  |  | 0
K | Protivlomna inštalacija |  |  | 0
L | Video nadzor |  |  | 0
M | Strelovodna napeljava |  |  | 0
N | Meritve in dokumentacija |  |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV 22%) |  |  | 0

## S.I.
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA
OBJEKT: | LEKARNA POSTOJNA
INVESTITOR: | Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 8a
6250 Ilirska Bistrica
ŠT.NAČRTA: | 202536
PROJEKTANT: | ST biro
IZDELANO: | Velenje, November 2025 (26. 11. 2025)
FAZA: | PZI – rekonstrukcija
SPLOŠNA OPOMBA:
Popis je izdelan na podlagi projekta PZI. V času poteka razpisa javnega naročila je ponudnik dolžan, da podrobno pregleda projekt vključno s popisom del ter ga po potrebi dopolni oz. opozori naročnika, če ugotovi, da določene postavke in količine niso natančno definirane ali niso zajete v projektantskem popisu del za celovito izvedbo projekta. Ponudba izvajalca mora zajemati vsa dela in materiale za zaključevanje del v celoti, varno uporabo ter predajo stavbe uporabniku z deli zaključenimi v celot, tudi za pozicije kjer to morda ni posebej navedeno!
V postavkah so vključena vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, montažni in ostali drobni material, potrebna podkonstrukcija, pritrdilni in vijačni material, vsi morebitni manipulativni in transportni stroški, stroški dvigal, obratovalni stroški gradbišča, stroški označevanje gradbišča z gradbeno tablo (skladno s predpisi), zavarovanjem gradbišča in delavcev, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, zakoličenje, varnosti pri delu, izdelava delavniške dokumentacije, izdelava dokazila o zanesljivosti in sodelovanje na tehničnem pregledu. Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne meritve, zagone, poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne ateste, garancije s seznamom kontaktnih oseb za uveljavljanje garancije in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.
14 dni pred pričetkom del mora izvajalec pisno obvestiti vse akterje o nameri.
Pred dobavo in vgradnjo potrebno vse mere preveriti na terenu in jih uskladiti med izvajalci in podizvajalci ter nadzornim organom in investitorjem.
Vsa oprema navedena v popisu je navedena kot primerljiva in se lahko zamenja z alternativno opremo. Za zamenjavo mora izvajalec pripraviti primerjalno tabelo tahničnih karakteristik projektirane in ponujene opreme, katero potrdijo projektant, nadzor in investitor.
REKAPITULACIJA STROJNIH DEL
| S 01 - Aseptika | 0
| S 02 – Splošno | 0
| SKUPAJ: | 0
| + 22 % DDV | 0
| SKUPAJ : | 0

## S.I.ASEPTIKA
S 01 - Aseptika
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
Pred izvedbo mora izvajalec del dostaviti nadzoru vse tehnične risbe za montažo elementov ponujenega dobavitelja opreme. Izvedbo del in tras na terenu uskladiti med posameznimi izvajalci.
V ceni postavk mora ponudnik zajeti vso opremo in materiale za montažo in delovanje ponujene opreme ter predajo za varno uporabo uporabnika.
Vsa oprema, naprave in elementi v projektu in popisu del so navedeni samo primerno (kot naprimer) in se lahko zamenja z alternativno opremo, materialom, napravo in elementi.
Pred dobavo in izvedbo opreme aseptične komore, mora izvajaled v pregled dostaviti nadzoru vse delavniške načrte uskladjene s stenami, opremo in elektro inštalacijami!
Električno napajanje opreme obdelano v elektro načrtu, elektro krmilne povezave prezračevalne naprave v sklopu obsega dobave prezračevalne naprave.
1 | Prezračevalna naprava aseptične komore | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava, in vnos klimatske naprave preko glavnega vhoda ZD Postojna na podstrešje objekta. Pot vnosa poteka preko glavnega dvigala ZD dim. dxšxv 2400x1115x1980 do zgornjega nadstropja in preko manjšega dvigala dxšxv 950x880x1980 nosilnosti 400kg na samo podstrešje. Svetla mera vrat na podstrešje je 850x2000mm. Končna lokacija klimata je od dvigala oddaljena cca 45,0m (glej tloris podstrešja) Klimatska naprava se izvede iz več sklopov oziroma razstavljena in se sestavi na sami lokaciji. Posamezni sklopi so lahko največje dolžine 1880mm. Na podstrešju ZD so obstoječi prezračevalni kanali preko katerih bo potekal ročni vnos posameznih segmentov (masa posameznega sklopa cca 230kg). Vse obstoječe prezračevalne kanali na transportni poti je potrebno ustrezno zaščititi.
Klimatska naprava mora zagotavljati prezračevanje v projektnih zahtevah v vseh režimih delovanja, z veljavnim Eurovent certifikatom
Naprava mora biti skladna z VDI 6022 higienik izvedba in DIN 1946-4
Ogrodje in pokrovi naprave ustrezajo standardu DIN EN 1886 in VDI 6022.
Konstrukcijsko ogrodje je izdelano iz aluminijastih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu DIN EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Izolacija je po standardu EN 13501 uvrščena v požarni razred A1, gostota izolacije je 100 kg/m3.
Tehnične značilnosti ohišja:
- Mehanska togost: razred D1(M)
- Tesnost ohišja: razred L1
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih in zunanjih sten so narejeni iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm in zaščiteni v RAL 9006. Dno in vodila inox 304.
Nosilni podstavek je visok 80 mm
Vsa korita so izdelana iz INOX 304
Projektni pogoji zunanji: zima -13oC/90% r.v., poleti 32oC/40% r.v.
Projektni pogoji notranji: zima 20oC/40% r.v., poleti 25oC/55% r.v.
dovod: 2200 m3/h
odvod: 2200 m3/h
Sestav klimata - dovod:
sekcija s žaluzijo za sveži zrak in fleksibilnim priključkom
filterska sekcija s vrečastim filtrom F7 -ePM2.5 65%
dušilna enota - dušenje 12 dB@250 Hz
ventilatorska enota z ventilaorrjem z EC motorjem. Pext:500 Pa, moč motorja 4,45 kw,št.vtrljajev 2668, učinkovitost s 71%
sekcija s ploščnim rekuperatorjem in bypassom, dovodni zrak za rekuperatorjem 13,7oC/11% r.v.,učinkovitost rekuperatorja 80,8%
sekcija DX menjalnik, medij R32, moči 19,68 kW, 9 redni menjalnik z medlamelno min 2,5mm. Ohišje menjalnika aisi 304
toplovodni dogrelnik 5,24 kW - voda 50/40oC, max 10 kPa
sekcija električni parni vlažilnik Carel UE018YL001, vlaženje [kg/h] 18 priklopna električna moč 13,5 kW
opomba: pitno vodo za vlažilnik speljati do klimata
dodatna oprema vlažilnika: distributor pare DPO125D40R0, parna cev, cev za kondenzat
Sekcija prazna enota
Skupaj z napravo je dobavljena ogrevana komora za namestitev parnega vlažilca. Dimenzije dxšxv=1440x750x1460mm.
Antivibravijski podstavek za sekcijo vlažilca 2x-SX600
Mešalni ogrevalni krog za dogrevanje zraka, krmiljen iz avtomatike klimata
- zaporni ventil DN20-4x
- obtočna črpalka DN20 Qn=0,23 m3/h, dp=60kPa
- nepovratni ventil DN20
- izpustna pipa DN15 - 2x
- termo-manometer - 2x
- odzračni lonček s servisno pipo - 1x
- čistilno kos DN20
- balansirni ventil DN15
- mešalni ventil s pogonom in tipali DN15, kvs=1,6
Sekcija dušilna enota 16 db@250 Hz
filterska sekcija s vrečastim filtrom F9 - ePM1 80% dolžine 630 mm
Sekcija z žaluzijo in fleksibilnim priključkom
Sestav klimata - odvod:
Sekcija z žaluzijo in fleksibilnim priključkom
filterska sekcija s vrečastim filtrom F7-ePM2.5 65% dolžine 360 mm
dušilna enota - dušenje 16 dB@250 Hz
sekcija s ploščnim rekuperatorjem
ventilator z EC motorjem, eksterni tlak 500 Pa, motor 1,3 kW, učinkovitost 71%, št. Vrtljajev 3623(1/min)
dušilna enota - dušenje 12 dB@250 Hz
sekcija z žaluzijo in fleksibilnim priključkom
Elementi avtomatike;
Kanalsko tipalo temperature in vlage (0..100%rH) 4..20 mA BELIMO22DTH-13M 3kos
Tipalo diferenčnega tlaka, enojno, (-100/100, 0/100, 0/250, 0/500, 0/1000, 0/1500, 0/2000, 0/2500) Pa, 24 V AC/DC, output: 0..5 V, 0..10V, 4..20 mABELIMO22ADP-184 2kos
Protizmrzovalno tipalo 6 mBELIMO20DTS-1P5 1kos
Diferenčno tlačno stikalo, 50-500 Pa, brez montažnega setaBELIMO01APS-10U.1 4kos
Montažni set cevk diferenčnega tlačnega stikalaBELIMOA-22AP-A05.1 4kos
Pogon žaluzij BE vzmetni NF24A, 10Nm, 24VBELIMONF24A 2kos
Pogon žaluzij BE NM24A, 10Nm, 24VBELIMONM24A 2kos
Pogon žaluzij BE NM24A-SR, 10Nm, 24VBELIMONM24A-SR 1kos
Ventil krogelni s pogonom BE PN16, kvs=1,6 DN15, s holandciBELIMOR3015-1P6-S1/LR24A-SR/Z 1kos
Elektro vezalna shema shema izdelana s strani pooblaščenega elektro inženirja (IZS)T3 TECHEL_NAC_IZS 1kos
EKO (1200x1000x300 VxŠxG)T3 TECHEKO-SIMP_1 1kos
Močnostna in krmilna elektro omara, opleskana z osnovno in končno barvo - prašni nanos, barva RAL 7035: - ustreza standardu SIST EN 61439-1,2; - testirana po standardu SIST EN 60439-1; - v zaščiti IP55; - primernih dimenzij na predvideno vgrajeno opremo - vsebuje vso potrebno zaščitno, krmilno in ostalo elektro instalacijsko opremo (komplet s pomožnim elektro instalacijskim in montažnim materialom, ožičenjem, izenačevanjem potencialov, napisnimi nalepkami, ...) glede na strojne tehnološke zahteve, PZI sheme ter vezalnih shem avtomatike; - elektro instalacijska oprema zagotavlja predpisano funkcionalnost - vsebuje elemente elektro instalacije za avtomatizacijo: - zaščitni in krmilni elementi električnih instalacij (motorska zaščitna stikala, avtomatski inštalacijski odklopniki, releji, tipkala, stikala, signalne lučke, sponke, varovalčne sponke, povezovalni kabli, zbiralke, prenapetostna zaščita, napajalniki, transformatorji, ...) - PLC krmilnike - izvedba napajanja in krmiljenja močnostnih porabnikov (motorski pogoni, frekvenčni regulatorji, ...) - izvedba napajanja in krmiljenja merilno regulacijske opreme (senzorika, regulacijski pogoni, ...)
Krmilnik CA Large z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 18 DI, 6 AO, 18 DOCARELP+500B0A00EL0 1kos
Sponke CA za pCO5+ & c.pCO LargeCARELP+50CON0L0 1kos
Kartica ethernet CA, pCOWEB, spomin 16 MBCARELPCO1000WD0 1kos
Krmilnik c.PCO Mini z vgrajenim displajem 1, 10 UI, 6 DOCARELP+D000NH1DEF0 1kos
Sponke za c.pCO mini in c.pCOeCARELP+D0CON0E0 1kos
MOXA pretvornik RS485 na TCP/IP (MODBUS)MOXAMGATE MB3180 1kos
MOXA DK35A DIN kitMOXADK35A 1kos
MOXA DB9 vmesnikMOXADB9F-to-TB 1kos
MOXA ethernet stikalo, 5 portMOXAEDS-2005-ELP 1kos
Touch panel pGDX 7'', RUNTIME, 800x480, 1x RS485, 1xethernet, t/h tipaloCARELPGR07000WCAB0 1kos
Podometna doza za vgradnjo pGDX 7''CARELPGTA00RM70 1kos
Okrasni okvirček za pGDX 7'', bele barveCARELPGTA00FW20 1kos
Kabliranje1 kpl
Ožičenje vseh elementov avtomatike in elektro krmilne omare. Montaža elektro omare, priklop perifernih elementov. Elektro krmilna omara je nameščena v strojnici. Vse elektro povezave potekajo po kabelskih policah, po ceveh in zaščitnih ceveh. Periferni elementi so povezani direktno na njih ali v označeni dozi. Periferni elementi so označeni z nalepko v skladu s funkcijsko strojno in elektro shemo. Kabli so vidno označeni na strani elektro omare in na strani perifernega elementa. Uporabljeni kabli so v HF izvedbi. OPOMBA: Ožičenje elementov izven strojnice ni stvar ponudbe.
Programiranje krmilnika klimatske naprave in sistema ERP+ERTPROG KRMILNIKOV KN 1kpl
Izdelava programa prezračevalne naprave po zahtevah strojnih PZI shem in elektro vezalnih shem. - vodenje na temperaturo prostora z omejitvijo vpiha ali vodenje na kosntantno dovodno temperaturo - urnik s tremi temperaturnimi režimi delovanja - alarmiranje in zgodovina alarmov - servisne nastavitve pod geslom - uporabniški meni za vklop naprave, spreminjanje želenih vrednosti in nastavitev urnikov, ter pregled vseh podatkov o sistemu - priprava modbus podatkovnih točk - vodenje na tlak ali pretok - regulacija vlaženja z omejitvijo na dovodu - regulacija razvlaževanja s kompenzacijo vpiha - regulacija erpov in ert-jev
Programiranje ekrana na dotik klimatske naprave in erp/ert sistemaPROG TOUCH TP 1kos
- izdelava ekranskih grafičnih slik sistema klimatske naprave na funkcijski shemi - izdelava nastavitev klimatske naprave - prikaz, delovanje, napake in vodenja posameznega elementa - izdelava ekranskih grafičnih slik aseptike s prikazom pretoka, tlaka in odprtosti vrat - naslovna pregledna stran s hitrom vklopom regulacije in primerjalno tabelo projektnih vrednosti, želenih vrednosti in trenutnih vrednosti tlaka in pretoka - beleženje zgodovine temperatur, pretoka, tlaka, vlage... - beleženje alarmov in obveščanje preko emaila - večnivojsko posluževanje (administrator, uporabnik, ...) - daljinski dostop preko klienta
Integracija ERP in ERT 1kpl
Nastavitev komunikacijskih podatkov ERP in ERT Preizkus modbus linije Integracija ERP in ERT naprav.
Zagon klima naprave in sistema ERP-ERT 1kpl
Pregled klimatske naprave in pravilne montaže. Pregled pravilne montaže in priklopa vseh elementov avtomatike. Testiranje I/O funkcij regulatorjaa Nastavitev parametrov in zagon klimatske naprave Nastavitev parametrov in zagon sistema erp in ert Prisotnost pri zagonu parnega vlažinika in toplotne črpalke skupaj s serviserjem dobavitelja.
Vodenje projekta 1kpl
-operativno vodenje - usklajevanje strojnih in elektro inštralacij - komunikacija z naročnikom - usklajevanje z vsemi izvajalci na objektu
IZDELAVA ZAGONSKEGA ZAPISNIKAZAPISNIK 1kos
Izdelava zapisnika o zagonu naprav z IQ/OQ testnim protokolom -1x klimatska naprava -1x sistem erp+ert
Podučitev vzdrževalnega osebjaPOD 1kos
- podučitev vzdrževalnega osebja za rokovanje z avtomatiko/napravo
Primopredajna dokumentacijaDOC 1kos
Dimenzije naprave:7970mmX750x1580mm
Naziv: Smartair 5/Smartair 5, ustreza kot naprimer DELTA AIR
2 | Dobava, dvig z avtodvigalom na streho, postavitev in montaža zunanja KKE enote; | kpl | 1 | 0 | 0
Ustreza kot npr.: Mitsubishi Electric PUZ-ZM250YKA2 + regulacijska omara PAC-IF013B-E
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 22 (9,9 - 27) kW // gretje: 27 (7,3 - 31) kW
Energetski razred: SEER: 7,43 // SCOP: 4,47 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 7,21 kW // gretje 7,94 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x32A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 59 dB(A) - gretje: 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 138 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 12,7/25,4 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
REGULACIJSKA OMARA
Mitsubishi Electric PAC-IF013B-E
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Velika Britanija
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
Cu 12,7 - 15m
Cu 28,58 - 15
Montaža zunanje enote (12_25)
- varjenje cevi na DX izmenjevalec v klimatu (izmenjevalec ni predmet ponudbe)
- dobava in montaža nosilne konstrukcije za postavitev zunanje enote VS5000
- montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo
- montaža elektronike
- enkrat preboj skozi lahko steno (s= do 40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi 50mm
- dobava in montaža ustreznih Cu izoliranih cevi za hladilstvo do dolžine 5m
- priklop Cu izoliranih cevi na notranjo in zunanjo enoto
- dobava in montaža električnega kabla ustreznega preseka za povezavo notranje in zunanje enote - 15 m
- priklop električnega dovodnega kabla za napajanje klimatskega sistema
- dobava in montaža cevi za odvod kondenzata (za notranjo in zunanjo enoto)
- vakumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
- zagon s preizkusnim delovanjem
- pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
- transportni stroški
- navodila v slovenskem jeziku
3 | Izdelava, dobava in montaža pravokotnega kanala iz pocinkane pločevine, izdelan po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije, preoblikovanje zaradi izogibanju preklad, ostalim inštalacijam in konstrukcijam...). Pri vseh priključnih kolenih na klimate upoštevati potrebne usmerjevalne elemente. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo s prirobičnimi spoji, tesnili... Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B (630Pa) visoka pozornost za preprečevanje puščanja kanalov! Upoštevati ves montažni in obešalni material.
Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale: Pri tem naj se upošteva:
| - 100 do 530 mm; debelina 0.6 mm (kanali vodeni na strani objekta - dovod/povratek) | kg | 1470 | 0 | 0
- 560 do 1000 mm; debelina 0.8 mm
| - 1060 do 2000 mm; debelina 1.0 mm (kanali vodeni na strani zajema in odpada zraka) | kg | 360 | 0 | 0
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 se v zračne kanale namesti tudi revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097. Zajem zraka se izdela z razširitvijo kanala. Pri razširitvah kanalov (velike širine/bizke višine), kjer je razmerje večje od 1:5 je potrebno v kanale namestiti ojačitve, da se pri tlaku v kanalu, kanal ne razširi oz. Zoža!
4 | Dobava in montaža podpornega in obešalnega materiala vse opreme. Uporabiti prefabricirane elemente proizvajalcev kot so npr.: Hilti, Cady… | kg | 110 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža samolepilne izolacije vseh kanalov v stavbi s protikondenčno izolacijo iz sintetičnega kavčuka po DIN 52612 z lepljenjem spojev s trakom iz sintetinega kavčuka. Maksimalna toplotna prevodnost materiala λ=0,035 W/m2K (pri 10°C), kot npr. Kaiflex ST-19-RL-SK ali enakovredno - debelina 19 mm | m2 | 290 | 0 | 0
6 | Dobava, namestitev in pritrditev dodatne toplotne zaščite kanalov vodenih na podstrešju z izolacijsko blazino iz kamene volne debeline 30 mm, kaširane z armirano aluminijasto folijo kot npr. Knauf KDR D55 AluR. Lepljenje spojev z aluminijastim lepilnim trakom. | m2 | 45 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja zaščitne rešetke za dovod/odvod zraka aluminijaste uzvedbe kot npr: Klimaoprema AFZ 585x600 | kpl | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža zaščitne ALU pločevine pred mehanskimi in atmosferskimi vplivi za zaščito zajemnega in izpušnega razvoda na strehi | m2 | 10 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja elektronskega regulatorja zraka za montažo v zračne kanale pravokotne oblike, sestavljen je iz naslednjih elementov: - pravokotno ohišje iz poc. pločevine, na obeh straneh opremljeno z prirobnico 30mm, ohišje izolirano - na izstopni strani zraka vgrajena regulacijska žaluzija - na vstopni strani zraka nameščen merilni križ za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje - kompaktna enota Belimo MP BUS, ki vključuje tlačni senzor, digitalni regulator in motorni pogon z zvezno regulacijo - izolirano ohišje
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, Tip: RVP-P-MOD-BAC-B x H-Z-Vmin/Vmax-c3
| RVP-P-300x150-MOD-615-Z | kpl | 2 | 0 | 0
| RVP-P-200x100-MOD-265-Z | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja elektronskega regulatorja pretoka zraka za montažo v zračne kanale okrogle oblike, sestavljen se iz naslednjih elementov: - okroglo ohišje iz poc. pločevine, na obeh straneh opremljeno z gumijastimi tesnili - na izstopni strani zraka vgrajena regulacijska loputa elipsaste oblike - na vstopni strani zraka nameščen merilni križ za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje - kompaktna enota Belimo MP BUS, ki vključuje tlačni senzor, digitalni regulator in motorni pogon z zvezno regulacijo - zvočna obloga, sestavljena iz 50 mm ovoja iz mineralne volne, zaščitene z 1 mm debelim plaščem iz pocinkane pločevine
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, Tip: RVP-C-Dn-MP-Vmin/Vmax-Z
| Fi100 – 54 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| Fi100 – 79 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| Fi125 – 130 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
| Fi125 – 155 m3/h | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja elektronskega regulatorja tlaka zraka za montažo v zračne kanale pravokotne oblike, sestavljen iz naslednjih elementov: - pravokotnega ohišje iz poc. pločevine - na izstopni strani zraka vgrajena regulacijska loputa - na vstopni strani zraka nameščen merilni križ za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje - kompaktna enota Belimo M1R-MQ, ki vključuje tlačni senzor, digitalni regulator in motorni pogon z zvezno regulacijo
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, Tip: RVP-P-x X x-WA-D-M1R-MQ
| RVP-P-300x150-WA-D-M1R-MQ | kpl | 2 | 0 | 0
| RVP-P-200x100-WA-D-M1R-MQ | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja elektronski regulator tlaka za montažo v zračne kanale okrogle oblike, sestavljen se iz naslednjih elementov: - okroglo ohišje iz poc. pločevine, na obeh straneh opremljeno z gumijastimi tesnili - na izstopni strani zraka vgrajena regulacijska loputa elipsaste oblike - na vstopni strani zraka nameščen merilni križ za merjenje hitrosti zraka, ki omogoča kar se da neodvisno namestitev regulatorja zraka glede na lokacijo v kanalski mreži oziroma od zračnega profila na mestu vgradnje - VRU-M1R-BAC + LMQ24A-VST
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, Tip: RVP-C-Dn-MOD-Vmin/Vmax-Z-P
| fi100 | kpl | 2 | 0 | 0
| fi125 | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža silikonske cevi fi6mm za povezavo tlačnih regulatorjev s prostori aseptike za merjenje tlačne razlike. Dobaviti tudi 7 kos nastavkov za silikonsko cev za montažo v panel. | m | 60 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v steno z vidno vijačno pritrditvijo, izdelano iz aluminijastega okvirja in vertikalno nastavljivih lamel pritrdilnim in tesnilnim materialom. Rešetka z nastavnim delom se vgradi v zrako tesne stene pri tleh tako, da je daljša stranica vgrajena vertikalno.
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, tip: OAV-1-L B x H
| 225x125 | kpl | 2 | 0 | 0
| 325x125 | kpl | 1 | 0 | 0
| 425x125 | kpl | 1 | 0 | 0
| 425x225 | kpl | 1 | 0 | 0
| 525x325 | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja ohišja visoko učinkovitega filtra izdelano iz pocinkane pločevine, priključki za izvajanje trajnega merjenja padca tlaka, priključek za DOP test. Priključek zraka s strani. Klasa zrakotesnosti ohišja D po EN 1751.Visoko učinkoviti filter razreda H14 po EN 1822, aluminijsto ohišje filtra z polkrožnim tesnilnim profilom. Vpihovalni element vrtinčni difuzor z nastavljivimi šobicami. Barva mora biti visoko odporna proti dezinfekcijskim materialom. Dobavljeno skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in ročno zrakotesno loputo na priključku.
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, tip ohišja: CFU-R-dimenzija-HP-RAL 9010, tip difuzorja: CFU-DEV-Q-DIMENZIJA, Filter: LF14-BxHxL
| CFU - R - 3030 - HP ; DEV - Q - 300/8 ; KO- LF14 - 305x305x68 | kpl | 2 | 0 | 0
| CFU - R - 4545 - HP ; DEV - Q - 400/16 ; KO- LF14 - 457x457x68 | kpl | 5 | 0 | 0
| CFU - R - 6060 - HP ; DEV - Q - 600/48 ; KO- LF14 - 610x610x68 | kpl | 2 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja ohišja visoko učinkovitega filtra izdelano iz pocinkane pločevine, priključki za izvajanje trajnega merjenja padca tlaka, priključek za DOP test. Priključek zraka s strani. Klasa zrakotesnosti ohišja D po EN 1751. Odvodni element vrtinčni difuzor z nastavljivimi šobicami. Barva mora biti visoko odporna proti dezinfekcijskim materialom. Dobavljeno skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in ročno zrakotesno loputo na priključku.
Ustreza kot npr.: Klimaoprema, tip ohišja: CFU-R-dimenzija-HP-RAL 9010, tip difuzorja: CFU-DEV-Q-DIMENZIJA,
| CFU - R - 6060 - HP ; DEV - Q - 600/48 | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Zaustavitev toplotne postaje ter spuščanje ogrevne vode iz toplotne postaje | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Navaritev dveh priključkov za nov direktni ogrevalni krog z zapornima ventiloma dimenzije DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja navojnega zapornega dimenzije DN20 ventila z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja obtočne črpalke z vsemi fazonskimi kosi. Ustreza kot npr.: WILO Stratos PICO 15/0,5-8 PN6/10 | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Električno ožičenje črpalke iz bližnje el. omare s samostojnim varovanjem, kabel 12m 3x1,5 mm2 + gibljiva zaščitna cev | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Dobava in vgradnja nepovratnega ventila dimenzije DN20 z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Dobava in vgradnja lovilnika nečistoč navojne izvedbe dimenzije DN20 z vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja ventila za nastavitev pretokov dimenzije DN15 z merilnima priključkoma ter vsem montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Dobava in vgradnja izpustne pipe dimenzije DN15 z varilnim nastavkom ter ostalim montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja termo-manometra z varilnim nastavkom ter ostalim montažnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Kalorimeter za merjenje porabljene toplotne energije prezračevalno naprav kot npr.: Itron CF ECHO II, qp=0,6 m3/h z Modbus krtico; DN15, dp=10kPa, G3/4" z vsem povezovalnim materialom, potopne tulke in tipali | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja cevi za spajanje po sistemu press iz ogljikovega jekla, z vsemi fitingi, pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom za radiatorsko ogrevanje. Upoštevati izdelavo vseh prebojev.
| fi28x1,5 + TI 13 mm | m | 190 | 0 | 0
29 | Polnjenje celotnega sistema s hladno vodo ter izvedba trdnostnega in tlačnega preizkusa. | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Zagon ogrevalnega sistema, odzračevanje, pregled.. | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Nastavitev pretokov na ogrevalni veji novega dela infekcije ter ponastavitev parametrov na frekvenčni obtočni črpalki. | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Izdelava odcepa hladne vode iz obstoječe jeklene cevi dimenzije DN15, dimenzije DN15 in namestitev zapornega ventila. | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Predizolirana večplastna cev za sanitarno vodo komplet s fazonskimi kosi, z izdelavo potrebnih prebojev in utorov ter vsem tesnilnim materialom. | m | 24 | 0 | 0
34 | Dobava in montaža zaprtocelične toplotne izolacije kot na primer Armacell debeline 19 mm za izolacijo razvoda vode in pare na podstrešju, po montaži grelnega kabla
| fi25x19 | m | 14 | 0 | 0
| fi50x19 (EPDM) | m | 2 | 0 | 0
35 | Dobava in vgradnja elektro kabelskih polic s pokrovom za vodenje razvodov vode, ogrevanja, hlajenja, elektro komunikacije ob klimatu. Polica s talnimi montažnimi konzolami
| PK200 | m | 14 | 0 | 0
| PK100 | m | 9 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja PVC cevi za odvod kondenza z vsemi fazonskimi kosi ter vsem tesnilnim in montažnim materialom. Cevi se toplotno izolirajo s protikondenčno toplotno izolacijo debeline 9 mm.
| fi50 | m | 12 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža zaščitnega kanala AP12 v za napeljavo freonskih cevi in odvoda kondenza po steni fasade. Skupaj z montažnim in fazonskim materialom ter pokrovom. | m | 12 | 0 | 0
39 | Dobava, vgradnja in protipožarno tesnjenje skozi konstrukcijo požarnih loput, pravokotne ali okrogle izvedbe, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe 24V s stikali za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona (brez napetosti loputa zaprta). Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju. Ob ponovnem napajanju se loputa odpre. Požarne lopute se dobavijo vključno s fleksibilnimi prirobnicami. Ustreza kot npr.: Klimaoprema FD (pravokotne) ali FDC (okrogle)
| PL 500x350 | kpl | 2 | 0 | 0
40 | Dobava in vgradnja protipožarne obloge med steno in požarno loputo požarno odporne EI90 z nosilno konstrukcijo in grobo gradbeno obdelavo | m2 | 4 | 0 | 0
41 | Dobava in vgradnja protipožarnih manšet EI90 za tesnenjem prehodov med cevmi ogrevanje in vode dimenzije DN20 ter protipožarno oblogo | kpl | 5 | 0 | 0
42 | Dobava in montaža PVC cevi dimenzije fi110 z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom, fazonskimi kosi. Cevi predvidene za odzračevanje iz nap v atrij. | m | 8 | 0 | 0
43 | Dobava in vgradnja aluminijaste fasadnih rešetk z mrežico proti mrčes dimenzije fi110 | kpl | 2 | 0 | 0
44 | Preizkusi in merilne metode za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
45 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, difuzorji, rešetke...). | kpl | 1 | 0 | 0
46 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih in na prostem s strani pooblaščenega podjetja ob letnih in zimskih obremenitvah z izdajo pozitivnega atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Izdelava navodil in shem za varno uporabo in vzdrževanje prezračevalnih naprav v pisni in grafični obliki, na plastificiranem papirju, prirejenem za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Napisne ploščice ali nalepke z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov. | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Izdelava stenskih prebojev in utorov s suhim ali mokrim vrtanjem/rušenjem v opeko, penjen beton, AB konstrukcijo, mavčne stene,.. Z zaščito pred škropljenjem vode ali prašenja, odvozom ruševin na trajno deponijo, čiščenje po končanih delih | ur | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## S.I. LEKARNA
S 02 – Lekarna
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
OPOMBA:
Pred izvedbo mora izvajalec del dostaviti nadzoru vse tehnične risbe za montažo elementov ponujenega dobavitelja opreme. Izvedbo del in tras na terenu uskladiti med posameznimi izvajalci.
V ceni postavk mora ponudnik zajeti vso opremo in materiale za montažo in delovanje ponujene opreme ter predajo za varno uporabo uporabnika.
Vsa oprema, naprave in elementi v projektu in popisu del so navedeni samo primerno (kot naprimer) in se lahko zamenja z alternativno opremo, materialom, napravo in elementi.
Električno napajanje opreme obdelano v elektro načrtu, elektro krmilne povezave prezračevalne naprave v sklopu obsega dobave prezračevalne naprave.
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Pregled stanja na terenu in usklajevanje del med izvajalci | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe prezračevalne opreme (pocinkani prezračevalni kanali, rešetke, prezračevalni ventili, požarni loputi..). Iznos in dovoz na trajno deponijo. Količina se dokazuje s tehtalnimi listi. | kg | 780 | 0 | 0
3 | Zapiranje ter izpust vodovodnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izključevanje ogrevanja obstoječe toplotne postaje iz obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Spuščanje ogrevane vode radiatorskega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječega vodovodnega razvoda DN 15 v stropu ter tlaku. | m | 20 | 0 | 0
7 | Demontaža ter odvoz na trajno deponijo armature z gibljivimi cevmi ter kotnimi ventili z rozetami ter sifona pomivalnega korita | kpl | 5 | 0 | 0
8 | Demontaža obstoječih radiatorjev z ventili, termostatsko glavo ter zapirali, stenskimi konzolami, čiščenje z visokotlačnim čistilcem ter skladiščenje na lokaciji pred ponovno montažo
| 11-600-800 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža obstoječih radiatorjev z ventili in konzolami za obešanje ter predaja uporabniku. Radiatorja sta tip 22-600-600 | kos | 2 | 0 | 0
10 | Pregled obstoječe inštalacije za predelave in usklajevanje. Zarisovanje novih tras. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava stenskih prebojev in utorov s suhim ali mokrim vrtanjem/rušenjem v opeko, penjen beton, AB konstrukcijo, mavčne stene,.. Z zaščito pred škropljenjem vode ali prašenja, odvozom ruševin na trajno deponijo, čiščenje po končanih delih. Za dela, kjer to ni posebej navedeno v sklopu posamezne pozicije ali gradbenega dela popisa. | ur | 6 | 0 | 0
12 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo predizoliranih bakrenih cevi za klimo | m | 20 | 0 | 0
13 | Demontaža in odvoz na trajno deponijo PVC cevi odvoda kondenza | m | 20 | 0 | 0
14 | Demontaža obstoječe notranje stenske klima enote, servis ter čiščenje. Skladiščenje na obstoječi lokaciji za ponovno montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Demontaža in odstranitev obstoječega klima sistema »dvojček« ter predaja uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Ostala nepredvidena demontažna dela in potrebne inštalaterske predelave z drobnim materialom | ur | 25 | 0 | 0
NOVA INŠTALACIJA
17 | Prestavitev obstoječega radiatorja 11-600-800 iz prostora G – sprejem zdravil v prostor F – materialka. Premik cca, 2m, skupaj s predelavo in povezavo cevovoda in vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Praznjenje sistema ogrevanja razvoda zdravstvenega doma, ki poteka pod stropom lekarne, dimenzije 4x DN65. Razrez jeklenih cevi in prestavitev lir na naspritno stran. Upoštevati dodatek cevi za ovaritev, varilni material in ponovno izolacijo s cevaki debeline 32 mm (15m) | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Polnjenje celotnega sistema s hladno vodo ter izvedba trdnostnega in tlačnega preizkusa. | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Zagon ogrevalnega sistema, odzračevanje, pregled.. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Pregled obstoječe regulacije Danfos ECL s kartico C60 ter nastavitve parametrov pooblaščenega serviserja za ustrezno delovanje. Šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Nastavitev pretokov na ogrevalni veji ter ponastavitev parametrov na frekvenčni obtočni črpalki. | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Izdelava stenskih priklučkov hladne in tople s kotnimi ventili z rozeto | kpl | 5 | 0 | 0
24 | Priključevanje novega večplastnega razvoda hladne in tople vode na obstoječ razvod DN15 v stropu preko dveh zapornih ventilov DN15 | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Predizolirana večplastna cev za sanitarno toplo in hladno vodo komplet s fazonskimi kosi, z izdelavo potrebnih prebojev in utorov ter vsem tesnilnim materialom.
| fi 20x2,25 + TI 9 mm | m | 25 | 0 | 0
| fi 16x2,0 + TI 9 mm | m | 44 | 0 | 0
26 | Blindiranje obstoječega razvoda hladne in tople vode iz DN15 | kpl | 2 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja pametne obtočne črpalke cirkulacije. Ustreza kot npr.: Grundfos Comfort UP 15-14 BXA PM 140 (AutoAdapt) | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Dobava in vgradnja nepovratnega ventila navojne izvedbe z vsem montažnim in tesnilnim materialom DN15 | kpl | 2 | 0 | 0
29 | Električno ožičenje črpalke iz bližnje el. omare s samostojnim varovanjem, kabel 12m 3x1,5 mm2 + gibljiva zaščitna cev | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža sifona HL904 | kpl | 2 | 0 | 0
31 | Tlačni in tesnosti preizkus razvoda vode | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Klorni šok celotnega razvoda vode lekarne in izdelava elaborata o kakovosti vode | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi z vsemi fazonskimi kosi z izdelavo talnih in stenskih utorov ter vsem pritrdilnim materialom. Za razvod odvoda kondenza se upošteva protikondenčna toplotna izolacija
| fi50 | m | 18 | 0 | 0
| fi32 + AC TI 5mm - odvod kondenza | m | 15 | 0 | 0
34 | Priključevanje novega razvoda kanalizacije dimenzije fi50 na obstoječ razvod kanalizacije fi110/fi50. Razvod se priključuje na mestu obstoječega umivalnika | kpl | 1 | 0 | 0
35 | Priključevanje odvoda kondenza dimenzije fi32 na fekalno kanalizacijo. | kpl | 2 | 0 | 0
36 | Dobava in vgradnja sifona odvoda kondenza s protismradno kroglico ko npr.: HL138 | kpl | 3 | 0 | 0
37 | Podometna klima doza kot npr.: MGK PS10 z lovilcem kondenza | kpl | 2 | 0 | 0
38 | Tlačni in trdnostni preizkus razvoda kanalizacije in odvoda kondenza | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Montaža obstoječe stenske klimatske naprave s priključevanjem na razvode ter izolacija priključkov | kpl | 1 | 0 | 0
40 | Dobava in montaža kanalske klimatske enote za robtizirano skladišče. Notranja enota se montira na strop, zunanja enota pa na zunanjo steno preko stenskih konzol na streho službenega vhoda. Upoštevati ves montažni in pritrdilni material. Ustreza kot npr.: Panasonic PACi NX Elite, KIT-36PF3ZH5 s stenskom žičnim krmilnikom CONEX CZ-RTC6 white. Upoštevati ožičenje in priklop termostata. | kpl | 1 | 0 | 0
Phl,nom.=3,6kW (1,2-4,0), EER 4,24(3,57-5,45), Pel.nom.=0,85 kW(0,22-1,12); 230V, I=4,2A
Pgr,nom.=4,0kW (1,2-5,0), COP 4,17(3,23-5,45), Pel.nom.=0,96 kW(0,22-1,55); 230V, I=4,7A
41 | Dobava in vgradnja klimatske naprave za IT prostor. Notranja enota stenske izvedbe z žičnim upravljalnikom in ožičenjem ter zunanjo enoto, montažo preko novih stenskih konzol na mesto demontaže dvojčka. Ustreza kot npr: Panasonic U-36PZH3E5 (zunanja enota) + S-3650PK3E (notranja enota) | kpl | 1 | 0 | 0
Moč hlajenja: Qhl = 3,6 (1,2 - 4,0) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 4,0 (1,2 - 5,0) kW
Napajanje - hlajenje: A= 3,60 - 3,45 - 3,30; V= 220 / 230 / 240, 1F, 50Hz
Napajanje - ogrevanje: A= 4,05 - 3,90 - 3,70; V= 220 / 230 / 240, 1F, 50Hz
Pel (hlajenje / ogrevanje) = 0,73 (0,22 - 0,89) / 0,83 (0,22 - 1,20) kW
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 12,7 mm
42 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 1/4"+1/2" | m | 73 | 0 | 0
| 1/4"+3/8" | m | 16 | 0 | 0
43 | Dobava in montaža elektro komunikacijske povezave
| 5 x1,5mm2 za elektro/komunikacijsko povezavo notranje in zunanje enote | m | 89 | 0 | 0
44 | Dobava in vgradnja prezračevalnih ventilov za odvod in dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine bele barve sestavljen iz ohišja, sedeža in krožnika z možnostjo nastavitve pretoka, proizvod kot npr. Klimaoprema ali enakovredno, vključno spojni in pritrdilni material.
| ZOV100 | kos | 1 | 0 | 0
45 | Dobava in montaža kanala okroglega preseka - SPIRO. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline po DIN 24145 ali O-norm H6015 del 1 z vsemi fazonskimi kosi in fitingi, preoblikovalnimi elementi, upoštevati izreze za prehodne elemente,... s tesnilnim in ostalim drobnim materialom, s pritrdilnimi in obešalnim materialom (odporna proti koroziji) za pritrditev na strop oz. steno. Dobavijo se razmaščeni in parno očiščeni kanali in na obeh koncih zaščiteni pred vstopanjem nesnage.
| fi100 | m | 10 | 0 | 0
| fi125 | m | 21 | 0 | 0
| fi160 | m | 7 | 0 | 0
| fi200 | m | 14 | 0 | 0
| fi250 | m | 16 | 0 | 0
46 | Dobava in vgradnja dušilnih loput za ročno prednastavljanje količin v odcepnih ceveh iz posameznih delov kanala s prednastavitvijo, vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom kot npr. Klimaoprema DL-1 okroglih in DL pravokotnih ali alternativno. Prednastavitev se izvede na pretoke označene na projektni dokumentaciji. Potrebni preoblikovalni elementi za vgradnjo med kanale upoštevani v teži kanalov
| DL-1 fi100 | kpl | 2 | 0 | 0
| DL-1 fi125 | kpl | 18 | 0 | 0
| DL-1 fi160 | kpl | 4 | 0 | 0
| DL-1 fi200 | kpl | 2 | 0 | 0
| DL-1 fi250 | kpl | 4 | 0 | 0
47 | Dobava in vgradnja izolirane fleksibilne prezračevalne cevi kot Sonoconnect za povezovanje prezračevalnih elementov in kanalov. Maksimalna dolžina 0,5m!
| fi125 | m | 20 | 0 | 0
| fi160 | m | 10 | 0 | 0
48 | Tesnostni pregled prezračevalnega oz. kanalskega sistema hlajenja | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Servis in zagon obstoječega multi split klimatskega sistema s tremi priključki in notranjimi enotamo 1x kanalska klima in 2x stenska klima. | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Tlačni in trdnostini preizkus novih razvodov klimatizacije z vakumiranjem | kpl | 3 | 0 | 0
51 | Dopolnjevanje obstoječe klimatske naprave s plinom R410A (tip preveriti na terenu) do maksimatnega delovnega tlaka | kg | 0.3 | 0 | 0
52 | Garancijski zagon in poučevanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
53 | Izdelava, dobava in montaža pravokotnega kanala iz pocinkane pločevine, izdelan po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije, preoblikovanje zaradi izogibanju preklad, ostalim inštalacijam in konstrukcijam...). Pri vseh priključnih kolenih na klimate upoštevati potrebne usmerjevalne elemente. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo s prirobičnimi spoji, tesnili... Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B (630Pa). Upoštevati ves montažni in obešalni material. Vsi kanali in ostali elementi se na objekt dobavijo zaščiteni pred vnosom nesnage v kanal!
| Minimalna debelina pločevine za pravokotne kanale: Pri tem naj se upošteva: | kg | 915 | 0 | 0
- 100 do 530 mm; debelina 0.6 mm
- 560 do 1000 mm; debelina 0.8 mm
- 1060 do 2000 mm; debelina 1.0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 se v zračne kanale namesti tudi revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal). Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097. Zajem zraka se izdela z razširitvijo kanala. Pri razširitvah kanalov (velike širine/nizke višine), kjer je razmerje večje od 1:5 je potrebno v kanale namestiti ojačitve, da se pri tlaku v kanalu, kanal ne razširi oz. zoža!
54 | Dobava in montaža podpornega in obešalnega materiala vse opreme. Uporabiti prefabricirane elemente proizvajalcev kot so npr.: Hilti, Cady… | kg | 75 | 0 | 0
55 | Dobava in montaža samolepilne izolacije dovodnih kanalov v stavbi s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja. Toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C, koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000, za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C), požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1. Ustreza kot npr.: KAIMANN-Kaiflex ST ali enakovredno
| izolacija debeline 13 mm | m2 | 91 | 0 | 0
56 | Dobava, vgradnja in protipožarno tesnjenje skozi konstrukcijo požarnih loput, pravokotne ali okrogle izvedbe, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe 24V s stikali za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona (brez napetosti loputa zaprta). Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju. Ob ponovnem napajanju se loputa odpre. Požarne lopute se dobavijo vključno s fleksibilnimi prirobnicami. Ustreza kot npr.: Klimaoprema FD (pravokotne) ali FDC (okrogle)
| PL500x300 | kpl | 1 | 0 | 0
| PL fi500 | kpl | 1 | 0 | 0
57 | Dobava in vgradnja protipožarne obloge med steno in požarno loputo požarno odporne EI90 z nosilno konstrukcijo in grobo gradbeno obdelavo | m2 | 4 | 0 | 0
58 | Dobava in vgradnja vrtinčnega difuzorja s komoro. Ustreza kot npr. Klimaoprema DEV-R-300; PBR-300 | kpl | 1 | 0 | 0
59 | Dobava in vgradnja vrtinčnega difuzorja s komoro. Ustreza kot npr. Klimaoprema DEV-Q-400/16; PBQ-400 (vgradnja v raster strop 60x60 cm!) | kpl | 4 | 0 | 0
60 | Dobava in montaža linijskih difuzorjev s komorami standardnih dimenzij, za vgradnjo v spuščeni strop. Ustreza kot npr. Klimaoprema LDH-33-1000-PBL-H-160-Z-RAL | kpl | 17 | 0 | 0
61 | Volumska nastavitev vseh distribucijskih (dovodnih / odvodnih) prezračevalnih elementov (ventili, difuzorji, rešetke...). | kpl | 1 | 0 | 0
62 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih in na prostem s strani pooblaščenega podjetja ob letnih in zimskih obremenitvah z izdajo pozitivnega atesta. | kpl | 1 | 0 | 0
63 | Izdelava navodil in shem za varno uporabo in vzdrževanje prezračevalnih naprav v pisni in grafični obliki, na plastificiranem papirju, prirejenem za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
64 | Priprava za dokumentacijo PID (kompletni načrti z vrisanimi vsemi spremembami, ki so nastale med izvedbo). Načrtom je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila), za posamezne sklope pa izvajalec preda navodila direktno investitorju. | kpl | 1 | 0 | 0
65 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled | kpl | 1 | 0 | 0
66 | Napisne ploščice ali nalepke z barvnimi puščicami po DIN/ONORM, z vezicami/distančniki iz plastike, s prozornim pokrovom 100x50mm za oznako smeri pretokov. | kpl | 1 | 0 | 0
67 | Izdelava stenskih prebojev in utorov s suhim ali mokrim vrtanjem/rušenjem v opeko, penjen beton, AB konstrukcijo, mavčne stene,.. Z zaščito pred škropljenjem vode ali prašenja, odvozom ruševin na trajno deponijo, čiščenje po končanih delih | ur | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0