## Prva stran
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Objekt: |  | REKONSTRUKCIJA, ENERGETSKA IN STATIČNA SANACIJA
FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERZE V MARIBORU
Investitor: |  | UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
Kotnikova ulica 8
1000 Ljubljana
Faza: |  | PZI
Popis izdelal:
Moravče, januar 2026 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
REKAPITULACIJA VSEH DEL
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| VAROVANJE GRADBENE JAME |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA |  | 0
| FVV ZID - CELOTNA IZVEDBA |  | 0
| ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODOV |  | 0
| MOČNOSTNE INŠTALACIJE |  | 0
| NN PRIKLJUČEK |  | 0
| ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE |  | 0
| SONČNA ELEKTRARNA |  | 0
| MULTIMEDIJA |  | 0
| PRIKLJUČNI VROČEVOD |  | 0
| VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| SPRINKLER |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA: |  | 0
| + 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## Splošni opis
TEHNIČNE SMERNICE ZA IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela, tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za celoto je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke in objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije in detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar eventuelno ni zajeto v popisih.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema morajo biti enakih kvalitet in lastnosti kot so predpisane s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
V cenah na enoto zajeti tudi:
1. PRIPRAVO GRADBIŠČA, UREDITEV GRADBIŠČA PO VARNOSTNEM NAČRTU IN OSTALA
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA.
2. PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN PROMATNO SIGNALIZACIJO ZA OZNAČITEV UVOZA / IZVOZA
GRADBIŠČA TER SANACIJA MOREBITNIH POŠKODB VOZIŠČA.
3. GEOMEHANSKI PREGLED IN NADZOR OB IZVEDBI Z IZDAJO POROČILA.
4. MERITVE TEMELJNIH TAL, NASIPOV, TEMPONOV V SKLOPU OBJEKTA IN ZUNANJE UREDITVE.
5. GEODETSKI POSNETEK NOVEGA STANJA V VPISOM V EVIDENCE.
6. VSI PREMIČNI IN FASADNI ODRI.
7. VSA REŽIJSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INSTALATERJEM.
8. SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE MED IN PO GRADNJI.
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.
Pripravljalna dela in ureditev gradbišča
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1. | Organizacija gradbišča, ki jo je potrebno izvesti skladno z varnostnim načrtom in zahtevami iz GD in PVO, kar vključuje tudi:
a. | izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj;
b. | urediti gradbišče, priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah
c. | postavitev kovinske panelne ograje višine 2 m, kot ukrep za zmanjševanja širjenja hrupa, kot to izhaja iz gradbenega dovoljenja in Presoje vplivov na okolje
d. | zagotovitev stalnega čiščenje podvozji tovornih vozil na izvozu z gradbišča na javno cesto, s postavitvijo cisterne za vodo in sistema za pranje vozil, kar je predpisano kot omilitveni ukrep za omejitev gostote melja na javnem cestnem omrežju in izhaja iz gradbenega dovoljenja
e. | izvedba ukrepov za omejitev posledic morebitnega onesnaženja z nevarnimi snovmi, kot to izhaja iz določil gradbenega dovoljenja (obvezna poučitev delavce o nevarnosti izlitja nevarnih snovi in ukrepanje v takšnih primerih; zagotovitev absorpcijskih sredstev v količini za ukrepanje v primeru razlitja 100 kg goriva ali olja ter nepropustne posode za onesnaženi material z volumnom vsaj 2 m3; ter zagotovitev mesta za oskrbo gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom na posebno urejenem območju gradbišča, kjer se v času oskrbe postavi začasna lovilna skleda)
f. | izvedba monitoringa hrupa v času gradnje, kot izhaja iz določb gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje
2. | Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt in vse komunalne vode.
3. | Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila,.. vse v skladu z gradbenim dovoljenjem in varnostnim načrtom ter v dogovoru z investitorjem
4. | Vsa ostala dela, ki s popisom niso zajeta, so pa zahtevana na podlagi razpisa naročnika in v skladu z osnutkom pogodbe
Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izkopov vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
A. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
B. | Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Armirano-betonska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
3. | V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
4. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 2. tega splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
10. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
11. | Pred izvedbo AB je izvajalec obvezan izdelati Projekt izvajanja betonski konstrukcij (projekt betona).
12. | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
13. | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
14. | V ceni posamezne postavke betonskih konstrukcij mora biti vkalkuirna cena končnega poročila o kvaliteti vgrajenega betona.
15. | V cenah zajeti odvzem vzorcev betona na gradbišču.
Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2002
Agregati za beton
SIST EN 12620:2002
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026:2004
Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
Kemijski dodatki za beton
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-4:2002
SIST EN 934-6:2002
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/A1:2004
SIST EN 934-2:2002/A2:2006
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2003/AC:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betoskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005
V cenah na enoto upoštevati stroške za izdelavo vidnih betonov VB3, z dodatno zahtevo po ravnosti robov. Barvno odstopanje C3, tekstura T3, ravnost površine P2, zahteve so povzete po SIST TP CEN TR 15739:2009, podroben opis zahtev je podan v tehničnem poročilu.
Tesarska dela – opaži in odri
1. | Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
3. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
4. | Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
5. | Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravno površino (skladno s predpisanimi tolerancami) in kjer je to navedeno, tudi vidno strukturo lesa.
6. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
7. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
9. | Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
10. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
11. | Pred izvedbo opažov je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
12. | Vse delovne odre za vsa potrebna dela višine do 8 m je potrebno zajeti pri posameznih postavkah ali kot nepredvidena dela, ker s tem popisom niso opredeljeni.
13. | Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
A. | IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
B. | ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
C. | VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
D. | OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2004
Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2002
Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
SIST EN 771-1:2004
SIST EN 771-1:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 2.del: Apneno peščeni zidaki
SIST EN 771-2:2004
SIST EN 771-2:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-3:2004
SIST EN 771-3:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 4.del: Zidaki iz avtoklaviranega celičastega betona
SIST EN 771-4:2004
SIST EN 771-4:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 5.del: Zidaki iz umetnega kamna
SIST EN 771-5:2004
SIST EN 771-5:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 6.del: Zidaki iz naravnega kamna
SIST EN 771-6:2005
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2004
Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Malta za grobi in fini omet
SIST EN 998-1:2004
SIST EN 998-1:2004/ AC:2006
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2004
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Estrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlkna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2005
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14014-1:2004
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2002
SIST EN 13166:2002/A1:2004
SIST EN 13166:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2002
SIST EN 13167:2002/A1:2004
SIST EN 13167:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2002
SIST EN 13168:2002/A1:2004
SIST EN 13168:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2002
SIST EN 13169:2002/A1:2004
SIST EN 13169:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2002
SIST EN 13170:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2002
SIST EN 13171:2002/A1:2004
SIST EN 13171:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2007
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2005
SIST EN 13967:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
SIST EN 1031(2)
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/ A1:2004
SIST EN 934-2:2002/ A2:2006
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevnaje in obeleževanje
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2004/AC:2005
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnika
SIST EN 12446:2003
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike
SIST EN 1856-1:2003
SIST EN 1856-1:2003/ A1:2006
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2.del: Kovinske tuljave in dimniški priključki
SIST EN 1856-2:2004
Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike
SIST EN 1858:2003
Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave za dimnike
SIST EN 1857:2003
SIST EN 1857:2003/AC:2006
SIST EN 1857:2003/AC:2007
Dimniki – Keramične tuljave – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1457:1999
SIST EN1457:1999/A1:2003
SIST EN 1457:1999/AC:2006
SIST EN 1457:1999/A1:2003/AC:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del: Zahteve za odpornost proti požarui saj in preskusne metode
SIST EN 13063-1:2006+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del: Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah
SIST EN 13063-2:2005+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3.del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali
SIST EN 13063-3:2007
Dimniki – Keramični (zunanji) plašči za sistemske dimnike – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13069:2006
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimničnih tuljav
SIST EN 13502:2003
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih – 1. del: Navpični terminali za odvod dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6
SIST EN 14989-1:2007
Prostostoječi dimniki – 5.del: Material za notranje zidane cevi – Specifikacije za proizvod
SIST EN 13084-5:2005
SIST EN 13084-5:2005/AC:2007
Prostostoječi dimniki – 7.del: Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo za enojne zidne jeklene dimnike in jeklene cevi
SIST EN 13084-7:2006
Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14471:2006
Odprti kamini in kaminski vložki na trda goriva - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13229:2003
SIST EN 13229:2003/A1:2004
SIST EN 13229:2003/A2:2005
SIST EN 13229:2003/AC:2006
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008
Tesarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardom.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
6. | Za vsa tesarska dela upoštevaj tudi splošna določila iz tesarskih del.
Tesarska dela splošno: Vse lesene konstrukcije morajo biti izdelane točno in v dimenzijah kot jih predvideva projekt ter po veljavnih tehničnih predpisih. Vse lesene dele je potrebno impregnirati (biocidno, fungicidno, protipožarno). Impregnacijo upoštevati v ceni.
7. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tesarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tesarskih delih.
Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve
SIST EN 14080:2005
Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 14081-1:2006
Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje
SIST EN 13986:2005
Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Obešene fasade – Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Krovsko kleparska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
5. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Krovska dela
Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten – Specifikacije za izdelek
SIST EN 490:2005
Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi
SIST EN 13693:2004
Opečni strešniki in fazonski kosi – Definicije in specifikacije izdelkov
SIST EN 1304:2005
Vlakanato-cementne strešne plošče in fazonski kosi-Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 492:2005
SIST EN 492:2005/A1:2006
SIST EN 492:2005/A2:2006
Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 494:2005+A3:2007
Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 534:2006
Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 544:2006
Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na streho – Pohodne poti, stopnice in lestve
SIST EN 516:2006
Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke
SIST EN 517:2006
Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 12951:2005
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti
SIST EN 14964:2007
Kleparska dela
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
Ravne strehe
Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13707:2005
SIST EN 13707:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe
SIST EN 13859-1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene
SIST EN 13859-2:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13956:2005
SIST EN 13956:2005/ AC:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosi
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Ključavničarska dela
1. | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
2. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
3. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
4. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
5. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
6. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
7. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
8. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
MIZARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
5. | Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
PVC , ALU STEKLARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
3. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
6. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
7. | Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
panik kljuke
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2000
SIST EN 179:2000/ A1:2002
SIST EN 179:2000/ A1:2002/AC:2002
požarna vrata okovje
Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:1998
SIST EN 1125:1998/ A1:2002
SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002
Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
okovje
Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
industrijska vrata
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003
senčila
Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13561:2004
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13659:2004
stekla
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005
enokrilno aluminijasto okno
SIST EN 1026
SIST EN 1027
SIST EN 12211
Svetlobni elementi
SIST EN ISO 14001:2004
Svetlobne kupule
EN 12101-2:2003
Keramičarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
5. | Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo keramičarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri keramičarskih delih.
Lepila in malte za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznaževanje
SIST EN 12004:2007
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in označevanje
SIST EN 14411:2007
Tlakarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materiala za talne obloge
- dobavo ostalega materiala
- masa za izravnavo podloge
- lepilo za lepljenje talnih oblog
- obrobne letve
- pritrdilni material za obrobne letve
- snemanje izmer v objektu
- pregled in čiščenje podlog
- nanašanje izravnalne mase
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
- pritrjevanje obrob
- popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14342:2005
SIST EN 14342:2005/AC:2008
Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti
SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007
Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 14904:2006
Mavčno – kartonska dela
Splošna določila:
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
2. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
3. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
4. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
6. | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
7. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
8. | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
9. | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
10. | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13964:2004
SIST EN 13964:2004/ A1:2007
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
Kamnoseška dela
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Za izvršitev kamnoseških del se rabijo obsoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del potrebni posebni odri jih je zajeti v cenah posameznih postavk.
Standardi, ki se nanašajo kamnoseška dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kamnoseških delih.
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne obloge – Zahteve
SIST EN 1469:2005
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Teraco plošče – 1.del: Teraco plošče za notranjo rabo
SIST EN 13748-1:2004
SIST EN 13748-1:2004/A1:2005
SIST EN 13748-1:2004/AC:2005
Zunanja ureditev
Zunanja dela se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov, v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih SIST-ov.
Cena po enoti za posamezno postavko za zunanja dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
- niveliranje in postavljanje profilov
- dodajanje materiala in orodja
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
Vsa potrebna zemeljska dela, s planiranjem terena vred, morajo biti izvedena predhodno in se obračunavajo po standardih za zemeljska dela.
Standardi, ki se nanašajo zunanjo ureditev, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zunanji ureditvi.
Betonska vozišča – 3.del: Specifikacije za moznike (spojne elemente), ki se uporabljajo pri betonskih voziščih
SIST EN 13877-3:2005
Betonski izdelki – Elementi za ograje
SIST EN 12839:2002
Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi
SIST EN 12843:2004
Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1338:2003
SIST EN 1338:2003/AC:2006
Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1339:2003
SIST EN 1339:2003/AC:2006
Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1340:2003
SIST EN 1340:2003/AC:2006
Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1341:2002
Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1342:2002
Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1343:2002
Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1344:2002
Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje – Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
SIST EN 1423:1999
SIST EN 1423:1999/A1:2004
Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti novih odsevnikov
SIST EN 1463-1:1999
SIST EN 1463-1:1999/A1:2004
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacija materialov – 3.del: Zelo mehak asfalt
sist en 13108-3:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-5:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom – Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-5
SIST 1038-5 (²)
Bitumenske zmesi - Specifikacije matrerialov – 6.del: Liti asfalt
SIST EN 13108-6:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt – Zahteve _ Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
SIST 1038-6 (²)
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt
SIST EN 13108-7:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
SIST 1038-7(²)
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije
SIST EN 13808:2005
Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše cestogradbene bitumne
SIST EN 13924:2006
SIST EN 13924:2006/AC:2007
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri
SIST EN 14023:2005
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski beton – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
SIST 1038-1 (²)SIST 1038-1 (²)
Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine
SIST EN 13043:2002
SIST EN 13043:2002/AC:2004
Lahki agregati – 2.del: Lahko agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključene so železnice in vključene asfaltne površine)
SIST EN 13249:2001
SIST EN 13249:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)
SIST EN 13253:2001
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov
SIST EN 13255:2001
SIST EN 13255:2001/A1:2005
SIST EN 13255:2001/AC:2003
Kanalizacija
Standardi, ki se nanašajo kanalizacijo, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kanalizaciji.
Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 2. del: Vstopni in revizijski jaški
SIST EN 588-2:2002
SIST EN 12380:2003
Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za kanalizacijo - Zahteve in postopki preskušanja
SIST EN 598:1998
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo – Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1401-1:1999
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1852-1:1999
SIST EN 1852-1:1997/A1:2003
Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev
SIST EN 15012:2007
Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 10.del: Zahtevane lastnosti
SIST EN 295-10:2005
Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1123-1:2000
SIST EN 1123-1:2000/A1:2004
Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo – 1.del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1124-1:2000
SIST EN ¸1124-1:2000/A1:2004
Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1916:2003
SIST EN 1916:2003/ AC:2007
Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1917:2003
SIST EN 1917:2003/ AC:2007
Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce
SIST EN 124:1996
Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
SIST EN 1433:2003
SIST EN 1433:2003/ A1:2005
Ločevalnik maščob- 1.del: Osnove načrtovanje, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1825-1:2004
SIST EN 1825-1:2004/AC:2006
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1.del: Vulkanizirana guma
SIST EN 681-1:2000
SIST EN 681-1:2000/A1:2000
SIST EN 681-1:2000/A2:2002
SIST EN 681-1:2000/A3:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavha za vodo in kanalizacijo – 2.del: Plastomerni elastomeri
SIST EN 681-2:2000
SIST EN 681-2:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane gume
SIST EN 681-3:2000
SIST EN 681-3:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v nepeljavah za vodo in kanalizacijo – 4.del: Poliuretanski tesnilni elementi
SIST EN 681-4:2000
SIST EN 681-4:2000/A1:2002
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – osnove gradnje in preskušanje – 1.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami
SIST EN 12050-1:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča _ Osnove gradnje in preskušanja – 2. del: Črpališča odpadne vode brez fekalij
SIST EN 12050-2:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 3.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo
SIST EN 12050-3:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča . osnove gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih
SIST EN 12050-4:2001
Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice
SIST EN 12566-1:2000
SIST EN 12566-1:2000/A1:2004
Male čistilne naprave do 50 PE – 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake
SIST EN 12566-3:2005
Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti
SIST EN 13101:2003
Pritrjene lestve za vstopne jaške
SIST EN 14396:2004
Slikopleskarska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

## Zahteve DNSH
ZAHTEVE DNSH
- ZAŠČITA PRED HRUPOM
Hrupna gradbena dela na terenu in zunanjosti objekta, ter s temi deli povezan transport, se lahko izvajajo od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure, ob sobotah od 7. do 16. ure.
- ZAŠČITA PODTALNICE
na gradbišču se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila in naprave; predvsem je potrebno redno preverjati morebitno puščanje motornih olj;
večja servisna dela na gradbenih strojih in napravah, pri katerih bi lahko prišlo do izlitja goriva ali olja iz stroja, se ne smejo izvajati na gradbišču, temveč v ustrezno opremljenih servisnih delavnicah;
pri oskrbi strojev in naprav z gorivom na gradbišču se mora preprečiti vsakršno izpiranje ali izcejanje goriv v podzemno vodo, pri nalivanju goriva je treba uporabiti prenosno lovilno posodo;
vedno mora biti na zalogi zadostna količina adsorpcijskega sredstva, s katerim se lahko takoj pobrišejo oziroma adsorbirajo morebitne razlite snovi;
izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo na območje izvajanja del, morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode, prav tako morajo biti vsi delavci na gradbišču poučeni o nevarnosti izlitja goriva, motornega olja ali drugih nevarnih tekočin v tla in postopkih ravnanja v takšnih primerih;
vsako morebitno razlitje nevarnih snovi, ki predstavlja možnost za onesnaženje tal ali podzemne vode, je potrebno takoj sanirati. Za primer tovrstnih dogodkov mora biti izdelan poslovnik (načrt ravnanja), na vsem dostopnem mestu pa mora biti vsem delavcem na gradbišču na voljo takoj dostopna oprema za ukrepanje (absorpcijsko sredstvo in druga oprema);
na gradbišču se lahko skladiščijo najmanjše možne količine nevarnih snovi (kemikalij), ki še omogočajo nemoten potek del;
vse morebitne nevarne odpadke (zaoljene krpe, odpadna embalaža olj, maziv) je treba zbirati ločeno v ustrezno označenih zaprtih posodah in jih do oddaje zbiralcu ali izvajalcu obdelave začasno skladiščiti na mestu, zaščitenem pred atmosferskimi vplivi;
uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena;
na gradbišču so dovoljene le kemične sanitarije ali sanitarije z urejenim odvajanjem v javno kanalizacijo;
po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih skladiščenj:
vse z gradnjo prizadete površine se morajo krajinsko ustrezno urediti.
- ZAŠČITA PRED PRAHOM
potrebno je izdelati elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča;
hitrost vozil na gradbišču mora biti omejena na največ 10 km/h.
Predelava gradbenih odpadkov s postopki drobljenja, lomljenja ali mletja na gradbišču ni dovoljena;
na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih odpadkov,
skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali zaslanjati pred vplivi vetra,
na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,
gradbiščne ceste, ki se bodo uporabljale več kakor 12 mesecev, morajo biti prevlečene z nosilno asfaltno podlago ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah na površini cestišča,
redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo prašenja, ali s postopki mokrega čiščenja,
v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu gradbišča onesnaži ali poškoduje,
tovor med prevozom v cestnem prometu mora biti naložen, pritrjen in zavarovan tako, da ne povzroča škode na cesti in objektih, ne onesnažuje okolja, ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno in se ne razsipa ali pada z vozila, sipki tovor, gradbeni odpadki ter drug material, ki povzroča prašenje, pa mora biti na vozilu naložen, pritrjen in zavarovan tako, da onemogoča prašenje.
- RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
potrebno je izdelati Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Pri začasnem skladiščenju odpadkov na območju gradbišča do odvoza morajo biti upoštevana določila predpisov, ki urejajo ravnanje z odpadki in gradbenimi odpadki. Predelava gradbenih odpadkov se na gradbišču ne bo izvajala, vsi nastali gradbeni odpadki, vključno z viškom izkopov, morajo biti oddani ustreznim zbiralcem ali izvajalcem obdelave odpadkov, kar je potrebno ustrezno evidentirati, v skladu z veljavnimi predpisi, tudi za namen pridobitve uporabnega dovoljenja.
V primeru, da se bodo gradbeni odpadki nastali pri rušenju objektov uporabili kot polnilo pri gradnji, mora izvajalec predelave imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R5 ali R12 (seznam podjetij s pridobljenim dovoljenjem je na strani MOP). Predelava se ne sme izvajati na lokaciji posega.
Za uporabo predelanih odpadkov kot polnilo na gradbišču je treba predelane odpadke predhodno analizirati in dokazati inertnosti predelanih odpadkov.
Kot dokazilo, da so predelani gradbeni odpadki uporabni kot polnilo pri graditvi objektov po 7. členu Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 34/08, 61/11, 44/22 – ZVO-2) je treba izdelati Poročilo o kemični primernosti polnila za uporabo pri gradnji objektov. Vzorčenje gradbenega materiala, ki se uporablja za polnilo pri gradnji objektov, ter kemično analizo polnila pri gradnji objektov mora izvesti organizacija, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, pooblastilo ministrstva za izdelavo ocene odpadkov (sezan je dostopen na straneh MOP).
Dokazilo o inertnosti predelanih odpadkov (izdelano s strani pooblaščene institucije), ki jih je investitor uporabil kot polnilo pri graditvi objektov, je treba poleg navedbe količin in vrste predelanih in vgrajenih odpadkov ter evidenčnih listov, priložiti k Poročilu o nastalih gradbenih odpadkih. S tem poročilom bo investitor izkazal količino in ustreznost materiala za uporabo kot polnilo pri graditvi objektov. Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih na mora biti izdelano na podlagi 9. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS št. 34/08, 44/22 – ZVO-2).
- DRUGI UKREPI
Pri uvedbi izvajalcev gradbenih del v delo bodo izvajalci seznanjeni z ukrepi za preprečevanje in nadzorovanje onesnaženja v času gradnje.
Izvajalcem bo podana tudi zahteva, da je treba za namen ugotavljanja ustreznega izvajanja ukrepov v času gradnje izvajati redne kontrole/obhode ter vse postopke in faze izvajanja ukrepov ob gradnji dokumentirati (z zapisom v gradbeni dnevnik in fotografijami).
Dodatno je pri izvedbi treba upoštevati sledeče zahteve za izvajalce, ki so bile podane pri oceni upoštevanja načela DNSH, in sicer:
Izvajalci morajo zagotoviti, da gradbeni sestavni deli in materiali, uporabljeni pri gradnji, ne vsebujejo azbesta ali snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene na podlagi seznama snovi, ki so predmet avtorizacije, iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Pri običajnih pogojih uporabe se ne smejo sproščati ali izluževati zdravju škodljive snovi, za katere velja eno ali več standardnih opozoril, stavkov za nevarnosti ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008, ter zmesi umeščene med kancerogene ali mutagene snovi ali za razmnoževanje strupene snovi.
Izvajalci morajo zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne bodo presegale vrednosti, odobrene v evropskem standardu za odobritev SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
Pri naročanju storitev in blaga se upoštevajo merila, ki veljajo za zelena javna naročila.
Od vključenih podjetij se zahteva, da izvajajo priznani sistem okoljskega upravljanja, kot je EMAS (ali ISO 14001 ali enakovreden), ali da uporabljajo in/ali proizvajajo blago ali storitve, ki so prejele znak EU za okolje 6 ali drug okoljski znak tipa I.

## Rek GO dela
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
B. | ZEMELJSKA DELA | 0
C. | RUŠITVENA DELA | 0
D. | TESARSKA DELA | 0
E. | BETONSKA DELA | 0
F. | ZIDARSKA DELA | 0
G. | ZASADITVE | 0
H. | ODVODNJAVANJE RAVNIH STREH | 0
I. | MONTAŽNA DELA | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | RAVNE STREHE | 0
B. | FASADERSKA DELA | 0
C. | FASADNE ZASTEKLITVE, OKNA IN VRATA | 0
D. | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0
E. | TLAKARSKA DELA | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA | 0
H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
I. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO | 0
J. | TRIBUNE PREDAVALNIC | 0
K. | STENSKE IN STROPNE OBLOGE | 0
L. | DVIGALA | 0
M. | SISTEM VAROVANJA | 0
N. | OPREMA | 0
O. | RAZNA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA SKUPAJ | 0

## Gradbena dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča in specifike izvajalca z izdelavo varnostnega načrta. V ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Za celotno dobo gradnje. Vključno s pranjem vozil na vhodu gradbišča, z izvedbo gradbiščne ograje, vhoda na gradbišče, celotno ureditev gradbišča, z izvedbo gradbiščnih priključkov vode in elektrike, ostala pripravljalno zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
2. | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča, skladno z občinskim odlokom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju gradbišča, s strani upravljalcev. | kpl | 1 |  | 0
4. | Uradna zakoličba objekta, zavarovanje zakoličbe in vsa potrebna geodetska dela za celotno dobo gradnje in prenos vseh višin in osi. | kpl | 1 |  | 0
5. | Geomehanski pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in tampona z izdajo poročila. V ceni zajeti meritve za vse faze gradnje. | kpl | 1 |  | 0
7. | Vsi stroški vezani na črpanje vode iz gradbene jame. Z upoštevanjem navodil v geomehanskem poročilu. S stroški črpnih jam ali jaškov, s stroški črpalk, vzdrežavanja črpalk. Za celotno dobo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
8. | Vsi stroški vezani na omejitev hrupa in prašenja do sosednjih objektov in okolice. Z izdelavo monitoringa. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop gradbene jame, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 6,0 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. Vključno z izkopom vseh poglobitev. Dela se izvajajo skladno z napredovanjem varovanja gradbene jame. Z dodatkom za izkop ob obstoječih objektih, s sprotnim čiščenjem kletnih zidov. Z dodatkom za izkop v obstoječem objektu - med zidovi, ki se ohranjajo. | m3 | 800 |  | 0
2. | Široki izkop gradbene jame, v zemljini V. kategorije, globina izkopa do 6,0 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. Vključno z izkopom vseh poglobitev. Dela se izvajajo skladno z napredovanjem varovanja gradbene jame. Z dodatkom za izkop ob obstoječih objektih, s sprotnim čiščenjem kletnih zidov. Z dodatkom za izkop v obstoječem objektu - med zidovi, ki se ohranjajo. | m3 | 6000 |  | 0
3. | Dodatek za izdelavo ročnih kampadnih izkopov kjer je to potrebno. | m3 | 68 |  | 0
4. | Planiranje dna izkopov, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 1740 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja polipropilenskega filca PP v dno in stranice gradbene jame, površinske mase min. 150 g/m2, kot npr. Polyfelt TS 30. | m2 | 2090 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm za izdelavo temeljne grede pod objektom, vključno med temelji obstoječega objekta, v kleti in pritličju. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 80 MPa ali bolje. | m3 | 650 |  | 0
7. | Dobava kvalitetnega materiala in zasip kletnih zidov. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 60 MPa ali bolje. | m3 | 1700 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
C. | RUŠITVENA DELA
1. | Izdelava rušitvenih del skladno z opisom v nadaljevanju, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, s sprotnim močenjem in ostalimi ukrepi za preprečitev hrupa in prašenja, cene se določi na podlagi obveznega ogleda obstoječega stanja:
1.1. | - rušenje južnega in vzhodnega trakta v celoti, cena se določi na ključ, z izkopom instalacij, z izpraznitvijo, z rezanjem stika z objekti, ki se ohranjajo, velikosti cca 30,4x9,6 + 24,0x12,2 m | kpl | 1 |  | 0
1.2. | - rušenje vseh tlakov in ostalih elementov zunanje ureditve na območju izkopa gradbene jame | m3 | 1125 |  | 0
RUŠENJE ELEMENTOV NA OBJEKTU, KI SE OHRANJA:
1.3. | - rušenje celotne sestave strehe, s kritino, podlogo, kleparskimi in ostalimi elementi, do čistega lesenega ostrešja | m2 | 482.1 |  | 0
1.4. | - rušenje lesenega ostrešja | m2 | 370.9 |  | 0
1.5. | - rušenje celotne sestave in nosilne konstrukcije vseh medetažnih konstrukcij, vključno s stopnišči in ostalimi elementi, z vsemi finalnimi tlaki, stropovi | m3 | 658.2 |  | 0
1.6. | - rušenje celotne sestave in nosilne konstrukcije v kleti, do terena, z vsemi vgrajenimi elementi in finalnimi tlaki | m3 | 140.3 |  | 0
1.7. | - rušenje nosilnih in predelnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, v celoti ali za nove odprtine, z vsemi AB vezmi | m3 | 550.5 |  | 0
1.8. | - odbijanje stenskih ometov in ostalih oblog do čiste opečne podlage na zidovih, ki se ne rušijo | m2 | 602.9 |  | 0
1.9. | - odstranitev fasadnih oblog in ometov do čiste opečne podlage na zidovih, ki se ne rušijo | m2 | 748.4 |  | 0
1.10. | - izpraznitev celotnega objekta, z demontažo oken, vrat, ograj, vseh oblog in ostalih elementov, ki niso zajeti v zgornjih postavkah, z izkopom instalacij | kpl | 1 |  | 0
RUŠENJE ELEMENTOV NA OBJEKTU, KI SE OHRANJA, V SKLOPU SANACIJE:
1.11. | - kampadno rušenje obstoječih opečnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, za AB ojačitve v obliki zidov debeline cca 20 cm | m3 | 82.3 |  | 0
1.12. | - kampadno rušenje obstoječih opečnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, za AB ojačitve v obliki zidov debeline cca 15 cm | m3 | 672 |  | 0
1.13. | - kampadno rušenje obstoječih opečnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, za AB ojačitve v obliki preklad nad okenskimi in vratnimi elementi | m3 | 22.8 |  | 0
1.14. | - rušenje obstoječih opečnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, za ležišča AB plošč, prereza cca 30x25 cm | m1 | 336.7 |  | 0
1.15. | - kampadno rušenje obstoječih temeljev in zidov za podbetoniranje le teh | m3 | 31 |  | 0
1.16. | - odstranitev obstoječe toplotne izolacije in hidroizolacije na kletnih zidovih sosednjih objektov, ki bodo odkopani, po potrebi, točna količina se določi med gradnjo | m2 | 179.4 |  | 0
OSTALO:
1.17. | - izdelava zapore na meji rušitev objektov, po posebnem detajlu, na območju vseh etaž | kpl | 1 |  | 0
1.18. | - razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve v gradbenem dnevniku, v ceni na enoto zajeti strošek električnih orodij in odvoza ruševin na trajno deponijo | ur | 500 |  | 0
Seznam količin in vrste gradbenih odpadkov po NGGO P-03/23, ki ga je izdelalo podjetje ELEA in je sestavi del dokumentacije. Količine so zgolj informativne, vsi stroški morajo biti zajeti v postavkah v cenah na enoto:
| 17 01 01 Beton | t | 485.5
| 17 01 02 Opeka | t | 3219.3
| 17 01 03 Keramika | t | 2.2
| 17 02 01 Les | t | 115
| 17 02 02 Steklo | t | 3.1
| 17 02 03 Plastika | t | 5.5
| 17 04 05 Železo in jeklo | t | 20.8
| 17 06 04 Izolirni materiali | t | 0.07
| 17 09 04 Mešani in drugi gradbeni odpadki | t | 0.32
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
D. | TESARSKA DELA
Opomba: kjer je navedena kvaliteta opaža VB2 je potrebno v ceni na enoto zajeti brušenje in zidarsko pripravo površin za nadaljna dela, tudi slikopleskarska.
V ceni na enoto zajeti opaž utorov v AB zidovih in ostalih konstrukcijah za utopljene zaključne letvice.
1. | Izdelava opaža čela temeljnih plošč, s podpiranjem in razopaženjem.
1.1. | - temeljne plošče dvigalnih jaškov, debeline 40+5 cm | m2 | 15 |  | 0
1.2. | - temeljna plošča objekta, višine 40+5 cm | m2 | 83.3 |  | 0
1.3. | - temeljna plošča objekta na nivoju pritličja, višine 30+5 cm | m2 | 6.6 |  | 0
1.4. | - enostranski kampadni opaž podbetoniranja temeljev pod zidovi ki se ohranijo | m2 | 90.9 |  | 0
1.5. | - enostranski opaž čela klančin v kleti, kot nadvišanje temeljne plošče | m1 | 10.4 |  | 0
2. | Izdelava dvostranskega opaža AB zidov, slopov in stebrov, z opažem odprtin, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
2.1. | - zidovi poglobitev dvigalnih jaškov, debeline 20-30 cm | m2 | 66.1 |  | 0
2.2. | - klet, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 803.7 |  | 0
2.3. | - klet, slopi, debeline 40 cm, s poševnim zaključkom slopov | m2 | 174 |  | 0
2.4. | - klet, obodni zidovi debeline 30 cm | m2 | 491.4 |  | 0
2.5. | - pritličje, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 950 |  | 0
2.6. | - 1. nadstropje, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 978.9 |  | 0
2.7. | - 2. nadstropje, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 936 |  | 0
2.8. | - 3. nadstropje, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 611.1 |  | 0
2.9. | - 3. nadstropje, atike, parapeti, debeline 20 cm | m2 | 270.4 |  | 0
2.10. | - 4. nadstropje, zidovi, debeline 20 cm | m2 | 678.4 |  | 0
2.11. | - streha, dvigalni jašek, debeline 20 cm | m2 | 18.2 |  | 0
2.12. | - strehe nad 3. nadstropjem, atike, parapeti, debeline 20 cm | m2 | 84 |  | 0
2.13. | - strehe nad 4. nadstropjem, atike, parapeti, debeline 20 cm | m2 | 165.6 |  | 0
3. | Izdelava enostranskega opaža AB zidov, slopov in stebrov, z opažem odprtin, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
3.1. | - klet, obodni zidovi debeline 30 cm | m2 | 88.7 |  | 0
3.2. | - klet, zob prereza 15x50 cm, ob obstoječih opečnih zidovih | m2 | 42.6 |  | 0
3.3. | - pritličje | m2 | 48.1 |  | 0
4. | Izdelava kampadnega enostranskega opaža AB ojačitev obstoječih opečnih zidov, slopov in stebrov, z opažem odprtin, s podpiranjem in razopaženjem:
4.1. | - klet | m2 | 70.2 |  | 0
4.2. | - pritličje | m2 | 108.1 |  | 0
4.3. | - 1. nadstropje | m2 | 112.9 |  | 0
4.4. | - 2. nadstropje | m2 | 112.9 |  | 0
5. | Izdelava opaža stebrov, vseh prerezov, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
5.1. | - pritličje | m2 | 397.6 |  | 0
5.2. | - 1. nadstropje | m2 | 416.7 |  | 0
5.3. | - 2. nadstropje | m2 | 397.9 |  | 0
5.4. | - 3. nadstropje | m2 | 295.1 |  | 0
5.5. | - 4. nadstropje | m2 | 271.1 |  | 0
6. | Izdelava opaža nosilcev, vseh prerezov, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
6.1. | - klet | m2 | 9.3 |  | 0
6.2. | - pritličje | m2 | 383 |  | 0
6.3. | - 1. nadstropje | m2 | 576.3 |  | 0
6.4. | - 2. nadstropje | m2 | 601.6 |  | 0
6.5. | - 3. nadstropje | m2 | 301.9 |  | 0
6.6. | - 4. nadstropje | m2 | 317.3 |  | 0
7. | Izdelava opaža preklad v obstoječih opečnih zidovih, vseh prerezov, s podpiranjem in razopaženjem:
7.1. | - pritličje | m2 | 51.1 |  | 0
7.2. | - 1. nadstropje | m2 | 51 |  | 0
7.3. | - 2. nadstropje | m2 | 51 |  | 0
8. | Izdelava opaža plošč, polja med nosilci in zidovi, z opažem odprtin, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
8.1. | - nad kletjo | m2 | 1156.7 |  | 0
8.2. | - poševne plošče predavalnic | m2 | 233.1 |  | 0
8.3. | - nad pritličjem | m2 | 641.8 |  | 0
8.4. | - nad 1. nadstropjem | m2 | 783.8 |  | 0
8.5. | - nad 2. nadstropjem | m2 | 783.4 |  | 0
8.6. | - nad 3. nadstropjem | m2 | 359.9 |  | 0
8.7. | - nad 4. nadstropjem | m2 | 334.2 |  | 0
8.8. | - dvigalni jašek | m2 | 4.1 |  | 0
9. | Izdelava opaža čela plošč, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2:
9.1. | - nad kletjo, debeline 30 cm | m2 | 62.7 |  | 0
9.2. | - poševne plošče predavalnic, debeline 20 cm | m2 | 17.4 |  | 0
9.3. | - nad pritličjem, debeline 25 cm | m2 | 90.7 |  | 0
9.4. | - nad 1. nadstropjem, debeline 25 cm | m2 | 77.7 |  | 0
9.5. | - nad 2. nadstropjem, debeline 25 cm | m2 | 73.4 |  | 0
9.6. | - nad 3. nadstropjem, debeline 25-30 cm | m2 | 90.3 |  | 0
9.7. | - nad 4. nadstropjem, debeline 25-30 cm | m2 | 46.6 |  | 0
9.8. | - dvigalni jašek, debeline 20 cm | m2 | 2 |  | 0
10. | Izdelava opaža odprtin v AB konstrukcijah, s podpiranjem in razopaženjem. Količina ocenjena. | m2 | 100 |  | 0
11. | Dodatek za izdelavo opaža AB konstrukcij v kvaliteti VB3, brez dodatne obdelave, vključno s stroški zaščit med gradnjo, z izdelavo delavniških načrtov opažev katere potrdi arhitekt, obračun po dejansko vidnih površin betonskih konstrukcij. Po detajlu 3.7.7. | m2 | 2150 |  | 0
12. | Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra, za celotno dobo gradnje, vseh višin, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev. | m2 | 3705.2 |  | 0
13. | Dodatek za izdelavo odra nad streho obstoječega sosednjega objekta, z vsemi zaščitami in izdelavo nosilne podlage, z izdelavo statičnega izračuna katerega potrdi statik s sanacijo poškodb in s čiščenjem strehe. | kpl | 1 |  | 0
14. | Postavitev premičnih odrov vseh višin, za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del. Tudi odri v galerijah stopniščih in ostalih dvo ali več etažnih prosotorih.Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 5300 |  | 0
15. | Postavitev delovnih odrov v dvigalnih jaških, za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del. Obračuna se prostornina jaškov. | m3 | 311.9 |  | 0
16. | Dobava materiala in izdelava začasnih podpor in razpiranja v času gradnje, po načrtu gradbenih konstrukcij, risba RD.XX.002. Dela se izvajajo fazno, skladno z napredovanjem ostalih del. Z izdelavo delavniških načrtov, katere potrdi statik in nadzor:
POZICIJA B, začasno razpiranje obstoječega objekta, iz jeklenih profilov UNP 400, jeklenih cevi fi 300/15 mm, navojnih palic M20x0,6 m, s pritrjevanjem profilov na obstoječe stene z vrtanjem lukenj, vgradnjo navojnih palic M20, matic, kovinskih plošč 100/100/5 mm, z uporabo mase kot npr. Hilti. Popis materiala po etaži: UNP 400 = 130,0 m1; cevi fi 300/15 mm = 45,0 m1; navojna palica M20 = 170,0 kos in ostali material. Kvaliteta jekla S235. Princip razpiranja smiselno prilagoditi situaciji posamezne etaže, z odstranitvijo in ostalimi potrebnimi deli::
16.1 | - začasno razpiranje obstoječega objekta, etaža 1 | kpl | 1 |  | 0
16.2 | - začasno razpiranje obstoječega objekta, etaža 2 | kpl | 1 |  | 0
16.3 | - začasno razpiranje obstoječega objekta, etaža 3 | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
E. | BETONSKA DELA
V ceni na enoto zajeti strošek izdelave projekta betona, ki ga potrdita statik in odgovorni vodja projekta.
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, prereza 0,10 m3/m2:
1.1. | - pod temeljno ploščo tovornega dvigala | m3 | 4 |  | 0
1.2. | - pod temeljno ploščo osebnega dvigala | m3 | 1 |  | 0
1.3. | - pod temeljno ploščo objekta | m3 | 127.4 |  | 0
1.4. | - med temelji na območju pritličja | m3 | 3.3 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD3, XM2, PV-III, Dmax32, v temeljne plošče in ostale elemente temeljenja:
2.1. | - temeljna plošča objekta, vključno na delu obstoječega objekta, ki se ohranja, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 493.5 |  | 0
Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XXC4, , Dmax32, v temeljne plošče in ostale elemente temeljenja:
2.2. | - temeljna plošča tovornega dvigala, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 14.3 |  | 0
2.3. | - zidovi poglobitev tovornega dvigala, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 7.9 |  | 0
2.4. | - temeljna plošča osebnega dvigala, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 2.4 |  | 0
2.5. | - zidovi poglobitev osebnega dvigala, prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 2 |  | 0
2.6. | - temeljna plošča objekta na območju pritličja, na delu obstoječega objekta, ki se ohranja, prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 13.4 |  | 0
2.7. | - kampadno podbetoniranje obstoječih zidov ki se ohranjajo, prereza cca 0,40 m3/m1 | m3 | 31 |  | 0
2.8. | - kampadno podbetoniranje obstoječih zidov ki se ohranjajo, prereza cca 0,55 m3/m1 | m3 | 12.8 |  | 0
2.9. | - notranji zob ob obstoječih zidovih v kleti, kot nadvišanje talne plošče, prereza 0,075 m3/m1 | m3 | 6.4 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, Dmax16, v obodne stene kleti in ostale elemente po obodu objekta:
3.1. | - prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 100.4 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-III, Dmax16, v plošče in nosilce:
4.1. | - nad kletjo, prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 366.3 |  | 0
4.2. | - nad kletjo, nosilci prereza od 0,08 m3/m1 in več | m3 | 2.4 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, v zidove, slope in stebre:
5.1. | - klet, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 78.2 |  | 0
5.2. | - klet, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 30 |  | 0
5.3. | - klet, kampadno obbetoniranje obstoječih opečnih zidov, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 15.4 |  | 0
5.4. | - pritličje, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 87.8 |  | 0
5.5. | - pritličje, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 18.1 |  | 0
5.6. | - pritličje, stebri, prereza od 0,16 m3/m1 in več | m3 | 49.7 |  | 0
5.7. | - pritličje, kampadno obbetoniranje obstoječih opečnih zidov, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 21.7 |  | 0
5.8. | - 1. nadstropje, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 70.9 |  | 0
5.9. | - 1. nadstropje, stebri, prereza od 0,16 m3/m1 in več | m3 | 55.2 |  | 0
5.10. | - 1. nadstropje, kampadno obbetoniranje obstoječih opečnih zidov, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 22.6 |  | 0
5.11. | - 2. nadstropje, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 64 |  | 0
5.12. | - 2. nadstropje, stebri, prereza od 0,16 m3/m1 in več | m3 | 52 |  | 0
5.13. | - 2. nadstropje, kampadno obbetoniranje obstoječih opečnih zidov, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 22.6 |  | 0
5.14. | - 3. nadstropje, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 47 |  | 0
5.15. | - 3. nadstropje, stebri, prereza od 0,16 m3/m1 in več | m3 | 35.8 |  | 0
5.16. | - 3. nadstropje, atike, parapeti, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 27.1 |  | 0
5.17. | - 4. nadstropje, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 44.5 |  | 0
5.18. | - 4. nadstropje, stebri, prereza od 0,16 m3/m1 in več | m3 | 31.8 |  | 0
5.19. | - streha, zidovi dvigalnega jaška, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 1.9 |  | 0
5.20. | - strehe nad 3. nadstropjem, atike, parapeti, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 8.4 |  | 0
5.21. | - strehe nad 4. nadstropjem, atike, parapeti, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 17.1 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, v nosilce, prereza od 0,06 m3/m1 in več:
6.1. | - pritličje, pod ploščami | m3 | 53.8 |  | 0
6.2. | - pritličje, pod poševno ploščo tribune | m3 | 3 |  | 0
6.3. | - 1. nadstropje, pod ploščami | m3 | 82.9 |  | 0
6.4. | - 2. nadstropje, pod ploščami | m3 | 82.3 |  | 0
6.5. | - 3. nadstropje, pod ploščami | m3 | 53.7 |  | 0
6.6. | - 4. nadstropje, pod ploščami | m3 | 45.8 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC1, Dmax16, v preklade nad vratnimi in okenskimi odprtinami v obstoječih opečnih zidovih, prereza od 0,12 m3/m1 in več:
7.1. | - pritličje | m3 | 7.6 |  | 0
7.2. | - 1. nadstropje | m3 | 7.6 |  | 0
7.3. | - 2. nadstropje | m3 | 7.6 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC1, Dmax16, v plošče:
8.1. | - poševne plošče predavalnic, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 46.6 |  | 0
8.2. | - nad pritličjem, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 194 |  | 0
8.3. | - nad 1. nadstropjem, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 265.4 |  | 0
8.4. | - nad 2. nadstropjem, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 264.9 |  | 0
8.5. | - nad 3. nadstropjem, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 14 |  | 0
8.6. | - nad 3. nadstropjem, spodnji nivo, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 27.5 |  | 0
8.7. | - nad 3. nadstropjem, zgornji nivo, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 106.6 |  | 0
8.8. | - nad 4. nadstropjem, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 18.4 |  | 0
8.9. | - nad 4. nadstropjem, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 122.1 |  | 0
8.10. | - dvigalni jašek, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 1.2 |  | 0
Opombe:
- v količini postavk za jekleno rebrasto armaturo je upoštevana masa gladkih palic brez reber, skladno z določili standarda SIST EN 10080, razlika v kg na m1 palic mora biti zajeta v cenah na enoto
- v količini postavke za mrežno armaturo je upoštevana netto masa vgrajenih mrež, kalo se ne obračunava
9. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice B500 B, do vključno fi 12 mm. | kg | 180000 |  | 0
10. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice B500 B, nad fi 12 mm. | kg | 180000 |  | 0
11. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, B500 A, armaturne mreže. | kg | 150000 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja vseh elementov na območju kleti za doseganje vodotesnosti, z dodatkom kot npr. Penetron Admix / bela kad, s tesnilnimi trakovi na stikih konstrukcij in na delovnih stikih ter ostalih elementov, vse po projektu betona, ki ga pripravi izvajalec in potrdi statik. | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava vseh dilatacij nosilnih konstrukcij ter ostala potrebna dela po projektu betona, ki ga pripravi izvajalec in potrdi statik. | kpl | 1 |  | 0
14. | Dodatek za helikoptersko in dodatno natančno izravnavo AB plošč na mestih kjer se finalni tlak izvaja direktno na AB plošče, brez dodatnega estriha, predvsem talne plošče v kleti. | m2 | 1316 |  | 0
15. | Dodatek za izdelavo AB elementov po sistemu kot npr. ESSE Bilastra na stiku z obstoječimi objekti, z izdelavo delavniških načrtov. V tej postavki se obračuna le dodatek zaradi dražje izvedbe. Opaž, beton, armatura se obračunajo po postavkah kot klasična izvedba. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
F. | ZIDARSKA DELA
1. | Dobava materiala in zidanje notranjih zidov iz zidakov iz penobetona, po sestavi Sn2, debeline 20 cm, po sistemu kot npr. Ytong, z zidaki, z uporabo podaljšane malte in lepila, z izvedbo preklad in vertikalnih in horizontalnih AB ojačitev (iz opaža, armature, betona in sider), s polnjenjem rež, izdelavo in krpanjem utorov, z izvedbo obojestranskih tankoslojnih ometov po sistemu kot npr. Ytong, z armirno mrežico, vogalniki in pripravo površine za slikopleskarska dela. Obračun po m2, odprtine se odbijajo po GNG za omete. | m2 | 81.6 |  | 0
2. | Dobava materiala in izdelava polnila med stebri telovadnice, polnilo debeline 20 cm, iz zidakov iz penobetona, po sestavi Z2.1, debeline 20 cm, po sistemu kot npr. Ytong, z zidaki, z uporabo podaljšane malte in lepila, z izvedbo vertikalnih in horizontalnih AB ojačitev (iz opaža, armature, betona in sider), s polnjenjem rež, izdelavo in krpanjem utorov, obračun po m2. | m2 | 15 |  | 0
3. | Sistematično injektiranje obstoječih temeljev in zidov objekta. Postopek injektiranja je naslednji: temelje je najprej potrebno enostransko navrtati. Razmak med vrtinami mora znašati približno 50 cm v obe smeri (okvirno 4 vrtine na m2 zidu), globoke pa morajo biti do dve tretjini debeline zidu. V vrtine se s hitro vezočim cementom vgradijo jekleni injekcijski nastavki (cevke), nakar se površine zidov omeče z grobim cementnim obrizgom. Zid je skozi injekcijske nastavke najprej treba namočiti (s pitno vodo se izpere prah, gradivo znotraj zidu pa je potrebno dovolj navlažiti, tako da se kasneje vstopajoča injekcijska masa takoj ne “zapeče”).
| Injektiranje se prične pri spodnjih vrtinah ter se nadaljuje proti zgornjim. Masa se v zidove takorekoč naliva pod majhnim pritiskom (zaradi lastne teže masa dobro zaliva tudi nižje ležeče dele zidu). Injektiranja zidu od zgoraj navzdol ni priporočljivo izvajati, ker strjujoča se masa sproti zapira kanale proti nižje ležečim delom zidu in kakovostna zapolnitev votlin ni možna. Po končanem injektiranju se cevke odstranijo. Poraba med 60 in 80 kg mase na kubični meter zidu. Injekcijska masa oziroma suspenzija iz cementa, polnila in pitne vode, ki se dodaja v takem razmerju, da je masa primerno viskozna za vgrajevanje z injekcijsko napravo. Masi se primeša dodatek za kompenzacijo krčenja in dodatek za zmanjšanje učinka kapilarnega dvigovanja vode. | m3 | 508 |  | 0
4. | Dobava materiala in izdelava polnila pod teraco stopnicami pri glavnem vhodu, iz nasutja, z vsemi pomožnimi deli, po detajlu 3.12.3. | m3 | 0.8 |  | 0
5. | Dobava in izdelava horizontalne hidroizolacije pod temeljnimi ploščami, po sestavi K1, iz sintetične folije na bazi polietilena visoke gostote HDPE debeline 1,2 mm, s tovarniškim nanosom, ki v kontaktu s svežim betonom kemično reagira, kot npr. Merproof DUAL H12, z obdelavo vseh stikov in prebojev, po navodilih proizvajalca. | m2 | 1369.5 |  | 0
6. | Dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljnimi ploščami, debeline 5,0 cm, XPS 500, kot npr. Fibran xps 500-L. | m2 | 25 |  | 0
7. | Dobava in polaganje PE folije kot ločilni sloj med temeljno ploščo in toplotno izolacijo, s preklopi in vertikalnimi zavihki. | m2 | 25 |  | 0
8. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije, po sestavi Z1, iz polimer bitumenskih trakov, enoslojna, debeline 4 mm, kot npr. General Membrane Orion FC 180 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, z obdelavo vseh stikov in prebojev, po navodilih proizvajalca. | m2 | 633.5 |  | 0
9. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije, po sestavi Z1, na obstoječih objektih, ki bodo odkopani - sanacija hidroizolacije, s prehdodnim čiščenjem podlage, iz sintetične folije na bazi polietilena visoke gostote HDPE, debeline 0,8 mm, s tovarniškim nanosom na zgornji strani, ki v kontaktu s svežim betonom kemično reagira in tvori trajno elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko anifiteto, kot npr. GCP Preprufe 250R, z obdelavo vseh stikov in prebojev, po navodilih proizvajalca. | m2 | 179.4 |  | 0
10. | Dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije, po sestavi Z2, iz sintetične folije na bazi polietilena visoke gostote HDPE, debeline 0,8 mm, s tovarniškim nanosom na zgornji strani, ki v kontaktu s svežim betonom kemično reagira in tvori trajno elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko anifiteto, kot npr. GCP Preprufe 250R, z obdelavo vseh stikov in prebojev, po navodilih proizvajalca. | m2 | 130.1 |  | 0
11. | Dodatek za izdelavo izravnalnih ometov na obstoječih kletnih zidovih pred izvedbo vertikalne hidroizolacije po sestavi Z3, z dobavo materiala, čiščenjem površine, izdelavo obrizga in grobega fino zaribanega ometa. | m2 | 223.4 |  | 0
12. | Dobava in lepljenje toplotne izolacije kletnih zidov po sestavi Z1, debeline 5,0 cm, XPS 300, max 0,033 W(m.K), s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljena na hidroizolacijo z enokomponentnim PUR lepilom, kot npr, Fibran xps 300-L. | m2 | 427.5 |  | 0
13. | Dobava in lepljenje toplotne izolacije kletnih zidov po sestavi Z1, debeline 20,0 cm, XPS 300, max 0,033 W(m.K), s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljena na hidroizolacijo z enokomponentnim PUR lepilom, kot npr, Fibran xps 300-L. | m2 | 46.4 |  | 0
14. | Dobava in lepljenje toplotne izolacije kletnih zidov po sestavi Z3, debeline 5,0 cm, XPS 300, max 0,033 W(m.K), s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljena na hidroizolacijo z enokomponentnim PUR lepilom, kot npr, Fibran xps 300-L. | m2 | 166.9 |  | 0
15. | Dobava in lepljenje toplotne izolacije kletnih zidov po sestavi F1, na obstoječih objektih, ki bodo odkopani - sanacija obstoječe izolacije in dilatacija med objekti, različnih debelin, ali XPS 300 ali mehka kamena volna, s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljena na hidroizolacijo ali zid z enokomponentnim PUR lepilom. Obračun po m3 izolacije. | m3 | 65 |  | 0
16. | Dobava in lepljenje toplotne izolacije, dilatacija med obstoječimi zidovi in novim objektom, po sestavi Z4 debeline 10,0 cm, XPS 300 ali trda kamena volna, točkovno zalepljena na stene obstoječega objekta. | m2 | 250 |  | 0
17. | Dobava in izdelava hidroizolacije tal in sten šprinkler bazena, po sestavi, iz sintetične folije na bazi mehkega PVC, debeline 1,5 mm, kaširana s filcem, polno zlepljena s sistemskim kontaktnim PUR lepilom, z vogalnimi elementi, z obdelavo stikov, prebojev, kot npr. Renolit Alkorplan A, vse po navodilih prizvajalca:
17.1. | - hidroizolacija | m2 | 175 |  | 0
17.2. | - naklonski beton C12/15, debeline 4-12 cm, v naklonu, z zagladitvijo | m2 | 50 |  | 0
17.3. | - dodatek za izdelavo poglobitve v temeljni plošči za izdelavo črpališča vode | kos | 1 |  | 0
18. | Dobava materiala in izdelava notranjih stenskim ometov na obstoječih opečnih zidovih in AB zidov, ki so neposredno povezani z opečnimi zidovi oziroma v nadaljevanju le teh, po sestavi Z1.1. Ostali AB zidovi niso predvideni za ometavanje. Iz predhodne priprave podlage, izdelave obrizga in grobih in finih ometov. | m2 | 1380.2 |  | 0
19. | Dobava materiala in izdelava klančin v kleti, kot nadvišanje talne plošče, debeline do 15 cm, pri požarnem stopnišču, s pripravo podlage in izdelavo veznega sloja. | m2 | 16.9 |  | 0
20. | Dobava in vgradnja notranje stropne izolacije v klet, po sestavi ST1: iz toplotne izolacije debeline 10,0 cm, iz celičnega betona, max 0,040 W/mK, negorljive A1, lepljene na podlago s predhodnim nanosom emulzije na betonske površine, s sidranjem po potrebi, kot npr. Multipor, z opasovanjem in vsemi obdelavami, z izdelavo tankoslojnih ometov po sistemu Ytong, z obdelavo zaključnega sloja kot osnova za izdelavo slikopleskarskih del. | m2 | 477.6 |  | 0
21. | Dobava in vgradnja notranje stropne izolacije v kleti, po sestavi ST2: iz toplotne izolacije debeline 10,0 cm, iz izolacijskih lamel iz mineralne kamene volne kot npr. CLT C1 Thermal, sidrane v podlago, min. 4 sidra / ploščo, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 682.1 |  | 0
22. | Dobava in vgradnja notranje stenske izolacije, po sestavi O6: iz toplotne izolacije debeline 6,0 cm, iz celičnega betona, max 0,040 W/mK, negorljive A1, lepljene na podlago s predhodnim nanosom emulzije na betonske površine, s sidranjem po potrebi, kot npr. Multipor; iz notranjega tankoslojnega ometa po sistemu kot npr. Ytong, s prednamazom, armiran s sistemsko armirno mrežico, zariban kot osnova za izvedbo slikopleskarskih del, z dolbljenjem in krpanjem utorov, z opasovanjem in vsemi obdelavami. | m2 | 200.6 |  | 0
23. | Izdelava sider za povezavo obstoječih nosilnih konstrukcij z novimi, z dobavo materiala, z vrtanjem lukenj fi 20 mm, dolžine 15 cm, z dobavo in vgradnjo sider iz rebraste armature fi 16 mm in dolžine do vključno 100 cm, z uporabo mase kot npr. Hilti HIT-RE, po navodlih statika. | kos | 1000 |  | 0
24. | Dobava materiala in izdelava dodatnega tlaka pod klimati v kleti, po sestavi K2.1: iz AB talne plošče debeline 15,0 cm, iz betona C30/37, z opažem čela in armaturo, z zagladitvijo in ostalimi obdelavami; iz ločilnega sloja iz PE folije, s preklopi in vertikalnimi zavihki; iz podlage iz cementnih plošč debeline 1,25 cm, kot npr. Aquapanel Indoor; iz izolacije za preprečitev prenosa vibracij, pasovi širine cca 20 cm, kot npr. Getzner Sylomer, vključno z izračunom debeline, trdo in površine izolacije ki jo pripravi dobavitelj. | m2 | 25 |  | 0
25. | Dobava materiala in izdelava dodatnega tlaka pod klimati v strojnici, po sestavi E4: iz AB talne plošče debeline 15,0 cm, iz betona C30/37, z opažem čela in armaturo, z zagladitvijo in ostalimi obdelavami; iz ločilnega sloja iz PE folije, s preklopi in vertikalnimi zavihki; iz podlage iz cementnih plošč debeline 1,25 cm, kot npr. Aquapanel Indoor; iz izolacije za preprečitev prenosa vibracij, pasovi širine cca 20 cm, kot npr. Getzner Sylomer, vključno z izračunom debeline, trdo in površine izolacije ki jo pripravi dobavitelj; iz enoslojne hidroizolacije, polimer bitumenska, debeline 4 mm, kot npr. Orion FC 180; iz strešne lepenke; iz toplotne izolacije XPS debeline 8,0 cm, kot npr. Fibran 300-L. | m2 | 25 |  | 0
26. | Dobava materiala in izdelava dodatnega tlaka pod klimati na strehi, po sestavi S3.1 in S4.1: iz AB talne plošče debeline 15,0 cm, iz betona C30/37, z opažem čela in armaturo, z zagladitvijo in ostalimi obdelavami; iz ločilnega sloja iz PE folije, s preklopi in vertikalnimi zavihki; iz podlage iz cementnih plošč debeline 1,25 cm, kot npr. Aquapanel Outdoor; iz izolacije za preprečitev prenosa vibracij, pasovi širine cca 20 cm, kot npr. Getzner Sylomer, vključno z izračunom debeline, trdo in površine izolacije ki jo pripravi dobavitelj. | m2 | 46.9 |  | 0
27. | Dobava materiala in izdelava klančin pri glavnem vhodu, kot podlaga za teraco tlak, debeline do 40 cm, z opažem in ostalimi obdelavami. | m2 | 13.8 |  | 0
28. | Zidarska pomoč pri vgradnji tuš kanalet, z izdelavo estriha v naklonu na območju tušev. | kos | 2 |  | 0
29. | Zidarska pomoč pri vgradnji tuš kadičk, s krpanjem estriha. | kos | 1 |  | 0
30. | Gradbena dela pri izvedbi vročevoda ob objektu oziroma na območju varovanja gradbene jame. | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava materiala in izdelava jaška fekalnega črpališča kot poglobitev temeljne plošče v kleti objekta, velikosti 80x90 cm, globine 100 cm, z LTŽ pokrovom velikosti 80x90 cm, D400, z vzidavo okvirja in s krpanjem talne plošče kot priprava za epoksi tlak, z obdelavo priključkov v jašku in ostalimi obdelavami, po 2.3.28. | kos | 1 |  | 0
32. | Krpanje prebojev v zidovih, velikosti cca 30x30 cm, debeline 20-40 cm, s pozidavo s siporeksom, z obbetoniranjem ali krpanjem s kameno volno ter izvedba obojestranskih ometov velikosti do 2x 50x50 cm. Količina je ocenjena. | kos | 20 |  | 0
33. | Krpanje prebojev v AB ploščah, velikosti cca 30x30 cm, debeline 20-40 cm, z opažem, sidranjem, armiranjem in betoniranjem ter izvedba ometov velikosti do 50x50 cm. Količina je ocenjena. | kos | 100 |  | 0
34. | Kronsko vrtanje skozi zidove in stropne konstrukcije, fi 125-200 mm, z odvozom ruševin na trajno deponijo. Količina je ocenjena. | kos | 75 |  | 0
35. | Kronsko vrtanje skozi zidove in stropne konstrukcije, fi 70-124 mm, z odvozom ruševin na trajno deponijo. Količina je ocenjena. | kos | 100 |  | 0
36. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih, s pustim betonom ter odstranitev betona pred izvedbo tlakov z odvozom ruševin. Količina je ocenjena. | m1 | 125 |  | 0
37. | Izdelava preboja v obstoječem jašku za cev podlačnega sistema odvodnjavanja ravnih streh, do fi 200 mm, z odvozom ruševin in obdelavo preboja. | kos | 3 |  | 0
38. | Izdelava, dobava in montaža točkovnih temeljev na strehah, kot osnova za vijačenje podkonstrukcije solarnih panelov, izdelani ali in situ ali kot prefabrikati, z dodatnim kosom zaščitne hidroizolacije, s stroški prevoza in dviga na streho z avtodvigalom, s stroški zakloličbe in postavitve na mestih stebrov podkonstrukcije in z niveliranjem in podlago, po detajlu 3.2.10, 3.2.11:
38.1. | - velikosti 40x40x15 cm | kos | 58 |  | 0
38.2. | - velikosti 50x50x18 cm | kos | 64 |  | 0
38.3. | - velikosti 60x60x18 cm | kos | 26 |  | 0
39. | Predelava odtoka obstoječe nadstrešnice pri glavnem vhodu sosednje stavbe, z dobavo materiala in potrebnim delom: predelava obstoječega žleba s prestavitvijo odtoka, izdelava nove vertikale odtočne cevi dolžine do 4 m (fi 110 mm, iz Alu pločevine, z objemkami), izdelava nove meteorne kanalizacije fi 110 mm, SN4, od vertikalne odtočne cevi do zadrževalnika, dolžine do 6,0 m, z zemeljskimi deli, fazonskimi kosi in polnim obbetoniranjem. | kpl | 1 |  | 0
40. | Dobava materiala in izdelava klasičnega odvodnjavanja ravnih streh kjer ni predvideno podtlačno odvodnjavanje, terase 4. nadstropja in pritličja. Z vsemi elementi, fazonskimi kosi, tesnenjem, pripravljalnimi in zaključnimi deli:
ODVODNJAVANJE TERAS 4. NADSTROPJA, do terase 3. nadstropja:
40.1. | - dvodelni balkonski požiralnik, DN 70, iz nerjavečega jekla z mehansko prirobnico, z inox rešetko, kot npr. ACO | kos | 4 |  | 0
40.2. | - odtočne cevi fi 75 mm, debelostenske, podometne, brezšumne PVC cevi, z varjenimi stiki, z vsemi fazonskimi kosi, z vsem pritrdilnim materialom in protikondenčno izolacijo debeline 13 mm | m1 | 24 |  | 0
40.3. | - iztočni element na koncu cevi kjer se voda izteče na teraso 3. nadstropja, iz nerjavega jekla, kot npr. ACO | kos | 2 |  | 0
40.4. | - varnostni prelivi ravnih streh, s prirobnico in prebojem atike, kot npr. ACO | kos | 4 |  | 0
ODVODNJAVANJE TERAS PRTLIČJA, do peskolova
40.5. | - dvodelni balkonski požiralnik, DN 70, iz nerjavečega jekla z mehansko prirobnico, z inox rešetko, kot npr. ACO | kos | 2 |  | 0
40.6. | - linijska kanaleta z rego, z vsemi tipskimi elementi, kot npr. ACO | m1 | 16 |  | 0
40.7. | - tipski peskolov kanalet, z inox pokrovom | kos | 2 |  | 0
40.8. | - odtočne cevi fi 75 mm, debelostenske, nadometne, speljane po stropu kleti v vidni izvedbi, brezšumne PVC cevi, z varjenimi stiki, z vsemi fazonskimi kosi, z vsem pritrdilnim materialom in protikondenčno izolacijo debeline 13 mm | m1 | 20 |  | 0
40.9. | - odtočne cevi fi 110 mm, debelostenske, nadometne, speljane po stropu kleti v vidni izvedbi, brezšumne PVC cevi, z varjenimi stiki, z vsemi fazonskimi kosi, z vsem pritrdilnim materialom in protikondenčno izolacijo debeline 13 mm | m1 | 20 |  | 0
41. | Sprotno čiščenje objekta in zunanje ureditve. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 5300 |  | 0
42. | Finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 5300 |  | 0
43. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem se obračunajo na podlagi naročila in potrditve v gradbenem dnevniku s strani nadzora ali naročnika.
43.1. | kv delavec | ur | 500 |  | 0
43.2. | pk delavec | ur | 500 |  | 0
44. | Dobava materiala in izdelava hidrofobne bariere obstoječih zidov, po sitemu Murexin ali enakovredno, obračun po m2 prereza zidov. | m2 | 60 |  | 0
45. | Dobava materiala in izdelava notranjih ometov na obstoječih zidovih zasičenih s kapilarno vlago, po sistemu kot npr. Murexin, po predlogu sanacije, ki je sestavni del tehnične dokumentacije, iz obrizga, grobega in finega ometa, po navodilih proizvajalca. | m2 | 250 |  | 0
46. | Dobava, izdelava in montaža zaščitne tesnilne pločevine na dilatacij med objekti po montaži AB prefabrikatov, da ne pride do udora vode in uničenja kamene volne. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
G. | ZASADITVE
1. | Dobava in postavitev zasaditev na terasah, po shemah 1.4.2.1 in 1.4.2.2. Z dobavo okrasnih loncev velikosti po opisu v nadaljevanju, z dobavo celotne sestave v loncih, z dobavo in zasaditvijo rastlin. Rastline kvalitete in velikosti po navodilih v tehničnem poročilu. S prenosom vsega in končno postavitvijo na predvidenih mestih:
1.1. | - Acer campestre, poljski javor, maklen, lonec fi 120 cm, na površini prodec 1,1 m2 | kos | 4 |  | 0
1.2. | - Ostrya carpinifolia, črni gaber, lonec fi 120 cm, na površini prodec 1,1 m2 | kos | 5 |  | 0
1.3. | - Carpinus betulus, navadni gaber, lonec fi 120 cm, na površini prodec 1,1 m2 | kos | 4 |  | 0
1.4. | - Fraxinus angustifolia, ozkolistni jesen, lonec fi 120 cm, na površini prodec 1,1 m2 | kos | 3 |  | 0
1.5. | - Acer palmatum, pahljačasti javor, lonec fi 70 cm, na površini prodec 0,4 m2 | kos | 8 |  | 0
1.6. | - Catalpa bignonioides, kroglasti cigarar, lonec fi 70 cm, na površini prodec 0,4 m2 | kos | 4 |  | 0
1.7. | - Carpinus betulus, navadni gaber, lonec fi 70 cm, na površini prodec 0,4 m2 | kos | 1 |  | 0
1.8. | - Fraxinus angustifolia, ozkolistni jesen, lonec fi 70 cm, na površini prodec 0,4 m2 | kos | 3 |  | 0
1.9. | - sistem kapljičnega namakanja, s cevmi, črpalkami in ostalimi elementi | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zasaditve: |  |  |  | 0
H. | ODVODNJAVANJE RAVNIH STREH
0. | Dobava materiala in izdelava podlačnega sistema odvodnjavanja ravnih streh. Povsod kjer je v nadaljevanju navedeno RAINPLUS je potrebno upoštevati kot npr. in lahko ponudnih ponudi drugi, enakovreden sistem odvodnjavanja: | kos | 4 |  | 0
1. | PEHD CEVI
1.1. | PEHD cev L= 5 M D.50 | m | 5 |  | 0
1.2. | PEHD cev L= 5 M D.56 | m | 10 |  | 0
1.3. | PEHD cev L= 5 M D.63 | m | 65 |  | 0
1.4. | PEHD cev L= 5 M D.75 | m | 145 |  | 0
1.5. | PEHD cev L= 5 M D.90 | m | 25 |  | 0
1.6. | PEHD cev L= 5 M D.110 | m | 10 |  | 0
1.7. | PEHD cev L= 5 M D.160 | m | 8 |  | 0
2. | PEHD SPOJNI ELEMENTI
2.1. | PEHD 45° koleno D.50 | kos | 4 |  | 0
2.2. | PEHD 45° koleno D.56 | kos | 4 |  | 0
2.3. | PEHD 45° koleno D.63 | kos | 23 |  | 0
2.4. | PEHD 45° koleno D.75 | kos | 23 |  | 0
2.5. | PEHD 45° koleno D.90 | kos | 3 |  | 0
2.6. | PEHD 45° koleno D.110 | kos | 2 |  | 0
2.7. | PEHD 45° Odcep D. 75/75 | kos | 1 |  | 0
2.8. | PEHD 45° Odcep D.90/56 | kos | 1 |  | 0
2.9. | PEHD 45° Odcep D.63/50 | kos | 1 |  | 0
2.10. | PEHD 45° Odcep D.75/50 | kos | 3 |  | 0
2.11. | PEHD 45° Odcep D.110/75 | kos | 1 |  | 0
2.12. | PEHD 90° čistilni kos D.63 | kos | 1 |  | 0
2.13. | PEHD 90° čistilni kos D.75 | kos | 1 |  | 0
2.14. | PEHD 90° čistilni kos D.90 | kos | 1 |  | 0
2.15. | PEHD elektro-varilna spojka D.50 | kos | 4 |  | 0
2.16. | PEHD elektro-varilna spojka D.56 | kos | 7 |  | 0
2.17. | PEHD elektro-varilna spojka D.63 | kos | 42 |  | 0
2.18. | PEHD elektro-varilna spojka D.75 | kos | 57 |  | 0
2.19. | PEHD elektro-varilna spojka D.90 | kos | 11 |  | 0
2.20. | PEHD elektro-varilna spojka D.110 | kos | 7 |  | 0
2.21. | PEHD elektro-varilna spojka D.160 | kos | 1 |  | 0
2.22. | PEHD Ekscentrična redukcija D.56/50 | kos | 4 |  | 0
2.23. | PEHD Ekscentrična redukcija D.63/56 | kos | 6 |  | 0
2.24. | PEHD Ekscentrična redukcija D.75/63 | kos | 8 |  | 0
2.25. | PEHD Ekscentrična redukcija D.90/75 | kos | 2 |  | 0
2.26. | PEHD Ekscentrična redukcija D.110/90 | kos | 2 |  | 0
2.27. | PEHD Ekscentrična redukcija D.160/110 | kos | 1 |  | 0
3. | OBEŠALNI SISTEM
3.1. | Cevna objemka M 10 D.56 | kos | 8 |  | 0
3.2. | Cevna objemka M 10 D.63 | kos | 42 |  | 0
3.3. | Cevna objemka M 10 D.75 | kos | 29 |  | 0
3.4. | Pritrdilna ploščica za objemko M10 | kos | 79 |  | 0
3.5. | M10x1 m navojna palica | kos | 84 |  | 0
3.6. | Nosilna tračnica 41x41x2, L = 5 m | m | 170 |  | 0
3.7. | Vezni element nosilne tračnice | kos | 25 |  | 0
3.8. | U-plošča | kos | 84 |  | 0
3.9. | Vijak M10 | kos | 168 |  | 0
3.10. | 10.5x40x2 podložka | kos | 84 |  | 0
3.11. | RAINPLUS cevna objemka D. 56 | kos | 2 |  | 0
3.12. | RAINPLUS cevna objemka D. 63 | kos | 46 |  | 0
3.13. | RAINPLUS cevna objemka D.75 | kos | 164 |  | 0
3.14. | RAINPLUS cevna objemka D.90 | kos | 29 |  | 0
3.15. | RAINPLUS cevna objemka D.110 | kos | 8 |  | 0
4. | VTOČNIKI
4.1. | Vtočnik Rainplus 56 horizontalen 420x420 | kos | 9 |  | 0
4.2. | RAINPLUS ogrevalni del vtočnika | kos | 9 |  | 0
4.3. | Kit za zelene strehe | kos | 7 |  | 0
5. | IZOLACIJA SISTEMA
5.1. | Parozaporna izolacija debeline 13mm | m2 | 62 |  | 0
6. | Pripravljalna dela, zaključna dela, transportni stroški, zarisovanje, montaža celotnega sistema, izdelava raznih dolbljenj in prebojev, vodotesni preizkus, drobni material, vsi stroški vezani na delo. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj odvodnjavanje ravnih streh: |  |  |  | 0
I. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava materiala in izdelava lesene nosilne konstrukcije objekta, iz lepljenih elementov GL28h, z vsem pritrdilnim materialom in ostalimi elementi, vse po načrtu gradbenih konstrukcij, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi statik, s stroški transporta in uporabe avtodvigala za montažo, določeni deli konstrukcije izvedeni v vidni izvedbi po potrjenih vzorcih:
3. nadstropje:
1.1. | - leseni stebri velikosti 28/28/676 cm, DVOETAŽNI | kos | 13 |  | 0
1.2. | - leseni nosilci prereza 28/46 cm | m1 | 102.3 |  | 0
1.3. | - leseni nosilci prereza 20/46 cm | m1 | 4 |  | 0
1.4. | - stropna plošča CLT kvalitete C24, L5s, debeline 14 cm | m2 | 225.3 |  | 0
4. nadstropje:
1.5. | - leseni nosilci prereza 28/46 cm | m1 | 149.5 |  | 0
1.6. | - leseni nosilci prereza 20/46 cm | m1 | 4 |  | 0
1.7. | - leseni parapeti, prereza 120/10 cm | m2 | 67.1 |  | 0
1.8. | - stropna plošča CLT kvalitete C24, L5s, debeline 14 cm | m2 | 225.3 |  | 0
Streha:
1.9. | - atika prereza 80/10 cm | m2 | 62.1 |  | 0
1.10. | - atika strehe požarnega stopnišča | m1 | 17.6 |  | 0
Ostalo:
1.11. | - jeklena nosilna in pritrdilna konstrukcija, S235 J0, vročecinkana, z vsem pritrdilnim materialom | kg | 4000 |  | 0
| Skupaj montažna dela: |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | RAVNE STREHE
1. | Izdelava ravne strehe po sestavi S1, z dobavo materiala in potrebnim delom, streha velike terase nad 2. nadstropjem:
1.1. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 292.1 |  | 0
1.2. | - toplotna izolacija v naklonu, debeline 13-19 cm, polyizocianuratne plošče PIR 0,022, 150 kPa, tovarniško rezane v naklonu po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobaitelj, kot npr. Untherm Roof L Tapered | m2 | 273.5 |  | 0
1.3. | - cementne plošče debeline 0,6 cm, enoslojno, kot npr. Aquapanel Cement Board Rooftop | m2 | 273.5 |  | 0
1.4. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 366.1 |  | 0
1.5. | - podkonstrukcija za finalni tlak, iz točkovnih distančnikov z možnostjo regulacije višine in podkonstrukcijo, kot npr. Impertek | m2 | 120.6 |  | 0
1.6. | - finalni tlak iz velikoformatnih, retificiranih, protizdrsnih keramičnih ploščic, debeline 2,0 cm, po izboru arhitekta, z razanjem in opasovanjem in ostalimi obdevami | m2 | 120.6 |  | 0
1.7. | - izdelava celotne sestave zelene strehe po sestavi S1.1, z izdelavo zelenice, delno tudi prodnata površina, po sistemu kot npr. Urbanscape, z dodatnim slojem XPS toplotne izolacije debeline 3,0 cm | m2 | 136.2 |  | 0
1.8. | - izdelava zaključka zelene strehe, na stiku do finalnega tlaka iz keramike, po detajlu 3.2.12 | m1 | 39 |  | 0
1.9. | - Alu robnik med zelenico in prodnatimi površinami, po detajlu 3.2.5 | m1 | 7 |  | 0
1.10. | - varnostni preliv 16/10 cm, s prirobnico in prebojem atike | kos | 2 |  | 0
1.11. | - kapa atike, razvite širine do 80 cm, iz Alu pločevine debeline 1 mm, v barvi po izboru arhitekta, s podlogo iz lesene podkonstrukcije in OSB/3 plošče debeline 22 mm, s toplotno izolacijo in ostalimi elementi, po detajlu 3.2.5, 3.2.7 | m1 | 39 |  | 0
2. | Izdelava ravne strehe po sestavi S2, z dobavo materiala in potrebnim delom, streha malih teras nad 3. nadstropjem:
2.1. | - naklonski beton debeline 1-13 cm, iz betona C12/15, z zagladitvijo zgornje površine | m2 | 71.8 |  | 0
2.2. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 82.1 |  | 0
2.3. | - toplotna izolacija, debeline 24 cm, 2x 12 cm, EPS 200, max 0,0345 W/(m.K), kot npr. Fragmat EPS 200 | m2 | 71.8 |  | 0
2.4. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 123.2 |  | 0
2.5. | - podkonstrukcija za finalni tlak, iz točkovnih distančnikov z možnostjo regulacije višine in podkonstrukcijo, kot npr. Impertek | m2 | 65.6 |  | 0
2.6. | - finalni tlak iz velikoformatnih, retificiranih, protizdrsnih keramičnih ploščic, debeline 2,0 cm, po izboru arhitekta, z razanjem in opasovanjem in ostalimi obdevami | m2 | 65.6 |  | 0
2.7. | - varnostni preliv 16/10 cm, s prirobnico in prebojem atike, po detajlu 3.2.2 | kos | 2 |  | 0
2.8. | - kapa atike, razvite širine do 80 cm, iz Alu pločevine debeline 1 mm, v barvi po izboru arhitekta, s podlogo iz lesene podkonstrukcije in OSB/3 plošče debeline 22 mm, s toplotno izolacijo in ostalimi elementi, po detajlu 3.2.1, 3.2.4 | m1 | 17.5 |  | 0
3. | Izdelava ravne strehe po sestavi S2.1, z dobavo materiala in potrebnim delom, zelene strehe nad 3. nadstropjem:
3.1. | - naklonski beton debeline 1-8 cm, iz betona C12/15, z zagladitvijo zgornje površine | m2 | 46.4 |  | 0
3.2. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 55.6 |  | 0
3.3. | - toplotna izolacija, debeline 24 cm, 2x 12 cm, EPS 200, max 0,0345 W/(m.K), kot npr. Fragmat EPS 200 | m2 | 46.4 |  | 0
3.4. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 92 |  | 0
3.5. | - celotna sestava sistema ekstenzivne zazelenitve kot npr. Urbanscape, po navodilih proizvajalca, skupne debeline cca 10,0 cm | m2 | 40.5 |  | 0
3.6. | - varnostni preliv 16/10 cm, s prirobnico in prebojem atike | kos | 2 |  | 0
3.7. | - kapa atike, razvite širine do 80 cm, iz Alu pločevine debeline 1 mm, v barvi po izboru arhitekta, s podlogo iz lesene podkonstrukcije in OSB/3 plošče debeline 22 mm, s toplotno izolacijo in ostalimi elementi, po detajlu | m1 | 35 |  | 0
4. | Izdelava ravne strehe po sestavi S3 in S3.1, z dobavo materiala in potrebnim delom, zelene strehe nad 4. nadstropjem:
4.1. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 404.8 |  | 0
4.2. | - toplotna izolacija v naklonu, debeline 2-12 cm, XPS 300, tovarniško rezane v naklonu po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobaitelj, kot npr. Fragmat XPS 300 | m2 | 383.1 |  | 0
4.3. | - toplotna izolacija, debeline 20 cm, 2x 10 cm, EPS 150, max 0,034 W/(m.K), kot npr. Fragmat EPS 150 | m2 | 347.6 |  | 0
4.4. | - toplotna izolacija, debeline 20 cm, 2x 10 cm, XPS 300, max 0,036 W/(m.K), kot npr. FIBRAN XPS 300 | m2 | 35.5 |  | 0
4.5. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 491.5 |  | 0
4.6. | - celotna sestava sistema ekstenzivne zazelenitve kot npr. sistem Urbanscape, iz drenažnega sistema, iz akumulatorja vode, iz slojev za ekstenzivno ozelenitev iz vegetacijskega sloj s substratom, po navodilih proizvajalca, skupne debeline cca 10,0 cm | m2 | 347.6 |  | 0
4.7. | - varnostni preliv 16/10 cm, s prirobnico in prebojem atike | kos | 7 |  | 0
4.8. | - kapa atike, razvite širine do 80 cm, iz Alu pločevine debeline 1 mm, v barvi po izboru arhitekta, s podlogo iz lesene podkonstrukcije in OSB/3 plošče debeline 22 mm, s toplotno izolacijo in ostalimi elementi, po detajlu 3.2.3, 3.2.6 | m1 | 213.5 |  | 0
4.9. | - obdelava prebojev ravne strehe na prehodu cevi in kanalov strojnih instalacij skozi ravno streho, z vsemi elementi, vključno z elementi nad streho iz konstrukcije, obloge, toplotne izolacije, parne zapore, hidroizolacije, pločevine, z rešetkami in strehami | kos | 83 |  | 0
4.10. | - obdelava prebojev ravne strehe na prehodu cevi in kablov elektro instalacij skozi ravno streho, z vsemi elementi | kos | 25 |  | 0
4.11. | - prezračevalna rešetka dvigalnega jaška, po detajlu 3.5.2 | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava ravne strehe po sestavi S4 in S4.1, z dobavo materiala in potrebnim delom, zelene strehe nad 4. nadstropjem:
5.1. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 312.8 |  | 0
5.2. | - toplotna izolacija v naklonu, debeline 2-11 cm, iz kamene volne, 0,040, 60 kPa, tovarniško rezane v naklonu po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobaitelj, kot npr. Smartroof Top CTF1 | m2 | 283.9 |  | 0
5.3. | - toplotna izolacija v naklonu, debeline 2-11 cm, XPS 300, tovarniško rezane v naklonu po posebnem načrtu, ki ga pripravi dobaitelj, kot npr. Fragmat XPS 300 | m2 | 11.4 |  | 0
5.4. | - toplotna izolacija, debeline 20 cm, 2x 10 cm, kamena volna, max 0,036 W/(m.K), kot npr. Smartroof Thermal | m2 | 283.9 |  | 0
5.5. | - toplotna izolacija, debeline 20 cm, 2x 10 cm, XPS 300, max 0,036 W/(m.K), kot npr. FIBRAN XPS 300 | m2 | 11.4 |  | 0
5.6. | - cementne plošče debeline 0,6 cm, enoslojno, kot npr. Aquapanel Cement Board Rooftop | m2 | 283.9 |  | 0
5.7. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 371 |  | 0
5.8. | - celotna sestava sistema ekstenzivne zazelenitve kot npr. sistem Urbanscape, iz drenažnega sistema, iz akumulatorja vode, iz slojev za ekstenzivno ozelenitev iz vegetacijskega sloj s substratom, po navodilih proizvajalca, skupne debeline cca 10,0 cm, delno s pasovi iz prodca in z ločilnimi robniki do zelenice, po detajlu 3.2.3 | m2 | 283.9 |  | 0
5.9. | - celotna sestava strehe dvigalnega jaška po sestavi S4.2 z vsemi zaključki, po detajlu 3.5.2, v sestavi parna zapora, toplotne izolacija debeline 24,0 cm, dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, zaključni sloj z mineralnim posipom kot npr. Corona TOP PV 250 S5 Mineral | m2 | 7.2 |  | 0
5.10. | - celotna sestava fasade dvigalnega jaška po sestavi S4.2, z vsemi zaključki, po detajlu 3.5.2, v sestavi parna zapora, toplotne izolacija debeline 24,0 cm, dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, zaključni sloj z mineralnim posipom kot npr. Corona TOP PV 250 S5 Mineral | m2 | 14.2 |  | 0
6. | Izdelava ravne strehe po sestavi S5, z dobavo materiala in potrebnim delom, nad kletjo:
6.1. | - naklonski beton debeline 4,0-17,0 cm, iz betona C25/30, XC2 PV I, S3, Dmax16, z veznim slojem iz polimiziranega pačoka, z zagladitvijo zgornje površine | m2 | 154.8 |  | 0
6.2. | - bitumensko latekstna hidroizolacija debeline 6 mm, kot npr. GCP Servidek - Servipak; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 176.4 |  | 0
6.3. | - toplotna izolacija, debeline 4,0 cm, XPS 300, max 0,036 W/(m.K), kot npr. FIBRAN XPS 300-L | m2 | 154.8 |  | 0
6.4. | - drenažna folija kot npr. Polyfelt DC 401E | m2 | 154.8 |  | 0
6.5. | - betonska talna plošča debeline 6,2 cm, iz mikroarmiranega betona C25/30, XF3, XC2, PV II, S2, Dmax 8, z mikroarmaturo, robnimi trakovi, dilatacijami in opažem čela | m2 | 154.8 |  | 0
6.6. | - enokomponentni hidroizolacijski premaz kot npr. Aquafin-1K, s tesnimi trakovi po obodu | m2 | 154.8 |  | 0
6.7. | - finalni tlak iz velikoformatnih, retificiranih, protizdrsnih keramičnih ploščic, debeline 1,0 cm, po izboru arhitekta, z razanjem in opasovanjem in ostalimi obdevami, z lepljenjem in fugiranjem stikov | m2 | 154.8 |  | 0
6.8. | - zaključek cokla po detajlu 3.8.3, obloga stopnice na robu strehe, horizontalna in vertikalna obloga iz keramike z izdelavo hidroizolacijske podlage, inox pločevinasta polica debeline 2 mm kot zaključek toplotne izolacije, fasaderska obdelava vertikalnega dela, toplotna izolacija nad finalnim tlakom zunanje ureditev in zaključna fasadna obloga | m1 | 16.4 |  | 0
6.9. | - dodatek za izdelavo klančine za dostop do atrijev, vključno s podstavkom iz porobetona in fasadno oblogo, po detajlu 3.6.1, 3.7.9 | kos | 2 |  | 0
7. | Izdelava ravne strehe po sestavi S6, z dobavo materiala in potrebnim delom, zelene strehe nad 4. nadstropjem, vzhodno stopnišče:
7.1. | - visokoprofilirana jeklena pločevina, pocinkna in barvana, nosilna po statične izračunu, s pritrdilnim materialom in preklopi | m2 | 24.4 |  | 0
7.2. | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z nosilcem iz Al folije in steklenega voala, kot npr. Gemini Vapor debeline 4 mm, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 23.7 |  | 0
7.3. | - toplotna izolacija, debeline 16 cm, kamena volna, max 0,036 W/(m.K), kot npr. Smartroof Thermal | m2 | 20.2 |  | 0
7.4. | - toplotna izolacija, debeline 10 cm, kamena volna, max 0,040 W/(m.K), kot npr. Smartroof Hard | m2 | 20.2 |  | 0
7.5. | - dvoslojna hidroizolacija, APAO+SBS, debeline 5+3 mm, prvi sloj: samolepilni bitumenski trak zalepljen na površino toplotne izolacije, z varjenimi preklopi, kot npr. Halley FC 160 3 mm; drugi sloj: iz polimer bitumenskih varilnih trakov, polno varjen na spodnjega, kot npr. Galaxy FC 180 5 mm; z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, zaokrožnicami in ostalimi elementi | m2 | 37.4 |  | 0
7.6. | - celotna sestava sistema ekstenzivne zazelenitve kot npr. sistem Urbanscape, iz drenažnega sistema, iz akumulatorja vode, iz slojev za ekstenzivno ozelenitev iz vegetacijskega sloj s substratom, po navodilih proizvajalca, skupne debeline cca 10,0 cm | m2 | 20.2 |  | 0
8. | Izdelava zidne obrobe in predelava strehe sosednjega objekta na stiku fasade novega objekta, z vsemi krovsko kleparskimi deli. | m1 | 17.2 |  | 0
| Skupaj ravne strehe: |  |  |  | 0
B. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža celotne sestave izolacijske fasade F1, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- alu podkonstrukcija za obeše fasade, kot npr. HILTI MFT, z vsemi tipskimi profili in pritrdilnim materialom, po shemi
- toplotna izolacija debeline 20,0 cm, mineralna volna, kot npr. NaturBoard Venti GVB, vključno z izvedbo protipožarnih barier na pozicijah medetažnih plošč, kot npr. Rockwool SP Firestop OSCB 60/44, toplotna izolacija sidrana, kaširana s črno tkanino
- zračni sloj s podkonstrukcijo za fasadno oblogo
- fasadna obloga iz vlakninsko cementnih plošč debeline 8 mm, kot npr. Swisspearl Nobilis, format in barva po izboru arhitekta, 75x300 cm, siva barva Granite N624, delitev in formati plošč po shemi in fasadah, lepljene na podkonstrukcijo, z vsemi tipskimi elementi, tesnilnimi trakovi, odkapniki, prezračevalni mrežicami, oblogami špalet in okenskimi policami ter ostalimi zaključki, vse po navodilih dobavitelja, delo lahko izvaja pooblaščen izvajalec s strani dobavitelja, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi arhitekt
- vključno z odkapno polico v širini plošče po detajlu 3.2.2.
| Celotna sestava skupaj | m2 | 2247.6 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža celotne sestave izolacijske fasade F2 in F3, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- toplotna izolacija debeline 6,0 oziroma 12,0 cm, iz kamene volne, kot npr. FKD-S Thermal, lepljene in sidrane na podlago, na območju cokla upoštevati uporabo izolacije XPS 300, enake debeline
- podomet iz dvoslojnega nanosa fasadnega lepila in armirne mrežice, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili po potrjenem sistemu fasade s strani nadzora
- nanos emulzije in izdelava zaključnega slikonskega sloja, granulacije 2,0 mm, v tonu po izboru arhitekta, kot npr. Baumit SilikonTop, z vsemi zaščitami in obdelavami
2.1. | Celotna sestava F3 skupaj, izolacija debeline 12,0 cm | m2 | 763.8 |  | 0
2.2. | Dodatek za obdelavo fasade F3 s finalno oblogo iz kamna. Površino kamnitih elementov se temeljito očisti površinskih nečistoč (atmosferska umazanija, lokalno smog, ipd.) s parnim čiščenjem po potrebi v kombinaciji s kemičnimi sredstvi z nevtralizacijo le teh ipd.) ali z nedestruktivno mehansko metodo (npr. nizkotlačno mikro peskanje z mehkim medijem (npr. Ibix art extra fine, ipd.). Pred čiščenjem je potrebno pripraviti vzorčna polja čiščenja, ki jih potrdi konservator ZVKDS, OE Ljubljana. Po čiščenju je potrebno izvesti stičenje razpok, domodeliranje manjših poškodb z barvno prilagojeno maso očiščenemu kamnu ter po potrebi lepljenje zlomljenih elementov. Poškodovani in dopolnjeni kamniti deli se sanirajo in kamnoseško obdelajo na način, enak nepoškodovani obdelavi kamna. | m2 | 72.1 |  | 0
2.3. | Celotna sestava F4 skupaj, izolacija debeline 14,0 cm | m2 | 14.2 |  | 0
2.4. | Celotna sestava notranje obloge atik ravnih streh, izolacija debeline 10 cm, po detajlu 3.2.4 | m2 | 175.3 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanje obloge portala avtodvigala, velikosti 384,5x318 cm, iz Alu pločevine debeline 2 mm v barvi po izboru arhitekta, s podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in vsemi zaključki, vključno s prezračevalno rešetko dvigalnega jaška, po shemi 2.3.28. | kos | 1 |  | 0
4. | Opcija za postavko 2.: dodatek za izdelavo debeloslojnega praskanega ometa po potrjenem vzorcu s strani arhitekta in nadzora ZVKDS. | m2 | 763.8
5. | Opcija za postavko 2.: dodatek za izdelavo debeloslojnega ometa v izgledu teranove, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta in nadzora ZVKDS. | m2 | 763.8
| Skupaj fasaderska dela: |  |  |  | 0
C. | FASADNE ZASTEKLITVE, OKNA IN VRATA
Upoštevati je splošna določila.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z delavniškimi načrti, poročili testiranj in atesti.
- Potrebno je zagotavljati kontrole izvedbe del v proizvodnji in na montaži, dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo iz pripadajočih tehničnih specifikacij.
- Kontrolo kvalitete v proizvodnji in na montaži izvajati v skladu s ISO 9002. Naročnik si pridržuje pravico, da njegova pooblaščena oseba izvaja naključne kontrolne preglede v proizvodnji fasadnih elementov.
- Upoštevati detajle: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6, 3.7.7, 3.7.8, 3.7.9, 3.11.3.
- Upoštevati XPS izolacije špalet po detajlu 3.1.2, 3.1.5
Splošni opis Alu fasadnega sistema:
OPIS SISTEMA kot npr. ALUK SL50: Fasadni sistem steber-prečka s frontalno širino profila 50mm narejen za izvedbo kontinuiranih vertikalnih in nagnjenih fasad, streh ter zimskih vrtov. Serija obsega paleto profilov za izvedbo nosilnih struktur s statičnimi lastnostmi primernimi različnim konstrukcijskim zahtevam. - Zlitina profilov EN AW-6060; - Status profilov T66; - Sestava zlitine profilov po EN 573-3; - Mehanske lastnosti profilov po EN 755-2; - Tolerance profilov po EN 12020-2.
Površinska obdelava profilov – možnosti: Površinska obdelava profilov mora imeti pri prašnem barvanju certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«, pred neugodnimi vremenskimi pogoji in neprimernem ozračju pa certifikat »QUALICOAT SEASIDE«. - enobarvno prašno barvanje (po vzorčni lestvici ALUK); - enobarvno eloksiranje (po vzorčni lestvici ALUK); - BICOLORE različna obdelava zunanjega profila in notranjega profila.
Vgradnja ALU elementov stavbnega pohištva: Poleg klasične vgradnje se največ uporablja vgradnja ALU elementov po sistemu »tesnjenje v treh ravninah« po smernici združenja RAL. Zaključek na gradbene elemente mora biti zunaj paro-propustni, notranji del paro-nepropustni, sredinski del pa zvočno in toplotno izolativen. Možna uporaba ekspanzijskega tesnila v variant 3 v 1. Uporabi se npr. sistem proizvajalca ISO-CHEMIE. Možne tipologije sistema SL50: - Kombinacija z vgradnjo različnih okenskih ter vratnih sistemov; - Vgradnja fiksnih zasteklitev oziroma vseh vrst panelov; - Izrivno odpiranje.
Uf vrednosti sistema SL50: - Uf je od 1,4W/m2K do 2,8W/m2K (odvisno od kombinacije profilov prereza). Najugodnejša Uw vrednost skupne toplotne prehodnosti ref. elementa po EN ISO 10077-1: - Ucw=1,4W/m2K (Ug=1,0W/m2K TGI dvojna zasteklitev); - Ucw=0,68W/m2K (Ug=0,6W/m2K TGI troslojna zasteklitev). Osnovne zmogljivosti sistema SL50: - Vodotesnost E1500 po EN 1027 in EN 12208; - Prepustnost zraka razred 4 po EN 1026 in EN 12207; - Odpornost na udar vetra 2000Pa po EN 12211 in EN 12210; - Zvočna izolativnost do 46dB po EN ISO 140-3; - Protivlomni razred do RC3.
Maksimalna možna skupna debelina stekla oziroma polnila: - 6mm - 60mm; - Pozicija steklitvene letvice je zunanja – zunanje zastekljevanje. Maksimalne dimenzije in teža: - Širina stebrička 50mm; - Minimalna globina stebrička 55mm; - Maksimalna globina stebrička 330mm; - Minimalna globina prečke 35mm; - Maksimalna globina prečke 210mm; - Maksimalna teža 690kg (bremenitev enega polja – glej kataloške tabele).
OPIS SISTEMA kot npr. ALUK C77K. Sistem se uporablja za izdelavo oken in balkonskih vrat. Ima prekinjen toplotni most z izboljšanimi termične lastnosti. Globina osnovnih profilov podboja je 77mm, globina krila je 87mm: - zlitina profilov EN AW-6060; - Status profilov T6; - Sestava zlitine profilov po EN 573-3; - Mehanske lastnosti profilov po EN 755-2; - Tolerance profilov po EN 12020-2. Površinska obdelava profilov – možnosti: Površinska obdelava profilov mora imeti pri prašnem barvanju certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«, pred neugodnimi vremenskimi pogoji in neprimernem ozračju pa certifikat »QUALICOAT SEASIDE«. - enobarvno prašno barvanje (po vzorčni lestvici ALUK); - enobarvno eloksiranje (po vzorčni lestvici ALUK); - BICOLORE različna obdelava zunanjega profila in notranjega profila.
Vgradnja ALU elementov stavbnega pohištva: Poleg klasične vgradnje se največ uporablja vgradnja ALU elementov po sistemu »tesnjenje v treh ravninah« po smernici združenja RAL. Zaključek na gradbene elemente mora biti zunaj paro-propustni, notranji del paro-nepropustni, sredinski del pa zvočno in toplotno izolativen. Možna uporaba ekspanzijskega tesnila v varianti 3 v 1. Uporabi se npr. sistem proizvajalca ISO-CHEMIE. Možne tipologije odpiranja okenskih kril: - Fiksna zasteklitev; - Krilno kombinirano odpiranje okrog H in V osi; - Krilno odpiranje okrog V osi; - Krilno odpiranje okrog H osi – ventus; - Dvokrilno odpiranje okrog V osi; - Dvokrilni kombinirano odpiranje okrog H in V osi; - Štirikrilno odpiranje. Uf vrednosti sistema C77K po EN ISO 10077-2: - Uf je od 0,99W/m2K do 1,5W/m2K (odvisno od kombinacije profilov prereza).
Najugodnejša Uw vrednost skupne toplotne prehodnosti ref. elementa po EN ISO 10077-1: - Uw=1,18W/m2K (Ug=1,0W/m2K TGI dvojna zasteklitev); - Uw=0,78W/m2K (Ug=0,5W/m2K TGI troslojna zasteklitev). Osnovne zmogljivosti sistema C77K: - Vodotesnost E1500 po EN 1027 in EN 12208; - Prepustnost zraka razred 4 po EN 1026 in EN 12207; - Odpornost na udar vetra C5 po EN 12211 in EN 12210; - Zvočna izolativnost do 49dB po EN ISO 140-3; - Protivlomni razred do RC2 po EN 1627. Maksimalna možna skupna debelina stekla oziroma polnila: - 52mm v fiksnem delu; - 62mm v odpirajočem krilu.
Možnosti uporabe različnih tipov okovja na odpirajočih krilih in obremenitve: - vidno okovje max teža krila 130kg odpiranje 1800; - skrito okovje max teža krila 110kg odpiranje 1100; - skrito okovje max teža krila 100kg odpiranje 1800; - skrito okovje max teža krila 150kg odpiranje 1800. Maksimalne dimenzije elementov stavbnega pohištva sistema C77K: - Maksimalna višina okenskih kril 2400mm; - Maksimalna širina okenskih kril 1530mm; - Upoštevati navodila ALUK in kataloške tabele za posamezne situacije. Opomba: za večje dimenzije kril se posvetujte z tehničnim oddelkom AluK.
OPIS SISTEMA kot npr. ALUK D67/D77. Sistem se uporablja za izdelavo vrat. Ima prekinjen toplotni most z izboljšanimi termične lastnosti. Globina profilov je 67mm ali 77mm. - Zlitina profilov EN AW-6060; - Status profilov T6; - Sestava zlitine profilov po EN 573-3; - Mehanske lastnosti profilov po EN 755-2; - Tolerance profilov po EN 12020-2. Površinska obdelava profilov – možnosti: Površinska obdelava profilov mora imeti pri prašnem barvanju certifikat »QUALICOAT«, pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«, pred neugodnimi vremenskimi pogoji in neprimernem ozračju pa certifikat »QUALICOAT SEASIDE«. - enobarvno prašno barvanje (po vzorčni lestvici ALUK); - enobarvno eloksiranje (po vzorčni lestvici ALUK); - BICOLORE različna obdelava zunanjega profila in notranjega profila.
Vgradnja ALU elementov stavbnega pohištva: Poleg klasične vgradnje se največ uporablja vgradnja ALU elementov po sistemu »tesnjenje v treh ravninah« po smernici združenja RAL. Zaključek na gradbene elemente mora biti zunaj paro-propustni, notranji del paro-nepropustni, sredinski del pa zvočno in toplotno izolativen. Možna uporaba ekspanzijskega tesnila v varianti 3 v 1. Uporabi se npr. sistem proizvajalca ISO-CHEMIE. Možne tipologije odpiranja vratnih kril: - Enokrilno odpiranje noter/ven; - Dvokrilno odpiranje noter/ven; - Dvokrilno odpiranje ven s PANIC dodatnim profilom; - Vsa enokrilna vrata za notranje odpiranje imajo možnost prekritega zunanjega polnila.
Uf vrednosti sistema D67/D77 po EN ISO 10077-2: - Uf je od 1,00W/m2K do 2,6W/m2K (odvisno od kombinacije profilov prereza). Povprečna Ud vrednost skupne toplotne prehodnosti ref. elementa po EN ISO 10077-1: - Ud je do 0,9W/m2K (odvisno od dimenzij elementa ter podatkov stekla – polnila). Osnovne zmogljivosti sistema D67/D77: - Vodotesnost 2B po EN 1027 in EN 12208; - Prepustnost zraka razred 3 po EN 1026 in EN 12207; - Odpornost na udar vetra C5 po EN 12211 in EN 12210; - Protivlomni razred do RC2 po EN 1627. Maksimalna možna skupna debelina stekla oziroma polnila: - do 52mm pri D67; - do 62mm pri D77.
Maksimalne dimenzije elementov stavbnega pohištva sistema D67/D77: - Maksimalna višina vratnih kril 2550mm; - Maksimalna širina vratnih kril 1350mm; - Maksimalna teža do 180kg; - Upoštevati navodila ALUK in kataloške tabele za posamezne situacije. Opomba: za večje dimenzije kril se posvetujte z tehničnim oddelkom AluK.
Okenski in vratni sistem kot npr. ALU-K TIP - 45N. Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritjem 45mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 55mm. Na voljo so povečani okvirji, vratna krila in dodatni profili do globine 95mm, s čimer lahko ugodimo najrazličnejšim statičnim in arhitektonskim zahtevam. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in balkonska vrata prekrivajo.
Sistem omogoča različne izvedbene tipologije, kot so: okna z enim ali dvemi krili z zunanjim odpiranjem, okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, z izrivnim odpiranjem, s samostojnim krilom, z dvema, temi ali štirimi krili, kombinirano odpiranje, horizontalno in vertikalno osno odpiranje, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem, nihajnimi vrati, lepljena in polnjena za uporabo v industrijskih gradnjah. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 4 do 28mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili.
Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski atest. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. - Prepustnost zraka razred 4 - (EN 12207); - Vodotesnost E1050 - (EN 12208); - Odpornost proti vetru B5 - (EN 12210). Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___) mora.
Okenski in vratni sistem kot npr. ALU-K TIP - 55N. Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), ki ima globino profila okvirja in vratnega krila z dvojnim prekritjem 55mm ter globino okenskega krila s centralnim tesnilom 65mm. Na voljo so povečani okvirji, vratna krila in dodatni profili do globine 105mm, s čimer lahko ugodimo najrazličnejšim statičnim in arhitektonskim zahtevam. Krila in okvirji so na zunanji strani poravnani, na notranji strani pa se okna in balkonska vrata prekrivajo.
Sistem omogoča različne izvedbene tipologije, kot so: okna in balkonska vrata z notranjim odpiranjem, z izrivnim odpiranjem, s samostojnim krilom, z dvema, temi ali štirimi krili, vrata z zunanjim in notranjim odpiranjem, nihajnimi vrati, z odpiralnimi ob-svetlobami ali odpiralnimi nad-svetlobami. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 5 do 30mm. Steklo se pritrdi z ravnimi ali zaobljenimi steklitvenimi letvicami, notranjimi in zunanjimi tesnili. Zunanje tesnilo je neprekinjeno po celotnem obodu, vključno z vogali. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski atest.
Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. - Prepustnost zraka razred 4. - (EN 12207); - Vodotesnost E1350, - (EN 12208); - Odpornost proti vetru C5. - (EN 12210). Površinska obdelava profilov mora imeti: - prašna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat »QUALICOAT«; - pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«; - pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «.
Sistem notranjih vrat kot npr. ALU-K , TIP - 50PI (Suhomontažni – objemni podboji). Sistem notranjih vrat brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), z zaokroženimi podboji. Možnost je montaže lesenega ali steklenega krila, sistemska prilagodljivost pri suhi montaži na različne debeline zidu, med 90 in 230mm, če je potrebno, se pri tem lahko uporabijo dodatni modulni profili in tako po potrebi še bolj povečajo območje uporabe.
Možna izdelave stranske svetlobe ali nadsvetlobe, možnost izdelave drsnih vrat odpiranja v steno ali ob steni, vrata enokrilna ali dvokrilna, okovje original ALU-K. Profil krila je na voljo v različnih izvedbah, glede na arhitektonske potrebe in zahteve. Sistem omogoča vgradnjo stekel debeline od 6 do 30mm. Pri izbiri stekla mora uporabnik dosledno upoštevati navodila proizvajalca stekla in veljavne varnostne norme.
Izdelki iz te linije, so idealni za javne zgradbe, izobraževalne in zdravstvene ustanove, oz. povsod, kjer sta varnost in higiena bistvenega pomena. Dizajn profilov upošteva le bistvene stvari, brez izboklin v vmesnem prostoru med okvirjem in krilom, s čimer se izognemo zadrževanju prahu ter ostalih nečistoč in olajšamo čiščenje. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5.
Sistem hladnih drsnih sten kot npr. ALU-K, TIPA – SC70. Sistem brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), je ekonomsko privlačna in se popolnoma ujema z okvirji serije 55N in tako zraven tradicionalne konstrukcije omogoča tudi izvedbo sestavljene konstrukcije steklenih oken in vrat večjih dimenzij, s čimer dosežemo obsežnejšo in bolj razgibano tipologijo sestavljenih zapiranj. Globina fiksnih okvirjev je 55mm (dve- tirni) in 91mm (tri-tirni), globina mobilnih kril pa je 28mm.
Možnost vgradnje monolitnih stekel debeline 4-6mm in izolacijskega stekla debeline 17-18mm. Izvedljive tipologije oken in vrat z dvema, tremi, štirimi in šestimi drsnimi krili, sestavljeni okvirji z nad-svetlobo, pod-svetlobo ali stransko svetlobo, fiksno ali odpiralno. Ugreznjeni ročaj je opremljen z varnostnim mehanizmom, ki preprečuje samo-zapiranje, nastavljivi drsniki iz tlačno-lite kovine, pa omogočajo nosilnost 70kg, na posamezno krilo. Vso dodatno opremo proizvaja podjetje ALU-K, izdelana pa je iz prvovrstnih materialov. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. Sistem ima vsa tesnila (statična in dinamična) iz elastomera EPDM.
Zapiralno okovje in vsi vijaki so iz inoxa – sistemski atest. Površinska obdelava profilov mora imeti: - prašna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat »QUALICOAT«; - pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«; - pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «. Pred uvedbo obešenih fasad na tržišče, mora konstruktor pridobiti oznako CE ob upoštevanju Evropske direktive 89/106 zakonodaje o gradbenih proizvodih in usklajene referenčne norme UNI EN 13659.
Sistem notranjih vrat kot npr. INNER- SLIM (Suhomontažni). Sistem notranjih vrat brez prekinjenega termičnega mostu (hladna profilacija), z minimalnimi aluminijastimi podboji. Po nareku sodobnih trendov je sistem SLIM oblikovan tako, da omogoča montažo vratnega krila v ravnini s steno. Njegova vitka oblika mu omogoča umestitev v oblikovalsko zahtevne, kakor tudi v klasične ambiente. Poleg vrat v leseni, stekleni, aluminijasti ali kombinirani izvedbi je sistem SLIM primeren tudi ta izvedbo v kombinaciji s predelnimi stenami.
Pri lesenem krilu, je možna debelina vratnega krila 40mm, Pri steklu pa so možne tri različne variante in sicer: - kaljeno enojno steklo debeline 6mm, (v pravokotnem okvirju); - kaljeno dvojno steklo debeline 2 x 4mm, (prekrito); - kaljeno enojno steklo debeline 10mm, (v zaobljenem alu okvirju). Profili podboja so na voljo v različnih izvedbah, glede na arhitektonske zahteve in sicer kot L-okvir, T-okvir, Z-okvir in H-okvir. Profili so izdelani iz primarne aluminijeve zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. Površinska obdelava profilov (prašna barva po izboru projektanta RAL___) mora imeti ustrezen certifikat »QUALICOAT« , pri eloksiranju pa certifikat »QUALANOD«.
Splošni opis zaščite pred soncem na objektu. Lamelni sistem zaščite pred soncem sistem kot npr. ALU-K , Tipa - FRS. Sistem horizontalne ali vertikalne izvedbe zaščite pred soncem, fiksnih ali usmerljivih - motorizirano vodenih lamel. Dimenzija lamel so od 150, 200, 250,310 in do 360 mm, pritrjene na podkonstrukcijo. S predvidenimi tipologijami lahko izvedemo številne prilagoditve tako s statičnega kot z arhitektonskega vidika. Ta sistem pred soncem opazno zmanjša termično obremenitev zgradbe. Sistem prestreza sončne žarke preden bi ti dosegli prosojne površine stavbe in jih odbije nazaj v atmosfero, dopušča pa prehod minimalne količine žarkov v notranjost.
Zraven tega se sončno sevanje, ki ga samo ogrodje vsrka , razprši po zunanjem delu fasade in tako za do 30% poveča njegovo učinkovitost glede na notranje sisteme, zahvaljujoč tudi naravni ventilaciji. Profili so izdelani iz ekstrudirane alu zlitine EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5, z omejenim toleriranjem primerne sestavine za anodizirano oksidacijo ali barvanje po izboru projektanta. Površinska obdelava profilov mora imeti: - prašna barva po izboru projektanta RAL___, ustrezen certifikat »QUALICOAT«; - pri eloksiranju certifikat »QUALANOD«; - pred neugodnimi vremenskimi pogoji, pa certifikat » QUALICOAT SEASIDE «.
Splošni opis sistema prezračevanih fasad. Splošni opis prezračevanih fasad sistema kot npr. ALU-K , Tipa - FVM. Sistem omogoča izvedbo neprosojnih prezračevanih fasad, obloženih z aluminijevo pločevino ali s kompozitnimi materiali tipa Alucobond, Apolic ali podobnimi. Materiali so na voljo v številnih variantah barv in obdelave, s čimer se lahko ugodi vsem arhitektonskim zahtevam. Na isto nosilno konstrukcijo je poleg tega možno pritrditi tudi celice z neprosojnim steklenim polnilom, takšna rešitev je zelo primerna tudi za vgradnjo modularnih fotovoltaičnih elementov.
Stebri širine 55 mm in so na voljo z globino 35 in 74 mm in se uporabljajo glede na potrebe oziroma značilnosti projekta. Pri tej varianti se Alu obloge in steklene celice obešajo na nosilno podkonstrukcijo na posebne valjčke. Za sistem pritrjevanja pločevine, pa je možna tudi druga cenejša varianta, kjer se za podkonstrukcijo vertikal uporabljajo Alu T profili dim. 100 x 50 mm, na katere pa se pritrdi s kovicami pločevino, pri čemer pa kovice niso vidne na fasadi in je izgled fasade enak predhodno opisanemu sistemu.
Opis sistema minimalnih predelnih sten za pisarne kot npr. Autmind. Autmind je sistem alu minimalnih profilov, za izdelavo notranjih predelnih sten primernih za pisarne ali bivalne prostore. Je prilagodljiv sistem, ki omogoča: • Več različnih vrst vrat (v celoti steklena, z ozkim profilom krila, s širokim profilom krila); • Uporabo stekla ali melaminskega panela; • Tehnični modul ob vratih za elektroinštalacije; • Eno krilna ali dvokrilna klasična ali drsna vrata; • Možnost vogalnih stikov brez alu profilov ali z alu profili. Sistem Autmind omogoča maksimalni prehod svetlobe in minimalistični izgled pisarniških ali bivalnih prostorov.
Obstaja več različnih sistemov: Slim Solutions, Glass Solutions, Double Glass Solutions in Double Glass Screen Partition. Slim Solutions: Sistem Slim Solutions omogoča najtanjše profile za zasteklitev predelnih sten s širino 40mm in višino samo 25mm v fiksnih stenah. Omogoča uporabo laminiranega stekla, debeline največ 6+6mm ali melaminskega panela debeline 18mm. Vrsta stekla PVB. Zvočna izolativnost EN12758 – dB* 55,1, 0,38, 34 (-1; -3); 55,2, 0,76, 35 (-1; -3); 66,1, 0,38, 37; 37 (-1; -3); 66,2, 0,76, 39 (0; -2) *Navedene vrednosti veljajo samo za steklo v takšni sestavi, ne za celotno predelno steno s profili. Glass Solutions.
Sistem Glass Solutions ima profile dim. 40x54mm, ki podpirajo laminirano steklo, debeline največ 6+6mm alu melaminski panel debeline 18mm. Vrsta stekla PVB. Zvočna izolativnost EN12758 – dB* 55,1, 0,38, 34 (-1; -3); 55,2, 0,76, 35 (-1; -3); 66,1, 0,38, 37 (-1; -3); 66,2, 0,76, 39 (0; -2). *Navedene vrednosti veljajo samo za steklo v takšni sestavi, ne za celotno predelno steno s profili. Double Glass Solutions. Aluminijasti profili dim. 80x54h mm, ki podpirajo 2 laminirani stekli, debeline največ 6 + 6 mm ali melaminske plošče debeline 18 mm.
Dvojno steklo, v verziji 5 + 5 stratificiranega akustičnega stekla, lahko zagotavlja do 42 dB zvočne izolativnosti. Double Glass Screen Partition. Je predelna stena z dvojno zasteklitvijo, z odličnimi tehnično akustičnimi lastnostmi z vgrajenimi rolo senčili, ki se odpirajo in zapirajo ročno ( v sejnih sobah in senatni sobi s pomočjo daljinsko vodenih motorjev, po načrtih stropov 1.4.1.). Spuščeno senčilo zagotavlja popolno zasebnost in zmanjšuje hrup, navito na navijalni cevi v zgornji kaseti pa pusti prostor svetlobi.
1. | Izdelava, dobava in montaža Alu steklene fasade po fasadnih pasovih, sestavah, detajlih in opisih v nadaljevanju, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi arhitekt, barva profilov in pločevin po izboru arhitekta, v canah na enoto zajeti vse elemente fasade razen sekundarne fasade, ki je zajeta posebej. Celotna fasada po sestavah, z vsemi vgrajenimi elementi v fasadi kot so okna, vrata, rešetke, okna za odvod dima in toplote in ostali elementi ter izdelava senčil steklenih površin, določeni deli fasad z dodatno požarno odpornostjo, ostalo po shemah:
Vključno z izdelavo senčil - lamel. Požarna odpornost vidna na shemah 2.2.3.2 in 2.2.3.3. Z izvedbo preliva z razširitvijo v reži v širini polja, z odkapno poličko, glej detajl.
- sistemska transparentna fasada, iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom in troslojne varnostne zasteklitve, toplotna provodnost stekla Ug = 0,50 W/m2K, TGI distančniki, prepustnost sončne energije g = min. 24,8%, max 50,6 %.
- masivni parapeti s sistemsko fasado, iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom in izolacijskim sendvič elementom s sredico iz kamene volne debeline 18 cm in obojestranske Alu pločevine debeline 2 mm in iz dodatne toplotne izolacije do AB stene, debeline 5,0 cm oziroma da 100% zapolne prostor, kot npr. Naturoll Plus
- lahki parapeti s sistemsko fasado, iz alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom in izolacijskim sendvič elementom s sredico iz kamene volne debeline 18 cm in obojestranske Alu pločevine debeline 2 mm, kot npr. Naturoll Plus
- zaključki predelnih mavčnih sten in ostalih zidov na fasado morajo biti zajeti v cenah na enoto fasad, iz Alu zaključnega zvočnoizolativnega elementa v barvi fasadnih profilov, po detajlu 3.11.3., iz zoženih mavčnih sten, na stiku s stebrom (jeklenih in lesenih), v regah manjših od 10 cm pa se predvidi ALU zaključni element.
- v cenah na enoto zajeti zunanje Alu in notranje okenske police iz fundermaxa po detajlu 3.7.1., vse zaključke in pripadajoče elemente
- v cenah na enoto zajeti police atik na terasah in strehah
- v cenah na enoto zajeti električne okenske kontakte, po shemah fasad, vezani na požarno centralo (požar) ali na sistem ogrevanja in hlajenja, da javljajo, da je okno odprto
1a. | Izdelava, dobava in montaža samonosilne v celoti zasteklene izolirane fasade iz alu profilov. Fasada je sestavljena iz stebrov in prečk. Zunanji robovi stekla so prekriti s pokrivnimi letvicami. Vertikalni pokrivni profil u oblike globine 25mm, horizontalni pokrivni profil globine 12mm. Globina vertikalnih profilov se določa po statičnih zahtevah (250mm). Prečni profili so z vertikalnimi na notranji strani poravnani. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj in zunaj znaša 50 mm. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode. Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila vertikale. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla.
Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut Darmstadt.
Fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk poteka med osnovno AB konstrukcijo pritličja. Zunanja ravnina stekla je poravnana z ravnino stekla fasad zgornjih nadstropij. Ta odmik omogoča vgradnjo pasameznih polj z upoštevanjem toleranc AB konstrukcije (± 20mm). Raster vertikalnih in horozontalnih fasadnih profilov izvedsti v skladu s shemami fasad. V fasadna polja pred AB stebri se vgradijo alu termoizolacijski paneli. Alu paneli so deljeni v skladu s shemami fasad. Delitev je izvedena s strukturno fugo. Fuga med alu paneli je zatesnjena s strukturnim kitom SikaSil WS-605.
Zaključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Na zunanji strani se pozicija zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack, na notranji strani se zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 150 Foil-Tack.
Barva konstrukcije se določi po izboru odgovornega projektanta.
V ceni na enoto zajeti vse notranje in zunanje alu zaključke, pritrdilni material, jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
Tehnične karakteristike fasadni sistem:
Prepustnost zraka po EN 12152 - AE
Tesnost pred močnim dežjem po EN 12154 - RE 1200
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12179-do 3,0kN/m2
Udarna odpornost po EN 14019 - I5/E5
Zvočna izolacija po EN ISO 717-1 - Rw(C;Ctr) = 45 (-2;-4) dB
Toplotna prevodnost po EN 12631:2017 - Ucw = 1,1 W/m2K
Tehnične karakteristike vgradnega okna:
Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf do 1,7 W/m2K
Zvočna izolacija po EN ISO 140-3 - Rw do 49 dB
Protivlomna odpornost po EN 1627 - Klassa RC 2
Prepustnost zraka po EN 12207 - Klasa 4
Tesnost pred močnim dežjem po EN 12208 - Klasa 9A
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12210 - Klasa C5/B5
Mehanska obremenitev po EN 13115 - Klasa 5
Trajno delovanje po EN 12400 - Klasa 3
Zasteklitev Steklo ST-1 ( Fiksna polja):
Planibel Clearlite 8mm ESG - 14mm TGI Ar 90% - 6mm Planibel Clearlite ESG iplus 1.0T (#3) - 14mm TGI Ar 90% - 8mm Planibel Clearlite iplus 1.0T (#5) ESG; Ug = 0,6 W/m2K; g = 50%; LT = 70%; Rw(C;Ctr)=39(-2;-5)dB
Zasteklitev Steklo ST-2 ( Okenska krila):
Planibel Clearlite 6mm ESG - 16mm TGI Ar 90% - 4mm Planibel Clearlite ESG iplusT 1.0 (#3)- 16mm TGI Ar 90% - Stratobel 44.2 (4mm iplus 1.0 pos.5+0,76mm Pvb + 4mm Planibel Clearlite); Ug = 0,5 W/m2K; g = 48%; LT = 67%; Rw(C;Ctr)=39(-2;-7)dB
Zasteklitev alu paneli AP-1 (pred AB stebri)
Alucobond d=4mm - Kamena volna NaturBoard Venti 30mm + 140mm - pocinkana fe pločevina d = 2mm - kamena volna fiksirana na AB konstrukcijo d = 40mm;
Površinska obdelava profilov:
Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
Faktor toplotne prevodnosti fasade:
Ucw = 0,92 W/m2K
1b. | Doplačilo za vgrajena alu zastekljena enokrilna okna vgrajena v fasadno konstrukcijo. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Toplotno-izolacijske letvice s tremi velikimi komorami oblikujejo pripiro za koekstrudirano srednje tesnilo z dvema komorama, ki je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk.
Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Notranji del profilov okvirja so spojeni z zunanjim delom profila s pomočjo poliamidnih oz. politermidnih izolacijskih lamel, katere preprečujejo toplotni most. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla. Izvedba in montaža fasade mora biti izvedena v skladu s RAL smernicami za montažo takšnih proizvodov.
Zasteklitev Steklo ST-2 ( Okenska krila):
Planibel Clearlite 6mm ESG - 16mm TGI Ar 90% - 4mm Planibel Clearlite ESG iplusT 1.0 (#3)- 16mm TGI Ar 90% - Stratobel 44.2 (4mm iplus 1.0 pos.5+0,76mm Pvb + 4mm Planibel Clearlite); Ug = 0,5 W/m2K; g = 48%; LT = 67%; Rw(C;Ctr)=39(-2;-7)dB
Okovje:
Z okovjem in sistemom avtomatskega odpiranja kot npr. Geze.
Faktor toplotnega prehoda v skladu s EN ISO 10077-1
Uw = 0,89 W/m2K;
Površinska obdelava profilov:
Alu profili so prašno barvani s Tiger Serie 68 Qualicoat class II, v tonu po izboru odgovornega projektanta.
1c. | Doplačilo za vgrajena alu zastekljena enokrilna oz. dvokrilna vrata, visoko toplotno izoliran aluminijast vratni sistem z osnovno vgradno globino 75 mm. Vrata so na notranji in zunanji strani v ravni liniji s 5 mm senčne reže na obeh straneh, z 11 mm senčne reže pri dvokrilnih antipanik vratih. Kompozitne letve (izolatorji) so opremljene z izolacijsko peno za visoko toplotno izolativnost. Profili vratnih kril so opremljeni z deljenimi kompozitnimi profili (izolatorji). Sistem mora biti opremljen s pravokotnimi zasteklitvenimi letvicami. Za boljšo toplotno izolacijo je potrebno uporabiti steklitvena tesnila z zastavicami. Če v standardih/smernicah/niso določene druge zahteve za spodnjo točko vrat, mora biti spodnji zaključek vrat opremljen z aluminijastim zapornim pragom, visokim 15 mm, in tesnilnim sistemom za tesno zapiranje pri preskusnem tlaku do 150 PA v skladu s standardom DIN EN 12208.
Spodnje zaključke vrat je potrebno izvesti po DIN 18024 "gradnja brez ovir", DIN 18025 "stanovanja brez ovir" in po konceptu norme E DIN 18030 iz januarja 2006. Višina praga lahko znaša največ 15 mm.
Toplotna izolacija:
Vidna širina okvirja in krila 147 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,79 W/(m²K).
Oprema vratnega krila:
Vrata so namenjena za izhod v sili po SIST EN 179. Zato morajo biti opremljena z anti panik ključavnico, antipanik kljuko znotraj in zunaj, tečaji so Roll izvedbe.
V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, (vijake, kovice, lepila, obojestransko lepilne trakove…) Pozicijo izgotoviti do popolne funkcionalnosti.
Prepustnost zraka po EN 12152 - AE
Tesnost pred močnim dežjem po EN 12154 - RE 1200
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12179-do 3,0kN/m2
Udarna odpornost po EN 14019 - I5/E5
Zvočna izolacija po EN ISO 717-1 - Rw(C;Ctr) = 45 (-2;-4) dB
Toplotna prevodnost po EN 12631:2017 - Ucw = 1,1 W/m2K
1d. | Doplačilo za vgrajena alu zastekljena enokrilna oz. dvokrilna vrata, visoko toplotno izoliran aluminijast vratni sistem z osnovno vgradno globino 75 mm. Vrata so na notranji in zunanji strani v ravni liniji s 5 mm senčne reže na obeh straneh, z 11 mm senčne reže pri dvokrilnih antipanik vratih. Kompozitne letve (izolatorji) so opremljene z izolacijsko peno za visoko toplotno izolativnost. Profili vratnih kril so opremljeni z deljenimi kompozitnimi profili (izolatorji). Sistem mora biti opremljen s pravokotnimi zasteklitvenimi letvicami. Za boljšo toplotno izolacijo je potrebno uporabiti steklitvena tesnila z zastavicami. Če v standardih/smernicah/niso določene druge zahteve za spodnjo točko vrat, mora biti spodnji zaključek vrat opremljen z aluminijastim zapornim pragom, visokim 15 mm, in tesnilnim sistemom za tesno zapiranje pri preskusnem tlaku do 150 PA v skladu s standardom DIN EN 12208.
Vrata vgrajena v alu stekleno fasado pritličja.
Spodnje zaključke vrat je potrebno izvesti po DIN 18024 "gradnja brez ovir", DIN 18025 "stanovanja brez ovir" in po konceptu norme E DIN 18030 iz januarja 2006. Višina praga lahko znaša največ 15 mm.
Toplotna izolacija:
Vidna širina okvirja in krila 147 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,79 W/(m²K).
Oprema vratnega krila:
Vrata so namenjena za izhod v sili po SIST EN 179. Zato morajo biti opremljena z anti panik ključavnico, antipanik kljuko znotraj in zunaj, tečaji so Roll izvedbe.
V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, (vijake, kovice, lepila, obojestransko lepilne trakove…) Pozicijo izgotoviti do popolne funkcionalnosti.
1e. | Izdelava, dobava in montaža notranjih screen rolojev, kot npr. Senčila Bled, HD 50, sive barve RAL 7038, določena senčila na motorni pogon SOMFY iO, ostala ročno ( po načrtu stropov 1.4.1.), z vodili, kasetami, elektromotorji z odpiranjem preko stikal, z vsemi zaključki, po potrjenem sistemu s strani arhitekta.
1f. | Izdelava izolacijske fasade po sestavi F5, izolacijski sendvič debeline 18,0 cm, iz obojestranske Alu pločevine debeline 2,0 mm s polnilom iz kamene volne kot npr. Baturboard Ventacusto, z dodatnim slojem toplotne izolacije debeline 6,0 cm kot npr. Naturoll Plus, s tipsko podkonstrukcijo Alu sistemske fasade.
1.1. | FASADNE ZASTEKLITVE
1.1.1. | - zasteklitev v osi C/4-5 in C/6-7, velikosti 875x1475 cm | kpl | 2 |  | 0
1.1.2. | - zasteklitev 3. nadstropja, terasa, velikosti 820x440 cm | kpl | 2 |  | 0
1.1.3. | - zasteklitev požarnega stopnišča, velikosti (710+300+340)x575 + 710x665 cm | kpl | 1 |  | 0
1.1.4. | - zasteklitev levega trakta in glavnega stopnišča, velikosti (890+1190+2775+890+460)x660 + 710x665 cm | kpl | 1 |  | 0
1.1.5. | - elektro pogon za senčila v sejnih sobah in senatni sobi | kos | 10 |  | 0
1.2. | VRATA
1.2.1. | V2.1.1, velikosti 254x225 cm, vrata morajo biti potrjena s strani ZVKDS, izdelane po posnetku obstoječih, lesena masivna vrata, z zasteklitvami iz varnostnega stekla | kos | 1 |  | 0
1.2.2. | V2.1.3E, velikosti 142x317 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.3. | V2.1.4E, velikosti 100x271 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.4. | V2.2.1, velikosti 210x264 cm | kos | 1 |  | 0
1.2.5. | V2.2.1 ODT, velikosti 210x264 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.6. | V2.2.2D, velikosti 108x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.2.7. | V2.2.3 ODT, velikosti 145x235 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.8. | V2.3.1P, velikosti 140x265 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 1 |  | 0
1.2.9. | V2.3P, velikosti 140x265 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 1 |  | 0
1.2.10. | VODT2A, velikosti 145x250 cm | kos | 2 |  | 0
1.2.11. | VODTA, velikosti 145x235 cm | kos | 6 |  | 0
1.3. | OKNA z notranjimi senčili
1.3.1. | O1, velikosti 122x172 cm, s senčili | kos | 42 |  | 0
1.3.2. | O1P, velikosti 122x172 cm, požarno odporna EI 30, s senčili | kos | 11 |  | 0
1.3.3.1. | O2, velikosti 98x285 cm, s senčili | kos | 51 |  | 0
1.3.3.2 | O2, velikosti 98x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 54 |  | 0
1.3.4.1. | O2 D, velikosti 98x285 cm, s senčili | kos | 1 |  | 0
1.3.4.2. | O2 D, velikosti 98x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 2 |  | 0
1.3.5.1. | O2 L, velikosti 98x285 cm, s senčili | kos | 2 |  | 0
1.3.5.2. | O2 L, velikosti 98x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 15 |  | 0
1.3.6.1. | O2.1, velikosti 88x285 cm, s senčili | kos | 44 |  | 0
1.3.6.2. | O2.1, velikosti 88x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 55 |  | 0
1.3.7.1. | O2.1 D, velikosti 88x285 cm, s senčili | kos | 3 |  | 0
1.3.7.2. | O2.1 D, velikosti 88x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 5 |  | 0
1.3.8.1. | O2.1 L, velikosti 88x285 cm, s senčili | kos | 4 |  | 0
1.3.8.2. | O2.1 L, velikosti 88x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 6 |  | 0
1.3.9. | O2.1.3, velikosti 98x262 cm, s senčili | kos | 14 |  | 0
1.3.10. | Onot1, velikosti 88x285 cm, s senčili na el. pogon | kos | 8 |  | 0
1.3.11. | O3, velikosti 230x230 cm, novo okno v Alu izvedbi kot posnetek obstoječega in po navodilih in potrditvi ZVKDS | kos | 2 |  | 0
1.3.12. | Oobs, velikosti 60x47 cm, s senčili | kos | 2 |  | 0
1.3.13. | Oobs, velikosti 80x47 cm, s senčili | kos | 2 |  | 0
1.4. | Izdelava, dobava in montaža rešetk za prezračevanje na območju fasade, iz Alu pločevine v barvi po izboru arhitekta (oksidno rdeča), iz Alu okvirjev, lamel in protimrčesne mrežice, ostalo po shemah:
1.4.1. | - velikosti 80x270 cm | kos | 8 |  | 0
1.4.2. | - velikosti 90x270 cm | kos | 2 |  | 0
15. | Dobava in montaža požarno ventilaciskga sistema (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde:
-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale
-da zagotovi ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno s študijo požarne varnosti
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico od proizvajalca GEZE. Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
15.1. | kot npr. GEZE RWA 105 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 230, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. | kos | 4 |  | 0
15.2. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kos | 4 |  | 0
15.3. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kos | 4 |  | 0
15.4. | kot npr. GEZE THZ Comfort N4 enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm | kos | 2 |  | 0
15.5. | Požarna tipa / tipkalo kot npr. GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 4 |  | 0
15.6. | Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogonTHZ Comfort centrala za naravni odvod dima in toplote | kos | 2 |  | 0
15.7. | kot npr. GEZE RWA 105 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 230, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. | kos | 4 |  | 0
15.8. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kos | 4 |  | 0
15.9. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kos | 4 |  | 0
15.10. | kot npr. GEZE Električni škarjast motor je namenjen za odpiranju vrat in oken za dovod svežega zraka ali prezračevanje. GEZE K600 24V DC, IP 32, maksimalna moč 600N, model T za krilno odpiranje vrat vključno z konzolo za tip G. Kot odpiranja 90° | kos | 1 |  | 0
15.11. | kot npr. GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure vključno z okvirnim delom GEZE SB-KL 130 | kos | 1 |  | 0
15.12. | kot npr. GEZE Električni škarjast motor je namenjen za odpiranju vrat in oken za dovod svežega zraka ali prezračevanje. GEZE K600 24V DC, IP 32, maksimalna moč 600N, model T za krilno odpiranje vrat vključno z konzolo za tip G. Kot odpiranja 90° | kos | 1 |  | 0
15.13. | kot npr. GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure vključno z okvirnim delom GEZE SB-KL 130 | kos | 1 |  | 0
15.14. | kot npr. GEZE RWA 105 NT SY - sistem za odpiranje okna vrtljivo na notri. Vključeno je okovje za vgradnjo motorja in zaklepanje okna, in motor elektromotor GEZE E250 / hod 230, 24V DC, 1.0A. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 50mm na okviru i 40mm krilu okna. | kos | 24 |  | 0
15.15. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, letev fi 12mm, L 2000mm | kos | 24 |  | 0
15.16. | Oprema za mehansko zaklepanje elektromotorja, pokrivni profil L 2000mm, EV1 | kos | 24 |  | 0
15.17. | kot npr. GEZE K600 SY Električni škarjast motor je namenjen za odpiranju dvokrilnih vrat (en motor na krilo) in oken za dovod svežega zraka ali prezračevanje. GEZE K600 SY 24V DC, IP 32, maksimalna moč 600N, model T za krilno odpiranje vrat vključno z konzolo za tip G. Kot odpiranja 90° | kos | 2 |  | 0
15.18. | kot npr. GEZE Električni prejemnik serije A4000-fail secure vključno z okvirnim delom GEZE SB-KL 130 | kos | 4 |  | 0
15.19. | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo kot npr. GEZE MBZ 300 N48K. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 48A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Skupno število ventialcijskih grup je 6 z max. porabo 10A v eni grupi. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
15.20. | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo kot npr. GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kos | 2 |  | 0
15.21. | Opcija:Nadometna doza za stikalo kot npr. GEZE LTA-24 | kos | 2 |  | 0
15.22. | Požarna tipa / tipkalo kot npr. GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 2 |  | 0
15.23. | Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogon kot npr. GEZE MBZ centrala za naravni odvod dima in toplote | kos | 1 |  | 0
| Skupaj fasadne zasteklitve, okna in vrata: |  |  |  | 0
D. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Opomba: v ceni na enoto zajeti, da se druga plošča izvede do določene višine za utopljene zaključne letvice, po detajlu 3.11.1.
1. | Izdelava mavčnih sten po sestavi Sn1, Z3.2, Z3.2L, Z3.P, Z3.5.1, Z3.5.2, Z3.5.3, Z3.5.4, Z3.5.1P, debeline 12,5 cm, po sistemu kot npr. W112, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 kot npr. Akustic Roll, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Z ojačitvami iz UA profilov za montažo stavbnega pohištva, iz ojačitev iz OSB plošč debeline 22 mm za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev.
1.1. | - z uporabo 4x navadnih plošč | m2 | 1578.5 |  | 0
1.2. | - z uporabo 2x navadnih + 2x vodoodpornih plošč | m2 | 185.6 |  | 0
1.3. | - z uporabo 4x vodoodpornih plošč | m2 | 101 |  | 0
1.4. | - z uporabo 4x ognjevarnih plošč, po sestavi Sn1P | m2 | 170.3 |  | 0
1.5. | - zapore nad zasteklitvami v višini medstropovja, z uporabo 4x navadnih plošč, z dodatnimi ojačitvami za montažo stavbnega pohištva, po detajlu 3.14.1 | m2 | 45.9 |  | 0
1.6. | - po sestavi Sn1.1, debeline 7,5 cm, 1x plošča, podkonstrukcija in zvočna izolacija debelin 5,0 cm, 1x plošča | m2 | 45 |  | 0
1.7. | - dodatna mavčna plošča na območju difuzorjev | m2 | 50 |  | 0
2. | Izdelava mavčnih oblog po sestavi Z3.4, po sistemu kot npr. W628, po sestavi O4, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz 2x vodoodporne mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije debeline 7,5 cm, iz zvočne izolacije debeline 7,5 cm kot npr. Acustic Roll. Iz ojačitev iz OSB plošč debeline 22 mm za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev.
2.1. | - z uporabo 2x navadnih plošč | m2 | 764.9 |  | 0
2.2. | - z uporabo 2x vodoodpornih plošč | m2 | 213.8 |  | 0
2.3. | - z uporabo 2x ognjevarnih plošč, po sestavi Sn2P | m2 | 75.4 |  | 0
3. | Izdelava mavčnih oblog po sestavi Z3.7, O5, po sistemu kot npr. W628, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz Alu parne zapore z lepljenimi stiki, iz podkonstrukcije debeline 10,0 cm, iz zvočne izolacije debeline 10,0 cm kot npr. Acustic Roll. Iz ojačitev iz OSB plošč debeline 22 mm za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev. | m2 | 223.5 |  | 0
4. | Izdelava mavčnih oblog po sestavi, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz 1x mavčne plošče debeline 1,25 cm, brez podkonstrukcije, z direktnim lepljenjem in vijačenjem v betonsko, ometano ali leseno podlago, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev. | m2 | 103.8 |  | 0
5. | Izdelava gladkih spuščenih stropov po sestavi, z dobavo materiala in potrebnim delom, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, s podkonstrukcijo in obešali, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z izdelavo izrezov za notranja senčila po detajlu 3.7.1:
5.1. | - z uporabo navadnih plošč | m2 | 1989.7 |  | 0
5.2. | - z uporabo vodoodpornih plošč | m2 | 163.4 |  | 0
5.3. | - vertikalni zaključki stopov višine do vključno 50 cm, z uporabo navadnih plošč | m1 | 94.5 |  | 0
5.4. | - revizijske lopute velikosti 60x60 cm | kos | 20 |  | 0
5.5. | - revizijske lopute velikosti 40x40 cm | kos | 20 |  | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0
E. | TLAKARSKA DELA
Opomba: v cenah na enoto zajeti profile med različnimi tlaki in izdelavo dilatacij v teraco tlakih po detajlu 3.13.1.
1. | Izdelava sestave tlaka E1 z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij
- iz zvočne izolacije iz plošč iz penjenega poliuretana in plute, debeline 1,0 cm, kot npr. Getzner AFM 26
- iz litega terazza, debeline 10 cm, protizdrsen R10, iz mikroarmiranega betona C30/37, XC4, XF3, XD3, iz agregata, belega cementa in agragata giallo mori frakcije 5-8 ali 6-9 mm, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, po recepturi po projektu betona, ki mora biti izdelan s strani izvajalca in mora biti zajet v ceni na enoto, ki ga potrdi arhitekt, z vsemi dodatki, obdelavami, z nego betona, z rezanjem dilatacij, robnimi trakovi, končno obdelavo z brušenjem in poliranjem, z obdelavo dilatacij z medeninastimi profili in z obdelavo ostalih stikov, z utopljenimi inox obstnskimi letvicami, z izvedbo zaščitnega premaza kot npr. Protect Guard CE Special Concrete. V količini zajet tudi zunanji tlak pred vhodom.
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 480.8 |  | 0
2. | Izdelava sestave tlaka E2, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS SILENT T650 43/40
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 5,8 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 2559.5 |  | 0
3. | Izdelava sestave tlaka E3, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS SILENT T650 43/40
- sloj strešne lepenke
- enoslojna hidroizolacija, polimer bitumenska, debeline 4 mm, kot npr. Orion FC 180, z vsemi obdelavami
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,3 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 166.6 |  | 0
4. | Izdelava sestave tlaka E5, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS SILENT T650 43/40
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,6 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 141.6 |  | 0
5. | Izdelava sestave tlaka E6, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS SILENT T650 43/40
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,0 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 93.8 |  | 0
6. | Izdelava sestave tlaka E7, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 3,0 cm, kot npr. Fragmat EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij
- iz toplotne izolacije iz EPS, debeline 4,0 cm, kot npr. Fragmat EPS SILENT T650 43/40
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 7,0 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 91.4 |  | 0
7. | Izdelava sestave tlaka E8, z dobavo materiala in potrebnim delom:
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,0 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
- iz zvočne izolacije iz plošč iz penjenega poliuretana, debeline 1,6 cm, kot npr. Getzner AFM 35
- iz ločilnega sloja iz PE folije 0.20
- iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,2 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij
| Celotna sestava skupaj: | m2 | 208 |  | 0
8. | Izdelava masivnih, velikoformatnih, retificiranih elementov stopnišč, teracerski izdelki izdelani v delavnici, po potrjeni recepturi po potrjenih vzorcih s strani arhitekta, z uporabo belega cementa in agragata giallo mori frakcije 5-8 ali 6-9 mm, z vsemi dodatki in armaturo, z izdelavo kalupov. S stroški tranporta in prenosa do mesta vgradnje, z uporabo lepilne malte ali lepila, s fugiranjem stikov, s končno zaščitno impregnacijo. Z izdelavo stenskih zaključkov po navodilih arhitekta. Z izdelavo ustrezne zaščite med gradnjo. Ostalo po shemah in detajlu 3.12.3:
8.1. | - prefabricirane stopnice velikosti 120x28x4 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na kovinsko podkonstrukcijo, vse površine vidne | kos | 236 |  | 0
8.2. | - prefabricirane stopnice velikosti 125x28x4 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na kovinsko podkonstrukcijo, vse površine vidne | kos | 2 |  | 0
8.3. | - prefabricirane stopnice velikosti 125x30x4 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na kovinsko podkonstrukcijo, vse površine vidne | kos | 116 |  | 0
8.4. | - prefabricirane stopnice velikosti 120x30x4 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na kovinsko podkonstrukcijo, vse površine vidne | kos | 4 |  | 0
8.5. | - prefabricirane stopnice velikosti 125x34x4 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na kovinsko podkonstrukcijo, vse površine vidne | kos | 60 |  | 0
8.6. | - prefabricirane stopnice velikosti 264,5x37x15 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na zidano podlago | kos | 2 |  | 0
8.7. | - prefabricirane stopnice velikosti 264,5x33x15 cm, s tipskim protizdrsnim elementov, lepljene na zidano podlago | kos | 1 |  | 0
8.8. | - prefabricirani zidec velikosti 60x200,5x49 cm, sidran v betonsko podlago | kos | 1 |  | 0
8.9. | - prefabricirani zidec velikosti 66x200,5x49 cm, sidran v betonsko podlago | kos | 1 |  | 0
8.10. | - prefabricirani zidec velikosti 66x143x49 cm, sidran v betonsko podlago | kos | 1 |  | 0
8.11. | - prefabricirane ab stopnice 1,20 x 0,15 x 0,30 m za dostop zunaj, izhod iz atrija po detajlu 3.8.3, | kos | 3 |  | 0
9. | Izdelava hidroizolacije mokrih prostorov, po sestavi, stenska in talna, 2x nanos hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi s PVC mrežico in robnimi trakovi, kot naprimer Aquafin-2K/M, s tesnenjem prebojev. | m2 | 188 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja inox profilov med različnimi tlaki, za pripire in drugi profili na območju tlakov, po izboru arhitekta. | m1 | 84 |  | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA
V cenah na enoto upoštevati, da se zadnja roka opleska izvede po dokončanju vseh del, vključno s finalnimi tlaki, montažo stavbnega pohištva. Z izvedbo vseh zaščit in odstranitev le teh po dokončanju del.
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih stropov s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 2247.6 |  | 0
2. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje betonskih stropov, s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 183 |  | 0
3. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje ometanih stropov v kleti, s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 477.6 |  | 0
4. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten z mat latex barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 4691.2 |  | 0
5. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih sten pisarn, s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 2406.9 |  | 0
6. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten pomožnih prostorov (skladišča, strojnice,...), s poldisperzijsko belo barvo, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 1154.4 |  | 0
7. | Priprava podlage in zaščitni premaz AB konstrukcij z vidnim betonom VB3, brezbarvni po potrjenem vzorcu, kot npr. ProtectGuard CE Special Concrete, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 2056.4 |  | 0
8. | Dobava materiala in obdelava sten v sanitarjah, po sistemu Microtoping ali enakovredno, s pripravo ometane, betonske ali mavčne podlage, z vsemi nanosi in obdelavami po navodilih proizvajalca in po potrjenih vzorcih s strani arhitekta. Z zaščitami in obdelavami. Vključno z dobavo in vgradnjo letev iz inox L kotnika, finalno obdelan. | m2 | 642.6 |  | 0
9. | Priprava podlage in pleskanje stropa in sten dvigalnih jaškov, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 347.5 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava materiala in izdelava poliuretanskega večplastnega premaza v kleti, po sestavi K1, kot npr. Mapefloor Parking System, s predhodnim brušenjem in izravnavo AB temeljne plošče, brez estriha, protizdrsnost R10, v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo stenskih zaključkov v obliki zaokrožnice v višini 10 cm z obdelavo kot tlak, z obdelavo dilatacij in vseh stikov. Večslojni premaz: s temeljnim premazom kot npr. Primer SN, iz premaza kot npr. Mapefloor PU 410, z dodanimi barvnimi pigmenti kot npr. Mapecolor paste, z vmešanim kemenčevim peskom kot npr. Quarzo 0.1-0.5, z zaključnim premazom kot npr. Mapefloor finish 51 z dodanimi barvnimi pigmenti kot npr. Mapecolor paste. | m2 | 656.6 |  | 0
2. | Dobava materiala in izdelava epoksidnega večplastnega sloja, po sestavi K2, E3, kot npr. KLB EP216 Universal, s predhodnim brušenjem in izravnavo AB temeljne plošče, brez estriha, protizdrsnost R10, v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo stenskih zaključkov v obliki zaokrožnice v višini 10 cm z obdelavo kot tlak, z obdelavo dilatacij in vseh stikov. Večplastni sloj: s temeljnim premazom kot npr. KLB EP52, iz dvokomponentnega izravnalnega sloja kot npr. KLB EP52 Special s polnili KLB QS Mix2/1, iz zaključnega samorazlivnega sloja kot npr. KLB EP216 Universal. | m2 | 644.2 |  | 0
3. | Dobava materiala in izdelava epoksidnega večplastnega sloja, po sestavi K2.1 in E4, kot npr. KLB EP742 E sistem, s predhodnim brušenjem in izravnavo betonske podlage, protizdrsnost R10, v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo stenskih zaključkov v obliki zaokrožnice v višini 10 cm z obdelavo kot tlak, z obdelavo dilatacij in vseh stikov. Večplastni sloj: s temeljnim premazom kot npr. KLB EP727 E, iz dvokomponentnega vmesnega sloja kot npr. KLB EP742 z dodatkom vode, iz zaključnega samorazlivnega sloja kot npr. KLB EP742 E. | m2 | 50 |  | 0
4. | Dobava in polaganje tehno parketa, po sestavi E2 in E8, velikosti 250x19x10 mm, masivni, evropski hrast, surov, finalno obdelan na objektu, z lepljenjem na podlago, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z brušenjem in oljenjem, kot npr. 2k Rubio monocoat, z dobavo in vgradnjo obstenskih utopljenih letvic po detajlu 3.2.9., 3.4.1, 3.11.1 iz sistemskih profilov po AGS z lesenimi letvicami ali inox L kotniki. Vse po izboru arhitekta. | m2 | 2767.5 |  | 0
5. | Dobava in polaganje talne obloge iz naravnega kavčuka, po sestavi E5, debeline 2 mm, kot npr. Noraplan Seneo, odporna na kemikalije, z izvedbo tipske zaokrožnice iz PVC elementa in oblogo iz enake talne obloge, z lepljenjem na podlago, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z varjeno prirobnico. Vse po izboru arhitekta. | m2 | 141.6 |  | 0
6. | Dobava in izdelava športnega plavajoča poda, po sestavi E6, izdelan iz gotovega troslojnega parketa, hrast, debeline 26 mm, debelina finalnega sloja debeline 3,6 mm, paneli z dvojnim spojem na pero in utor, položeni na sistemske elastične podložne trakove, kot npr. Boen Boflex Stadium, z izvedbo stenskih zaključkov iz masivnih lesenih letvic ali inox L kotnikov, z ločilnim slojem iz dvoslojne PE folije, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli. Vse po izboru arhitekta. | m2 | 93.8 |  | 0
7. | Dobava materiala in izdelava samorazlivnega dvokomponentnega epoksidnega tlaka, po sestavi E7, kot npr. PUR komfortni tlak, s predhodnim brušenjem in izravnavo estriha, protizdrsnost R10, v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo stenskih zaključkov po izboru arhitekta iz inox L kotnikov, z obdelavo dilatacij in vseh stikov. Večplastni sloj: z 2k prednamazom kot npr. KLB EP52 special, z vmesnim elastičnim slojem kot npr. KLB PU430 Silent, z debeloslojnim nosilnim slojem kot npr. KLB PU425 in z zaključnim samorazlivnim 2k slojem kot npr. KLB PU806E. | m2 | 91.4 |  | 0
8. | Dobava materiala in izdelava epoksi pramaza talnih in stenskih površin jam dvigalnih jaškov, po sestavi K4, kot npr. KLB EP742 E sistem, s predhodnim brušenjem in izravnavo betonske podlage, protizdrsnost R10, v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo stenskih zaključkov v obliki zaokrožnice v višini 10 cm z obdelavo kot tlak, z obdelavo dilatacij in vseh stikov. Večplastni sloj: s temeljnim premazom kot npr. KLB EP727 E, iz dvokomponentnega vmesnega sloja kot npr. KLB EP742 z dodatkom vode, iz zaključnega samorazlivnega sloja kot npr. KLB EP742 E. | m2 | 74.6 |  | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  | 0
H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, iz jekla različnih kvalitet, razred izvedbe EXC3, stopnja izpostavljenosti C2, vse vroče cinkano, vidne konstrukcije prašno barvane po RALu po izboru arhitekta, s protipožarnim premazom kjer je to zahtevano. S pritrdilnim materialom. Po načrtih arhitekture in statike.
1.1. | - podkonstrukcija inštalacij na strehi, S355 J2 | kg | 2950 |  | 0
1.2. | - stopnišče os 4, S355 JR | kg | 8400 |  | 0
1.3. | - stopnišče os 8, S355 JR | kg | 10600 |  | 0
1.4. | - podkonstrukcija tribun, S235 JR | kg | 4400 |  | 0
1.5. | - druge razne konstrukcije, S235 JR | kg | 5000 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih notranjih ograj, višine 1350 mm, iz vertikalnih cevi fi 24 mm, iz zgornjega ploščatega profila 50/5 mm, s spodnjim L profilom v debelini sestave tlaka, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli z osnovnim zaščitnim premazom in prašnim barvanjem v RALu po izboru arhitekta. Vključno z lesenim ročajem, prereza 50x40 mm, iz masivnega hrastovega lesa, s pobranimi robovi, finalno lakiran po potrjenem vzorcu, nevidno pritrjen v konstrukcijo ograje. Ostalo po shemah in detajlu 3.9.1:
2.1. | - ograje v avli 1. nadstropja, pozicije KO.01, KO.02, KO.03 in KO.04, po shemi 2.3.6 | m1 | 10.6 |  | 0
2.2. | - ograje v avli 1. nadstropja, pozicije KO.01, KO.05 in KO.06, po shemi 2.3.7 | m1 | 8.7 |  | 0
2.3. | - ograje v avli 2. nadstropja, pozicije KO.01, KO.05 in KO.06, po shemi 2.3.8 | m1 | 17.3 |  | 0
2.4. | - ograje v avli 3. nadstropja, pozicije KO.01, KO.05 in KO.06, po shemi 2.3.9 | m1 | 8.7 |  | 0
2.5. | - ograje v avli 3. nadstropja, pozicije KO.01, KO.02, KO.03 in KO.04, po shemi 2.3.10 | m1 | 10.6 |  | 0
2.6. | - ograje v avli 4. nadstropja, pozicije KO.02, KO.07 in KO.08, po shemi 2.3.11 | m1 | 13.5 |  | 0
2.7. | - ograje v avli 4. nadstropja, pozicije KO.01, KO.02, KO.09 in KO.10, po shemi 2.3.12 | m1 | 11.8 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih zunanjih ograj, višine 800 mm, iz nosilnih kotnikov 80/25/6 mm, iz zgornje cevi fi 42,4/3,6 mm, s 3x horizontalnimi inox jeklenicami s sidernimi elementi in šponarji, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah:
3.1. | - ograja terase 3. nadstropja, po shemi 2.3.13 | m1 | 38 |  | 0
3.2. | - ograje teras 4. nadstropja, po shemi 2.3.14 | m1 | 32 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža kovinskih zunanjih ograj, višine 2680 mm, iz vertikalnih cevi fi 42,4/3,6 mm, z 2x horizontalnimi povezavami iz ploščatega železa 80/8 mm z izrezi za cevi, s spodnjim ploščatim profilom prereza 80/10 mm, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah 3.8.2:
4.1. | - ograja atrijev pritličja, po shemi 2.3.15 | m1 | 16.3 |  | 0
4.2. | - dodatek za izdelavo enokrilnih vrat širine 120 cm, z okovjem, kljuko, ključavnico, sistemskim ključem | kos | 2 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije za solarne panele na ravnih strehah, kontrukcija izdelana v naklonu, iz profilov 50/50/3,2 mm, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah in detajlu 3.2.10:
5.1. | - streha zahodnega volumna, višine 450-850 mm, po shemi 2.3.16 | m2 | 85.7 |  | 0
5.2. | - streha osrednjega volumna, višine 450-720 mm, po shemi 2.3.17 | m2 | 25.3 |  | 0
5.3. | - streha vzhodnega volumna, višine 450-720 mm, po shemi 2.3.18 | m2 | 37.8 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža zastorov instalacij na strehi, sestavljeni iz segmentov, iz okvirjev iz kovinskih kotnikov 60/60 mm in polnila iz ekspandirane pločevine kot npr. Benkotehna Hexagon 150/56/21,5, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah in detajlih 3.2.9:
6.1. | - streha zahodnega volumna, višine 1635 mm, po shemi 2.3.20 | m1 | 48.2 |  | 0
6.2. | - streha osrednjega volumna, višine 2535 mm, po shemi 2.3.21 | m1 | 32.8 |  | 0
6.3. | - streha vzhodnega volumna, višine 1635 mm, po shemi 2.3.22 | m1 | 29.2 |  | 0
6.4. | - dodatek za izdelavo dvokrilnih vrat na območju zastorov, višine 1635, z okovjem, kljuko, ključavnico | kos | 1 |  | 0
6.5. | - dodatek za izdelavo enokrilnih vrat na območju zastorov, višine 2535, z okovjem, kljuko, ključavnico | kos | 1 |  | 0
6.6. | - dodatek za izdelavo enokrilnih vrat na območju zastorov, višine 1635, z okovjem, kljuko, ključavnico | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža notranjega glavnega stopnišča ob dvigalnem jašku. Stopnišče skozi vse etaže oziroma po celotni višini objekta, sestavljeno iz: stopniščnih ram s podkonstrukcijo za teraco nastopne ploskve, vmesnih podestov vključno s finalnim tlakom podestov iz teraco tlaka, ograjami, držali za roke in ostalimi elementi, z nosilno konstrukcijo, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah. Z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi statik in arhitekt. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža notranjega požarnega stopnišča. Stopnišče skozi vse etaže oziroma po celotni višini objekta, sestavljeno iz: stopniščnih ram s podkonstrukcijo za teraco nastopne ploskve, vmesnih podestov vključno s finalnim tlakom podestov iz teraco tlaka, ograjami, držali za roke in ostalimi elementi, z nosilno konstrukcijo, s sidernimi ploščami in pritrdilnim materialom. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v RALu po izboru arhitekta. Ostalo po shemah. Z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi statik in arhitekt. | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava, dobava in montaža dvojnega držala za roke ob klančinah pri glavnem vhodu, po shemi. | kpl | 1 |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža zaključnega povoznega inox profila pri vratih tovornega dvigala in pri požarnih izhodih, na nivoju pritličja, na stiku z zunanjim tlakom iz asfalta, po detajlu. | m1 | 6 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža dostopa na glavno streho iz spodnje terase, po detajlu, predvidena je premična lestev, 3x so predvidene kljuke za pritrditev dostopne lestve. | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega horizontalnega nosilca v jašku za montažo mavčnih sten inštalacijskega jaška po etažah na požarnem stopnišču, po detajlu. | kos | 5 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
I. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
Navodila: pri sestavi ponudbe je nujno uporabiti sheme, v nadaljevanju je podan le kratek opis elementa in osnovne dimenzije, vsi podatki navedeni v shemah. V cenah na enoto zajeti vse razširitvene elemente, okovje, pragove, kljuke, samozapirala, ključavnice, sistemski ključ, zaključne letvice, talne ali stenske odbojnike, pri drsnih vratih tudi kasete za v montažne stene, pri avtomatskih vratih vso avtomatiko, priklop in zagon, pri steklenih elementih varnostne oznake, ostale specifične elemente za vsak element posebej. S pripravo in predajo vzorcev, ki jih potrdi arhitekt. Z izdelavo delavniških načrtov, ki jih potrdi arhitekt. Z upoštevanjem požarnih zahtev in zvočne izolativnosti kjer je to zahtevano.
V ceni na enoto zajeti obdelavo podbojev notranjih vrat po detajlu 3.14.1, kot priprava za slikopleskarska dela.
Splošni opis za Alu izdelke:
- glej sklop B fasaderska dela, opis sistemov za fasadne in notranje Alu izdelke po sistemu kot npr. ALUk
1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih zasteklitev, fiksne ali z vrati. Iz Alu sistema za notranje zasteklitve kot npr. ALUk. Iz Alu profilov v barvi po izboru arhitekta, iz dvoslojne termopan zasteklitve iz varnostnega stekla, z izolacijskimi polnili in ostalimi elementi, ostalo po shemah:
1.1. | ST1, velikosti 327x270 cm, s polnilom z obojestransko oblogo iz furnirja po izboru arhitekta, zasteklitev z režo za govor | kos | 1 |  | 0
1.2. | ST2.1, velikosti 200x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.3. | ST3.1, velikosti 394x270 cm | kos | 3 |  | 0
1.4. | ST2.2, velikosti 200x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.5. | ST3.2, velikosti 396x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.6. | ST2.3, velikosti 200x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.7. | ST4.1, velikosti 1165x270 cm | kos | 2 |  | 0
1.8. | ST4.2, velikosti 1165x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.9. | ST5.1, velikosti 524x270 cm | kos | 2 |  | 0
1.10. | ST6.1, zasteklitve velikosti 79x210 + 250x60 x 2 kos + 679x60 cm, lesena obloga iz furnirja velikosti 600x210 + 250x210 cm, furnir po izboru arhitekta | kos | 1 |  | 0
1.11. | ST7.1, velikosti 1165x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.12. | ST7.2, velikosti 863x270 cm | kos | 1 |  | 0
1.13. | notranje okno, širine 70 cm | kos | 1 |  | 0
1.14. | notranje okno, širine 75 cm | kos | 1 |  | 0
1.15. | notranje okno, širine 90 cm | kos | 19 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, zasteklitev in ostalih elementov. Iz Alu sistema za notranje zasteklitve kot npr. ALUk. Iz Alu profilov v barvi po izboru arhitekta, iz dvoslojne termopan zasteklitve iz varnostnega stekla, z izolacijskimi polnili in ostalimi elementi, ostalo po shemah:
2.1. | V1.1, velikosti 250x270 cm | kos | 8 |  | 0
2.2. | V1.1.2, velikosti 130x270 cm | kos | 3 |  | 0
2.3. | V1.1.3, velikosti 120x270 cm | kos | 1 |  | 0
2.4. | V1.2, velikosti 383x270 cm | kos | 1 |  | 0
2.5. | V1.2P, velikosti 106x270 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 6 |  | 0
2.6. | V3.2.1, velikosti 100x270 cm | kos | 15 |  | 0
2.7. | V3.2.2D, velikosti 125x268 cm, z avtomatskim drsnim odpiranjem | kos | 2 |  | 0
2.8. | V3.2.3Dv, velikosti 190x270 cm, z avtomatskim drsnim odpiranjem | kos | 1 |  | 0
2.9. | V4.2D, velikosti 110x270 cm, z avtomatskim drsnim odpiranjem | kos | 6 |  | 0
2.10. | V5.1.1, velikosti 130x215 cm | kos | 1 |  | 0
2.11. | V5.1.1P, velikosti 130x215 cm, požarno odporna EI60-C5 | kos | 7 |  | 0
2.12. | V5.1.2P, velikosti 100x215 cm, požarno odporna EI60-C5 | kos | 1 |  | 0
2.13. | V5.2.1, velikosti 230x215 cm | kos | 2 |  | 0
2.14. | V5.2.1P, velikosti 228x214 cm, požarno odporna EI60-C5 | kos | 2 |  | 0
2.15. | V5.2.2P, velikosti 188x214 cm, požarno odporna EI60-C5 | kos | 4 |  | 0
2.16. | VSPE1, velikosti 180x265 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 5 |  | 0
2.17. | VSPE2, velikosti 130x270 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 4 |  | 0
2.18. | VSPE3, velikosti 130x215 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 1 |  | 0
2.19. | VSPE4, velikosti 110x275 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, zasteklitev in ostalih elementov. Iz lesenih elementov furniranih po izboru arhitekta, iz dvoslojne termopan zasteklitve iz varnostnega stekla, s skritimi podboji kot npr. ALUk in ostalimi elementi, ostalo po shemah:
3.1. | V3.1.1, velikosti 94x270 cm | kos | 43 |  | 0
3.2. | V3.1.1P, velikosti 964x271 cm, požarno odporna EI30-C5 | kos | 1 |  | 0
3.3. | V3.1.2, velikosti 124x270 cm | kos | 4 |  | 0
3.4. | V3.1.2.1D, velikosti 120x272 cm, drsna ob steni | kos | 3 |  | 0
3.5. | V3.1.2D, velikosti 110x270 cm, drsna ob steni | kos | 4 |  | 0
3.6. | V3.1.3, velikosti 116x270 cm | kos | 3 |  | 0
3.7. | V3.1.3.1O, velikosti 158x270 cm | kos | 1 |  | 0
3.8. | V3.1.3.2O, velikosti 150x272 cm | kos | 1 |  | 0
3.9. | V3.1.3Lab, velikosti 110x270 cm | kos | 4 |  | 0
3.10. | V3.1.3O, velikosti 153x270 cm | kos | 1 |  | 0
3.11. | V3.1.4, velikosti 257x270 cm | kos | 2 |  | 0
3.12. | V3.1.5, velikosti 84x270 cm | kos | 4 |  | 0
3.13. | V4.1.1, velikosti 94x270 cm | kos | 11 |  | 0
| Skupaj notranje stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
J. | TRIBUNE PREDAVALNIC
1. | Izdelava tribun v predavalnicah, po shemi 2.3.22-2.3.23, z dobavo materiala in potrebnim delom:
1.1. | - jeklena stopničasta podkonstrukcija, z varjenimi stiki, pritrdilnim materialom, osnovnim protikorozijskim premazom, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdi arhitekt, po načrtu statike | kg | zajeto v ključavničarskih delih
1.2. | - zvočna izolacija iz trakov iz penjenega poliuretana, debeline 1,2 cm, lepljeni na jeklene profile, trdota po izračunu, ki ga izdela dobavitelj trakov | m2 | 55 |  | 0
1.3. | - podlaga iz križno lepljenih CLT plošč debeline 6,0 cm, z vsem pritrdilnim materialom, z mehkimi sistemskimi pritrdili za preprečitev prenosa zvoka kot npr. Getzner, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdi arhitekt, po načrtu statike | m2 | 271.4 |  | 0
1.4. | - masivni tehno parket, debeline 15 mm, hrast, surov, ekstra kvalitete, brušen in finalno oljen, z lepljenjem na podlago z dvokomponentnim lepilom,obloga horizontalnih in vertikalnih površin, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z dobavo in pritrjevanjem stopniščnih in obstenskih inox zaključkov. Vse po izboru arhitekta. Parket nabavne vrednosti 60,0 eur/m2 + DDV. | m2 | 281.2 |  | 0
1.5. | - hrastove robne letve na vogalih | m1 | 297 |  | 0
1.6. | - toplotna izolacija debeline 12,0 cm nad AB ploščami predavalnic, položena na AB ploščo, kot npr. Unifit 035 | m2 | 207.4 |  | 0
| Skupaj tribune predavalnic: |  |  |  | 0
K. | STENSKE IN STROPNE OBLOGE
Navodila: pri sestavi ponudbe je nujno uporabiti sheme, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi arhitekt, s pripravo in predajo vzorcev, ki jih potrdi arhitekt.
Po sestavak O1, O1.K, O2, O2.K, O3, O3.K.
1. | Izdelava, dobava in montaža stenskih oblog, po shemah 2.1.4. iz podkonstrukcije iz horizontalnih letev in finalna lesena obloga iz vertikalnih letev, vse finalno obdelano po navodilih arhitekta, z nevidnim pritrjevanjem, s podlogo iz črnega filca, z vsemi zaključki in izrezi, z vsemi obdelavami:
1.1. | o1, velikosti 60x275 cm | kos | 106 |  | 0
1.2. | o1-a, velikosti 55x275 cm | kos | 39 |  | 0
1.3. | o1-c, velikosti 40x275 cm | kos | 2 |  | 0
1.4. | o1-d, velikosti 35x275 cm | kos | 2 |  | 0
1.5. | o1-b*, velikosti 45x265 cm | kos | 3 |  | 0
1.6. | o1-c*, velikosti 35x265 cm | kos | 6 |  | 0
1.7. | o1**, velikosti 60x137,5 cm | kos | 32 |  | 0
1.8. | o1-a**, velikosti 55x137,5 cm | kos | 10 |  | 0
1.9. | o3, velikosti 65,5x280 cm | kos | 17 |  | 0
1.10. | o3-a, velikosti 60x280 cm | kos | 24 |  | 0
1.11. | o3-e, velikosti 25x280 cm | kos | 2 |  | 0
1.12. | o3-e, velikosti 20x280 cm | kos | 14 |  | 0
1.13. | o3-b*, velikosti 44,1x280 cm | kos | 14 |  | 0
1.14. | o3-c*, velikosti 39,2x280 cm | kos | 24 |  | 0
1.15. | o3-d**, velikosti 26,1x280 cm | kos | 2 |  | 0
1.16. | o3-f**, velikosti 22x280 cm | kos | 2 |  | 0
1.17. | dl1, dodatna lesena letev velikosti 4,2x132,5-280 cm | kos | 105 |  | 0
1.18. | dodatek za izdelavo oblog PS1 z vgradnjo dodatne mavčne plošče debeline 1,25 cm in za izdelavo obloge stolpnega difuzorja iz Alu pločevine, po shemi 2.1.4.13 | kos | 27 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža akustičnih stenskih oblog, po shemah 2.1.4. iz podkonstrukcije iz horizontalnih letev in finalna lesena obloga iz vertikalnih letev, vse finalno obdelano po navodilih arhitekta, z nevidnim pritrjevanjem, s črnim akustičnim polnilom debeline 2 cm kot npr. Rockfon Industrial 20 mm black, z vsemi zaključki in izrezi, z vsemi obdelavami:
2.1. | o2*, velikosti 60x295 cm | kos | 32 |  | 0
2.2. | o2-a, velikosti 55x275 cm | kos | 16 |  | 0
2.3. | o2-d, velikosti 35x275 cm | kos | 16 |  | 0
2.4. | o2**, velikosti 60x265 cm | kos | 19 |  | 0
2.5. | o2-c**, velikosti 40x265 cm | kos | 14 |  | 0
2.6. | o2-a***, velikosti 55x132,5 cm | kos | 4 |  | 0
3. | Dodatek pri izdelavi stenskih lesenih oblog za izdelavo niš za gasilne aparate in hidrantne omarice, po shemah:
3.1. | - gasilni aparati | kos | 18 |  | 0
3.2. | - hidrantne omarice | kos | 10 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža akustičnih stropnih oblog, po shemah 2.1.2. iz podkonstrukcije iz letev in finalna lesena obloga iz letev, vse finalno obdelano po navodilih arhitekta, z nevidnim pritrjevanjem, s črnim akustičnim polnilom debeline 2 cm kot npr. Rockfon Industrial 20 mm black, z vsemi zaključki in izrezi, z vsemi obdelavami, z izdelavo zaključkov do mavčnih stropov ali betonskih nosilcev:
4.1. | st1*, velikosti 60x247,5 cm | kos | 40 |  | 0
4.2. | st1-a*, velikosti 50x247,5 cm | kos | 30 |  | 0
4.3. | st1-b*, velikosti 40x247,5 cm | kos | 6 |  | 0
4.4. | st1-a, velikosti 50x240 cm | kos | 67 |  | 0
4.5. | st1-b, velikosti 40x240 cm | kos | 104 |  | 0
4.6. | st1-c, velikosti 30x240 cm | kos | 10 |  | 0
4.7. | st1-d, velikosti 20x240 cm | kos | 5 |  | 0
4.8. | st1**, velikosti 60x235 cm | kos | 19 |  | 0
4.9. | st1-a**, velikosti 50x235 cm | kos | 21 |  | 0
4.10. | st1-d**, velikosti 20x235 cm | kos | 2 |  | 0
4.11. | st1***, velikosti 60x225 cm | kos | 19 |  | 0
4.12. | st1-a***, velikosti 50x225 cm | kos | 21 |  | 0
4.13. | st1-d***, velikosti 20x225 cm | kos | 2 |  | 0
4.14. | st1****, velikosti 60x220 cm | kos | 12 |  | 0
4.15. | st1-a****, velikosti 50x220 cm | kos | 12 |  | 0
4.16. | st2***, velikosti 60x215 cm | kos | 16 |  | 0
4.17. | st2-a***, velikosti 50x215 cm | kos | 19 |  | 0
4.18. | st2-d***, velikosti 20x215 cm | kos | 1 |  | 0
4.19. | st2**, velikosti 60x202,5 cm | kos | 114 |  | 0
4.20. | st2-a**, velikosti 50x202,5 cm | kos | 26 |  | 0
4.21. | st2-b**, velikosti 40x202,5 cm | kos | 74 |  | 0
4.22. | st2-c**, velikosti 30x202,5 cm | kos | 6 |  | 0
4.23. | st2*, velikosti 60x192,5 cm | kos | 68 |  | 0
4.24. | st2-a*, velikosti 50x192,5 cm | kos | 68 |  | 0
4.25. | st2, velikosti 60x180 cm | kos | 128 |  | 0
4.26. | st2-a, velikosti 50x180 cm | kos | 135 |  | 0
4.27. | st2-d, velikosti 20x180 cm | kos | 5 |  | 0
4.28. | st2****, velikosti 60x162,5 cm | kos | 6 |  | 0
4.29. | st2-a****, velikosti 50x162,5 cm | kos | 6 |  | 0
4.30. | dl1, dodatna lesena letev velikosti 2x162,5-247,5 cm | kos | 895 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža stenskih oblog, po shemah 2.1.5. iz podkonstrukcije iz horizontalnih letev in finalna obloga iz velikoformatnih plošč kot npr. Fundermax po izboru arhitekta, z nevidnim pritrjevanjem, obloge sestavljene iz več polj, z vsemi zaključki in izrezi, z določenimi elementi, ki se odpirajo, z opasovanjem do AB segmentov, z zaključki do vratnih podbojev, z vsemi obdelavami, v opisu navedene velikosti celotnih elementov brez odbitka vratnih odprtin:
5.1. | PS3-d, velikosti 478x275 cm | kos | 5 |  | 0
5.2. | PS3-c, velikosti 318x275 cm | kos | 1 |  | 0
5.3. | PS3-a, velikosti 278x275 cm | kos | 5 |  | 0
5.4. | PS3-a, velikosti 264,5x275 cm | kos | 5 |  | 0
5.5. | PS3, velikosti 250x275 cm | kos | 20 |  | 0
5.6. | PS3-e, velikosti 97,5x275 cm | kos | 5 |  | 0
5.7. | obloga z oglasno desko, velikosti 195x275 cm | kos | 1 |  | 0
5.8. | dodatek za izdelavo oblog PS3 z vgradnjo dodatne mavčne plošče debeline 1,25 cm in za izdelavo obloge stolpnega difuzorja iz Alu pločevine, po shemi 2.1.5.5 | kos | 20 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža sanitarnih sten, po shemah 2.1.5. iz tipskih inox pritrdilnih elementov in iz velikoformatnih plošč kot npr. Fundermax po izboru arhitekta, z inox pritdilnim materialom, obloge sestavljene iz več polj in iz vrat, z vsemi zaključki in izrezi, vrata z okovjem, kljuko, wc ključavnico in ostalimi elementi:
6.1. | SA_P.01, velikosti 250x220 cm z 1x vrati | kos | 3 |  | 0
6.2. | SA_P.02, velikosti 80+126x220 cm z 1x vrati | kos | 6 |  | 0
6.3. | SA_P.03, velikosti 85+121x220 cm z 1x vrati | kos | 6 |  | 0
6.4. | SA_P.04, velikosti 80x220 cm | kos | 6 |  | 0
6.5. | SA_P.05, velikosti 250x220 cm z 1x vrati | kos | 3 |  | 0
| Skupaj stenske in stropne obloge: |  |  |  | 0
L. | DVIGALA
1. | Izdelava, dobava in montaža dvigal, z izdelavo celotne tehnične dokumentacije, s priklopom, zagonom, pridobitvijo certifikata in šolanjem uporabnika, ostalo po shemah 2.4.2 in opisu v tehničnem poročilu:
1.1. | - tovorno avtomobilsko dvigalo, prehodna kabina, 2 postaji, 2 vrat | kpl | 1 |  | 0
1.2. | - osebno dvigalo, kot npr. Schindler 3000, brez strojnice, nosilnosti 1000 kg ali 13 oseb, hitrost 1,0 m/s, višina dviga 17,25 m, 7 postaj, 8 vrat, prehodna kabina, mikroprocesorski sistem upravljanja, kabina in ostalo po opisu | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj dvigala: |  |  |  | 0
M. | SISTEM VAROVANJA
1. | Izdelava, dobava in montaža sistema varovanja na strehah po načrtu 1.4.3.1, kot npr. ABS Lock L3-BE-PRO SYS IV-6 mm, za vgradnjo v betonsko konstrukcijo, vse izdelano iz nerjavega jekla z drsnimi čeljustmi in drsnikom za neprekinjeno varovanje, jeklenica premera 6 mm, montaža po navodilih proizvajalca, sestavljena iz naslednjih elementov:
1.1. | - kot npr. ABS Lock III-BE-PRO | kos | 34 |  | 0
1.2. | - kot npr. ABS SY-SEIL 6 mm | m1 | 185 |  | 0
1.3. | - kot npr. ABS drobni material | kpl | 1 |  | 0
1.4. | - stroški montaže, pripravljalnih del, vrtanj, zaključnih in ostalih del | kpl | 1 |  | 0
2. | Naprava - konzolni škripec, davit roka (kot npr. EPRO – FALLPROTEC ali podobno) nameščena na strehi stavbe za izvajanje čistilnih ali vzdrževalnih del na fasadah. Namenjena za varno spuščanje osebe po vrvi. Sestavljena iz fiksnega aluminijastega droga z višino 1500 mm in iz vrtljive aluminijaste roke z dosegom 1600 mm, opremljene z dvema sidrnima točkama, ki omogočata ločeno pritrditev glavne vrvi in varovalne vrvi. Položaj obeh sider na roki je nastavljiv med 600 mm in 1600 mm. Ko sistem ni v uporabi, se drog shrani v notranjosti stavbe. Zaradi nizke teže je enostaven za montažo in demontažo. Mejna nosilnost davit roke je 15 kN. Podstavke je mogoče pritrditi na tla ali vzdolž parapeta. - Talni podstavki iz nerjavečega jekla so pritrjeni s 4 sidrnimi vijaki M16 v betonsko ploščo z nosilnostjo 25 MPa ali več. Globina vrtanja je najmanj 125 mm. Talni podstavki so na voljo z višino 250 mm ali 500 mm. Ko sistem ni v uporabi, je cev podstavka pokrita s pokrovom. - Stenski podstavki iz nerjavečega ali pocinkanega jekla so pritrjeni s 4 sidrnimi vijaki M16 v betonsko ploščo z nosilnostjo 25 MPa ali več. Globina vrtanja je najmanj 125 mm. Stenski podstavki so dobavljeni z zatiči in varovalnimi zatiči za zagotavljanje varne pritrditve nosilca. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ter vgradnja v strešno konstrukcijo skladno s predpisi z ustrezno zatesnitvijo. Strešna konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
2.1. | - kot npr, FALLPROTEC DavitArm DAV006 | kos | 1 |  | 0
2.2. | - kot npr. FALLPROTEC socket DAV008 | kos | 3 |  | 0
2.3 | - FALLPROTEC ocena montaže | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem varovanja: |  |  |  | 0
N. | OPREMA
Navodila: pri sestavi ponudbe je nujno uporabiti sheme, v nadaljevanju je podan le kratek opis elementa in osnovne dimenzije, vsi podatki navedeni v shemah. S pripravo in predajo vzorcev, ki jih potrdi arhitekt.
0. | Izdelava, dobava in montaža elemetov opreme, po shemah 8.5.19:
1. | Omara GA_O.01, velikosti 240x315x25-90 cm | kos | 2 |  | 0
2. | Garderobna omara GA_O.02, velikosti 190x150x46 cm | kos | 2 |  | 0
3. | Omara SA_O.01, velikosti 65x181x47 in 115x181x20 cm | kos | 6 |  | 0
4. | Omara SA_O.02, velikosti 230x85x47 cm | kos | 6 |  | 0
5. | Omara SA_O.03, velikosti 65x90x35 in 115x90x20 cm | kos | 14 |  | 0
6. | Omara SA_O.04, velikosti 230x230x60 cm | kos | 1 |  | 0
7. | Omara ČK_O.01, velikosti 90x248x60 in 120x248x35 cm | kos | 3 |  | 0
8. | Omara ČK_O.02, velikosti 90x248x60 in 120x248x35 cm | kos | 1 |  | 0
9. | Omara ČK_O.03, velikosti 90x300x60 in 120x300x35 cm | kos | 1 |  | 0
10. | Miza ČK_M.01, velikosti fi 80x75 cm | kos | 6 |  | 0
11. | Fronta konvektorja KB_L.01, fronta velikosti 87x114 cm, perforirana polica velikosti 49x120 cm | kos | 31 |  | 0
12. | Fronta konvektorja KB_L.02, fronta velikosti 87x200 cm, perforirana polica velikosti 49x200 cm | kos | 29 |  | 0
13. | Omara KB_O.01, velikosti 240x220x47 cm | kos | 34 |  | 0
14. | Omara KB_O.02, velikosti 240x195x47 cm | kos | 10 |  | 0
15. | Omara KB_O.03, velikosti 240x220x47 cm | kos | 9 |  | 0
16. | Omara KB_O.04, velikosti 240x165x47 cm | kos | 4 |  | 0
17. | Omara KB_O.05, velikosti 100x220x47 cm | kos | 3 |  | 0
18. | Omara KB_O.06, velikosti 100x165x47 cm | kos | 13 |  | 0
19. | Predalnik KB_O.07, velikosti 60x40x50 cm | kos | 66 |  | 0
20. | Omara KB_O.08, velikosti 100x220x47 cm | kos | 3 |  | 0
21. | Omara KB_O.09, velikosti 100x195x47 cm | kos | 1 |  | 0
22. | Dvižna miza KB_M.01, velikosti 80x180x70 cm | kos | 55 |  | 0
23. | Dvižna miza KB_M.02, velikosti 80x200x80 cm | kos | 1 |  | 0
24. | Miza KB_M.03, velikosti 75/115x300x80 cm | kos | 1 |  | 0
25. | Dvižna miza KB_M.04, velikosti 80x160x70 cm | kos | 14 |  | 0
26. | Miza KB_M.05, velikosti 104x200x50 cm | kos | 1 |  | 0
27. | Miza SS_M.01, velikosti 120x160x70 cm | kos | 6 |  | 0
28. | Stol KB_ST.01 | kos | 73 |  | 0
29. | Stol KB_ST.02 | kos | 48 |  | 0
30. | Stol KB_ST.03 | kos | 48 |  | 0
31. | Stol KB_ST.04 | kos | 3 |  | 0
32. | Stol KB_ST.05 | kos | 9 |  | 0
33. | Stol KB_ST.06, dvosed | kos | 11 |  | 0
34. | Stol KB_ST.06, enosed | kos | 18 |  | 0
35. | Branje KN_M.01, velikosti 78x230x60 in 78x143x60 cm | kos | 1 |  | 0
36. | Izposoja KN_M.02, velikosti 112x312,5x92,5 cm | kos | 1 |  | 0
37. | Iskanje gradiva KN_M.03, velikosti 114x161x35 cm | kos | 2 |  | 0
38. | Čitalniška miza KN_M.04, velikosti 75-100x150x70 cm | kos | 12 |  | 0
39. | Čitalniška miza KN_M.05, velikosti 75x160x80 cm | kos | 6 |  | 0
40. | Regal izposoje KN_O.01, velikosti 210x127,5x32,5 in 210x55x32,5 cm | kos | 1 |  | 0
41. | Omara KN_O.02, velikosti 210x90x62 cm | kos | 30 |  | 0
42. | Omara KN_O.03, velikosti 210x90x32 cm | kos | 13 |  | 0
43. | Omara KN_O.04, velikosti 210x62x32 cm | kos | 5 |  | 0
44. | Omara KN_O.05, velikosti 210x90x35 cm | kos | 6 |  | 0
45. | Miza PR_M.01, velikosti 75x150x70 cm | kos | 13 |  | 0
46. | Miza PR_M.02, velikosti 130x70x70 cm | kos | 13 |  | 0
47. | Miza PR_M.03, velikosti 75x120x50 cm | kos | 76 |  | 0
48. | Miza PR_M.04, velikosti 75x120x60 cm | kos | 62 |  | 0
49. | Miza PR_M.05, velikosti 75x120x60 cm | kos | 14 |  | 0
50. | Miza PR_M.06, kontinuirana miza velikosti 75x45 cm | m1 | 125.5 |  | 0
51. | Miza PR_M.06, sklopni stoli velikosti 45x45 cm | kos | 209 |  | 0
52. | Miza PR_M.07, kontinuirana miza velikosti 75x45 cm | m1 | 182.4 |  | 0
53. | Miza PR_M.07, sklopni stoli velikosti 45x45 cm | kos | 300 |  | 0
54. | Stol PR_ST.01 | kos | 33 |  | 0
55. | Stol PR_ST.02 | kos | 387 |  | 0
56. | Miza PR_M.01, velikosti 105x555x40 cm | kos | 1 |  | 0
57. | Omara LAB_O.01, velikosti 240x125+403x30-65 cm | kos | 1 |  | 0
58. | Omara LAB_O.02, velikosti 89x120x60 cm | kos | 1 |  | 0
59. | Sofa LAB_ST.01, velikosti 170x90 cm | kos | 1 |  | 0
60. | Omara TEM_O.01, velikosti 240x125+403x30-75 cm | kos | 1 |  | 0
61. | Omara TEM_O.02, velikosti 79x227,5x60 cm | kos | 1 |  | 0
62. | Kuhinja AP_O.01 | kos | 1 |  | 0
63. | Omara AP_O.02 | kos | 1 |  | 0
64. | Omara AP_O.03 | kos | 1 |  | 0
65. | Sofa AP_ST.01, velikosti 240x90 cm | kos | 1 |  | 0
66. | Miza AP_M.01 | kos | 1 |  | 0
67. | Postelja z vzmetnico AP_ST.02 | kos | 2 |  | 0
68. | Omarice OM_O.01, velikosti 220x414 cm | kos | 1 |  | 0
69. | Zunanji stol ZU_ST.01 | kos | 29 |  | 0
70. | Zunanja miza ZU_M.01 | kos | 6 |  | 0
71. | Zunanje korito ZU_KO.01 | kos | 16 |  | 0
72. | Zunanje korito ZU_KO.02 | kos | 16 |  | 0
73. | Klop FIT_ST.01 | kos | 4 |  | 0
74. | Omara LAB2_O.01, velikosti 79x200x60 cm | kos | 1 |  | 0
75. | Omara FIT_O.01, velikosti 80x210x40 cm | kos | 2 |  | 0
76. | Omara AR_O.01, velikosti 210x350x60 cm | kos | 22 |  | 0
Dodatna oprema telovadnice skladno s shemo prostorov 1.2.11
77. | Elektronska tarča kot npr. LaserPET II elektronska tarča V.2 | kos | 6 |  | 0
78. | Trening pištola kot npr. Umarex G17 co2 z omogočenim odbojem z laserskim strelivom | kos | 6 |  | 0
79. | Tatami bazine | kos | 20 |  | 0
80. | Voziček za spravilo tatami blazin 100 x 200cm | kos | 2 |  | 0
81. | Švedski letvenik 90 x 260 cm | kos | 10 |  | 0
Dodatna oprema fitnesa skladno s shemo prostorov 1.2.12
82. | GHD naprava kot npr. ATX GLUTE HAM DEVELOPER CROSS – GHD 650 | kos | 1 |  | 0
83. | Fitnes klop kot npr. ATX Multi Bench Ultimate 2.0 | kos | 3 |  | 0
84. | Scott klop kot npr. Toorx WBX-2400 | kos | 1 |  | 0
85. | Pilometrijska škatla kot npr. ATX vadbena škatla PLYO BOX SOFT 3 v 1 | kos | 2 |  | 0
86. | Naprava za veslanje na zračni upor kot npr. Toorx RWX AIRMAG 7000 | kos | 2 |  | 0
87. | Fitnes kletka kot npr. ATX kletka Power Rack 650 | kos | 1 |  | 0
88. | Naprava za upogib / izteg kolena kot npr. Toorx PLX-9600 Seated Leg Curl / Leg Extension – dual function | kos | 2 |  | 0
89. | Fitnes kolo kot npr. Toorx SRX-EVOLVE | kos | 2 |  | 0
90. | Naprava za potisk prsi kot npr. Toorx PLX-8000 Converging Chest Press | kos | 1 |  | 0
91. | Naprava za potisk kot npr. Toorx PLX-4200 Shoulder Press | kos | 1 |  | 0
92. | Tekalna steza kot npr. Toorx TRX-2000 | kos | 2 |  | 0
93. | Klop za krepitev hrbta kot npr. Toorx WBX-2600 | kos | 1 |  | 0
94. | Multifunkcijska naprava kot npr. Eight Stack Multistation IT9327 (2x) + IT9327OPT | kos | 1 |  | 0
95. | Vreča za boks kot npr. BRIXX 180 CM X FI 35 CM | kos | 1 |  | 0
Dodatna oprema skupnih prostorov in kabinetov
96. | Koš za smeti na hodnikih ob skupnih prostorih set 3 x 70l, sive barve po izboru projektanta (RAL 7035 Lichtgrau), pokrov v barvi glede na vrsto odpadka, piktogram s strani koša s prikazom odpadkov ločenih po frakcijah | kos | 9 |  | 0
97. | Koš za smeti v kabinetih in pisarnah ter predavalnicah, razdelilni koš za dve frakciji, 2x15 l, sive barve po izboru projektanta (RAL 7035 Lichtgrau) | kos | 61 |  | 0
Dodatna oprema predavalnic in dvoran
98. | Drog za plašče (obešalna palica) skladno s shemo prostorov 1.2.4 ter 1.2.5; v posamezni dvorani dolžina droga 3 x 2,3 m, posamezna predavalnica dolžina droga 6,5 m | m1 | 69.3 |  | 0
99. | Kljukice za obešanje skladno s shemo prostorov 1.2.4 ter 1.2.5; v posamezni dvorani št. kljukic za obešanje 70 kos, posamezna predavalnica št. kljukic za obešanje 40 kos | kos | 500 |  | 0
100. | Bele šolske table, dim. 120 x 200 cm, 3 na predavalnico, skladno z načrtom arhitekture 2.4.3.5 | kos | 27 |  | 0
101. | Bele šolske table, dim. 120 x 180 cm, 3 na predavalnico, skladno z načrtom arhitekture 2.4.3.6, 2.4.3.7 | kos | 6 |  | 0
Dodatna oprema apartmaja in čajnih kuhinj
102. | Televizija kot npr. Samsung televizor QE55Q60DAUXXH QLED 4K, 139cm (55) (prikaz pozicije v shemi omare AP_O.01) | kos | 1 |  | 0
103. | Manjša kuhalna plošča indukcija kot npr. Gorenje GI3201BC z dvema kuhalnima območjema (prikaz pozicije v shemi omare AP_O.01) | kos | 1 |  | 0
104. | Prenosna enojna kuhalna plošča indukcija kot npr. Gorenje Gorenje ICY2000SP | kos | 5 |  | 0
105. | Vgradni podpultni hladilnik (prikaz pozicije in maksimalne dimenzije vgradne niše v shemi omare AP_O.01) | kos | 6 |  | 0
106. | Prostostoječa mikrovalovna pečica (skladno s shemo AP_O.01 ter shemami ČK_O.01, ČK_O.02 in ČK_O.03) | kos | 6 |  | 0
107. | Vgradni podpultni pomivalni stroj (skladno s shemo ČK_O.02) | kos | 1 |  | 0
108. | Vgradni podpultni izvlečni koš za ločevanje odpadkov za element širine 60 cm (skladno s shemo AP_O.01 ter shemami ČK_O.01, ČK_O.02 in ČK_O.03) | kos | 6 |  | 0
109. | Avtomatski espresso kavni aparat (skladno s shemo ČK_O.02) | kos | 1 |  | 0
110. | Grelnik za vodo kot npr. Gorenje K15DWS | kos | 5 |  | 0
111. | Ocena stroškov izvedbe označevalnega sistema
112. | Oznaka vhoda v objekt | kos | 1 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v dva barvana aluminjasta nosilca (zgoraj in spodaj). Nosilec je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 600 x 131 mm, na katerega so varjeni trije ploščati aluminijasti profili dolžine 600 mm in debeline 3 mm. Dva sta visoka 20 mm eden, tisti, ki je ob steni in skozi katerega se nosilec vijači na steno pa 40 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Nosilca sta vijačena v steno. Od strani so na nosilec lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 600 x 600 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij modre (RAL 5009) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 60 x 60 cm x 13,1 cm = 1 kos
113. | Razpredelne matične oznake | kos | 7 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v dva barvana aluminjasta nosilca (zgoraj in spodaj). Nosilec je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 1200 x 131 mm, na katerega so varjeni trije ploščati aluminijasti profili dolžine 800 mm in debeline 3 mm. Dva sta visoka 20 mm eden, tisti, ki je ob steni in skozi katerega se nosilec vijačin na steno, pa 40 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Nosilca sta vijačena v steno. Od strani so na nosilec lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 1600 x 800 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 150 x 180 cm x 13,1 cm = 8 kosov
114. | Oznaka z nagrajenci Fakultete | kos | 1 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v dva barvana aluminjasta nosilca (zgoraj in spodaj). Nosilec je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 1200 x 131 mm, na katerega so varjeni trije ploščati aluminijasti profili dolžine 800 mm in debeline 3 mm. Dva sta visoka 20 mm eden, tisti, ki je ob steni in skozi katerega se nosilec vijačin na steno, pa 40 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Nosilca sta vijačena v steno. Od strani so na nosilec lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 1600 x 800 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 150 x 180 cm x 13,1 cm = 1 kos
115. | Oznake nad stopnicami | kos | 7 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v barvani aluminjasti nosilec, ki je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 1500 x 131 mm, na katerega so po celotni dolžini varjeni trije ploščati aluminijasti profili višine 20 mm in debeline 3 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Na nosilec, ki je vijačen v strop, so od strani lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 1500 x 300 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 150 x 30 cm x 13,1 cm = 7 kosov
116. | Oznake predavalnic | kos | 11 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v barvani aluminjasti nosilec, ki je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 1200 x 131 mm, na katerega so po celotni dolžini varjeni trije ploščati aluminijasti profili višine 20 mm in debeline 3 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Na nosilec, ki je vijačen v strop, so od strani lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 1200 x 300 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 120 x 30 cm x 13,1 cm = 11 kosov
117. | Oznake predavalnic na stenah | kos | 50 |  | 0
Oznaka je izvedena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016), ki je lepljena na vratne oziroma stenske površine. Folija je lepljena po obeh straneh stekla, skupna dimenzija posamezne strani je 120 x 30 cm. Količine in dimenzije: - 120 x 30 cm = 50 kosov
118. | Oznake sanitarij | kos | 11 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v barvani aluminjasti nosilec, ki je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 300 x 131 mm, na katerega so po celotni dolžini varjeni trije ploščati aluminijasti profili višine 20 mm in debeline 3 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Na nosilec, ki je vijačen v steno, so od strani lepljene in vijačene tri plošče iz prozornega pleksi stekla dimenzij 300 x 300 mm in debeline 3 mm na katere je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 30 x 30 cm x 13,1 cm = 11 kosov
119. | Oznake sanitarij na stenah | kos | 32 |  | 0
Oznaka je izvedena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016), ki je lepljena na vratne oziroma stenske površine. Skupna dimenzija posamezne strani je 100 x 30 cm.
120. | Oznake posamenih prostorov | kos | 78 |  | 0
Oznaka izvedena iz nosilca iz aluminijastega U profila dimenzije 25 x 25 x 2 mm, ki je v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Vanj sta na vsako stran lepljeni ploščici iz prozornega pleksi stekla dimenzij 240 x 140 mm, debeline 3 mm, na katera je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. U profil z obema pleksi ploščicama je lepljen na ploščati aluminijasti profil 25 x 3 mm, ki je lepljen na steno in predhodno prav tako v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Količine in dimenzije: - 24 x 12 cm = 78 kosov
121. | Oznake etaž | kos | 24 |  | 0
Oznaka izvedena iz kompozicije pleksi stekel umeščenih v dva barvana aluminjasta nosilca (zgoraj in spodaj). Nosilec je narejen iz plošče 3 mm debelega aluminija dimenzij 300 x 70 mm, na katerega sta varjena dva ploščata aluminijasta profila dolžine 300 mm in debeline 3 mm. Eden je visok 20 mm drugi, tisti, ki je ob steni in skozi katerega se nosilec vijači na steno pa 40 mm. Celoten element je brušen, kitan tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat sivo barvo RAL 7036. Nosilca sta vijačena v steno. Od strani sta na nosilec lepljeni in vijačeni dve plošči iz prozornega pleksi stekla dimenzij 300 x 300 mm in debeline 3 mm na kateri je lepljena iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016) izrezana vsebina. Količine in dimenzije: - 30 x 30 x 7 cm = 24 kosov
122. | Oznake na stenah | kos | 60 |  | 0
Oprema sten z grafičnimi elementi. Oznake so izvedene iz samolepilnih folij rdeče (RAL 3020), oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016), ki so lepljene na vratne oziroma stenske površine. Gre za več oznak skupne dimenzije 60 kvadratnih metrov. Količine in dimenzije: - 60 m2
123. | Oznaki v garaži | kos | 2 |  | 0
Oznaka izvedena iz aluminajste plošče, ki je na robovih zapognjena in vijačena na podkonstrukcijo iz aluminjastih škatlastih profilov 30 x 30 x 3 mm, ki je vijačena na steno. Plošča je brušena in kitana tako, da ni vidnih robov in nato v celoti barvan v mat rdečo barvo RAL 7036. DImenzija oznake je 4000 x 400 x 30 mm.Na ploščo je lepljena vsebina, ki je izrezana iz samolepilnih folij oranžne (RAL2007) in bele barve (RAL 9016). Količine in dimenzije: - 400 x 40 cm = 2 kosa
124. | Oznake parkirnih mest | kos | 25 |  | 0
Oznake parkirnih mest so barvane na tla z belo barvo pirmerno za barvanje na tla. Za barvanje je potrebno izvesti šablone iz togega materiala, bodisi forex-a, bodisi aluminija. Količine in dimenzije: - 40 x 40 cm = 25 kosov
125. | Montaža in dostava | kpl | 1 |  | 0
Ocenjena vrednost montaže in dostave oznak.
126. | Usklajevanje in oblikovalska realizacija | ura | 30 |  | 0
| Skupaj oprema: |  |  |  | 0
O. | RAZNA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih stopnišč v avlah, od pritličja do 4. nadstropja. Lesene masivne montažne stopnice iz obojestranske masivne lesene ograje, lesenih masivnih stonic in ostalih elementov. Vse finalno obdelano, z vsem pritrdilnim materialom. Z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi statik in arhitekt. Po shemah in detajlu 2.4.3.3, 3.9.2, 3.9.3. Iz lepljencev CLT 120 mm, 5 slojni, kvaliteta lesa C24, s kovinskimi sidernimi elementi in sidri kot npr. HIT-RE 500 V4 + HAS-U 5.8 M16, vsi leseni elementi vidni in finalno oljeni po potrjenem vzorcu, vključno s finalno oblogo stopnic iz parketa po izboru arhitekta, parket finalno obdelan, protizdrsen in z vsemi zaključki. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjega predpražnika po sestavi E1.1, velikosti 275x220 cm, kot npr. EMCO Diplomat Premium z vložkom Care in ščetkasto letvijo 517 P, iz inox okvirja z vzidavo v teraco tlak, z izdelavo izravnave tlaka za boljše naleganje, po detajlu 2.4.3.1, 3.12.2. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža stopnic po detajlu 3.7.8, iz podkonstrukcije iz CLT plošč in obloge iz parketa kot v tlaku, z vsemi obdelavami. | m1 | 5 |  | 0
4. | Izdelava dokumentacije DZO in ostali stroški vezani za pridobitev uporabljenega dovoljenja razen PID načrtov. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka z vpisom v evidence, vključno z izdelavo elaborat in ostale dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava materiala in tristranska obdelava špalet vrat tovornega dvigala in podbetoniranje praga vrat, vključno z izdelavo inox praga in obdelavo špalet iz inox pločevine, z vsemi obdelavami. | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava materiala in tristranska obdelava špalet vrat osebnega dvigala in podbetoniranje praga vrat, vključno z izdelavo inox praga in obdelavo stika špalet z vrati s kotnikom iz inox pločevine, z vsemi obdelavami. | kos | 8 |  | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0

## Varovanje GJ
ŠT. | OPIS POSTAVKE | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
1. | VAROVANJE GRADBENE JAME |  |  |  | 0
1.00. | SPLOŠNA DOLOČILA
1.00.01. | Splošna določila veljajo kot sestavni del postavk. Upoštevati pri izdelavi ponudbe in pri izvajanju del.
1.00.02. | Dela se izvajajo v skladu z načrtom 240027-VGJ 2/3 Načrt varovanja gradbene jame, projektant Elea iC d.o.o., marec 2024 (faza PZI; št.proj.: P03/23. Vse nejasnosti mora izvajalec pravočasno uskladiti s projektantom.
1.00.03 | Vrtalna garntura za izdelavo JG slopov - Na krajši razdalji prosta višina za stroj za izvedbo JG slopov mora biti max. višine ene etaže (severozahodno, spodaj mostovža sosednjega objekta). Izvajalec bo moral na tem delu uporabiti manjši stroj za izdelavo JG slopov in to upoštevat pri ponudbi.
1.00.04 | Izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere JG slopov predvideti in vkalkulirati tudi izdelavo testnega polja s tremi "Jet Grouting" slopi premera D=80cm. Testne JG slope se odkoplje in preveri nastanek JG slopa. Za izvedbo vseh preostalih JG slopov se uporabi parametre injektiranja, s katerimi se je na testnem polju dokazalo s projektom predviden premer JG slopa. Testno polje se izvede takoj na začetku izvajanja VGJ ‐ takoj po izdelavi delovnega platoja. Pri umerjanju, kontroli in pregledu polja mora obvezno sodelovati geomehanski nadzor, gradbeni nadzor, odgovorni nadzornik ter odgovorni vodja del. Ugotovitve so obvezujoče za nadaljevanje del. Izvedba JG slopov skladno z evrokodi (SIST EN 12716:2002)
1.00.05 | Izkop gradbene jame ne sega pod nivo podtalnice, zato se ne pričekuje večjih dotokov v gradbeno jamo. Temeljna tla so tudi dobro vodoprepustna in je pričakovati, da bo vsa meteorna voda ponikala.
1.01. | INJEKTIRANI SLOPI PO SISTEMU "JET GROUTING" (JG SLOPI) |  |  |  | 0
1.01.01. | Izvedba delovnih platojev
1.01.01.01 | Izvedba delovnih platojev, v debelini ca. 50 cm, s prodnatim materialom 3.-ktg., izkopanim na gradbišču - zahteve na vrhu planuma: Evd ≥ 40MPa; Ev2 ≥ 80MPa - zgoščenost nasipa: SZ≥ 95% po Proctorju (MPP); | m3 | 123 |  | 0
1.01.02. | Zakoličba
1.01.02.01 | kompletna zakoličba za izvedbo JG slopov ter zavarovanje zakoličbenih točk | KPL | 1 |  | 0
1.01.03. | Vrtalna garnitura in oprema za izdelavo JG slopov
1.01.03.01 | transport in selitve vrtalne garniture in opreme za izdelavo JG slopov | KPL | 1 |  | 0
1.01.04. | "Jet Grouting" slopi
1.01.04.00 | Zahteve za izvedbo JG slopov: • tlačna trdnost C12/15, • premer slopa D ≥ 80 cm, • poraba cementa minimalno 230 kg/m' vrtine za JG, • v/c faktor injekcijske mase od 0.8 do 0.9, • kvaliteta cementa: CEM II/B-M (L-P) 42,5N, • tlak injektiranja od 40 do 42 MPa, • hitrost dvigovanja drogovja: 4 – 5 cm / 5 sek, • premer in število šob: 2.2 mm, 2 kom, • sekvenca izdelave JGslopov: izvede vsak tretji slop po konturi gradbene jame, postopek se ponavlja, dokler niso izvedeni vsi slopi (glej teh.poročilo),
1.01.04.01 | JG slopii D=80cm, globine: 0-7m, 71kos | m1 | 497 |  | 0
1.01.04.02 | armatura JG slopov - dobava in polaganje jeklene RA palice, kvalitete B 500-B; D=32mm, L= 7,0m (1kos/JG slop) | kg | 3137 |  | 0
1.01.05. | Priprava za povezavo JG slopov z AB povezovalno gredo
1.01.05.01 | Obsekavanje betona na vrhu JG slopa, s čiščenjem površine, vključno z ohranitvijo palic za povezavo z gredo in odstranitvijo odpadnega materiala - premer JG slopa: D= 80cm | kos | 71 |  | 0
1.01.06. | Izvedba povezovalnih gred na vrhu JG slopov
1.01.06.01 | izravnava podlage s podložnim betonom C12/15, XC0, do deb.10cm | m3 | 4.1 |  | 0
1.01.06.02 | povezovalna greda - dvostranski opaž z vsem potrebnim opiranjem | m2 | 52 |  | 0
1.01.06.03 | dobava, krivljenje in polaganje jeklene armature, kvalitete B500B - RA palice D≤12mm | kg | 603 |  | 0
1.01.06.04 | dobava, krivljenje in polaganje jeklene armature, kvalitete B500B - RA palice D≥14mm | kg | 1303 |  | 0
1.01.06.05 | dobava in vgradnja betona C30/37, XC4, XF1, XA1, d32, Cl0.2, PV-II, presek 60/50cm, dolžine: L1+ L2=50 m | m3 | 15 |  | 0
1.02. | IZRAVNAVE POVRŠIN JG SLOPOV Z BRIZGANIM BETONOM |  |  |  | 0
1.02.01. | Garnitura in oprema za izdelavo brizganega betona
1.02.01.01 | transport in selitve garniture in opreme za izdelavo brizganega betona | KPL | 1 |  | 0
1.02.02. | Izravnava vertikalne površine JG slopov z brizganim betonom in prehodno pripravo površine (čiščenje z vodo pod pritiskom in klesanje izbočenih površin). Zagotoviti ravnost površine z natančnostjo +-2cm/4m. Izmera po površini, ne glede na število nanosov obrizga.
1.02.02.01 | izravnava in površinska obdelava JG slopov z brizganim betonom C20/25 deb. 5-15cm | m2 | 48 |  | 0
1.02.03. | Armatura za brizgani beton
1.02.03.01 | armatura za brizgani beton s sidranjem - mreže MA Q196, B500A enoslojno polaganje, skupne teže ca. do 5,0kg/m2, izmera po površini brizganega betona | m2 | 48 |  | 0
1.03. | NOVI KOMUNALNI VODI - PREBOJI , KLESANJE AB GREDE IN JG SLOPOV (SEVER) |  |  |  | 0
1.03.01. | Vročevod - klesanje AB povezovalne grede in JG slopov
1.03.01.01. | Klesanje AB grede in JG slopov v dolžini kolikor vročevod poteka po liniji VGJ (ca 3,4m). Vročevod se izvede po zasutju kleti, takrat JG stena nima več funkcije in se zgornjo povezovalno gredo in tudi JG slope lahko odkleše in neovirano izvede vročevod. | m3 | 3 |  | 0
1.03.02. | Prestavitev TK priključka - preboj v AB povezovalnoj gredi
1.03.02.01. | Prestavitev TK priključka - dobava in vgradnja zaštične cevi iz plastične mase, D= 200 mm, l= cca. 0,65m; za preboj v AB gredi | kos | 1 |  | 0
1.03.03. | Nova kanalizacija (odpadna) - preboj in klesanje JG slopov in pritrditev cevi
1.03.03.00. | Opomba pri postavki: Najprej se na lokaciji izvede JG slope. Na to se pristopi k izvedbi nove kanalizacije (odpadna). Pri tem se lahko na mestu preboja prebije JG slope ter na mestu izdelave jaška nekoliko odkleše JG slope. AB povezovalna greda nad JG slopi se na mestu kanalizacijskega jaška prilagodi jašku. Vzdolžno ob JG steni se kanalizacijsko cev z objemkami pritrdi na JG steno in tako zgotovi njen vzdolžni potek.
1.03.03.01. | Nova kanalizacija (odpadna) - preboj in klesanje JG slopov in pritrditev cevi | KPL | 1 |  | 0
1.04. | MERITVE IN MONITORING |  |  |  | 0
1.04.00. | Splošne opombe
1.04.00.01. | Predvidevamo monitoring v naslednjem obsegu: • Geodetsko opazovanje 10 geodetskih točk za izvedbo 3D meritev. Točke se vgradi na zgornjo AB povezovalno gredo varovanja gradbene jame, po predhodnem dogovoru s projektantom. • Geodetsko opazovanje 11 posedalnih reperjev (Ro1-Ro11), ki se jih namesti na objekte, ki mejijo na gradnjo na južnem in severnem delu. • Geodetko opazovanje dodatno 7 posedalnih reperjev. 4 reperje se vgradi na zgornjo AB povezovalno gredo varovanja gradbene jame (Rg4-Rg7). Pred pričetkom izvedbe varovanja na pločniku Kotnikove ulice se vgradi cca 3 posedalne reperje (Rg-1-Rg3), ki se jih vgradi z namenom, da se dokaže, da na taki oddaljenosti izkop za gradbeno jamo ne vpliva več na okoliške ceste (Kotnikova ulica).
1.04.00.02. | Meritve se izvedejo: • Ničelna oziroma začetna meritev takoj po vgradnji geodetske točke oz. pred nižanjem izkopa. Na objektu ničelna meritev pred izvedbo jet grouting slopov. • Med izvedbo "Jet Grouting" slopov za varovanje gradbene jame. • Po izkopu do polovice. • Po izkopu do končne globine. • ca. 1x na mesec med gradnjo objekta. • Po končani gradnji objekta. V primeru, da pride do neobičajnih premikov, se pogostost meritev ustrezno poveča. Pričakovane največje vrednosti pomikov v določeni fazi izvedbe so podane v izračunih načrta VGJ. Izvajalec monitoringa mora za vsako izvedeno meritev navesti stanje novogradnje v času izvedene meritve. Predvidi se, da projektant v okviru projektantskega nadzora spremlja in analizira rezultate meritev ter v primeru odstopanj od predvidenih predpiše dodatne ukrepe.
1.04.00.03. | Pred pričetkom gradnje bo potrebno izvesti komisijski pregled vseh okoliških objektov ter komunalne infrastrukture, s katerim se ugotovi dejansko stanje objektov, ter se izdela kataster poškodb in po potrebi vgradijo merske točke. Komisijski pregled mora izvesti pristojna inštitucija. Morebitne poškodbe na objektih in infrastrukturi je potrebno spremljati med gradnjo. | KPL | 1 |  | 0
1.04.01. | Dobava in namestitev merskih točk in reperjev
1.04.01.01 | dobava in namestitev merskih točk na elementih VGJ - za izvedbo 3D meritev: 10 točk na AB povezovalno gredo JG slopov | kos | 10 |  | 0
1.04.01.02 | dobava in namestitev merskih točk - reperjev na objektih - za izvedbo posedkov : 11 posedalnih reperjev (Ro1-Ro11), ki se jih namesti na objekte, ki mejijo na gradnjo na južnem in severnem delu. | kos | 11 |  | 0
1.04.01.03 | dobava in namestitev posedalnih reperjev na pločniku Kotnikove ulice - 3 posedalne reperje (Rg-1-Rg3), na pločniku Kotnikove ulice | kos | 3 |  | 0
1.04.01.04 | dobava in namestitev posedalnih reperjev na AB povezovalno gredo JG slopov - 4 posedalne reperje (Rg4-Rg7), na AB gredo JG slopov | kos | 4 |  | 0
1.04.02. | Geodetsko opazovanje merskih točk in reperjev
1.04.02.01 | geodetsko opazovanje vseh merskih točk elementih VGJ, vključno z obdelavo podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 10meritev - odčitkov vsake merske točke; | kos | 10 |  | 0
1.04.02.02 | geodetsko opazovanje vseh merskih točk - posedalnih reperjev na objektih, vključno z obdelavo podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 10meritev - odčitkov vsake merske točke (11kos,Ro1-Ro11) | kos | 10 |  | 0
1.04.02.03 | geodetsko opazovanje vseh posedalnih reperjev na pločniku Kotnikove ulice, vključno z obdelavo podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 10meritev - odčitkov vsakega reperja (3kos - pločnik Kotnikove ulice) | kos | 10 |  | 0
1.04.02.04 | geodetsko opazovanje vseh posedalnih reperjev na AB povezovalno gredo JG slopov, vključno z obdelavo podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 10meritev - odčitkov vsakega reperja (4kos - AB povezovalna greda JG slopov) | kos | 10 |  | 0
1.05. | GEOMEHANSKI NADZOR TER SPREMELJAVA VAROVANJA GRADBENE JAME |  |  |  | 0
1.05.01. | Geomehanski in projektantski nadzor
1.05.01.01. | Gemehanski nadzor | h | 80 |  | 0

## ZU + KAN
| investitor: | Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15; 2000 MARIBOR
| odgovorni vodja proj.: | Angelo Žigon univ. dipl. inž. grad
| odgovorni projektant: | Rok Avsec, univ. dipl. inž. vki.
| št. projekta: | P-03/23
| št. načrta: | 230027-ZPU
| faza: | PZI
| objekt: | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA
Fakulteta za varstvene vede v Ljubljani
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL: ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV TER KOMUNALNI VODI
S PROJEKTANTSKO OCENO STROŠKOV
REKAPITULACIJA
III.1 | ZUNANJA UREDITEV
1. | PREDDELA |  |  | EUR | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | EUR | 0
4. | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ |  |  | EUR | 0
5. | ODVODNJAVANJE METEORNE VODE |  |  | EUR | 0
6. | OPREMA CEST |  |  | EUR | 0
III.2 | KANALIZACIJA |  |  | EUR | 0
III. | SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
1. | ZUNANJA UREDITEV | enota | količina | cena €/enoto | znesek
1.1 | PREDDELA
1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 1 |  | 0
2 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
3 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | kos | 1 |  | 0
4 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 1 |  | 0
5 | Demontaža uličnih stebričkov | kos | 16 |  | 0
6 | Demontaža obstoječe avtomatske zapornice in skladiščenje za čas izvedbe del | kos | 2 |  | 0
* | vključno z porušitvijo temelja;
7 | Odstranitev ročnih zapornic za parkirno mesto | kos | 11 |  | 0
8 | Demontaža žične ograje in skladiščenje za čas izvedbe del | m1 | 5 |  | 0
* | vključno z porušitvijo temelja;
9 | Porušitev in odstranitev vrtnega robnika iz cementnega betona | m1 | 81 |  | 0
* | vzhodna stran - parkirišče;
10 | Odstranitev in skladiščenje granitnega robnika 18/25 cm in skladiščenje za čas izvedbe del | m1 | 31 |  | 0
* | Kotnikova ulica - hodnik za pešce
11 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 40 |  | 0
* | v primeru poškodovanja obstoječih robnikov na južni strani;
* | vključno s prevozom do predelovalca;
12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 1380 |  | 0
* | strojno z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo;
13 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | m1 | 12 |  | 0
* | 8 jaškov;
* | globina 1-2 m;
* | vključno s prevozom do predelovalca;
14 | Porušitev in odstranitev betonskega jaška | kos | 10 |  | 0
* | svetlobni jaški
* | vključno s prevozom do predelovalca;
15 | Odstranitev LTŽ pokrova obstoječega jaška | kos | 10 |  | 0
* | vključno s prevozom do predelovalca;
16 | Odstranitev LTŽ rešetk na svetlobnih jaških | kos | 10 |  | 0
* | vključno s prevozom do predelovalca;
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Strojni površinski izkop-odriv humusa v debelini 10 cm z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 13.7 |  | 0
2 | Strojni površinski izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, III. Kat. z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 345 |  | 0
* | TD 0/32;
3 | Strojni površinski izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, III. Kat. z nakladanjem in prevozom na stalno deponijo. | m3 | 850 |  | 0
* | KP 0/64
* | dodaten izkop v primeru potrebe po sanaciji posteljice;
4 | Dobava in vgraditev posteljice 0/64 v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije *dobava in izdelava posteljice po potrebi, skladno z geomehanskim nadzorom; | m3 | 850 |  | 0
5 | Humusiranje zelenice z valjanjem, v debelini do 10 cm - strojno | m2 | 137 |  | 0
* | v kolikor je kvaliteta obstoječega materiala od odriva ustrezna, se le-ta ponovno uporabi
6 | Doplačilo za zatravitev s travnim semenom | m3 | 13.7 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm | m3 | 320 |  | 0
* | TD 0/32;
* | debelina: 25 cm
2 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 16 base, B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 1280 |  | 0
* | območje zunanje ureditve
3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm | m2 | 1280 |  | 0
* | območje zunanje ureditve
4 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 100 |  | 0
* | območje ceste
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm | m2 | 100 |  | 0
* | območje ceste
| VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4 | ROBNI ELEMENTI
1 | Ponovna vgraditev predfabriciranega dvignjenega granitnega robnika s prerezom 18/25 cm | m1 | 31 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 40 |  | 0
* | v primeru zamenjave obstoječih robnikov na južni strani;
| ROBNI ELEMENTI SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 | ODVODNJAVANJE METEORNE VODE
1 | Dobava in vgradnja betonskega vtočnega jaška (požiralnika), kompletno z izdelavo podložnega betona C10/12, obbetoniranjem jaška iz betona C25/30 ter z vsemi priključki | kos | 5 |  | 0
* | cestni požiralnik, fi 80 cm, globina 1,5 - 2,0 m
2 | Dobava in montaža pokrovov jaškov, komplet z AB vencem z razbremenilnim obročem | kos | 7 |  | 0
* | LTŽ pokrov, dim. 50/50 cm, nosilnost D400 kN
3 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijske betonske kanalete, širine 16cm, za površinsko odvodnjo, razred obremenitve do F900kN. Vgradnja na betonsko posteljico C25/30, po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. | m1 | 4.5 |  | 0
* | kot npr. Hauraton Faserfix KS 100, tip 01;
4 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijskega betonskega peskolova širine 16cm za površinsko odvodnjo, razred obremenitve do F900 kN. Vgradnja na betonsko posteljico C25/30, po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. | kos | 1 |  | 0
* | predpriprava za bočni iztok fi 100 mm;
* | kot npr. Hauraton Faserfix KS, tip 010;
5 | Nabava, dobava in vgradnja LTŽ mrežne rešetke, širine 15cm, s KTL zaščito, za razred obremenitve D400 kN, vključno z brezvijačnim sistemom pritrjevanja. | m1 | 5 |  | 0
* | kot npr. Hauraton FASERFIX KS 100
6 | Nabava, dobava in vgradnja linijske kanalete z rego iz umetne mase, širine 16cm, za površinsko odvodnjo, razred obremenitve B125 kN. Vgradnja na betonsko posteljico C25/30, po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. | m1 | 15 |  | 0
* | kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 100, tip 01
7 | Nabava, dobava in vbetoniranje linijskega peskolova iz umetne mase, širine 16cm za površinsko odvodnjo, razred obremenitve C250 kN. Vgradnja na betonsko posteljico C25/30, po navodilih proizvajalca kanalet, vključno z vsemi povezavami in ostalimi deli. | kos | 2 |  | 0
* | predpriprava za bočni iztok fi 100 mm;
* | kot npr. Hauraton RECYFIX PRO 100, model 2012;
8 | Nabava, dobava in vgradnja pokrova z rego, NŠ 12 mm, višina vratu 105 mm, pocinkano, asimetrično, z vgrajenim spojnikom, raz. obr. C 250 kN | m1 | 16 |  | 0
| ODVODNJAVANJE METEORNE VODE SKUPAJ |  |  |  | 0
1.6 | OPREMA CEST
1. | Barvanje cestnih označb z enokomponentno barvo za asfalt:
* | Vzdolžne oznake in parkirna mesta * ZU: 23 m; * klet: 296,5 m; | m1 | 319.5 |  | 0
* | Prečne oznake | m2 | 1.5 |  | 0
* | Intervencijska površina | m2 | 7.4 |  | 0
2 | Dobava in postavitev prometnih znakov
* | PZ 4806 "POZOR AVTO" | kos | 2 |  | 0
* | PO 11401 | kos | 1 |  | 0
| Temelj za prometni znak *C25/30, globina 80 cm; | kos | 1 |  | 0
* | Drog za prometni znak *ponovna namestitev obst. PZ (Kotnikova ul.): 1x *namestitev na steber v kleti: 2x | kos | 3 |  | 0
3 | Ponovna namestitev uličnih stebričkov
4 | Ponovna namestitev prometnih znakov | kos | 3 |  | 0
* | Kotnikova ulica
5 | Izvedba temelja in ponovna namestitev avtomatske zaporice; vključno z vezavo elektro instalacij | kos | 2 |  | 0
* | izvedba temelja po navodilih proizvajalca;
6 | Ponovna namestitev žične ograje | m1 | 5 |  | 0
* | vključno z izvedbo temelja
7 | Nabava, dobava in vzidava nadstreška in kovinskih stojal za kolesa v skupni dolžini 13 m.
a | Ito + single 5m baza - prašno barvano RAL 3009 | kos | 1 |  | 0
b | Ito + single 4m vmesni del - prašno barvano RAL 3009 | kos | 1 |  | 0
c | Ito + single 4m zaključek - prašno barvano RAL 3010 | kos | 1 |  | 0
d | 16 stojala za kolesa, dvonivojska baza, dimenzije (D x V): 3240 x 2006 mm | kos | 1 |  | 0
e | 16 stojal za kolesa, dvonivojska dopolnitev, dimenzije (D x V): 3275 x 1998 mm | kos | 1 |  | 0
f | 8 stojal za kolesa, dvonivojska dopolnitev, dimenzije (D x V): 1600 x 1998 | kos | 1 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vzidava parkirnih omejevalcev | kos | 2 |  | 0
* | kot npr. Park Stop
| OPREMA CEST SKUPAJ |  |  |  | 0
III.2 | KANALIZACIJA
1 | PREDDELA
1.1 | Zakolčba trase kanalizacije, vključno z izdelavo profilov | m1 | 85 |  | 0
| Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm * cev DN 160mm: 32m in cev DN 400mm: 40m | m1 | 72 |  | 0
* Točen višinski potek kanala, ki poteka pod objektom in je predviden za rušitev ni znan. Predvidena je odstranitev celotnega kanala, v kolikor se izkaže, da je kanal dovolj globoko, ga ni potrebno odstraniti, temveč se iz obeh strani ''blendira''.
| Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm * jašek BC DN100, gl do 3m: 3kos | m1 | 9 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno * za ruš. obst.kanalizacije. 198m3 * za novo kanalizacijo in zadrževalnik: 242m3 | m3 | 2440 |  | 0
2.2 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno * za ruš. obst.kanalizacije. 192m3 * za novo kanalizacijo in zadrževalnik: 220m3 | m3 | 2404 |  | 0
2.3 | Nakladanje in odvoz v trajno deponijo ter plačilo stroškov pristojbin trajne deponije, za odlaganje odvečnega zemeljskega materiala 3. ktg. | m3 | 28 |  | 0
3 | KANALIZACIJA
3.1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m * cev PVC DN160 SN8 | m1 | 35 |  | 0
3.2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m * cev PVC DN200 SN8 | m1 | 50 |  | 0
3.3 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m * RJ, vključno z izdelavo mulde in vtokov ter iztoka za cevi | kos | 2 |  | 0
| Dobava pranega peska D=4-8mmn in obsip cevi kanalizacije | m3 | 8 |  | 0
3.4 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm * za RJ | kos | 2 |  | 0
3.5 | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč * robni opaž talne plošče zadrževalnika | m2 | 2.7 |  | 0
3.6 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m * stene zadrževalnika | m2 | 39.5 |  | 0
3.7 | Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2 m * stropna plošča zadrževalnika | m2 | 8.7 |  | 0
| Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta jekla B 500 B; zadrževalnik | kg | 150 |  | 0
| Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta jekla B 500 B; zadrževalnik | kg | 450 |  | 0
| Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 * zadrževalnik | kg | 500 |  | 0
| Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez nad 0,15 m3/m2 * zadrževalnik | m3 | 1 |  | 0
| Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2-m1 * zadrževalnik, vklj. z dodatki XC3, PV-II | m3 | 7.2 |  | 0
| Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm * za zadrževalnik | kos | 1 |  | 0
| Vodotesni premaz/nanos na cementni osnovi, po navodilih proizvajalca *stene in tlak zadrževalnika | m2 | 24.3 |  | 0
3.8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije pod pritiskom se izvaja s pomočjo naprave, ki je sestavljena iz dveh zamaškov cevi, od katerih ima en vgrajene naprave za odzračevanje, manometer in ostalo. Zamaška cevi se vstavljata pri oknu v konce cevi in s pomočjo gumi tesnil tvorita neprepusten stik. Po napolnitvi cevi z vodo se ventil za odzračevanje zapira in odpira ventil za manometer, da se lahko odčita stanje potrebnega tlaka v cevnem vodu. Pred preizkušanjem na neprepustnost je potrebno cevni vod napolniti z vodo in počakati eno uro. Potem je potrebno po potrebi dopolniti cevovod z vodo in vzpostaviti tlak 0.5 bara (5 m vodnega stebra). V primeru, da tlak pada, je potrebno ugotoviti vzrok in odpraviti napako ter ponoviti postopek. Preizkus je uspešen, če po 15 min. ne pride do padca tlaka. Preizkus se mora izvajati po določilih poglavja 10 standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033
a | preizkus vodotesnosti kanalizacije premer cevovoda do 25 cm | m1 | 85 |  | 0
b | preizkus vodotesnosti jaškov kanalizacije premer100 cm. | kos | 2 |  | 0
| KANALIZACIJA ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## FVV ZID - Rekapitulacija
objekt: | RAZDRUŽITEV, RUŠITEV, IZVEDBA STENE IN STATIČNA TER POŽARNA SANACIJA VZHODNEGA DELA OBJEKTA UM FVV
investitor: | Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
projektant: | 3biro d.o.o., Kotnikova 12, 1000 Ljubljana
izdelovalec osnovnega načrta: | 3biro d.o.o., Kotnikova 12, 1000 Ljubljana
vodja projektiranja: | Tina Rupar Kobe, univ. dipl. inž. arh.
št. Projekta: | P-09/22, Ljubljana, januar 2025
vrsta dokumentacije: | PZI
A. PRIPRAVLJALNA DELA |  | EUR | 0
B. ZEMELJSKA DELA |  | EUR | 0
C. RUŠITVENA DELA |  | EUR | 0
D. TESARSKA DELA IN ODRI |  | EUR | 0
E. BETONSKA DELA |  | EUR | 0
F. ZIDARSKA DELA |  | EUR | 0
G. KROVSKA DELA |  | EUR | 0
H. LESENE KONSTRUKCIJE |  | EUR | 0
I. PODOPOLAGALSKA DELA |  | EUR | 0
J. SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  | EUR | 0
K. KLEPARSKA DELA |  | EUR | 0
L. NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO |  | EUR | 0
SKUPAJ BREZ DDV |  | EUR | 0
22% DDV |  | EUR | 0
SKUPAJ Z DDV: |  | EUR | 0

## FVV ZID - Popis
|  | m.e. | količina | cena na enoto | vrednost
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča in specifike izvajalca z izdelavo varnostnega načrta. V ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Za celotno dobo gradnje. Vključno s pranjem vozil na vhodu gradbišča, z izvedbo gradbiščne ograje, vhoda na gradbišče, celotno ureditev gradbišča, z izvedbo gradbiščnih priključkov vode in elektrike, ostala pripravljalno zaključna dela. Velja za organizacijo gradbišča FVV ZID v sodelovanju z MNZ. | kpl | 1 |  | 0
2. | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča za FVV ZID, skladno z občinskim odlokom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na območju gradbišča, s strani upravljalcev. | kpl | 1 |  | 0
4. | Uradna zakoličba objekta, zavarovanje zakoličbe in vsa potrebna geodetska dela za celotno dobo gradnje in prenos vseh višin in osi. | kpl | 1 |  | 0
5. | Geomehanski pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in tampona z izdajo poročila. V ceni zajeti meritve za vse faze gradnje. | kpl | 1 |  | 0
7. | Vsi stroški vezani na omejitev hrupa in prašenja do sosednjih objektov in okolice. Z izdelavo monitoringa. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava elaborata za ravnanje izkopanega materiala in gradbenih odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,7 m, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. Z dodatkom za izkop v obstoječem objektu - med zidovi, ki se ohranjajo, s sprotnim čiščenjem kletnih zidov. | m3 | 87 |  | 0
2. | Planiranje dna izkopov, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 18 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja polipropilenskega filca PP v dno in stranice gradbene jame, površinske mase min. 150 g/m2, kot npr. Polyfelt TS 30. | m2 | 90 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm za izdelavo temeljev pod novim zidom. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 80 MPa ali bolje. | m3 | 6 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
C. | RUŠITVENA DELA
1. | Izdelava rušitvenih del skladno z opisom v nadaljevanju, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo, s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov, s sprotnim močenjem in ostalimi ukrepi za preprečitev hrupa in prašenja, cene se določi na podlagi obveznega ogleda obstoječega stanja. Dodatek za odrez posameznih elementov v predvideni širini ( cca 2 x 12 m), paziti na elemente, ki se ne rušijo:
1.1 | - rušenje celotne sestave strehe, s kritino, podlogo, kleparskimi in ostalimi elementi, do čistega lesenega ostrešja. Kritino, ki je v dobrem stanju shraniti za ponovno uporabo. | m2 | 20 |  | 0
1.2 | - rušenje lesenega ostrešja. | m2 | 20 |  | 0
1.3 | - rušenje celotne sestave in nosilne konstrukcije vseh medetažnih konstrukcij in ostalimi elementi, z vsemi finalnimi tlaki, stropovi. Dodatek za zapiranje obstoječih posipnih slojev. | m3 | 27 |  | 0
1.4 | - rušenje celotne sestave in nosilne konstrukcije v kleti, do terena, z vsemi vgrajenimi elementi in finalnimi tlaki. | m3 | 3 |  | 0
1.5 | - rušenje nosilnih in predelnih zidov, z vsemi oblogami in vgrajenimi elementi, v celoti ali za nove odprtine. | m3 | 17 |  | 0
1.6 | - odbijanje stenskih ometov in ostalih oblog do čiste opečne podlage na zidovih, ki se ne rušijo. | m2 | 57 |  | 0
1.7 | - demontaža oken, vrat, vseh oblog in ostalih elementov, ki niso zajeti v zgornjih postavkah, z izkopom instalacij. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | - razna manjša in nepredvidena rušitvena dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve v gradbenem dnevniku, v ceni na enoto zajeti strošek električnih orodij in odvoza ruševin na trajno deponijo. | ur | 150 |  | 0
1.9 | - odstranitev in odklop elektro in strojnih inštalacij na vozliščih (odstranitev slepih vodov), prekinitev in vezanje ohranjenih zank (vzpostavitev v delujoče stanje ločenih instalacij na strani MNZ s preizkusnim zagonom in pregledom s strani investitorja). Cevi za ogrevanje se odreže tako, da ne ostane mrtvih krakov. Bodisi v strojnici, če cev napaja samo prostore, ki se rušijo ali pa pri naslednjem odcepu, kjer je odcep voden do prostorov, ki se ohranijo. Dela na električni napeljavi v kleti in pritličju: Obstoječe tokokroge razsvetljave in vtičnic se »skrajša« do končnih elementov, ki niso v predelu rušitev (vezava na R KOTLOVNICA). V 1. nadstropju hodnik: Obstoječe tokokroge razsvetljave se »skrajša« do končnih elementov, ki niso v predelu rušitev (vezava na R HODNIK). V 1. nadstropju predavalnica: Obstoječe tokokroge razsvetljave in vtičnic se »skrajša« do končnih elementov, ki niso v predelu rušitev (vezava na R HODNIK); južni del predavalnice z odrskim delom, se napaja iz podrazdelilca in je del odstranitve. Vključeno z dodatnim drobnim materialom in delom strokovno usposobljenih delavcev (mojster za ogrevalne sisteme ter mojster električar). | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
D. | TESARSKA DELA IN ODRI
1. | Izdelava opažev za izvedbo temeljev in ločilnega zidu, s podpiranjem in razopaženjem. Dodatek za izvedbo betonskih konzol zidu po načrtu GK.
1.1 | - opaž betonskih temeljev. | m2 | 24 |  | 0
1.2 | - opaž za betonsko steno višine nad 3,2 m. Opaž, ne glede na debelino stene. | m2 | 250 |  | 0
2. | Postavitev odrov vseh višin, za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del.
2.1 | - dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra, za celotno dobo gradnje, vseh višin, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitev in meritev. | m2 | 80 |  | 0
2.3 | - dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz odra v notranjosti objekta, za celotno dobo gradnje, vseh višin, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitev in meritev. Obračuna se prostornina. | m3 | 259 |  | 0
3. | Dobava materiala in izdelava začasnih podpor in razpiranja v času gradnje, po načrtu gradbenih kosntrukcij, risba RD.XX.002. Dela se izvajajo fazno, skladno z napredovanjem ostalih del. Z izdelavo delavniških načrtov, katere potrdi statik in nadzor:
POZICIJA A, stik obstoječega objekta MNZ in novega FVV, iz lesenih moralov 12/12 cm, tramov 16/16 cm, opažnih stojk fi 50 mm in ostalih elementov po detajlu, po celotni dolžini objekta med osmi 7 in 8, z odstranitvijo in ostalimi potrebnimi deli:
| - začasno podpiranje etaža 1 | kpl | 1 |  | 0
| - začasno podpiranje etaža 2 | kpl | 1 |  | 0
| - začasno podpiranje etaža 3 | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela in odri: |  |  |  | 0
E. | BETONSKA DELA
1. | Podložni beton temeljev. V postavkah je navedena oznaka betona in debelina.
1.1 | - beton C12/15 X0 Cl 0,40 Dmax 32, podložni beton do 10 cm. | m3 | 2 |  | 0
2. | Betonska temelja. V postavkah je navedena oznaka betona in količina.
2.1 | - beton C30/37 XC3 Cl 0,40 Dmax 32, temelji nad 0,5 m3. | m3 | 16 |  | 0
3. | Betonske stene, višine nad 3,2 m. V postavkah so navedeni oznaka betona, debelina in skupna višina. Dodatek za izvebo konzol po načrtu GK (20 x 20 cm).
3.1 | - beton C30/37 XC1 Cl 0,20 Dmax 16, stene debeline do 20-30 cm, H > 3,2 m. | m3 | 47 |  | 0
4. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice B 500B, do vključno fi 12 mm.
4.1 | - armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, temelji. | kg | 2400 |  | 0
4.2 | - armatura B 500B, palice φ ≤ 12mm, betonske stene, H > 3,2 m. | kg | 7050 |  | 0
5. | Dodatek zaradi zahtevnih pogojev izvedbe v notranjosti obstoječega objekta ter ohranjanja konstrukcijsih elementov, ki se ohranijo. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
F. | ZIDARSKA DELA
1. | Vmesne stene (Vs) iz zidne opeke (ne nosilne stene), polne ali votle, normalni format (NF). Debelina zidu ustreza širini opeke. Višina gradbenega elementa od nič do 3,2 m.
1.1 | - predelne stene 12 cm iz NF opeke viš. do 3,2 m. | m3 | 1 |  | 0
1.2 | - predelne stene 30 cm iz NF opeke viš. do 3,2 m. | m3 | 2.2 |  | 0
2. | Vzidave s porobetonskimi zidaki (Porobet.zida.) v obstoječih nosilnih stenah, vključno z armiranjem zidu, okrepitvijo z mrežo. Kot podatek je navedena debelina zidu. Višina gradbenega elementa od nič do 3,2 m.
2.1 | - vzidave do 75 cm (glede na obst. Stene iz) porobet.zida. do 3,2 m. | m2 | 21.5 |  | 0
3. | Rekonstrukcija opečnatih obokov nad kletjo, brez ometa, stropnikov, nastuja med stropniki in zaključnim tlakom.
3.1 | - rekonstrukcija obokov iz opeke, debeline 14-54 cm. | m2 | 12.4 |  | 0
4. | Notranji omet stropov na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometanega stropa.
4.1 | - mavčni omet na trstiki s pripravo podlage, notr. stropi do 3,2 m. | m2 | 12 |  | 0
5. | Notranji omet stropov na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometanega stropa.
5.1 | - mavčni omet na trstiki s pripravo podlage, notr. stropi nad 3,2 m. | m2 | 32 |  | 0
6. | Notranji omet sten na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 do 3,2 m (h≤3,2 m).
6.1 | - mavčni omet s pripravo podlage, notr. stene do 3,2 m | m2 | 8 |  | 0
7. | Notranji omet sten na osnovi veziva iz mavca, vključno s pripravo podlage za omete. V postavki je navedena višina ometane stene od 0 in nad 3,2 m (h>3,2 m).
7.1 | - mavčni omet s pripravo podlage, notr. stene nad 3,2 m | m2 | 52 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
G. | KROVSKA DELA
1. | Strešna kritina iz opečnih strešnikov bobrovec, za dvojno pokrivanje (DP), prosto zataknjeni na pripravljene lesene letve. Kot podatek so navedene dimenzije (širina x dolžina) strešnika. Po sestavi S1. Naklon strehe 40°. Dodatek za izvedbo stika z ohranjeno konstrukcijo. Odstranjene strešnike, ki so v dobrem stanju ponovno uporabiti.
1.1 | - bobrovec DP zaobljen cca 19 / 20 x 42 cm (enak obstoječemu), zaobljen. | m2 | 28 |  | 0
2. | Strešne letve prereza 5 x 4 cm izvedene na špirovce ali križne letve. Razdalja (cm) je podana v opisu storitev. Po sestavi S1. Dodatek za izvedbo stika z ohranjeno konstrukcijo.
2.1 | - strešne letve 5 x 4 cm osno 14-17 cm. | m2 | 28 |  | 0
3. | Križne letve, razmak prilagojen špirovcem. Prerez (cm) je določen v opisu storitev. Po sestavi S1. Dodatek za izvedbo stika z ohranjeno konstrukcijo.
3.1 | - strešna križna letev 4 x 5 cm. | m2 | 28 |  | 0
4. | Podkritje za polaganje na opaž • odporno na dež in prepustno za difuzijo. Po sestavi S1. Dodatek za izvedbo stika z ohranjeno konstrukcijo.
4.1 | - podkritje s sintetično folijo, odporna proti dežju in prepustna za difuzijo. Doplačilo za različico s sintetično folijo. | m2 | 28 |  | 0
5. | Strešni opaž, vključno s spjanjem in vpasovanjem. Širina opažnih desk: 8 do 20 cm (kot direktna strešna podlaga max. 16 cm). Po sestavi S1.
5.1 | - strešna opažna obloga OSB 10 mm m2. Z OSB ploščami debeline 10 mm. | m2 | 28 |  | 0
| Skupaj krovska dela: |  |  |  | 0
H. | LESENE KONSTRUKCIJE
1. | Tla v pritličju po sestavi E0, iz lesenih moralov 10 x 10 cm, položenih na opečnate oboke, vmes nasutjem, debelia sloja 10 cm, ter slepim podom debeline 3 cm iz skoblanih desk, kot priprava za polaganje zaključnega tlaka. Z vsem pritrdilnim materialom | m2 | 12.4 |  | 0
2. | Strop iz lesenih tramov na osni razdalji cca 65 cm, izdelan iz kvadratnega lesa 15 x 20 cm, položenega v obstoječe jeklene nosilce NPI 340, ki so na osni razdalji 250 cm, vključno z deskami na spodnji strani in zgornji strani debeline 2,5 cm, nad tramovi z vmesnimi morali 10 x 10 cm, vmes nasutjem debečone 20 cm in slepim podom na vrhu, debeline 3 cm iz skoblanih desk, po sestavi E1 (medetažna konstrukcija nad pritličjem - sondaža P-S1 in P-S6 elaborata ZRMK). Obračunana je površina stropa brez stenskega ometa in zaključnega tlaka. | m2 | 15.6 |  | 0
3. | Strop iz lesenih tramov na osni razdalji cca 92 cm, izdelan iz kvadratnega lesa 16 x 20 cm, položenega v obstoječe jeklene nosilce NPI 340, ki so na osni razdalji 240-250 cm, vključno z deskami na spodnji strani in zgornji strani debeline 2,5 cm, z nasutjem kot priprave za končno oblogo, po sestavi E2 (medetažna konstrukcija nad pritličjem - sondaža 1N-24 elaborata ZRMK). Obračunana je površina stropa brez stenskega ometa in zaključnega tlaka. | m2 | 12.4 |  | 0
4. | Rekonstrukcija odstranjenega dela obstoječe klasične dvokapne strehe pod naklonom 40° po sestavi S1.
4.1 | - špirovci za dvokapno streho. Informacije/Opis/Dimenzije: Kot nadomestilo odstranjenih obstoječih špirovcev, iste kakovosti in dimenzije 20 x 17 cm, osni razdalji cca 1 m. | m2 | 28 |  | 0
4.2 | - strešna opažna obloga OSB 10 mm m2. Z OSB ploščami debeline 10 mm. | m2 | 28 |  | 0
| Skupaj lesene konstrukcije: |  |  |  | 0
I. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Tlak v kleti, po sestavi E0 iz opečnatih tlakovcev na nasutju. Debelina tlaka 8 cm.
1.1 | - opečnati tlakovci, debeline 8 cm. | m2 | 12.4 |  | 0
2. | Tlak medetažne konstrukcije iz opečnatih obokov nad kletjo po sestavi E0, iz parketa ali tapisona ali linoleja (rekonstrukcija glede na dejansko stanje), lepljenega na slepi pod iz desk. Dodatek za izvedbo ustreznega stika z obstoječim zaključnim tlakom.
2.1 | parket/tapison/linolej (enako obstoječi oblogi), skupne debeline 3 cm. | m2 | 12.4 |  | 0
3. | Tlak medetažne konstrukcije po sestavi E1 (medetažna konstrukcija nad pritličjem - sondaža P-S1 in P-S6 elaborata ZRMK) iz parketa ali tapisona ali linoleja (rekonstrukcija glede na dejansko stanje), lepljenega na slepi pod. Dodatek za izvedbo ustreznega stika z obstoječim zaključnim tlakom.
3.1 | - parket/tapison/linolej, skupne debeline 3 cm. | m2 | 15.6 |  | 0
4. | Tlak medetažne konstrukcije po sestavi E2 (medetažna konstrukcija nad pritličjem - sondaža 1N-24 elaborata ZRMK) iz opečnatih tlakovcev na nasutju.
4.1 | - opečni tlakovci, debeline 4 cm. | m2 | 12.4 |  | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  | 0
J. | SLIKOPLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
V cenah na enoto upoštevati, da se zadnja roka opleska izvede po dokončanju vseh del, vključno s finalnimi tlaki, montažo stavbnega pohištva. Z izvedbo vseh zaščit in odstranitev le teh po dokončanju del.
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje ometanih stropov, s poldisperzijsko barvo v tonu obstoječih stropov, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stikih kjer je to potrebno. V postavki navedena višina ometanega stropa.
1.1 | - 2x oplesk, notr. stropi do 3,2 m. | m2 | 12 |  | 0
1.2 | - 2x oplesk, notr. stropi nad 3,2 m | m2 | 32 |  | 0
2. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje ometanih sten, s poldisperzijsko barvo v tonu obstoječih stren, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stikih kjer je to potrebno in okrok stavbnega pohištva. V postavki navedena višina ometane stene.
2.1 | - 2x oplesk, notr. stene do 3,2 m | m2 | 8 |  | 0
2.2 | - 2x oplesk, notr. stene nad 3,2 m | m2 | 52 |  | 0
3. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje betonskih ločilne stene s poldisperzijsko barvo v tonu obstoječih sten, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na vseh stikih kjer je to potrebno. Pleskanje samo na strani od MNZ-ja.
3.1 | - 2x oplesk, notr. stene nad 3.2 m | m2 | 170 |  | 0
5. | Debeloslojni apneni omet zunaj za izvedbo zaključne fasade, vključno s pripravo podlage za omete (PPO). Uporaba prvotnega materiala kot praskan omet ali terranova, v obstoječem odtenku. Predvidena ja obnova dela ohranjene fasade (okvirno 20 cm do linije ohranjenih oken oz. vetrolova).
5.1 | - debeloslojni apneni omet (ACO-Z) + PPO - posnetek obstoječega. | m2 | 30 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska in fasaderska dela: |  |  |  | 0
K. | KLEPARSKA DELA
1. | Točkovni alu snegolovi kovinski za opečno kritino. Točkovni snegolovi iz barvanega aluminija. | kos | 84 |  | 0
2. | Pločevina na koncu napušča, enaka obstoječi, predvidoma pocinkana, stikovanje na zgib. | m2 | 3 |  | 0
3. | Dilatacijski fasadni element po načrtu, pocinkan, razvite širine 20 cm. | m | 18 |  | 0
4. | Dilatacijski strešni element po načrtu, kot žlota, pocinkan, razvite širine 39 cm. | m | 16 |  | 0
5. | Prilagoditev obstoječih žlebov na ohranjene vertikale, s potrebnimi predelavami (zaključnimi elementi), pritrdilnimi elementi (kljukami). | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj kleparska dela: |  |  |  | 0
L. | NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO
1. | Nadomestitev notranjih vrat v kleti. Enake kakovosti kot obstoječa.
1.1 | - V1, dimenzije 80 x 210 cm, desno odpiranje. | kos | 1 |  | 0
1.2 | - V2, dimenzije 80 X 210 cm, levo odpiranje. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj notranje stavbno pohištvo: |  |  |  | 0

## TK vodi
PB171-23 Zaščita in prestavitev TK vodov Telekoma Slovenije ob rekonstrukciji, energetski in statični sanaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (FVV)
Datum | 2025-03-20
Zap. | Postavka | EM | Cena | Količina | Znesek
ZAŠČITA TK VODOV (FVV)
| KABLI IN MATERIALI VEČJE VREDNOSTI |  |  |  | 0
1 | KABEL TOSM 03 (1X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN | M1 |  | 210 | 0
2 | KABEL TOSM 03 (8X12)xII/IIIx0.38/0.25x3.5/18 SMAN | M1 |  | 80 | 0
3 | PE/HD cev 0 50/42 mm | M1 |  | 40 | 0
4 | Spojka optična 144 spojev FDN s košaro | KOS |  | 2 | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable TOSM 12 vlaken do vključno TOSM 2 vlaken v PEHD cev malega premera (označitev zasedbe cevi )pod 1000m / objekt | M1 |  | 210 | 0
6 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable TOSM 288 vlaken do vključno TOSM 24 vlaken v PEHD cev malega premera (označitev zasedbe cevi) pod 1000m / objekt | M1 |  | 80 | 0
7 | Označevanje kabla po kabelskih jaških | KOS |  | 8 | 0
8 | Odpiranje in ponovno zapiranje obstoječe spojke | KOS |  | 1 | 0
9 | Dobava oznak in označevanje optičnega kabla na kabelskem delilniku | KOS |  | 1 | 0
10 | Dobava in montaža optičnega delilnika OR 100 FOTONA-19'', komplet | KOS |  | 1 | 0
11 | Zaključevanje optičnega kabla v spojnem delu delilnika za posamezno vlakno | VLA |  | 2 | 0
| MERITVE |  |  |  | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 12 vlaken | KOS |  | 1 | 0
13 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 96 vlaken | KOS |  | 1 | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
14 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uprabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz po projektu | KM |  | 0.1 | 0
15 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi malega premera (dvojček) 2x50mm, na globini 0.8 m oz. 1,2 m na obdelovalnih površinah in 0,6 m v zemljišču IV. ktg. (vrh zgornjega roba cevi), izkop v zemljišču do IV. ktg., dobava peska (granul. 4-8 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z izkopanim materialom z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, brez dobave cevi, markerjev in traka | M1 |  | 20 | 0
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
16 | Izdelava geodetskega posnetka trase kabla s posnetjem karakterističnih točk za izdelavo ITD - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
17 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) kabelske kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
18 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije zračnega kabla - do 250 m | KOS |  | 1 | 0
19 | Izdelava POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje) | KOS |  | 1 | 0
20 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo | URA |  | 8 | 0
| PREVOZI, REŽIJSKE URE IN OSTALO |  |  |  | 0
21 | Prevoz materialov večjih vrednosti | KM |  | 30 | 0
22 | Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno | KOS |  | 1 | 0
23 | Priprava in zavarovanje gradbišča: 3% | EUR |  | 0.03 | 0
|  |  | Skupaj: |  | 0
REKAPITULACIJA
| ZAŠČITA TK VODOV (FVV) |  |  |  | 0
| KABLI IN MATERIALI VEČJE VREDNOSTI |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| MERITVE |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| PREVOZI, REŽIJSKE URE IN OSTALO |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj: |  | 0

## SPLOŠNO MOČNOSTNE
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.
- | Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov, ki jih je izvajalec predvidel v ponudbi in sledijo katalogu gradbenih konstrukcij. Katalog gradbenih materialov mora vsebovati (v slovenskem jeziku): Izjavo o lastnostih (če relevantno), Varnostni in Tehnični list, Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD/), Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi druge dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije. Ponujeni materiali in predloženi dokumenti morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje 3 (zaželeno 4), skladno z zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s projektanti in investitorjem.
- | Preprečevanje pirisilnega in otroškega dela ter ilegalne esktrakcije: Za elemente iz lesa velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo za lesene izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvorne džave in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
- | V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), je dolžan na to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
- | Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja gradnje in projektnim specifikacijam.
- | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom pod pogojem, da te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah naj se upošteva najmanj enak ali boljši performans v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi z v projektu predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve v ponudbi si ponudnik mora pridobiti soglasje investitorja pred pričetkom del.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev najmanj 60 dni pred vgradnjo. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdijo nadzor, projektant in investitor, najmanj 60 dni pred vgradnjo.
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za električno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti električne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene električne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljenih meritvah in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti električne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz načrta požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro instalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo meritev, zagona in preizkusov delovanja električnih inštalacij (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. požarno javljanje, zasilna razsvetljava, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme v obstojni obliki;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za električne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
- | Izvajalec GOI del izdela modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme. Izvajalec GOI del spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb izvajalec predaja mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. Izvajalec hkrati z modeli BIM sprememb preda za potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM objekte v formatu gsm za vso spremenjeno vgrajeno opremo.
- | Izvajalec GOI del mora predati risbe z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo PID dokumentacije. Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, ter jih predaja mesečno v formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani neposredno iz modelov BIM sprememb, ki jih je izvajalec GOI del izdelal predhodno.

## 3.3 REKAPITULACIJA
3.3. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - MOČNOSTNE INŠTALACIJE
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija
Fakultete za varnostne vede
3.3. | MOČNOSTNE INŠTALACIJE
3.3.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE | 0
A. | STIKALNI BLOKI | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE IN KABELSKE POLICE | 0
C. | KABLI IN POŽARNA TESNJENJA | 0
D. | UPS NAPRAVA | 0
E. | DEA AGREGAT | 0
0
3.3.2. | RAZSVETLJAVA | 0
A. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
B. | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
0
3.3.3. | VTIČNICE, MALA MOČ, STIKALA IN TIPKALA | 0
A. | VTIČNICE | 0
B. | MALA MOČ | 0
C. | STIKALA IN TIPKALA | 0
0
3.3.4. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.3.5. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.3.1 ELEKTRIČNO NAPAJANJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.1. | ELEKTRIČNO NAPAJANJE
A. | STIKALNI BLOKI
Opomba: Vsi stikalni bloki morajo biti testirani v skladu z IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part 500) ter odporni na pojav obloka v skladu z IEC 61641, DIN EN 60439 (VDE 0660 Part 500), točka 2. Vsi dobavljeni stikalni bloki morajo imeti predložene certifikate o opravljenih rutinskih testih, CE izjavo o skladnosti (EC declaration of conformitiy) ter vsa potrebna navodila, enopolne in vezalne sheme.
Opomba: Krmilna oprema razsvetljave je zajeta v popisu šibkotočnih inštalacij v poglavju CNS.
1 | Dobava in montaža NN sestav R.G.M - NN sestav skladen s SIST EN 61439 NN sestav je prostostoječe, modularne izvedbe izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, obdelana z anti-korozijsko elektroforezo in končno barvo - poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - tipska barva proizvajalca. Vsak element v NN sestavu mora imeti oznako iz tripolne sheme. NN sestav mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 61439-1 in 2. Ponudnik mora priložiti naslednje izjave in poročila: - izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2 - testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2 - enopolne sheme
Dokumentacija je na voljo v digitalni obliki v oblaku, dostopna preko QR kode na NN sestavu
Ponudnik mora dokazati selektivnost med odklopniki v sestavu s pomočjo tabel ali rezultatov izračuna programske opreme
Stopnja zaščite: IP30
Število polj (z opremo): 2
Okvirna dimenzija (ŠxVxG): 2000 x 2000 x 600mm
Okvirna teža 1 polja: 380kg
Barva RAL: 9001
Prezračevanje: naravno
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: zgoraj z kabli
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 VAC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 230V AC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 630A trajno, materijal Al
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-C-S
Forma pregrajenosti: 2b
Presek N-vodnika enak faznemu
Nastavljivost pretokovne zaščite (In - nazivni tok zaščitne enote)
Elektronske zaščitne enote v zračnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektronske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektro-mehanske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.7-1x In
Tip: Prisma SeT ali enakovredno
V sestav je vgrajena oprema po spodnjem popisu ali enakovredna
Vgrajena oprema:
Dovodni odklopnik
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB), nazivni tok 630A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, fiksne izvedbe, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektronska zaščitna enota Micrologic 2.3 (nastavljiva od 0.4 to 1 x Ir)
1 kos Pomožni kontakti indikacija stanja 1x NOC
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi
Tip: Compact NSX ali enakovredno
Prenapetostna zaščita
1 kos Odvodnik prenapetosti, tipa 2, 3P, Up: 1.6kV, In=15kA, Imax=20kA, tip iPRD20, TNC sistem
1 kos Inštalacijski odklopnik 3p, 20A, Ik=36kA, C karakt, tip NG125L, za prenapetostno zaščito
Mrežni analizator
1 kos Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, montaža na vrata Skladen z IEC 61557-12 Točnost meritev 0,5%, Meritev individualnih harmonikov do 31 reda, 35 Alarmov, 2x digitalni izhod, 2 x digitalni vhod, 2x relejski izhod, 256KB spomina Napajanje: AC: 100 – 277 V AC L-N / 100 – 415 V L-L ±10% DC: 125 – 250 V DC ±20% Ethernet (Modbus TCP/IP) komunikacijski vmesnik Tip PM5320 ali enakovredno;
1 kos Inštalacijski odklopnik, 1p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita napajanja mrežnega analizatorja, tip iC60H
1 kos Inštalacijski odklopnik, 3p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita nap. vej mrežnega analizatorja, tip iC60H
Tokovni transformatorji
3 kos Tokovni merilni transformator, 500/5A, Ue=720 V, sf <= 5 (za Ip od 40 do 4000 A), IP20, IEC 61869-2
Tipanje napetosti - preklopna avtomatika
1 kos Inštalacijski odklopnik, 3p, 4 A, 70kA, B karakt., tip iC60H
Odvodni odklopniki
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB), nazivni tok 400A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, fiksne izvedbe, tip Compact NSX ali enakovredno, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektronska zaščitna enota Micrologic 2.3 (nastavljiva od 0.4 to 1 x Ir)
1 kos Pomožni kontakti indikacija stanja 1x NOC
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi
2 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 250A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSX, z vgrajeno opremo:
2 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 200A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
2 kos Zaščitni pokrovi za sponke
3 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 60A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
3 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 60A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
3 kos Zaščitni pokrovi za sponke
3 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 80A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
3 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 80A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 125A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 125A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
3 kos Zaščitni pokrovi za sponke
7 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
7 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 40A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
7 kos Zaščitni pokrovi za sponke
7 kos Inštalacijski odklopnik, 20A, C, 1P, Ik=36kA, tip NG125H
Odklopnik za napajanje UPS
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB), nazivni tok 100A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, fiksne izvedbe, tip Compact NSX ali enakovredno, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 80A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Pomožni kontakti indikacija stanja 1x NOC
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi
Odklopniki za napajanje RRCB zaščitnih stikal znotraj omare
4 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
4 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 25A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
4 kos Zaščitni pokrovi za sponke
RCCB stikala in inštalacijski odklopniki
1 kos RCCB zaščitno stikalo, 3P+N, 25A, 30mA, tip A, tip iiD
2 kos RCCB zaščitno stikalo, 3P+N, 40A, 30mA, tip A, tip iiD
1 kos RCCB zaščitno stikalo, 3P+N, 40A, 100mA, tip A, tip iiD
20 kos Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60H
1 kos Inštalacijski odklopnik, 6A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60H
23 kos Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60H
2 kos Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60H
1 kos Kontrolnik napetosti varnostne razsvetljave, napajanje 230 V AC, 2x NOC
Ostala oprema
1 kpl Vsa potrebno relejna, varovalčna, spončna in ostala krmilna oprema za zagotovitev ustrezne funkcionalnosti
1 kpl Horizontalne in vertikalne zbiralke ter priključni elementi na odklopnikih
1 kpl Drobni materijal, sponke, ožičenje
| 1 kos Izdelava sestava in preizkus sestava v skladu s SIST EN 61439 | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža NN sestav R.G.A - NN sestav skladen s SIST EN 61439 NN sestav je prostostoječe, modularne izvedbe izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, obdelana z anti-korozijsko elektroforezo in končno barvo - poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - tipska barva proizvajalca. Vsak element v NN sestavu mora imeti oznako iz tripolne sheme. NN sestav mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 61439-1 in 2. Ponudnik mora priložiti naslednje izjave in poročila: - izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2 - testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2 - enopolne sheme
Dokumentacija je na voljo v digitalni obliki v oblaku, dostopna preko QR kode na NN sestavu
Ponudnik mora dokazati selektivnost med odklopniki v sestavu s pomočjo tabel ali rezultatov izračuna programske opreme
Stopnja zaščite: IP30
Število polj (z opremo): 1
Okvirna dimenzija (ŠxVxG): 950 x 2000 x 600mm
Okvirna teža 1 polja: 380kg
Barva RAL: 9001
Prezračevanje: naravno
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: zgoraj z kabli
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 VAC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 230V AC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400A trajno, materijal Al
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-C-S
Forma pregrajenosti: 2b
Presek N-vodnika enak faznemu
Nastavljivost pretokovne zaščite (In - nazivni tok zaščitne enote)
Elektronske zaščitne enote v zračnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektronske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektro-mehanske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.7-1x In
Tip: Prisma SeT ali enakovredno
V sestav je vgrajena oprema po spodnjem popisu ali enakovredna
Vgrajena oprema:
Avtomatsko preklopno stikalo
1 kos Avtomatsko preklopno bremensko stikalo 1-0-2, 4p, 400A,
1 kos Povezovalna zbiralka
3 kos Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi
tip TransferPacT FXM ali enakovredno;
Dovodno bremensko stikalo
1 kos Bremensko stikalo, 3p, nazivni tok 400A, fiksne izvedbe, tip Compact INS ali enakovredno;
Prenapetostna zaščita
1 kos Odvodnik prenapetosti, tipa 2, 3P, Up: 1.6kV, In=15kA, Imax=20kA, tip iPRD20, TNC sistem
1 kos Inštalacijski odklopnik 3p, 20A, Ik=36kA, C karakt, tip NG125L, za prenapetostno zaščito
Mrežni analizator
1 kos Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, montaža na vrata. Skladen z IEC 61557-12. Točnost meritev 0,5%. Meritev individualnih harmonikov do 31 reda, 35 Alarmov, 2x digitalni izhod, 2 x digitalni vhod, 2x relejski izhod, 256KB spomina Napajanje: AC: 100 – 277 V AC L-N / 100 – 415 V L-L ±10% DC: 125 – 250 V DC ±20% Ethernet (Modbus TCP/IP) komunikacijski vmesnik Tip PM5320 ali enakovredno;
1 kos Inštalacijski odklopnik, 1p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita napajanja mrežnega analizatorja, tip iC60H
1 kos Inštalacijski odklopnik, 3p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita nap. vej mrežnega analizatorja, tip iC60H ali enakovredno
Tokovni transformatorji
3 kos Tokovni merilni transformator, 400/5A, Ue=720 V, sf <= 5 (za Ip od 40 do 4000 A), IP20, IEC 61869-2
Odvodni odklopniki
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB), nazivni tok 250A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSX, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 200A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 50A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 50A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 25A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 25A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
Ostala oprema
1 kpl Vsa potrebno relejna, varovalčna, spončna in ostala krmilna oprema za zagotovitev ustrezne funkcionalnosti
1 kpl Horizontalne in vertikalne zbiralke ter priključni elementi na odklopnikih
1 kpl Drobni materijal, sponke, ožičenje
| 1 kos Izdelava sestava in preizkus sestava v skladu s SIST EN 61439 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža NN sestav R.G.U - NN sestav skladen s SIST EN 61439 NN sestav je prostostoječe, modularne izvedbe izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, obdelana z anti-korozijsko elektroforezo in končno barvo - poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom, barva RAL - tipska barva proizvajalca. Vsak element v NN sestavu mora imeti oznako iz tripolne sheme. NN sestav mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 61439-1 in 2. Ponudnik mora priložiti naslednje izjave in poročila: - izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2 - testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2 - enopolne sheme
Dokumentacija je na voljo v digitalni obliki v oblaku, dostopna preko QR kode na NN sestavu
Ponudnik mora dokazati selektivnost med odklopniki v sestavu s pomočjo tabel ali rezultatov izračuna programske opreme
Stopnja zaščite: IP30
Število polj (z opremo): 1
Okvirna dimenzija (ŠxVxG): 650 x 2000 x 600mm
Okvirna teža 1 polja: 380kg
Barva RAL: 9001
Prezračevanje: naravno
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: zgoraj z kabli
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 VAC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 230V AC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 100A trajno, materijal Al
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-C-S
Forma pregrajenosti: 2b
Presek N-vodnika enak faznemu
Nastavljivost pretokovne zaščite (In - nazivni tok zaščitne enote)
Elektronske zaščitne enote v zračnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektronske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.4-1x In
Elektro-mehanske zaščitne enote v kompaktnih odklopnikih: 0.7-1x In
Tip: Prisma SeT ali enakovredno
V sestav je vgrajena oprema po spodnjem popisu ali enakovredna
Vgrajena oprema:
Dovodni odklopnik
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 100A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSX, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 80A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
Prenapetostna zaščita
1 kos Odvodnik prenapetosti, tipa 2, 3P, Up: 1.6kV, In=15kA, Imax=20kA, tip iPRD20, TNC sistem
1 kos Inštalacijski odklopnik 3p, 20A, Ik=36kA, C karakt, tip NG125L, za prenapetostno zaščito
Mrežni analizator
1 kos Mrežni analizator toka, napetosti in moči in harmonskega popačenja, montaža na vrata Skladen z IEC 61557-12 Točnost meritev 0,5%, Meritev individualnih harmonikov do 31 reda, 35 Alarmov, 2x digitalni izhod, 2 x digitalni vhod, 2x relejski izhod, 256KB spomina Napajanje: AC: 100 – 277 V AC L-N / 100 – 415 V L-L ±10% DC: 125 – 250 V DC ±20% Ethernet (Modbus TCP/IP) komunikacijski vmesnik Tip PM5320 ali enakovredno;
1 kos Inštalacijski odklopnik, 1p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita napajanja mrežnega analizatorja, tip iC60H
1 kos Inštalacijski odklopnik, 3p, 0.5 A, 70kA, B karakt. - zaščita nap. vej mrežnega analizatorja, tip iC60H
Tokovni transformatorji
3 kos Tokovni merilni transformator, 100/5A, Ue=720 V, sf <= 5 (za Ip od 40 do 4000 A), IP20, IEC 61869-2
Odvodni odklopniki
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 50A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 50A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 40A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 40A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
2 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 32A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
2 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 32A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
2 kos Zaščitni pokrovi za sponke
1 kos Kompaktni tripolni odklopnik (MCCB),nazivni tok 20A, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), tip NSXm, z vgrajeno opremo:
1 kos Elektro-mehanska zaščitna enota TMD 20A (nastavljiva od 0.7 to 1 x Ir)
1 kos Zaščitni pokrovi za sponke
RCCB stikala in inštalacijski odklopniki
1 kos RCCB zaščitno stikalo, 3P+N, 40A, 30mA, tip A, tip iiD
1 kos Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60H
2 kos Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60H
Krmilna oprema
1 kos Inštalacijski odklopnik, 0,5A, C, 2P, Ik=15kA, tip iC60H
1 kos Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60H
1 kos Napajalnik 230V AC / 24 V DC, 15W, tip ABL
1 kos Ethernet mrežno stikalo, napajanje 24 V DC, 5 portov RJ45, montaža na DIN letev
1 kos Modbus RTU/TCP pretvornik, napajanje 24 V DC, montaža na DIN letev
1 kos CNS krmilnik, 4 x relejski izhod, 2x polprevodniški dig. Izhod, 16 x univerzalnih vohodov/izhodov, RTU, 2x Ethernet, napajanje 230 V AC
Ostala oprema
1 kpl Vsa potrebno relejna, varovalčna, spončna in ostala krmilna oprema za zagotovitev ustrezne funkcionalnosti
1 kpl Horizontalne in vertikalne zbiralke ter priključni elementi na odklopnikih
1 kpl Drobni materijal, sponke, ožičenje
1 kos Izdelava sestava in preizkus sestava v skladu s SIST EN 61439
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R.N0.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 1042x1900x300mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Oznaka omare z zeleno črto (UPS). Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 4A-39 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.N0.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 7 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 40A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 7 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 31 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 50 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 9 kos modularni kontaktor 1p, 20A, 1NO, 230 VAC;
- | 2 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VAC, 50W;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
R.N0.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 16 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C0,5A;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 15W;
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R.N1.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 822x1900x300mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Oznaka omare z zeleno črto (UPS). Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 4A-33 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.N1.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 5 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 26 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 16 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 27 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 6 kos modularni kontaktor 1p, 20A, 1NO, 230 VAC;
- | 2 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VAC, 50W;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
R.N1.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 19 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C0,5A;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 15W;
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R.N2.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 822x1900x300mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Oznaka omare z zeleno črto (UPS). Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 4A-33 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.N2.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 16A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 5 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 5 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 28 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 9 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 46 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C6A;
- | 2 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 7 kos modularni kontaktor 1p, 20A, 1NO, 230 VAC;
- | 2 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VAC, 50W;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 120W;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
R.N2.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 63/0.03A, 4p, tip A;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 40A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 21 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C0,5A;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 15W;
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R.N3.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 822x1900x300mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Oznaka omare z zeleno črto (UPS). Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 4A-33 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.N3.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 40A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 24 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 29 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 9 kos modularni kontaktor 1p, 20A, 1NO, 230 VAC;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
R.N3.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 80A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 17 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C0,5A;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 15W;
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža tipske nadometne razdelilne omare R.N4.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 822x1900x300mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Oznaka omare z zeleno črto (UPS). Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 4A-33 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.N4.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 100A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 11 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 22 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 4 kos modularni kontaktor 1p, 20A, 1NO, 230 VAC;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 1 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
R.N4.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 2p, 10kA, C0,5A;
- | 1 kos napajalnik, montaža na DIN letev, 230VAC/24VDC, 15W;
| OPOMBA: krmilna oprema razsvetljave je zajeta v poglavju CNS v popisu šibkotočnih inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P1.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 590x915x100mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo za globino 100 mm in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). SCHRACK MODUL 2000 2U-18 plitki ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 32 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C25A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P2.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 590x915x100mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo za globino 100 mm in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 2U-18 plitki ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 32A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 23 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.Ap.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 346x592x96mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata z vrtljivim ročajem. Kot npr. SCHRACK AMPARO 3x12TE ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos vgradno stikalo 0-1, 40A, 4p, kot npr ETI SV440 4p 40A ali enakovredno;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, B16A; | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P10.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 334x770x110mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. HAGER FW412F ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 11 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P11.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 334x770x110mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. HAGER FW412F ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P8.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 334x770x110mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. HAGER FW412F ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 14 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.P9.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 334x770x110mm (ŠxVxG), komplet z vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. HAGER FW412F ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.KRIM.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 590x915x100mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo za globino 100 mm in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 2U-18 plitki ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 5 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 3 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 18 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.DS.M+U, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 590x1195x100mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo za globino 100 mm in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). Kot npr. SCHRACK MODUL 2000 2U-24 plitki ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
R.DS.M del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD14), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito RCBO, C10/0.03A, 1p+N;
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 4 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 12 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta;
R.DS.U del:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 7 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A; | kpl | 1 |  | 0
18 | Dobava in montaža tipske podometne razdelilne omare R.Dvo.M, z vrati iz jeklene pločevine, dimenzij 380x1055x180mm (ŠxVxG), komplet z zidno kadjo za globino 180 mm in vložkom, vrstnimi sponkami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, vrati s ključavnico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom. Vrata s trojnim zapiralom in ključavnico (cilinder s ključem). SCHRACK MODUL 2000 S3 1U-21 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p;
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20, 4+0;
- | 1 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 20A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos ločilno stikalo z varovalko, 3p, 25A (kot npr. EFD10), ločena izbira varovalk;
- | 2 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.03A, 4p, tip A;
- | 1 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 40/0.1A, 4p, tip A;
- | 7 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, B10A;
- | 6 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C10A;
- | 10 kos inštalacijski odklopnik, 1p, 10kA, C16A;
- | 1 kos inštalacijski odklopnik, 3p, 10kA, C6A;
- | 1 kos nadzorni rele zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta; | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka R.TOP, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 1000x2000x400mm (ŠxVxG), s postavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in dvokrilnimi vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom.
V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20,4+0;
- | 1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih;
- | 8 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C4A;
- | 8 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C6A;
- | 11 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C10A;
- | 11 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C16A;
- | 7 kos inštalacijski odklopnik,2p, 10kA, C6A;
- | 10 kos inštalacijski odklopnik,3p, 10kA, C16A;
- | 3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 10kA, 1p+N, C16/0,03A;
- | 1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
- | 1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
- | 4 kos ločilni transformator, 230VAC/230VAC, 250VA;
- | 4 kos ločilni transformator, 230VAC/24VAC, 144 VA;
- | 4 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A;
- | 8 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V;
- | 12 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 24 V;
- | 9 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V;
- | 7 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V;
- | 8 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare;
- | 2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
| OPOMBA: opis za krmilno opremo toplotne postaje je v poglavju CNS. | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža tipsko preizkušenega nadometnega stikalnega bloka R.HLA, 0,4 kV, 15 kA, dimenzij 1000x2000x400mm (ŠxVxG), s postavkom 100 mm, opremljenega z montažno ploščo in dvokrilnimi vrati s ključavnico, zaščita IP55, opleskanega z osnovno in končno barvo (prašni nanos), v sivi barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, komplet z zbiralkami, vrstnimi sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, gravirano napisno ploščico, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom.
V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
1 kos prenapetostni odvodnik, tip C, 275/20,4+0;
1 kos glavno bremensko ločilno stikalo 0-1, 63A, 3p, s podaljšano ročico na vratih;
5 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C2A;
5 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C6A;
11 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C10A;
11 kos inštalacijski odklopnik,1p, 10kA, C16A;
7 kos inštalacijski odklopnik,2p, 10kA, C6A;
9 kos inštalacijski odklopnik,3p, 10kA, C16A;
3 kos zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 10kA, 1p+N, C16/0,03A;
1 kos svetilka za razsvetljavo v stikalnem bloku;
1 kos 1p stikalo za položaj vrat 230 V/10 A (vklop svetilke);
3 kos ločilni transformator, 230VAC/24VAC, 144 VA;
3 kos napajalna enota 230VAC/24VDC, 5A;
11 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 230 V;
23 kos krmilni rele, komplet z ustreznim podnožjem, 3x preklopni kontakt, krmilna napetost 24 V;
15 kos zelena signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V;
9 kos rdeča signalna svetilka za montažo na vrata omare, napajanje 24 V;
9 kos izbirno stikalo 1-0-2, 10A, 1p, montaža na vrata omare;
1 kos ventilator s termostatom, komplet z vgradnji v stikalni blok;
2 kos vgradna vtičnica za na TH35 DIN letev;
| OPOMBA: opis za krmilno opremo toplotne postaje je v poglavju CNS. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE IN KABELSKE POLICE
21 | Dobava in montaža PE inštalacijske zaščitne cevi za podometno montažo v zidane ali votle stene (RFS) oziroma v tla, v beton ali estrih (RBT):
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 16 mm | m | 2500 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 20 mm | m | 4500 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 25 mm | m | 1800 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 32 mm | m | 230 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 40 mm | m | 9590 |  | 0
- | inštalacijska cev zun. premera ∅ 50 mm | m | 110 |  | 0
22 | Dobava in montaža PNT inštalacijske zaščitne cevi za nadometno montažo, komplet z distančnimi oklepniki:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 13,5 mm | m | 176 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 275 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 23 mm | m | 195 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 29 mm | m | 130 |  | 0
23 | Dobava in montaža PE samogasne inštalacijske zaščitne cevi:
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 16 mm | m | 156 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 20 mm | m | 345 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 25 mm | m | 175 |  | 0
- | inštalacijska cev not. premera ∅ 32 mm | m | 140 |  | 0
24 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK):
| - cev Stigmaflex EL-K DN40 | m | 120 |  | 0
| - PVC distančnik | kos | 10 |  | 0
25 | Dobava in montaža FeZn-H (vroče cinkanih) kabelskih polic na strehi, komplet z ustreznimi pokrovi in tipskimi talnimi podstavki za montažo na ravno streho ter s potrebnimi konzolami za pritrditev na konstrukcijo strojnih naprav:
- | PK100 - FeZn-H | m | 38 |  | 0
- | PK100 - FeZn-H | m | 159 |  | 0
- | PK150 - FeZn-H | m | 198 |  | 0
- | PK200 - FeZn-H | m | 557 |  | 0
26 | Dobava in montaža kabelskih polic, komplet s obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable:
- | PK50 - perforirana | m | 189 |  | 0
- | PK100 - perforirana | m | 415 |  | 0
- | PK200 - perforirana | m | 510 |  | 0
- | PK300 - perforirana | m | 185 |  | 0
- | PK400 - perforirana | m | 35 |  | 0
27 | Dobava in montaža ognjevarnih kabelskih polic, komplet ognevarnim obešalnim priborom, stenskimi in delno stropnimi konzolami ter objemkami za kable (po standardu DIN 4102-12):
- | PK50 - ognjevarna | m | 625 |  | 0
- | PK100 - ognjevarna | m | 35 |  | 0
28 | Dobava in montaža kabelske lestve za montažo na steno v vertikalnih prehodih v objektu, komplet z ustreznim montažnim priborom ter kabelskimi objemkami različnih dimenzij.
- | KL100 | m | 55 |  | 0
- | KL200 | m | 45 |  | 0
- | KL300 | m | 105 |  | 0
29 | Dobava in montaža ognjevarnih kabelskih lestev za montažo na steno v vertikalnih prehodih v objekt komplet z ustreznim ognjevarnim montažnim priborom in kabelskimi objemkami različnih dimenzij (po standardu DIN 4102-12):
- | KL100 - ognjevarna | m | 55 |  | 0
30 | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega zidnega inštalacijskega parapetnega kanala v beli barvi RAL 9010, 170/72 mm, izdelan iz eloksirane aluminijaste pločevine, kanal oglate oblike, komplet s kovinskimi pregradami, tipskimi pokrovi in prirobnicami za montažo elementov, tipskimi elementi za spajanje, zaključnimi elementi, elementi za pritrditev kablov in ostalim priborom za montažo na steno. | m | 20 |  | 0
Ustreza tip kot npr. tip AT-VK 170/72, proizvajalec Elba ali enakovredno
31 | Dobava in montaža NIK kanal, bele barve, različnih dimenzij:
| - 60x40x2000 mm | kos | 150 |  | 0
32 | Dobava in montaža nadometnih razvodnih doz za montažo na kabelske police, različnih dimenzij. | kos | 350 |  | 0
33 | Dobava in montaža nadometnih ognjevarnih razvodnih doz, različnih dimenzij. | kos | 100 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | KABLI IN POŽARNA TESNJENJA
34 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s kabelskimi čevlji za večje preseke:
- | NYCY 5x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | NHXMH-O 2x1,5 mm2 | m | 950 |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 9350 |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 1725 |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 14860 |  | 0
- | NHXMH-J 4x2,5 mm2 | m | 250 |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 195 |  | 0
- | NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 5440 |  | 0
- | N2XH-J 3x4 mm2 | m | 330 |  | 0
- | N2XH-J 5x6 mm2 | m | 520 |  | 0
- | N2XH-J 5x10 mm2 | m | 170 |  | 0
- | N2XH-J 5x16 mm2 | m | 104 |  | 0
- | N2XH-J 4x10 mm2 | m | 10 |  | 0
- | N2XH-J 4x25 mm2 | m | 35 |  | 0
- | N2XH-J 4x95 mm2 | m | 148 |  | 0
- | NA2XH-J 4x95 mm2 | m | 75 |  | 0
- | FG16OR16 5x16 mm2 | m | 60 |  | 0
- | NA2XH-J E60 4x95 mm2 | m | 15 |  | 0
- | NHXH-J E60 4x70 mm2 | m | 55 |  | 0
- | NHXH-J E30 5x10 mm2 | m | 85 |  | 0
- | NHXMH-O E60 7x2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
OPOMBA: pri ognjevarnih kablih upoštevati v ceni tudi ustrezne ognjevarne montažne objemke za trase, kjer je predvidena nadometna montaža oziroma montaža na kabelske lestve. Količine ustrezno po navodilih za polaganje ognjevarnih kablov.
OPOMBA: v zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2ca s1 d1 a1; kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca s1 d2 a1.
35 | Dobava in polaganje signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | LiHCH 2x0,75 mm2 | m | 120 |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm2 | m | 150 |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm2 | m | 250 |  | 0
- | LiHCH 5x0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
- | LiHCH 7x0,75 mm2 | m | 150 |  | 0
- | LiHCH 4x1 mm2 | m | 60 |  | 0
- | J-H(St)H 1x2x0,8 mm2 | m | 3190 |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 2015 |  | 0
- | OLFLEX CLASSIC 100 H 7x0,75 mm2 | m | 1500 |  | 0
OPOMBA: pri ognjevarnih kablih upoštevati v ceni tudi ustrezne ognjevarne montažne objemke za trase, kjer je predvidena nadometna montaža oziroma montaža na kabelske lestve. Količine ustrezno po navodilih za polaganje ognjevarnih kablov.
OPOMBA: v zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2ca s1 d1 a1; kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca s1 d2 a1.
36 | Izvedba tesnjenja kabelskih prehodov in kabelskih inštalacij skozi požarne sektorje (stene in plošče na požarnih conah) z ognjevarno maso oz. materiali, kot npr.: - požarna malta (pri stenah in stropih debeline 150 mm, omogočena izdelava prebojev s požarno odpornostjo več kot 120 minut (EI120)) - požarne blazinice (za kable in plastične cevi v stenskih in stropnih prebojih) - požarne objemke (za vse običajne materiale za plastične cevi, kot npr. PVC, PP, PE, ABS, kot tudi cevi pod tlakom) - požarni akrilat (požarna masa za gradbene reže v stenah in stropih; kable, zaščitne cevi za kable, kabelske snope in gorljive cevi z gorljivo izolacijo zaščitimo pred dimom, ognjem in prenosom toplote) Komplet s požarnim premazom dela kabla iz stene (zaščita za prehode inštalacije pred prenosom dima, ognja in toplote).
Izbiro materiala za požarno tesnenje prehoda kablov in cevi izbrati glede sestave stene in zahtevane ognjevarne stopnje (EI). Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno tesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo (skladno s smernico SZPV 408). Požarni preboji električnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408. Dela izvede izvajalec z licenco ter na koncu mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408. Velikost preboja:
| - površina tesnjenja do 250 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno z zahtevo za steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. | kpl | 10 |  | 0
| - površina tesnjenja od 250 do 500 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno z zahtevo za steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. | kpl | 5 |  | 0
| - površina tesnjenja od 500 cm2 do 1000 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno s steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. | kpl | 3 |  | 0
37 | Dobava in montaža požarna puša. Reakcija po požarnem razredu (EN 13501-1): E zunanji premer 110 mm dolžina 315 mm (ustreza steni debeline 300 mm) | kos | 30 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Hilti CFS-SL GA ali enakovreden
38 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev energetskih kabelskih inštalacij čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika. | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža tipska kabelska sponka (čevelj) za večžilne NN kable Al (preseka 4x240 mm2) za dvostranski priklop (Pfisterer sponka). | kpl | 4 |  | 0
40 | Električne meritve celotne elektro inštalacije, meritve vseh tokokrogov, meritve vseh stikalnih blokov in elektro omaric. V merilnem listu morajo biti zajeti vsi tokokrogi posameznega razdelilca. Komplet z izdelavo pisnih merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
D. | UPS NAPRAVA
41 | Dobava in montaža UPS naprave. UPS napajanje se izvede z UPS sistemom nazivne moči 40kVA/40kW. Zagotavljati mora oskrbo kritičnih porabnikov z električno energijo. Tehnične značilnosti UPS sistema:
On-line tehnologija delovanja z dvojno pretvorbo
Možnost delovanja v ECO Mode - to je način delovanja pri katerem se breme normalno napaja iz omrežja preko statičnega obvoda. S tem UPS doseže višji izkoristek.
Omogoča paralelno obratovanje do 4 naprav
Nazivna moč: 40kVA/40kW
Vhodna napetost: 3f+N+PE, 304-477V AC 50Hz
Vhodni faktor moči: 0,99, izhodni faktor moči od 0.9 ind. do 0.9 kap. brez znižanja nazivne moči
Vhodno popačenje THDi <4% pri polni obremenitvi
Izhodna napetost: 3f+N+PE, 400V AC 50Hz
Izhodni faktor moči:1
Glasnost pri obratovanju : 63 dBA
Izkoristek pri delovanju v normalnem načinu: 95,2% (25% obremenitev), 95,8% (50% obremenitev), 95,7% (75% obremenitev), 95,3% (100% obremenitev),
Avtonomija:10.5 min
Preobremenitvena zmogljivost: 10 minut 125% in 60 sekund 150%
Vgrajeno statično in servisno by-pass stikalo
Uporabniški vmesnik: LCD prikazovalnik
Komunikacijski vmesnik: breznapetostni kontakti, servisna vmesnika USB in RS232,
RS485, dodaten slot za opcijsko komunikacijsko kartico SNMP
Priključki: vrstne sponke
Dimenzije in teža: 500 x 1400 x 996 mm (šxvxg), 266 kg
Priključitev: single mains - enojni dovodni kabel ali dual mains - ločen dovodni kabel za UPS in by-pass
Vgrajene VRLA baterije v zunanji baterijski omari
Delovna temperatura: 0-40 °C
Mehanska zaščita: IP20
Navodila za uporabo
Garancija: 12 mesecev
Tip Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 ali enakovredno;
Zunanji mehanski by-pass
1 kos Kompletni sistem za mehanski by-pass vgrajen v posebno stensko omarico dimenzij 550x600x220mm (šxvxg). Sistem omogoča brezprekinitveni preklop na by pass sistem
Zaščitni odklopniki vgrajeni zunaj UPS naprave
1 kos Specificiran v RGM sestavu
| 1 kpl Montaža in zagon opreme s strani pooblaščenega serviserja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. |  |  | 0
E. | DEA AGREGAT
42 | Dobava in montaža diesel električni agregat (DEA), 220 kVA/176 kW, 3×400 V, s komandno omaro, z integriranim dnevnim rezervoarjem za 8 urno avtonomijo, komplet s povezavo in spuščanjem v pogon. Pri naročilu DEA je potrebno izpostaviti izvedbo, ki mora biti takšna, da so izpolnjene zahteve glede dovoljenega hrupa, ki ga povzroča DEA ter elektromagnetnega sevanja. Montaža agregata v 1. kleti, za napajanje objekta.
• dimenzije cca DxŠxV 2750x1300x1800 mm • teža 1900 kg • hitrost motorja 1500 rpm • dnevni rezervoar kapacitete 8 ur delovanja • režim delovanja: ESP (Emergency Standby Power) Maksimalna moč 176 kW: Omejeno na 500 ur letnega delovanja z obremenitvenim faktorjem 100% objavljene moči. Do 300 ur letno lahko deluje zaporedno. Nobena preobremenitev ni dovoljena.
Komandna omara: • avtomatska komandna omara • montaža v DEA prostor • priklop kablov od zgoraj • tipka izklop v sili • komunikacijski izhodi RS232, RS485, Ethernet (CNS)
| Navedeni tipi so le kot primer za določanje tehničnih lastnosti in kakovosti. Dobaviti je možno tudi tip opreme drugih proizvajalcev boljših ali enakovrednih kvalitet in funkcionalnosti. | kpl | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. STUBELJ LDE 220 I ali enakovreden
43 | Dobava, izdelava in montaža odvodnega kanala za topel zrak iz DEA agregata, dimenzije Aef=1,0 m2, komplet s pritrdilnim materialom in ustreznim dušilcem zvoka. Dolžina kanala cca 7 m do rešetke na fasadi. *fasadne rešetke s protimrčesno mrežico zajete v arhitekturnem popisu | kpl | 1 |  | 0
44 | Dobava, izdelava in montaža dovodnega kanala za sveži zrak iz fasadne rešetke, dimenzije Aef=1,0 m2, komplet s pritrdilnim materialom in ustreznim dušilcem zvoka (montaža pod strop DEA prostora). Dolžina kanala cca 4 m do rešetke na fasadi. *fasadne rešetke s protimrčesno mrežico zajete v arhitekturnem popisu | kpl | 1 |  | 0
45 | Dobava, izdelava in montaža izpušnega sistema za DEA v sestavi:
| - 1 kpl izpušni glušnik SPD200 in izpušni glušnik (komplet za -35dBA). | kpl | 1 |  | 0
| - 1 m Jeklena izpušna cev iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200, opremljena s prirobnicama in 90° koleni, za medsebojno povezavo med izpušnima glušnikoma. | kpl | 1 |  | 0
| - 15 m Jeklena izpušna cev iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200, montirana s padcem in zaščitena z rozeto proti vstopu vode v objekt. Izpuh na strehi 3. nadstropja. Komplet s pritrdilnim materialom za montažo v vertikalni jašek. | kpl | 1 |  | 0
| - 5 kos Jekleno koleno iz ogljikovega jekla odpornega na visoke temperature po EN 10216-2 (DIN 17175) DN 200. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Konstrukcija za pritrditev izpušnega sistema v prostoru DEA, vključno s kompenzatorji. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Mrežica na zaključku izpušne cevi. | kpl | 1 |  | 0
| - 1 kpl Toplotna izolacija iz mineralne volne za izolacijo izpušnega sistema, debeline 50 mm, vključno z zaščitno pločevino debeline 0,8 mm. | kpl | 1 |  | 0
46 | Izvedba ozemljitev DEA agregata (kovinskih delov), komplet z vodniki in spojnim materialom, povezava na ozemljitveni sistem. | kpl | 1 |  | 0
47 | Dobava 300 l goriva za zagon DEA. | kpl | 1 |  | 0
48 | Šolanje uporabnika in predaja navodil. | kpl | 1 |  | 0
49 | Meritve, preiskusi in zagon DEA. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | E. |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNO NAPAJANJE: |  |  |  | 0

## 3.3.2 RAZSVETLJAVA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.2. | RAZSVETLJAVA
Opomba: kabli so zajeti v poglavju 3.3.1 Električno napajanje.
A. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1 | Dobava in montaža stenske ali viseče (CS), Dimenzija: 1277mm x 101mm, Nominalni svetlobni tok:min.3600 lm Moč:max.32 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul:Brez varnostnega modula, Napajanje:230V 50Hz, Material ohišja:Polikarbonat, Optika:Opalni polikarbonatni difuzor, IP zaščita:IP 66, IK zaščita:IK07 Tip 5700 3800 lm 31 W 940 FO 101x1277mm IP66 ali enakovredno. Oznaka v projektu S1_FO. | kos | 52 |  | 0
2 | Dobava in montaža stenske ali viseče (CS), Dimenzija: 1277mm x 101mm, Nominalni svetlobni tok:min. 4900 lm, Moč:max. 44 W, Podobna barvna temperatura:4000 K ,Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik:LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul:Brez varnostnega modula, Napajanje:230V 50Hz , Material ohišja:Polikarbonat, Optika:Opalni polikarbonatni difuzor, IP zaščita:IP 66, IK zaščita:IK07 Tip 5700 5100 lm 42 W 940 FO 101x1277mm IP66 ali enakovredno. Oznaka v projektu S2_FO. | kos | 43 |  | 0
3 | Dobava in montaža vešala set, Teža izdelka:0,50 kg, Dolžina pribora:2000 , Barva pribora:Cinkano kot naprimer: Chain suspension set 2000mm | kos | 43 |  | 0
4 | Dostava in montaža stropne (C), Dimenzija: 3833mm x 36mm x 65mm, Optika:Satiniran opalni difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok:min. 5600 lm, Moč:max.65 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik:LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov,Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata ,IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 C SOP 5.851 lm 63 W 940 3.833 mm FO 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S3_FO. | kos | 1 |  | 0
5 | Dostava in montaža stropne (C), Dimenzija: 3085mm x 36mm x 65mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP),Nominalni svetlobni tok: min. 4500 lm, Moč:max.53 W, Podobna barvna temperatura:4000 K ,Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik:LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul:Brez varnostnega modula ,Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 43, Barva:Bela strukturna. Tip Kalis 65 C/S SOP 4700 lm 51 W 940 L3085 mm FO IP43 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S4_FO. | kos | 1 |  | 0
6 | Dostava in montaža stropne (C), Dimenzija: 1872mm x 65mm x 36mm, Optika:Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 3900 lm, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik:LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 43, Barva:Bela strukturna. Tip Kalis 65 C/S SOP 4100 lm 45 W 940 L1872 mm FO IP43 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S5.1_FO. | kos | 9 |  | 0
7 | Dostava in montaža stropne (C), Dimenzija: 2245mm x 65mm x36mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok:min. 4700 lm, Moč: max.56 W, Podobna barvna temperatura:4000 K ,Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 43, Barvar:Bela strukturna. Tip Kalis 65 C/S SOP 4900 lm 54 W 940 L2245 mm FO IP43 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S5.2_FO. | kos | 3 |  | 0
8 | Dostava in montaža stropne (C), Dimenzija: 1125mm x 65mm x36mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 2350 lm, Moč:max. 29 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 43 ,Barva: Bela strukturna. Tip Kalis 65 C/S SOP 2450 lm 27 W 940 L1125 mm FO IP43 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S5.3_FO. | kos | 43 |  | 0
9 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 4524mm x 79mm, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), Nominalni svetlobni tok: min. 10.800 lm, Moč:110 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Gyon line RV L LDP 10800 lm 98 W 940 L4524 mm DALI IP20 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S6.1_DALI. | kos | 6 |  | 0
10 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV),Dimenzija: 3121mm x 79mm, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19),Nominalni svetlobni tok:min. 6800 lm, Moč:max.70 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul:Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika:LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita:IP 44, Barva:Bela strukturna. Tip Gyon RV LDP 7400 lm 68 W 940 L3121 mm DALI IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S6.2_DALI. | kos | 49 |  | 0
11 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 6774mm x 79mm, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19),Nominalni svetlobni tok: min.14.500 lm, Moč:max.160W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul:Brez varnostnega modula ,Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita:IP 20, Barva:Bela strukturna. Tip Gyon line RV L LDP 16.200 lm 1479 W 940 L6774 mm DALI IP20 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S6.3_DALI. | kos | 4 |  | 0
12 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 5084mm x79mm, Optika:LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), Nominalni svetlobni tok: min.10.800 lm, Moč: max.120W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika:LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita:IP 20, barva: Bela strukturna. Tip Gyon line RV L LDP 12000 lm1126 W 940 L5084 mm DALI IP20 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S6.4_DALI. | kos | 1 |  | 0
13 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 1992mm x 79mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 4300 lm, Moč:max. 50W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Gyon RV SOP 4500 lm 48 W 940 L1992 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S7.1_FO. | kos | 1 |  | 0
14 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 3112mm x 79mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 4800lm, Moč:max. 53 W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 44, Barva:Bela strukturna. Tip Gyon RV SOP 5000 lm 51 W 940 L3112 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S7.2_FO. | kos | 5 |  | 0
15 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 3112mm x 79mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 6900 lm, Moč:max.78W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B1 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Gyon RV SOP 7100 lm 76 W 940 L3112 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S7.3_FO. | kos | 3 |  | 0
16 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV) Dimenzija: fi=145mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni tok svetilke: min. 1650lm, Moč: max. 20W, Indeks barvnega videza (CRI): 90 , Podobna barvna temperatura: 4000 K,Barvno odstopanje (začetni MacAdam):3, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C ,Barva obroča: Bela strukturna, Napajalnik: Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno, Padec napetosti (Vf):25.91 V, IP zaščita:IP 44, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, Material ohišja: Ohišje iz polikarbonata z aluminij hladilnikom. Tip Nitor RV SOP 940-1750 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 940 D154 mm IP44 white/white ali enakovredno. Oznaka v projektu S8_FO. | kos | 97 |  | 0
17 | Dostava in montaža napajalnika: Driver U20 20W 250-700mA 2-54V FO | kos | 97 |  | 0
18 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 1415mm x 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 2000lm, Moč: max.25 W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis 65 RV SOP 2150 lm 23 W 940 L1415 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v šrojektu S10.1_FO. | kos | 3 |  | 0
19 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 3750mm x 49mm, Optika:Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 5500lm, Moč: max. 64W, Podobna barvna temperatura: 4000 K ,Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 RV SOP 5.708 lm 62 W 940 3.750 mm FO 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S10.2_FO. | kos | 24 |  | 0
20 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 10.848mm x 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 10.800lm, Moč: max. 130W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov,Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 RV SOP 11.086 lm 118 W 940 10.848 mm FO 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S11.1_FO. | kos | 6 |  | 0
21 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 5244mm x 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min.5150lm, Moč:max. 60W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 RV SOP 5.352 lm 58 W 940 5.244 mm FO 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S11.2_FO. | kos | 1 |  | 0
22 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 6272mm x 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 6200lm, Moč: max.73W,Podobna barvna temperatura:4000 K,Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 RV SOP 6.404 lm 69 W 940 6.272 mm FO 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S11.3_FO. | kos | 3 |  | 0
23 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 1695mm 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 1550lm, Moč:max.21W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis 65 RV SOP 1700 lm 19 W 940 L1695 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S11.4_FO. | kos | 3 |  | 0
24 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: točno 2005mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 1850lm, Moč: max. 23W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 20, Barva: Črna. Tip Kalis 65 line custom C/S SOP 2000 lm 22 W 940 L2005 mm FO IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S12.1_FO. | kos | 18 |  | 0
25 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 18 |  | 0
26 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 3725mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok:min. 3550lm, Moč:max. 43W, Podobna barvna temperatura: 4000 K,Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja:50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Črna. Tip Kalis 65 line C/S LIN SOP 3700 lm 41 W 940 L3725 mm FO IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S12.2_FO. | kos | 66 |  | 0
27 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna | kos | 66 |  | 0
28 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2025mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 1850lm, Moč: max. 23W, Podobna barvna temperatura: 4000 K,Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Črna. Tip Kalis 65 line custom C/S SOP 2000 lm 22 W 940 L2025 mm FO IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S12.3_FO. | kos | 10 |  | 0
29 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 10 |  | 0
30 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2400mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 2250lm, Moč: max. 28W, Podobna barvna temperatura: 4000 K,Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita:IP 20, Barva: Črna. Tip Kalis 65 line custom C/S SOP 2400 lm 26 W 940 L2397 mm FO IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S12.4_FO. | kos | 10 |  | 0
31 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 10 |  | 0
32 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 6350mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok: min. 7000 lm, Moč: max. 100W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita: IP 20, Barva ohišja :Črna, Barva notranjosti: Črna. Tip Rylo PRO line C/S 3x (8+8) 2500 lm 32 W 940 50° skupna dolžina L6350mm mm DALI black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S13.1_DALI. | kos | 18 |  | 0
33 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna | kos | 18 |  | 0
34 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 6450mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok: min. 7000 lm, Moč: max. 100W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita: IP 20, Barva ohišja :Črna, Barva notranjosti: Črna. Tip Rylo PRO line C/S 3x (8+8) 2500 lm 32 W 940 50° skupna dolžina L6450mm mm DALI black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S13.2_DALI. | kos | 21 |  | 0
35 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 21 |  | 0
36 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 6550mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok: min. 7000 lm, Moč: max. 100W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita: IP 20, Barva ohišja :Črna, Barva notranjosti: Črna. Tip Rylo PRO line C/S 3x (8+8) 2500 lm 32 W 940 50° skupna dolžina L6550mm mm DALI black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S13.3_DALI. | kos | 21 |  | 0
37 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna | kos | 21 |  | 0
38 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2025mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok: min. 2350 lm, Moč: max. 34W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita: IP 20, Barva ohišja :Črna, Barva notranjosti: Črna. Tip Rylo PRO line C/S (8+8) 2500 lm 32 W 940 50° skupna dolžina L2025mm DALI black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S13.4_DALI. | kos | 44 |  | 0
39 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 44 |  | 0
40 | Dostava in Montaža viseče (S), Dimenzija: 2400mm x 36mm x 65mm (skladen s stropnimi ploščami), spodnji rob svetilke poravnan s stropom v=2.7m, Optika: Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok: min. 2350 lm, Moč: max. 34W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita: IP 20, Barva ohišja :Črna, Barva notranjosti: Črna. Tip Rylo PRO line C/S (8+8) 2500 lm 32 W 940 50° skupna dolžina L2400mm DALI black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S13.5_DALI. | kos | 44 |  | 0
41 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna | kos | 44 |  | 0
42 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2025mm x 36mm x65mm (skladen s stropnimi ploščami), Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), Nominalni svetlobni tok: min. 4500 lm, Moč: max. 47W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR), IP zaščita: IP 43, Barva: Črna strukturna. Tip Kalis 65 line custom C/S DPR 4700 lm 45 W 940 L2025 mm DALI IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S14.1_DALI. | kos | 22 |  | 0
43 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 22 |  | 0
44 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2400mm x 36mm x65mm (skladen s stropnimi ploščami), Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), Nominalni svetlobni tok: min. 5400 lm, Moč: max. 56W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR), IP zaščita: IP 43, Barva: Črna strukturna. Tip Kalis 65 line custom C/S DPR 5600 lm 54 W 940 L2400 mm DALI IP20 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S14.2_DALI. | kos | 22 |  | 0
45 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 22 |  | 0
46 | Dostava in montaža viseče 48V tračnica z zaključki (S), Dimenzija: 2025mm x 40mm x 66mm (skladen s stropnimi ploščami), Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Barva: Črna. Tip Lynar C/S L2025 mm black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.1_DALI. | kos | 12 |  | 0
47 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 12 |  | 0
48 | Dostava in montaža tračnega reflektorja (T), Kot osvetlitve:59 °,Nominalni svetlobni tok: min. 840lm, Moč: max. 10W, Napajanje: 48V DC, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI dimmable LED driver 48V, Material ohišja: Aluminij, prašno barvan, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita:IP40 , Barva: Črna. Tip Atos LYN 45A 860 lm 9 W 940 59° DALI 48V IP40 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.1_DALI. | kos | 24 |  | 0
49 | Dostava in montaža tračnega svetilka (T), Optika:Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok:min. 1150 lm, Moč:max. 16 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI dimmable LED driver 48V, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita:IP 20, Barva: Črna. Tip Rylo PRO LYN 8 1250 lm 15 W 940 50° L283 mm DALI 48V black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.1_DALI. | kos | 12 |  | 0
50 | Dostava in montaža viseče 48V tračnica z zaključki (S), Dimenzija: 2400mm x 40mm x 66mm (skladen s stropnimi ploščami), Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Barva: Črna. Tip Lynar C/S L2400 mm black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.2_DALI. | kos | 12 |  | 0
51 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora:1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 12 |  | 0
52 | Dostava in montaža tračnega reflektorja (T), Kot osvetlitve:59 °,Nominalni svetlobni tok: min. 840lm, Moč: max. 10W, Napajanje: 48V DC, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI dimmable LED driver 48V, Material ohišja: Aluminij, prašno barvan, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita:IP40 , Barva: Črna. Tip Atos LYN 45A 860 lm 9 W 940 59° DALI 48V IP40 black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.2_DALI. | kos | 24 |  | 0
53 | Dostava in montaža zračne svetilke (T), Optika:Reflektorska optika 50°, Nominalni svetlobni tok:min. 1150 lm, Moč:max. 16 W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: DALI dimmable LED driver 48V, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika: Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, IP zaščita:IP 20, Barva: Črna. Tip Rylo PRO LYN 8 1250 lm 15 W 940 50° L283 mm DALI 48V black/black ali enakovredno. Oznaka v projektu S15.2_DALI. | kos | 12 |  | 0
54 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 3750mm x 49mm, Optika: Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), Nominalni svetlobni tok: min. 4300lm, Moč: max. 45W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C , Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul:Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika:Mikro-prizmatična difuzna PMMA optika (DPR), IP zaščita:IP 20, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis Line 65 RV DPR 8.922 lm 86 W 940 3.750 mm DALI 5 Pol WS ali enakovredno. Oznaka v projektu S16_DALI. | kos | 6 |  | 0
55 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: fi=120mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 1000lm, Moč:max. 14 W, Podobna barvna temperatura: 3000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):3, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C , Napajalnik: Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Optika:Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 44, IK zaščita: IK06 , Barva ohišja: Bela mat. Tip Nola RV RG SOP 600-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP44 matte white/matte white ali enakovredno. Oznaka v projektu S17_500mA. | kos | 24 |  | 0
56 | Dostava in montaža napajalnika: Driver PF22 22W 125-500mA max.44V FO. | kos | 24 |  | 0
57 | Dostava in montaža stenske nadgradne (W), Dimenzija: 565mm x 55mm, Višina montaže: nad ogledalom h=cca.2.2m, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 1000lm, Moč: max. 16W, Podobna barvna temperatura: 3000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis 55 W SOP 1200 lm 14 W 930 L565 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S18_FO. | kos | 1 |  | 0
58 | Dostava in montaža vgradne stropne (RV), Dimenzija: 2442mm x 49mm, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok: min. 3400 lm, Moč: max.42 W, Podobna barvna temperatura: 3000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri25°C , Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 44, Barva: Bela strukturna. Tip Kalis 65 RV SOP 3600 lm 40 W 930 L2442 mm FO IP44 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S19_FO. | kos | 1 |  | 0
59 | Dostava in montaža viseče (S), Dimenzija: 2400mm x 70mm x 88mm (skladno s stropnimi ploščami), Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), Nominalni svetlobni tok: min. 5200 lm, Moč: max. 52W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90,Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita: IP 20, Barva: Črna. Tip Gyon Line C/S L LDP 5400 lm 49 W 940 L2400 mm DALI IP20 black ali enakovredno (PODALJŠAN PROFIL DOLŽINA NA 2386mm S FILERJEM NA VSAKEM KONCU ZA 68mm). Oznaka v projektu S20.1_DALI. | kos | 38 |  | 0
60 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora: 1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 38 |  | 0
61 | Dostava in montaž viseče (S), Dimenzija: 2475mm x 70mm x 88mm (skladno s stropnimi ploščami), Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), Nominalni svetlobni tok: min. 5200 lm, Moč: max. 52W, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 90,Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: LDP - Prizmatičen difuzor z nizko stopnjo bleščanja (UGR<19), IP zaščita: IP 20, Barva: Črna. Tip Gyon Line C/S L LDP 5400 lm 49 W 940 L2475 mm DALI IP20 black SPEC MODUL ali enakovredno. (PODALJŠAN PROFIL DOLŽINA NA 2461mm S FILERJEM NA VSAKEM KONCU ZA 105.5mm). Oznaka v projektu S20.2_DALI. | kos | 10 |  | 0
62 | Dostava in montaža seta obešalnega pribora z rozeto, Dolžina pribora: 1500mm, Barva pribora: Črna. | kos | 10 |  | 0
63 | Dostava in montaža stenske (C), Dimentija: fi=100mm, Optika: Srednja linearna optika 60°, Optika:Visoko učinkovita metalizirana polikarbonatna optika z nanosom laka, ki je enakomerno porazdeljen, Kot osvetlitve:60 °, IP zaščita:IP20 ,Svetlobni tok svetilke: min.2300lm, Moč:max. 24 W, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C, Barva LED vira: 4000K, CRI>90, Napajalnik: DALI regulacijski LED napajalnik, Varnostni modul: Brez varnostnega modula, Napajanje:230V 50Hz, Material ohišja: Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan,Barva ohišja: Črna. Tip Kalis 65 line C/S LIN SOP 1900 lm 21 W 940 L1869 mm FO IP20 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S21_DALI. | kos | 48 |  | 0
64 | Dostava in montaža stropne (C); Dimenzija: 3725mm 36mm x 65mm, Optika:Satiniran opal difuzor (SOP), Nominalni svetlobni tok:min. 3500lm,Moč: max. 44W, Podobna barvna temperatura:4000 K, Indeks barvnega videza (CRI):90, Barvno odstopanje (začetni MacAdam):2, Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C ,Napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, Varnostni modul:Brez varnostnega modula, Material ohišja:Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata, IP zaščita: IP 20, Barva:Bela strukturna. Tip Kalis 65 line C/S LIN SOP 3700 lm 41 W 940 L3725 mm FO IP20 white ali enakovredno. Oznaka v projektu S22_FO. | kos | 12 |  | 0
65 | Dobava in montaža LED trak za osvetljevanje glavnega vhoda, komplet za montažo v aluminijast profil, Dolžina: 10m, Nominalni svetlobni tok:min.55 lm/m, Moč: max.10 W/m, Podobna barvna temperatura: 4000 K, Indeks barvnega videza (CRI): 80, Povprečna doba vzdrževanja: 36000h L80 B10 pri 35°C, Napajalnik: ločen napajalnik 24VDC, Napajanje:24VDC 50Hz, Optika: Satiniran opal difuzor (SOP), IP zaščita: IP 67. Tip Lineled Flex LR 1217 520 lm/m 9,6 W/m 840 IP67. Oznaka v projektu S23. | kos | 1 |  | 0
66 | Dobava in montaža napajalnik za napajanje LED traka pred vhodom v objekt, 230VAC/24VDC, 100W. Tip Intra Driver LC 100W 24V FO ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | ZASILNA RAZSVETLJAVA
* Splošna zahteva za svetilke varnostne razsvetljave: - stopnja zaščite IP45 (notranje) - stopnja zaščite IP65 (zunanje) - dovoljeno temperaturno območje uporabe svetilk -15°C do +35°C - dovoljeno temperaturno območje baterijske omare +5°C do +25°C - dovoljena priključna napetost 230V AC +/-10%, 50 Hz - max. čas vklopni čas 1 s - avtonomija centralnega sistema zasilne razsvetljave min. 1 uro. - piktogrami po SIST 1013 - svetilke naj omogočajo mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja - garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
OPOMBE:
- | pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončni načrt arhitekture;
- | v nadaljevanju je podana oprema zasilne razsvetljave proizvajalca din-Sicherheitstechnik. Lahko se ponudi oprema drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete z lastnostmi in karakteristikami podanimi v tehničnih specifikacijah;
- | dobavitelj opreme prilagodi projekt za izvedbo PZI na izbrano oziroma ponujeno opremo.
67 | Dobava in montaža centralne enote (A) - 6 tokokrogov, 1 ure avtonomije:
| Centralna enota SU 6 NET Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 465 mm x 250 mm x 129 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
68 | Dobava in montaža centralne napajalne enote (B, C, D) v ognjevarnem (E30) ohišju - 6 tokokrogov, 1 ura avtonomije:
| Centralna enota SU 6P NET ESF30 Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z dodatno baterijsko omaro kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 1080 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6P NET ESF30, ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
69 | Dobava in montaža kontrolnika napetosti:
| 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1, ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
70 | Dobava in montaža modula za brezžični oddaljen dostop:
| SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
71 | Dobava in montaža modula za sprejem signala iz požarne centralne:
| SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
72 | Dobava in montaža programske opreme v slovenskem jeziku:
| SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
73 | Dobava in montaža tlorisne vizualizacije s prikazom stanja posamezne svetilke. | kos | 1 |  | 0
74 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | kos | 1 |  | 0
75 | Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. | kos | 1 |  | 0
76 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z8NP. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, Gr.2 PLC, ali enakovredno. | kos | 33 |  | 0
77 | Dobava in montaža seta kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m, ali enakovredno. | kos | 33 |  | 0
78 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU, ali enakovredno. | kos | 33 |  | 0
79 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z7, Z8. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, Gr.2 PLC, ali enakovredno. | kos | 20 |  | 0
80 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU, ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
81 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PL/PR, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
82 | Dobava in montaža dimabilne LED varnostne svetilke s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z5, Z6. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
83 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PU, ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
84 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo. Tip: din-Sicherheitstechnik; Concept-S2-PL/PR, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
85 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z8LA. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DE, hp Gr.2 PLC, ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
86 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PU, ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
87 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z9N. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP/WAP plus, PLC, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
88 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PU, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
89 | Dobava in montaža zaščitnega ohišja za svetilko v telovadnici (D-3/12 ):
| Zaščitna košara za svetilke serije CONCEPT. Material jeklo prašno barvano RAL9003. Dimenzije VxŠxG: 317x406x114 mm. Tip: din - Sicherheitstechnik; Concept-BSK2, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
90 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z8NPLA. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA, hp Gr.2 PLC ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
91 | Dobava in montaža seta kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
92 | Dobava in montaža piktogramske LED plošče v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir za osvetlitev piktograma integriran v plošči. Plošča ima dodatno funkcijo optimalne osvetlitve poti umika oz. opreme APZ. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2 PU, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
93 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z20. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 DA, hp Gr.2 PLC, ali enakovredno. | kos | 68 |  | 0
94 | Dobava in montaža seta kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m, ali enakovredno. | kos | 68 |  | 0
95 | Dobava in montaža pokrivne plošče, za prekrivanje izreza pri spuščeni montaži. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2, ali enakovredno. | kos | 68 |  | 0
96 | Dobava in montaža dimabilne LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti za spuščeno montažo. Ohišje iz polikarbonata, črne barve RAL 9005. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1 W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K, ali enakovredno. | kos | 68 |  | 0
97 | Dobava in montaža LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z14. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC, ali enakovredno. | kos | 43 |  | 0
98 | Dobava in montaža dimabilne LED varnostne svetilke s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z4. Tip: din-Sicherheitstechnik; CONCEPT 2 AP3 PLC, ali enakovredno. | kos | 27 |  | 0
99 | Dobava in montaža LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z14N. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot AP DA E 4000K PLC, ali enakovredno. | kos | 22 |  | 0
100 | Dobava in montaža dimabilne piktogramske LED svetilke v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Oznaka v projektu Z21. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 DA, hp Gr.2 PLC, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
101 | Dobava in montaža seta kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
102 | Dobava in montaža pokrivne plošče, za prekrivanje izreza pri spuščeni montaži. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
103 | Dobava in montaža dimabilne LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti za spuščeno montažo. Ohišje iz polikarbonata, črne barve RAL 9005. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 2 W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K, Svetilke v črni barvi (RAL 9005), ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
104 | Dobava in montaža dimabilne LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K, oznaka v projektu Z19Z. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K, ali enakovredno. | kos | 13 |  | 0
105 | Dobava in montaža pribor za stensko nadgradno montažo svetilk TUBE 264 vzporedno z zidom. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Wandaufbaugehäuse, ali enakovredno. | kos | 13 |  | 0
106 | Dobava in montaža LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, asimetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur, oznaka v projektu Z15. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 eco spot SL DE 4000K PLC, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
107 | Dobava in montaža LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur, oznaka v projektu Z13. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DE 4000K PLC, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
108 | Dobava in montaža LED svetilke za osvetljevanje evakuacijske poti, nadgradna izvedba, simetrična optika. Kvadratno ohišje iz polikarbonata, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega s tremi visoko zmogljivimi LED diodami moči 1W. Garancija 50.000 ur, oznaka v projektu Z13N. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 power spot AP DA E 4000K PLC, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
109 | Dobava in montaža ognjevarne (E30) doze z ustreznimi varovalkami (2x1A E30/E90) za zagotavljanje selektivnosti tokokroga ob morebitnem požaru. Tip: din-Sicherheitstechnik; Sicherungsdose 1A E30/E90, ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0

## 3.3.3 VTIČNICE IN MALA MOČ
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.3. | VTIČNICE, MALA MOČ, STIKALA IN TIPKALA
A. | VTIČNICE
Opomba: Za vtičnice velja, da ustrezajo pogojem za ravno oblikovan okvirček, brez zaokroženih vogalov, modularen sistem, ki omogoča do skupaj 7 stikal, barva srebrno mat; kot npr. TEM ČATEŽ Modul Line, ali enakovredno.
1 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za podometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M (mrežno napajanje) | kos | 688 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, zelene barve (UPS napajanje) | kos | 137 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP44 | kos | 5 |  | 0
- | USB-C, 1M | kos | 47 |  | 0
2 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za nadometno vgradnjo, komplet z montažno dozo in okrasnim okvirjem:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, s pokrovom, IP55 | kos | 31 |  | 0
3 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za vgradnjo v parapetni kanal:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, | kos | 32 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, zelene barve (UPS napajanje) | kos | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za vgradnjo v mizo:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M (mrežno napajanje) | kos | 15 |  | 0
5 | Dobava in montaža vtičnice modulne izvedbe za vgradnjo v talno dozo:
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M | kos | 548 |  | 0
- | 2P+E, 16A, 250V, 2M, zelene barve (UPS napajanje) | kos | 92 |  | 0
6 | Dobava in montaža talne doze, velikosti 4M (za npr. 2x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz | kos | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža talne doze, velikosti 6M (za npr. 3x Schuco vtičnica), IP66, komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža talne doze, velikosti 12M (za npr. 6x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz | kos | 88 |  | 0
Ustreza tip kot npr. ETD-6M, proizvajalec ELBA ali enakovreden
8 | Dobava in montaža talne doze, velikosti 18M (za npr. 9x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz | kos | 41 |  | 0
Ustreza tip kot npr. ETD-9M, proizvajalec ELBA ali enakovreden
9 | Dobava in montaža talne doze, velikosti 24M (za npr. 12x Schuco vtičnica), komplet s tesnjenjem uvodnih cevi. * pred dobavo končno uskladiti z arhitektom izgled talnih doz | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža samostoječega zunanjega polnilnega mesta za el. avtomobile (el. polnilna postaja), 3-fazni, 400 Vac, 2x 11,0 kW, komplet z 2x vtičnica (type 2 socket). Montaža v garaži, komplet s temeljem v zemlji in prehodom inšt. cevi. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | MALA MOČ
11 | Izvedba fiksnega izvoda, komplet z montažno dozo in priklopom za naslednje el. porabnike:
- | 1-fazni priključek - do 0,1 kW | kos | 675 |  | 0
- | 1-fazni priključek - 0,1 kW do 1,0 kW | kos | 35 |  | 0
- | 1-fazni priključek - nad 1,0 kW | kos | 62 |  | 0
- | 3-fazni priključek - do 5 kW | kos | 15 |  | 0
- | 3-fazni priključek - 5 kW do 10 kW | kos | 5 |  | 0
- | 3-fazni priključek - nad 10 kW | kos | 6 |  | 0
12 | Priklop gospodinjskih aparatov v čajnih kuhinjah na električno napajanje. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža samoregulirnih el. grelnih kablov za 10W/m za gretje naslednijih cevi:
| - DN 20 | m | 2 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Devireg pipeheat DPH-10 ali enakovreden
14 | Dobava in montaža krmilnika za vklop/izklop grelnih elementov za vtočnike in grelne kable na strehi, komplet z napajalnikom, s strešnim tipalom temperature in vlage (IP67). Priključni kabel tipala 15 m dobavljiv s tipalom. Temperaturno območje -10 - +10°C (strešno tipalo). Montaža v kovinsko vodotesno omarico na stehi (srednji del). | kpl | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. DEVIreg 330 s strešnim tipalom ali enakovreden
15 | Dobava in montaža nadometne doze IP55 (100x100x50 mm), za zunanjo montažo. | kos | 45 |  | 0
16 | Dobava in montaža termostata za krmiljenje kaloriferjev v garaži. | kos | 1 |  | 0
17 | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | STIKALA IN TIPKALA
Opomba: Za stikala in tipkala velja, da ustrezajo pogojem za ravno oblikovan okvirček, brez zaokroženih vogalov, modularen sistem, ki omogoča do skupaj 7 stikal, barva srebrno mat; kot npr. TEM ČATEŽ Modul Line, ali enakovredno.
18 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal in tipkal modulne izvedbe za podometno montažo, komplet z ustrezno montažno dozo in okrasnim okvirjem. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | enopolno stikalo, 16A, 250VAC, 1M | kos | 22 |  | 0
- | menjalno, 16A, 250VAC, 1M | kos | 8 |  | 0
- | žaluzijsko tipkalo, 16A, 250VAC, 1M | kos | 168 |  | 0
- | enopolno tipkalo, 16A, 250VAC, 1M | kos | 182 |  | 0
- | stikalo 0-10V za krimljenje ERP-jev v predavalnici | kos | 9 |  | 0
19 | Dobava in montaža inštalacijskih stikal modulne izvedbe, komplet z montažnim ohišjem za nadometno vgradnjo. Predvidene so naslednje kombinacije:
- | enopolno, 16A, 250VAC, 1M | kos | 15 |  | 0
20 | Dobava in montaža stikala za krmiljenje ERP-jev v predavalnicah, 0-10V | kos | 9 |  | 0
21 | Dobava in montaža PIR senzor za zaznavanje prisotnosti. | kos | 24 |  | 0
22 | Dobava in montaža HF radarski senzor za zaznavanje prisotnosti. | kos | 6 |  | 0
23 | Dobava in montaža PIR senzor DALI-2 za zaznavanje prisotnosti. | kos | 38 |  | 0
24 | Dobava in montaža multi-senzor DALI-2 za zaznavanje prisotnosti in naravne svetlobe. | kos | 41 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
| SKUPAJ VTIČNICE IN MALA MOČ: |  |  |  | 0

## 3.3.4 ODVOD DIMA IN TOPLOTE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.4. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
A. | ELEMENTI
Dobava in montaža sistema naravnega odvoda dima in toplote (NODT) - (ustrezna centrala brez pogonov) za odpiranje dimoodvodnih oken kateri mora izpolnjevati sledeče zahteve in standarde: '-standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale Izvajalec mora glede na dobavljeno opremo prilagoditi vezalne sheme in kablažo. Krmiljenje oken je predvideno v naslednji sestavi.
1 | Dobava in montaža krmilne centrale za sistem NODT PS požarno stopnišče, enota za upravljanje napajanja, 4.5 A, 24 V DC, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Odpiranje krilnega ODT okna na vrhu stopnišča. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, 2.3 Ah, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" - delovanje, napaka (2xDO), signalizacija na CNS Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm kot npr. GEZE THZ Comfort N4 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža krmilne centrale za sistem NODT atrij, enota za upravljanje napajanja, 24 A, 24 v DC, za eno alarmno skupino in dve prezračevalni enoti. Odpiranje dveh krilnih ODT vrat v 4. nadstropju, odpiranje dveh ODT oken v 3. nadstropju, odpiranje štirih krilnih ODT vrat v pritličju atrij sever. Barva: siva RAL 7035 Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, 17 Ah, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur. Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" - delovanje, napaka (2xDO), signalizacija na CNS - daljinsko odpiranje/zapiranje (2x DI) proženje preko CNS Širina: 600 mm; Višina: 600 mm; Globina: 250 mm kot npr. GEZE MBZ 300 N24 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža požarne tipke / tipkala GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035. | kos | 14 |  | 0
3 | Dobava in montaža modula s 6 brezpotencialnimi kontakti, ki lahko kažejo napake, alarmne signale ali prezračevalne signale. | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža vremenska postaja dež/veter set RWS60-1, komplet s senzorji za veter in dež (kot npr. GEZE GC 401 RS+402 WVS). | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža magnetni kontakt za ODT okno. | kos | 8 |  | 0
6 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 1,5%. | % | 1.5 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | POVEZAVE
7 | Dobava in montaža kabla, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem, povezava pogonov kupol/oken.
- | NHXH-O FE180/E30 3x4 mm2 | m | 240 |  | 0
- | NHXH-O FE180/E30 3x2,5 mm2 | m | 120 |  | 0
- | NHXH-O FE180/E30 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
OPOMBA: pri ognjevarnih kablih upoštevati z dobavo in v ceni tudi ustrezne ognjevarne montažne objemke (vložki in vijaki) za trase, kjer je predvidena nadometna montaža oziroma montaža na kabelske lestve. Količine ustrezno po navodilih za polaganje ognjevarnih kablov.
8 | Dobava in montaža komunikacijskega kabla JE-H(St)H E60 4x2x0,8 mm, s polaganjem, za ročne javljalnike. | m | 360 |  | 0
9 | Dobava in montaža komunikacijskega kabla JE-H(St)H E60 2x2x0,8 mm, s polaganjem, za pož. vmesnik. | m | 20 |  | 0
10 | Dobava in polaganje kabla za povezavo signalizacije magnetnih kontaktov oken in kupol na CNS:
- | J-H(St)H 1x2x0,8 mm2 | m | 140 |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 (vremenska postaja, CNS) | m | 185 |  | 0
- | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm2 (vremenska postaja, CNS) | m | 30 |  | 0
11 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom:
- | PN 16 | m | 100 |  | 0
- | PN 23 | m | 25 |  | 0
12 | Inštalacijska plastična gibljiva, rebrasta cev položena v steni, v stropu podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom:
- | RBC 16 | m | 100 |  | 0
- | RBC 23 | m | 50 |  | 0
13 | Izvedba povezav (krmiljenje) iz požarne centrale preko vmesnikov v požarni zanki do centrale NODT. Programiranje centrale ODT in nastavitev parametrov delovanja za funkcionalno delovanje. | kpl | 3 |  | 0
14 | Izvedba povezav (signalizacija stanj ODT oken, vrat) od strešnih oken na CNS. | kos | 6 |  | 0
15 | Izvedba povezave central NODT preko potrebnega vmesnika (Ethernet) na CNS sistem (za potrebe daljinskega krmiljenja odpiranja kupol in oken, javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center), komplet z vmesnikom. | kpl | 3 |  | 0
16 | Parametriranje, nastavitve, primopredaja in šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
17 | Pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju sistema požarnega varovanja s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje varnostnega tehnika pri pregledu. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
| SKUPAJ ODVOD DIMA IN TOPLOTE: |  |  |  | 0

## 3.3.5 OZEMLJITVE IN STRELOVOD
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.5. | OZEMLJITVE IN STRELOVOD
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in polaganje ozemljila s ploščatim vodnikom FeZn 25x4 mm v beton etažnih plošč, vertikalno na etažnih prehodih v stebre/stene in v temelje, vključno z varjenjem na armaturo. | m | 365 |  | 0
2 | Izvedba povezav ozemljila na obstoječe ozemljilo. | kos | 2 |  | 0
3 | Izvedba ozemljitvenih izvodov (priključek, točka) v tehničnih prostorih (ozemljitev kovinske opreme). | kos | 15 |  | 0
4 | Dobava in polaganje krožnega in podtemeljnega ozemljila, ploščati vodnik Rf 30x3,5 mm v zemlji. | m | 710 |  | 0
5 | Dobava in polaganje strelovoda na strehi - Al legura žica ø8 mm, komplet s pritrdilnim materialom. | m | 250 |  | 0
6 | Dobava in polaganje skritega strelovoda pod fasado (odvodi strelovoda) - Al legura žica ø8 mm v zaščitni cevi ø16 mm, komplet s stenskimi nosilci, skobami in pritrdilnima materialom. | m | 360 |  | 0
7 | Dobava in polaganje skritega strelovoda v tleh (odvodi strelovoda v terasi v 3. nadstropju) - Al legura žica ø8 mm v zaščitni cevi ø16 mm, komplet s pritrdilnim materialom. | m | 40 |  | 0
8 | Dobava in polaganje izoliranega strelovodnega vodnika na strehi kot npr. DEHN HVI light conductor ali enakovredno. | m | 50 |  | 0
9 | Izvedba ozemljitev in izenačevanja potencialov (povezava od IP zbiralk na ozemljitveno mrežo). | kos | 83 |  | 0
10 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za montažo na kabelske police (hodniki in trase kabelskih polic). | kos | 9 |  | 0
11 | Dobava in montaža IP zbiralke s Cu zbiralko za izenačitev potencialov, za nadometno montažo. | kos | 33 |  | 0
12 | Izvedba ozemljitev tirnic dvigala v najnižji in najvišji etaži. | kpl | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža križni spoj za FeZn 25x4 mm / FeZn 25x4 mm. | kos | 33 |  | 0
14 | Dobava in montaža križni spoj za FeZn 25x4 mm / Rf 30x3,5 mm. | kos | 24 |  | 0
15 | Dobava in montaža križni spoj za Rf 30x3,5 mm / Rf 30x3,5 mm. | kos | 27 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke FeZn 25x4 mm / H07V-K. | kos | 11 |  | 0
17 | Dobava in montaža sponke Al Ø 8 mm / Al Ø 8 mm. | kos | 25 |  | 0
18 | Dobava in montaža tipski prehodni element za ozemljitveni sistem - vertikalna povezava skozi hidroizolacijo med ozemljitveno mrežo v zemlji in ozemljitvami v objektu. | kos | 5 |  | 0
19 | Ozmeljitev kovinske podkonstrukcije fasade, komplet s spončnim, pritrdilnim in montažnim priborom, površine cca. 1500 m2. | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža spojev s kovinsko maso, vijačeni (priklop kovinske konstrukcije in drugih kovinskih mas na terasi objekta na strelovodno inštalacijo). | kos | 4 |  | 0
21 | Dobava in montaža lovilne palice na strehi, Al Φ10, dolžine 1,5 m (za zaščito opreme na strehi), komplet s podstavkom in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 12 |  | 0
22 | Dobava in montaža izolirane lovilne palice na strehi, P-SV/Al, Φ42/Φ10, dolžine 2m/0,5m (za zaščito opreme na strehi), komplet s podstavkom in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 16 |  | 0
23 | Dobava in montaža izolirane lovilne palice na strehi, P-SV/Al, Φ42/Φ10, dolžine 3m/0,5m (za zaščito opreme na strehi), komplet s podstavkom in spojko za povezavo na lovilno mrežo. | kos | 6 |  | 0
24 | Dobava in montaža podometne merilne doze (omarice), dimenzij VxŠxG 200x150x100 mm, z votlimi vratci, v katere se lahko izvede fasada, komplet z merilnim spojem, oznaka, komplet z veznim in drobnim materialom, kot npr. Hermi ZON05 B ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
25 | Povezava kovinskih mas (kabelske police, hidranti, prezračevalni kanali, ograje, oprema …) z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
26 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | POVEZAVE
27 | Dobava in polaganje Cu vodnika H07Z-K za ozemljitev stikalnih blokov, kabelskih polic, prezračevalnih kanalov, tehnološke opreme, kovinskih konstrukcij:
| - kabel H07Z-K 50 mm2 | m | 130 |  | 0
| - kabel H07Z-K 35 mm2 | m | 150 |  | 0
| - kabel H07Z-K 25 mm2 | m | 250 |  | 0
| - kabel H07Z-K 16 mm2 | m | 270 |  | 0
| - kabel H07Z-K 10 mm2 | m | 880 |  | 0
| - kabel H07Z-K 6 mm2 | m | 2980 |  | 0
28 | Dobava in polaganje Cu vodnika za ozemljitev kovinskih podkonstrukcij fasad in kovinskih elementov (okna), vodnik H07V-K 16 mm2. | m | 450 |  | 0
29 | Dobava in polaganje Cu vodnika za ozemljitev kovinskih podkonstrukcij fasad in kovinskih elementov (okna), vodnik H07V-K 10 mm2. | m | 630 |  | 0
30 | Dobava in montaža opreme za strelovod na strehi, komplet z izvedbo:
| - polaganje izolirane žice Al legura ø8 mm - povezava med izoliranimi lovilnimi palicami in odvodi stelovoda | m | 150 |  | 0
| - polaganje žice Al legura ø8 mm na izolriane lovilne palice (lovilna mreža) | m | 380 |  | 0
| - izolirani strešni nosilci za lovilno mrežo - podporna mesta za ravne strehe | kos | 475 |  | 0
| - izolirani nosilci za izolirani strelovodni vodnik - podporna mesta (izvedba iz nerjavečega jekla) | kos | 150 |  | 0
31 | Dobava in montaža zaščitna cev PNT trda fi 16 mm, komplet s pritrdilnim materialom, skobe za montažo na steno. | m | 350 |  | 0
32 | Dobava in montaža PE samogasne inštalacijske zaščitne cevi not. premera ∅ 16 mm, za podometno montažo. | m | 340 |  | 0
33 | Izvedba vodotesnega tesnjenja skritih prehodov strelovodnega odvoda v/iz cev ø16. | kpl | 1 |  | 0
34 | Izvedba meritev izenačitve potencialov, kovinskih delov, upornosti ozemljitve in strelovodnega sistema ter izdaja ustreznega potrdila. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
| SKUPAJ OZEMLJITVE IN STRELOVOD: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO NN
SPLOŠNI OPIS:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 14. členu Gradbenega zakona (GZ) in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. Ponudba mora vsebovati ves tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnin delov projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)

## 3.3 REKAPITULACIJA NN
3.3. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.3 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - NN priključni vod
investitor:
Fakulteta za varnostne vede, UM
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, parcele: 2999/2, 3000/2; k.o. 1737 Tabor
3.3.1. | NN PRIKLJUČNI VOD | 0
A. | OPREMA | 0
B. | ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA (EKK) | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.3.1 NN PRIKLJUČNI VOD
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.3.1. | NN PRIKLJUČNI VOD
A. | OPREMA
Opomba: Vsi stikalni bloki morajo biti testirani v skladu z IEC 60439-1, DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Part 500) ter odporni na pojav obloka v skladu z IEC 61641, DIN EN 60439 (VDE 0660 Part 500), točka 2. Vsi dobavljeni stikalni bloki morajo imeti predložene certifikate o opravljenih rutinskih testih, CE izjavo o skladnosti (EC declaration of conformitiy) ter vsa potrebna navodila, enopolne in vezalne sheme.
Opomba: V transformatorski postaji TP0577 je predviden NN odcep za objekt FVV. PMO omarica je predvidena na objektu FVV.
1 | Dobava, montaža in oprema priključne merilne omarice PMO, sestavljena iz dveh ločenih INOX vgradnih omaric, z enokrilnimi zastekljenimi vratci (merilni del) s tritočkovnim zapiranjem in zaklepanjem s tipsko ključavnico SODO, za NN meritve, fasadna montaža, - npr. MIKOMI, KPO E2 (levi del, brez makrolonov) + KPO E2 (desni del) dimenzij (600+600)x1100x250 mm (ŠxVxG) - tipski omari višinsko povečani Skladno s SONDSEE je barva omaric primarno v svetlosivih RAL 70xx odtenkih (npr. RAL 7035), IP44 po SIST EN 60529, stopnjo zaščite pred mehanskimi udarci IK10 po standardu SIST EN 62262. Oprema v merilni omarici:
- 1 kpl - sistem zbiralk 185 mm, z nosilci, z zaščitnim prekritjem zbiralk
- 1 kos - NV-varovalčna letev, vel.2, 400A, 3-pol., možnost priključitve po dva kabelska čevlja (Al 150 mm2), (npr. Schrack ARROW LINE)
- 1 kos - letev, varovalčna, NV, vel.2, 400A, 3-pol., možnost priključitve po dva kabelska čevlja (Al 150 mm2) na sponko
- 1 kos - NV-varovalčna letev, vel.00, 3-pol., 160A, M8, komplet z varovalkami 100A (NH000)
- 3 kos - tokovni merilni transformator r. 0,5 za vgradno v omrežje 230/400 V s prestavnim razmerjem 400/5, motaža na zbiralke
- 1 kos - polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, 3x58/100 V, 50 Hz, 5 A Ustreza tip kot npr. Iskraemeco, tip MT880- T1A32R46 ali enakovreden
- 1 kos - komunikacijski modul CM-v-3
- 1 kos - tipska spončna merilna garnitura
- 1 kos - inštalacijski odklopnik, 1p, B6A
- 2 kos - inštalacijski odklopnik, 3p, B6A
- 3 kos - prenapetostni odvodnik TI/B, 320 VAC, 50 kA, razred 1 po IEC
- 2 kos - števčna plošča
- 2 kos - tipska ključavnica DES
- 1 kpl - ožičenje
- 1 kpl - meritve izolacijskih upornosti
- 1 kpl - DIN letev
- 1 kos - ročno stikalo z blokado vklopa, 16A, 2-polno, 1x NC, 1x NO - vgradnja na DIN letev;
- 1 kos - varnostni rele - DOLD RP9811
| - 1 kpl - drobni material (zaščitne plošče, POK kanali, vijaki …)" | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava napajalnih, krmilnih in signalnih kablov do 1 kV:
| - NYCY 2 x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
| - NYCY 4 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
| - NYCY 7 x 1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
3 | Dobava in montaža opreme v NN distribucijski blok R2, odcep =E4:
| - komplet NV/NH talilni vložki 3x400A | kpl | 1 |  | 0
| - tokovni merilni transformator TMT 400/5A | kos |  |  | 0
4 | Dobava in montaža NIK kanala 30x50 mm. | m |  |  | 0
5 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 3%. | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ | A. | 0
B. | ELEKTRO KABELSKA KANALIZACIJA (EKK)
6 | Dobava in polaganje materiala za cevno elektro kabelsko kanalizacijo (EKK v dolžini cca 45 m):
| - cev Stigmaflex PE-HD EL-K DN110, gladka noter | m | 200 |  | 0
| - ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm | m | 45 |  | 0
| - opzorilni trak za NN kable z napisom "POZOR, EL. KABEL!" | m | 45 |  | 0
Dela vključujejo:
- planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. ktg
- polaganje valjanca kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2
- polaganje opzorilnega traku za SN kable z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli pred končnim zasipom
- PVC distančniki za cevi
- ureditev podlage za cevi (posteljca - pesek)
- obbetoniranje cevi kab. kanalizacije
7 | Dobava in montaža spojnega materiala za pocinkani valjanec (križne spojke, vijaki …). | kg | 10 |  | 0
8 | Dobava in montaža tipski kabelski jašek, notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x100 cm, debelina stene 12,5 cm, s povoznim LTŽ pokrovom 80x80 cm, potrebnim vencem za pokrov, komplet z izkopom in ureditvijo podlage, oznaka v situaciji KJ-E1, kot npr. Jadranka, kabelski jašek 120 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
9 | Izdelava tesnitev NN kablov v ceveh in tesnjenje odprtin v elektro jašku. | kpl | 3 |  | 0
10 | Izvedba preboja (vrtanje) v steni, ∅ 150 mm. Zunanja južna kletna stena obstoječega objekta FVV. | kos | 3 |  | 0
11 | Izvedba tesnjenja kabla in cevi (preboj v stavbo FVV) s tipskimi elementi (opis dela podan v tehničnem poročilu), v sestavi:
| - Plastična prirobnica za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki na izvrtine, ki je lahko maksimalno ∅ 150 mm oz. za privijanje na ohišje. Tesnost: vodotesna in plinotesna do 2,5 bara Mere: Dolžina x širina: 235 x 235 mm; Največji ∅ izvrtine: 150 mm Material: Prirobnica: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Površinsko tesnilo: EPDM; Pritrdilni elementi: V4A (AISI 316L) Tip: HSI150 DFK Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| - Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| - 2-komponentna poliuretanska zalivna smola za zatesnitev in premazovanje izvrtin v stenah. Primerno za izvrtine do premera 300 mm. Lastnosti: Preprosto delo; Suho po 3 urah Tip: KBV 2K Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| - Deljivo gumi tesnilo za tesnitev 1 kabla premera od 36 do 70 mm primerno za namestitev v izvrtino ali zidno uvodnico premera 150mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno Tip: HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| - Gumi tesnilo širine 30 mm izdelano po meri z zunanji premerom 150 mm in se ga uporabi kot slepi čep v odprtini/uvodnici premera 150 mm. Tesnilo se izdela po podatkih naročnika. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer: 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A (AISI 304L)/EPDM Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: HRD150 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
12 | Dobava, polaganje in uvlačenje NN kabla:
| - NA2XH-J 4x150 mm2, ustrezno B2ca-s1,d1,a1 | m | 190 |  | 0
13 | Dobava in montaža potrebnih notranjih kabelskih čevljev za Al kabel 4x150 mm2, komplet s priključitvijo na sponke opreme v stikalnih blokih. | kpl | 4 |  | 0
14 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 3%. | % | 3 |  | 0
15 | Trasiranje in geodetska zakoličba EKK kabelske trase (NN trase). | m | 45 |  | 0
16 | Izvedba meritev na NN kablih po opravljenih prestavitvah kablov. | kpl | 1 |  | 0
17 | Nadzor po GZ nad izvajanjem gradbenih in elektromontažnih del. | kpl | 1 |  | 0
18 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | kpl | 1 |  | 0
19 | Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno dokumentacijo, dolžina do 100 m. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. | 0
| SKUPAJ NN PRIKLJUČNI VOD: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO ŠIBKOTOČNE
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.
- | Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov, ki jih je izvajalec predvidel v ponudbi in sledijo katalogu gradbenih konstrukcij. Katalog gradbenih materialov mora vsebovati (v slovenskem jeziku): Izjavo o lastnostih (če relevantno), Varnostni in Tehnični list, Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD/), Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi druge dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije. Ponujeni materiali in predloženi dokumenti morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje 3 (zaželeno 4), skladno z zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s projektanti in investitorjem.
- | Preprečevanje pirisilnega in otroškega dela ter ilegalne esktrakcije: Za elemente iz lesa velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo za lesene izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvorne džave in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
- | V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), je dolžan na to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
- | Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja gradnje in projektnim specifikacijam.
- | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom pod pogojem, da te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah naj se upošteva najmanj enak ali boljši performans v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi z v projektu predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve v ponudbi si ponudnik mora pridobiti soglasje investitorja pred pričetkom del.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev najmanj 60 dni pred vgradnjo. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdijo nadzor, projektant in investitor, najmanj 60 dni pred vgradnjo.
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za električno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti električne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene električne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljenih meritvah in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti električne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz načrta požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro instalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo meritev, zagona in preizkusov delovanja električnih inštalacij (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. požarno javljanje, zasilna razsvetljava, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme v obstojni obliki;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za električne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
- | Izvajalec GOI del izdela modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme. Izvajalec GOI del spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb izvajalec predaja mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. Izvajalec hkrati z modeli BIM sprememb preda za potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM objekte v formatu gsm za vso spremenjeno vgrajeno opremo.
- | Izvajalec GOI del mora predati risbe z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo PID dokumentacije. Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, ter jih predaja mesečno v formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani neposredno iz modelov BIM sprememb, ki jih je izvajalec GOI del izdelal predhodno.

## 3.4 REKAPITULACIJA
3.4. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.4 NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija
Fakultete za varnostne vede
3.4. | ŠIBKOTOČNE INŠTALACIJE
3.4.1. | TELEKOMUNIKACIJE | 0
A. | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA - KV OMARE | 0
B. | ELEMENTI | 0
C. | POVEZAVE | 0
0
3.4.2. | CNS | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE | 0
C. | TOPLOTNA POSTAJA (Klet) | 0
D. | SCADA NADZORNI SISTEM | 0
E. | STORITVE | 0
0
3.4.3. | JAVLJANJE POŽARA IN CO | 0
A. | ELEMENTI | 0
B. | POVEZAVE | 0
0
3.4.4. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA | 0
A. | ELEMENTI KONTROLE PRISTOPA | 0
B. | PROGRAMSKA OPREMA | 0
C. | ELEMENTI REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA | 0
D. | POVEZAVE | 0
0
3.4.5. | SISTEM ŠOLSKIH UR | 0
A. | SISTEM ŠOLSKIH UR | 0
0
3.4.6. | PROTIVLOMNI SISTEM | 0
A. | OPREMA | 0
B. | KABLI IN INŠT. CEVI | 0
C. | STORITVE | 0
0
3.4.7. | SOS KLIC V SILI INVALIDI | 0
A. | OPREMA | 0
0
3.4.8. | VIDEO NADZORNI SISTEM | 0
A. | OPREMA | 0
B. | KABLI IN INŠT. CEVI | 0
C. | STORITVE | 0
D. | GRAFIČNO NADZORNI CENTER TEHNIČNEGA VAROVANJA (GNC) | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.4.1 TELEKOMUNIKACIJE
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.1. | TELEKOMUNIKACIJE
OPOMBE:
projektirano za bakrene kable cat. 6a, optični kabli vsi single mode.
A. | KOMUNIKACIJSKA VOZLIŠČA - KV OMARE
1 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KV1, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kablov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
- | 1 kos optični delilnik, 24 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U;
- | 2 kos priključni 19" horizontalni panel 48x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U;
- | 2 kos distribucijsko nosilno stikalo s 48 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro;
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
- | 5 kos urejevalnik kablov, horizontalni;
- | 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni;
- | 100 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a;
- | 2 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode;
| OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KV2, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kablov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
- | 2 kos optični delilnik, 24 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U;
- | 4 kos priključni 19" horizontalni panel 48x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U;
- | 4 kos distribucijsko nosilno stikalo s 48 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro;
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
- | 9 kos urejevalnik kablov, horizontalni;
- | 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni;
- | 192 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a;
- | 4 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode;
| OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KV3, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kablov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
- | 2 kos optični delilnik, 24 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U;
- | 4 kos priključni 19" horizontalni panel 48x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U;
- | 4 kos distribucijsko nosilno stikalo s 48 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro;
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
- | 9 kos urejevalnik kablov, horizontalni;
- | 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni;
- | 192 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a;
- | 4 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode;
| OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža prosto stoječe 19" komunikacijske omare KV4, višine 47HE dimenzij 800x2195x800 mm (ŠxVxG), polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare, perforacija na vratih za boljšo zračnost, uvod kablov spodaj,komplet z internim ožičenjem, uvodnicami, vertikalna vodila kablov, montažnim in pritrdilnim materialom. Vgrajena vertikalna vodila kablov, polcilindrična ključavnica in enoten sistemski ključ za vse KV omare. kot npr. Schrack Omara, omrežna, serija DS, 47HE, 2195x800x800 mm (VxŠxG), IP30 ali enakovredno V omari se predvidi naslednja komunikacijska oprema:
- | 2 kos optični delilnik, 24 vlaken, za montažo v 19" rack omaro, komplet z ustreznimi zaključnimi vtičnicami, 1U;
- | 6 kos priključni 19" horizontalni panel 48x RJ45, komplet z nosilnim elementi, RJ45 priključnimi moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov in ozemljitvenim kompletom, 1U;
- | 4 kos distribucijsko nosilno stikalo s 48 1 GB/s UTP vmesniki in 2x10 GB/s vmesnikoma za združevanje nosilnih povezav, komplet s kitom za vgradnjo v strežniško omaro;
- | 1 kos 19'' letev z 9 vtičnicami z ozemljitvenim kontaktom, 16A/250VAC, s stikalom in prenapetostno zaščito, 1U;
- | 9 kos urejevalnik kablov, horizontalni;
- | 2 kos urejevalnik kablov, vertikalni;
- | 288 kos UTP povezovalni kabli s konektorji, dolžine 1,5 m, kategorije Cat. 6a;
- | 6 kos optični kabel, dvojni, dolžine 1,5 m, single mode;
| OPOMBA: pred nabavo predvideno opremo obvezno preveriti in uskladiti z zahtevami IT službe investitorja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | ELEMENTI
Opomba: Za vtičnice velja, da ustrezajo pogojem za ravno oblikovan okvirček, brez zaokroženih vogalov, modularen sistem, ki omogoča do skupaj 7 stikal, barva srebrno mat; kot npr. TEM ČATEŽ Modul Line, ali enakovredno.
5 | Dobava in montaža vtičnica RJ45 za vgradnjo v talno dozo, s konektorjem, protiprašna vratca
- | enojna | kos | 304 |  | 0
6 | Dobava in montaža vtičnica podometna RJ45, s konektorjem, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki
- | enojna | kos | 220 |  | 0
7 | Dobava in montaža vtičnica nadometna RJ45, s konektorjem, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki
- | enojna | kos | 14 |  | 0
8 | Dobava in montaža vtičnica RJ45 s pokrivalom za kanal_Elba ali enakovedno, s konektorjem, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki
- | enojna | kos | 24 |  | 0
9 | Dobava in montaža vtičnica RJ45 za vgradnjo v mizo, s konektorjem, protiprašna vratca, za rač. vtičnico z okvirčki
- | enojna | kos | 8 |  | 0
10 | Dobava in montaža zaključka kabla s konektorjem RJ45 za direktno priključitev naprav. | kos | 110 |  | 0
11 | Dobava in montaža vtičnica enojna podometna HDMI komplet z HDMI modulom | kos | 11 |  | 0
12 | Dobava in montaža vtičnica enojna za priklop projektorjev na stropu, HDMI komplet z HDMI modulom | kos | 12 |  | 0
13 | Dobava in montaža vtičnica enojna HDMI za montažo v mizo, komplet z HDMI modulom | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | POVEZAVE
14 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 | m | 28200 |  | 0
15 | Dobava in polaganje optičnega kabla na relacijah med komunikacijskimi vozlišči:
- | A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2 - 24 vlaken, single mode | m | 130 |  | 0
16 | Priprava na varjenje in varjenje optičnega kabla na varjenje (do 48vlaken) | kpl | 1 |  | 0
17 | Meritev optične povezave za posamezno vlakno - PowerMeter | kos | 100 |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov ožičenja opreme multimedije delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | 12ch multicore kabel | m | 65 |  | 0
- | DMX kabel | m | 400 |  | 0
- | optični HDMI | m | 135 |  | 0
- | optični C | m | 15 |  | 0
- | optični kabel 4 vlakna, singlemode, povezava rack omar multimedije do glavnih TK omar objekta | m | 740 |  | 0
- | optični kabel 8 vlaken, singlemode | m | 55 |  | 0
- | optični kabel 12 vlaken, multimode | m | 55 |  | 0
- | optični kabel 16 vlaken, multimode | m | 30 |  | 0
- | USB kabel | m | 270 |  | 0
- | HDMI/USB C | m | 390 |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 175 |  | 0
- | zvočniški kabel 2x1,5 mm2 | m | 1150 |  | 0
- | zvočniški kabel 2x2,5 mm2 | m | 1350 |  | 0
- | zvočniški kabel 4x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
- | zvočniški kabel 2x4 mm2 | m | 765 |  | 0
- | zvočniški kabel 4x4 mm2 | m | 110 |  | 0
- | avdiosignalni vodnik | m | 70 |  | 0
- | S/FTP CAT6a 4x2xAWG23 LSZH | m | 3980 |  | 0
- | SDI (coax) | m | 250 |  | 0
OPOMBA: v zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2ca s1 d1 a1; kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca s1 d2 a1.
19 | Dobava in polaganje avdio-video kabelskih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | HDMI kabel dolžine optični 15m | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel dolžine 10m | kos | 9 |  | 0
- | HDMI kabel dolžine 7,5m | kos | 2 |  | 0
- | HDMI kabel dolžine 5m | kos | 3 |  | 0
- | HDMI kabel dolžine 3m | kos | 5 |  | 0
20 | Vzpostavitev in povezava sistema LAN (Ethernet) v funkcionalno stanje. | kpl | 1 |  | 0
21 | Izvedba povezave komunikacijske rack omare do zbiralke za izenačitev potencialov v dozi v etažnem elektro prostoru. | kpl | 4 |  | 0
22 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije (poročilo bakrenih meritev za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca). Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon. Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. | kos | 650 |  | 0
23 | Izvedba označevanja vseh komunikacijskih kablov, označevanje portov na panelih in na samih vtičnicah. | kos | 650 |  | 0
24 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 2%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
| SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJE: |  |  |  | 0

## 3.4.2 CNS
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.2. | CNS
A. | ELEMENTI
STREHA
Merilna oprema za hladilno postajo
1 | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala, 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm (IP54 ohišje). Tip S+S Regeltechnik 1101-7011-6021-000 ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
2 | Dobava in montaža tulka za potopno tipalo, dolžina 100mm, medenina. Tip S+S Regeltechnik 7100-0011-0020-132 ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
3 | Dobava in montaža mehanskega tipala pretoka tekočin in plinov, max 11 bar, presek cevi (1" do 8"). Tip S+S Regeltechnik 1702-3011-0000-000 ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža tipala tlaka za tekočine, območje 0..10bar, izhod 4-20mA. Tip S+S Regeltechnik 1301-2112-0560-120 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
4. NADSTROPJE
Termostati
5 | Dobava in montaža stenskega termostata za upravljanje ventilatorskega konvektorja, 4-cevni sistem, zvezno krmiljenje ventilatorja, ON/OFF krmiljenje ventilov, možnost nastavljanja temperature, režim gretje/hlajenje, okensko stikalo, Modbus RTU komunikacija, napajanje 230 VAC. Tip Johnson Controls T7601-TF20-9JS0 ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
Komunikacijska oprema
6 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 2x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3280 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW5-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
3. NADSTROPJE
Krmilna oprema za hladilno postajo
10 | Dobava in montaža razširitvenega modula 16xUIO, vijačne sponke. Opomba: v EK omari se poleg modula predvidi 2x rele 10 VDC za vklop. Tip Honeywell IO-16UIO-S-S ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža adapterja za serijsko povezavo razširitvenih modulov s parico (napajanje in komunikacija). Tip Honeywell IO-ADPT-S-2 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Krmilna oprema za NODT
12 | Dobava in montaža programabilnega krmilnika, Bacnet IP, 8UIO / 4DO (relay), 4DO (Chopper), 2x Ethernet, 1x RS485 (Modbus RTU), Sylkbus, 230VAC. Tip Honeywell UN-RL1644ES230NMC ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Termostati
13 | Dobava in montaža stenskega termostata za upravljanje ventilatorskega konvektorja, 4-cevni sistem, zvezno krmiljenje ventilatorja, ON/OFF krmiljenje ventilov, možnost nastavljanja temperature, režim gretje/hlajenje, okensko stikalo, Modbus RTU komunikacija, napajanje 230 VAC. Tip Johnson Controls T7601-TF20-9JS0 ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
Komunikacijska oprema
14 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 2x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3280 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 4x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3480 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
18 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW8-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2. NADSTROPJE
Termostati
19 | Dobava in montaža stenskega termostata za upravljanje ventilatorskega konvektorja, 4-cevni sistem, zvezno krmiljenje ventilatorja, ON/OFF krmiljenje ventilov, možnost nastavljanja temperature, režim gretje/hlajenje, okensko stikalo, Modbus RTU komunikacija, napajanje 230 VAC. Tip Johnson Controls T7601-TF20-9JS0 ali enakovredno. | kos | 25 |  | 0
Komunikacijska oprema
20 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 2x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3280 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
23 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW5-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
1. NADSTROPJE
Termostati
24 | Dobava in montaža stenskega termostata za upravljanje ventilatorskega konvektorja, 4-cevni sistem, zvezno krmiljenje ventilatorja, ON/OFF krmiljenje ventilov, možnost nastavljanja temperature, režim gretje/hlajenje, okensko stikalo, Modbus RTU komunikacija, napajanje 230 VAC. Tip Johnson Controls T7601-TF20-9JS0 ali enakovredno. | kos | 19 |  | 0
Komunikacijska oprema
25 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 2x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3280 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
28 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW5-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
PRITLIČJE
Termostati
29 | Dobava in montaža stenskega termostata za upravljanje ventilatorskega konvektorja, 4-cevni sistem, zvezno krmiljenje ventilatorja, ON/OFF krmiljenje ventilov, možnost nastavljanja temperature, režim gretje/hlajenje, okensko stikalo, Modbus RTU komunikacija, napajanje 230 VAC. Tip Johnson Controls T7601-TF20-9JS0 ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
Komunikacijska oprema
30 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 4x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3480 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
33 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW5-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
KLET
Krmilna oprema za signalizacijo stanj
34 | Dobava in montaža programabilnega krmilnika, Bacnet IP, 16xUIO / 4xDO (relay), 4xDO (Chopper), 2x Ethernet, 1x RS485 (Modbus RTU), Sylkbus, 230VAC. Tip Honeywell UN-RL1644ES230NMC ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Komunikacijska oprema
35 | Dobava in montaža komunikacijskega pretvornika Modbus RTU / Modbus TCP-IP, 4x RS232/422/485 Port. Tip Moxa MGATE MB3480 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža Din railmount kit za MGATE MB3XXX. Tip DK35A ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
37 | Dobava in montaža konektorja DB9 F na vijačne sponke za priključitev. Tip Moxa Mini DB9F ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
38 | Dobava in montaža ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 5 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC, 24V AC. Tip Contemporary controls EISW5-100T ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
39 | Dobava in montaža prosto programabilnega krmilnika DALI-2 razsvetljave, komunikacija z do 256 DALI-2 napravami, Ethernet komunikacija, montaža na DIN letev, kot npr. DIGIDIm Router 950, proizvajalec Helvar ali enakovredno.
- | Klet | kos | 0 |  | 0
- | Pritličje | kos | 1 |  | 0
- | 1. nadstropje | kos | 1 |  | 0
- | 2. nadstropje | kos | 1 |  | 0
- | 3. nadstropje | kos | 2 |  | 0
- | 4. nadstropje | kos | 0 |  | 0
40 | Dobava in montaža prosto programabilnega krmilnika razsvetljave, s štirimi relejskimi digitalnimi izhodi 10 A, komunikacija DALI-2, montaža na DIN letev, kot npr. DIGIDIm 4 x 10 A Relay Unit 494, proizvajalec Helvar ali enakovredno.
- | Klet | kos | 1 |  | 0
- | Pritličje | kos | 0 |  | 0
- | 1. nadstropje | kos | 0 |  | 0
- | 2. nadstropje | kos | 0 |  | 0
- | 3. nadstropje | kos | 0 |  | 0
- | 4. nadstropje | kos | 1 |  | 0
41 | Dobava in montaža prosto programabilnega krmilnika razsvetljave, s štirimi relejskimi digitalnimi izhodi 16 A, komunikacija DALI-2, montaža na DIN letev, kot npr. DIGIDIm 8 x 16 A Relay Unit 498, proizvajalec Helvar ali enakovredno.
- | Klet | kos | 0 |  | 0
- | Pritličje | kos | 1 |  | 0
- | 1. nadstropje | kos | 1 |  | 0
- | 2. nadstropje | kos | 1 |  | 0
- | 3. nadstropje | kos | 1 |  | 0
- | 4. nadstropje | kos | 0 |  | 0
42 | Dobava in montaža DALI2 vmesnika za priklop do 4 tipkal, komunikacija DALI-2, montaža v dozo, kot npr. DIGIDIm Mini Input Unit 444D2, proizvajalec Helvar ali enakovredno.
- | Klet | kos | 0 |  | 0
- | Pritličje | kos | 17 |  | 0
- | 1. nadstropje | kos | 20 |  | 0
- | 2. nadstropje | kos | 24 |  | 0
- | 3. nadstropje | kos | 19 |  | 0
- | 4. nadstropje | kos | 16 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | TOPLOTNA POSTAJA (Klet)
Krmilna oprema za energetske naprave
43 | Dobava in polaganje integracijskega krmilnika z možnostjo povezave IO razširitvenih modulov, 4x Ethernet port (1x isolated, 3x switched), 3x RS-485 port, 4-jedrni procesor 1.2 GHz, 2 GB LPDDR4, 8 GB EMMC, napajanje 24 VAC/DC 1.5 A, brez licence. Tip Honeywell N-ADV-133-H-C ali enakovredno. Zahteve za krmilnik:
- | integracija hidroforne postaje, mehčalnih naprav in krmilnika toplotne podpostaje Energetike Ljubljana, preko Modbus TCP/IP in Modbus RTU komunikacijskih protokolov, za zagotavljanje nemotenega delovanja/upravljanja v primeru izpada SCADA nadzornega sistema
- | skladnost s standardom kibernetske varnosti ISA/IEC 62443 (minimalno nivo SL2) in možnostjo nastavitve dovoljenih MAC naslovov naprav, ki lahko komunicirajo preko Ethernet portov krmilnika (preprečevanje zlonamernega dostopa preko Ethernet portov krmilnika)
- | 3x Modbus RS-485 vhod, 3x Ethernet vhod
- | različne protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA, SNMP, M-BUS, FOX, C-BUS, EnOcean, MQTT
- | integriran Web Server s podporo za HTML5, z dostopom preko internetnega brskalnika
- | vizualizacijo grafičnih elementov na nivoju krmilnika
- | možnost oddaljenega dostopa neomejenega števila sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice, ali mobilne naprave
- | energetski management na nivoju krmilnika
- | daisy chain vezavo brez dodatnih switch-ov in možnost povezave v dve ločeni ethernet omrežji
- | alarmiranje preko SMS ali e-maila, beleženje zgodovine parametrov, dodeljevanje različnih nivojev pravic uporabnikom
- | urniško delovanje z uporabo tedenskega, letnega koledarja in definiranja praznikov
- | arhiviranje podatkov z možnostjo pregledovanja zgodovine
- | beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
- | nadgradnje in posodobitve programske opreme za prvih 18 mesecev | kos | 1 |  | 0
44 | Dobava in montaža N-ADV osnovna licenca, 50 komunikacijskih točk, 100 Panel Bus točk + 18 mesecev začetni SMA. Tip Honeywell N-ADV-00050-100PCE ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
45 | Dobava in montaža razširitvenega modula 16xUIO, vijačne sponke. Opomba: v EK omari se poleg modula predvidi 2x rele 10 VDC za vklop črpalk. | kos | 1 |  | 0
46 | Dobava in montaža pretvornika 220/24V AC, 6A. Tip Honeywell CRT6 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Merilna oprema za toplotno postajo
47 | Dobava in montaža potopnega temperaturnega tipala, 100 mm, -30..+150 C, NTC20kOhm (IP54 ohišje). Tip S+S Regeltechnik 1101-7011-6021-000 ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
48 | Dobava in montaža tulke za potopno tipalo, dolžina 100mm, medenina. Tip S+S Regeltechnik 7100-0011-0020-132 ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
48 | Dobava in montaža tipala tlaka za tekočine, območje 0..10bar, izhod 4-20mA. Tip S+S Regeltechnik 1301-2112-0560-120 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
49 | Dobava in montaža tipala zunanje temperature, fasadna montaža, -50..+90 C, NTC 20 kOhm, IP67 zaščita. Tip S+S Regeltechnik 1101-1041-6001-000 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
D. | SCADA NADZORNI SISTEM
SCADA programska oprema
50 | Dobava in montaža SCADA sistemska programska oprema s certifikatom o skladnosti s standardom EN 16484-5, vključno z licenco za nadgradnje in posodobitve programske opreme za prvih 18 mesecev. Tip Honeywell CLNX-S-2500P ali enakovredno. Sistemska programska oprema mora omogočati/podpirati:
- | licenco za 2500 točk
- | uporabo standardne tehnologije HTML5 za dostop do SCADA sistema preko internetnega brskalnika (Chrome, Firefox) brez potrebne namestitve dodatnih vtičnikov
- | možnost oddaljenega dostopa neomejenega števila sočasnih uporabnikov z uporabo osebnega računalnika, tablice ali mobilne naprave
- | prilagojene ekranske prikaze za mobilne naprave (responsive design)
- | alarmiranje preko SMS ali e-maila
- | beleženje zgodovine parametrov (neomejeno število točk)
- | določanje različnih nivojev pravic uporabnikom
- | varno kriptirano komunikacijo z uporabo TLS v1.2 protokola
- | security dashboard za hiter pregled stopnje varnosti in identifikacijo pomanjkljivosti CNS-a.
- | nadgradnjo za povezavo in avtentikacijo uporabnikov z LDAP sistemom
- | vključen osnovni energetski informacijski sistem znotraj SCADA sistema z možnostjo nadgradnje na polno različico sistema za energetski management
- | urniško delovanje z uporabo tedenskega in letnega koledarja
- | gonilnike za protokole: BACnet MSTP in IP, Modbus RTU in TCP/IP, DALI, KNX IP, LON IP, OPC DA in UA, SNMP, M-BUS, C-BUS, MQTT…
- | vključen osnovni modul za analitiko za diagnostiko delovanja sistemov
- | navezavo na različne baze podatkov: SQL, MYSQL, CSV…
- | beleženje sprememb s strani uporabnikov (audit trail)
- | centralno spremljanje alarmov z različnih SCADA sistemov z uporabo Alarm Portal | kos | 1 |  | 0
51 | Dobava in montaža energetskega informacijskega sistema za optimizacijo rabe energije. Tip Honeywell CLNXEMS25 ali enakovredno. V katerem se implementira:
- | odkrivanje anomalij v rabi električne energije, vode in toplote (fault detection diagnostics) na podlagi strojnega učenja iz zgodovinskih podatkov tipal in števcev
- | optimizacija delovanja objekta s podatki o temperaturnem primanjkljaju (stopinja dan), prikaz toplotnih map (heat maps)
- | sistem za generiranje poročil o rabi energije
- | licenca za integracijo do 25 števcev | kos | 1 |  | 0
OPC golnilnik za integracijo kontrole pristopa
52 | Dobava in montaža OPC gonilnik za integracijo kontrole pristopa in CNS. Opomba: OPC gonilnik za integracijo kontrole pristopa s CNS zagotovi izvajalec kontrole pristopa. | kos | 1 |  | 0
SMS alarmiranje
53 | Dobava in montaža driverja za SMS alarmiranje, 5 sočasnih uporabnikov, z možnostjo potrjevanja alarmov preko SMS. Tip Alvasys SSI-DR-SMSIP5 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
54 | Dobava in montaža GSM routerja, LTE (Cat 4), 1xSIM, 1xWAN, 1xLAN, AP, 1xI, 1xO. Tip Teltonika RUT200010000 ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
Nadzorni računalnik
55 | Dobava in montaža nadzornega PC računalnika. Tip HP, Dell, ali enakovredno, v konfiguraciji (minimalno):
- | Intel Core i5 (3,4 GHz)
- | pomnilnik 8GB DDR3 SDRAM
- | trdi disk 1000GB
- | Integrirana grafična kartica
- | Ethernet mrežna kartica 10/100Mbit
- | interni DVD-RW
- | ohišje z napajalnikom
- | tipkovnica SLO & miška
- | monitor 23"Wide (resolucija Full HD 1920 x 1080)
- | Windows 10 Professional (64 bit) licenca | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. |  |  | 0
E. | STORITVE
Inženirske storitve
56 | Storitve za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema - izdelava grafičnega vmesnika in shematskih prikazov naprav; vzpostavitev beleženja zgodovine parametrov; nastavitev alarmov, uporabniških pravic in urnikov; vzpostavitev komunikacijskih povezav; izdelava aplikativne programske opreme (vključno z IQ in OQ testiranjem, ter nastavitvijo parametrov za optimalno delovanje sistema) in integracija:
- | navezava klimatskih naprav po Modbus RTU (10x)
- | navezava rekuperatorja po Modbus RTU
- | vzpostavitev volumske regulacije predavalnic na podlagi vsebnosti CO2 (9x)
- | konfiguracija krmilja za upravljanje ventilatorskih konvektorjev (142x)
- | krmiljenje toplotne postaje
- | integracija krmilnika toplotne podpostaje na integracijski krmilnik toplotne postaje po Modbus TCP
- | krmiljenje hladilne postaje
- | navezava hladilnega agregata po Modbus RTU (2x)
- | navezava split klima (5x)
- | navezava hidroforja
- | navezava mehčalne naprave
- | integracija požarne centrale
- | integracija NODT
- | integracija kontrole pristopa
- | integracija števcev
- | integracija CCR2+ regulatorja
- | integracija UPS
- | integracija DEA
- | spremljanje delovanja naprav (stanje, napaka)
- | vzpostavitev dvosmernega SMS alarmiranja
- | vzpostavitev sistema za učinkovito rabo energije, učenje modela za opozarjanje na anomalije v delovanju.
- | testiranje delovanja programske opreme
- | testiranje komunikacijskih povezav
- | izdelava navodil za uporabo sistema
- | šolanje uporabnikov sistema | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | E. |  |  | 0
| SKUPAJ CNS: |  |  |  | 0

## 3.4.3 JAVLJANJE POŽARA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.3. | JAVLJANJE POŽARA IN CO
A. | ELEMENTI
1 | Dobava in montaža adresne mikroprocesorske centrale javljanja požara (AJP).
| Adresna centralna naprava SINTESO FC2040, za 4x FDnet adresne zanke, max.504 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnem ohišjem za AKU max.2x45Ah. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža linijskega modula FCL2001-A1l za 4 FDnet adresne zanke, max.252 adresnih elementov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža mrežne kartice SAFEDLINK FN2001-A1 za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m. | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža AKU baterije 12 V, 25Ah, VDS. | kpl | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža napajalnika HPSB-24V5A-C F2005-A1 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54. | kpl | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža posluževalnega terminala FT2040-AZ za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah. | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža enokanalnega vhodni/izhodni modula FDCIO221 (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65. | kpl | 31 |  | 0
8 | Dobava in montaža dvokanalnega vhodni/izhodni modula FDCIO223 (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65. | kpl | 2 |  | 0
9 | Dobava in montaža štirikanalnega vhodni/izhodni modula (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A; VdS certificiran za sistem gašenja Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. | kpl | 24 |  | 0
10 | Dobava in montaža optičnega javljalnika dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kpl | 235 |  | 0
11 | Dobava in montaža termičnega javljalnika dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kpl | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. | kpl | 25 |  | 0
13 | Dobava in montaža kombiniranega, multi senzor javljalnika z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični in CO senzor; omogoča ločeno detekcijo plina CO; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kpl | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža opozorilnega tabloja, dvostranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN zapusti prostor˝. | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža opozorilnega tabloja, enostranski, z audio signalizacijo (85db) z napisom ˝POZOR PLIN ne vstopaj. | kos | 2 |  | 0
16 | Dobava in montaža adresne alarmne sirene rdeče barve, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. | kpl | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža klasične alarmne sirene rdeče barve, 99dB Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18. | kpl | 20 |  | 0
18 | Dobava in montaža alarmne sirene z bliskavico rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, pokritost W-2,4-7,5 (135m3), zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 (Visual Alarm Device) Adaptersko ohišje rdeče barve. | kpl | 7 |  | 0
19 | Dobava in montaža ohišja vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe. | kpl | 24 |  | 0
20 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 0,5%. | % | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | POVEZAVE
21 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | kabel JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, B2ca rdeč | m | 3800 |  | 0
- | kabel JH(St)H 2x2x0,8mm Bd, LSZH, B2ca s1d1a1 rdeč | m | 1200 |  | 0
- | kabel NYM-J 3x1.5 mm2, B2ca s1d1a1 s polaganjem | m | 100 |  | 0
- | kabel NHXH FE180/E30 3x1.5 mm2, ognjeodporen, vključno s certificiranim montažnim in spojnim priborom, s polaganjem | m | 1450 |  | 0
22 | Dobava in montaža zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso. | kg | 60 |  | 0
23 | Dobava in montaža PVC instalacijske cevi ali PVC instalacijski kanal, različnih dimenzij vključno s pritrdilnim materialom, s polaganjem. | m | 5980 |  | 0
24 | Dobava in montaža inštalacijskega kanala NIK 2-3, montažni pribor, s polaganjem | m | 70 |  | 0
25 | Dobava in montaža omarica za požarni načrt, rdeče barve z napisom "Požarni načrt". Dimenzije min. VxŠxD 350x300x80 mm. Montaža na steno poleg glavnega vhoda v stavbo. | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža pregleda sistema javljanja požara s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - do 250 elementov. | kpl | 1 |  | 0
27 | Izvedba krmiljenje ventilatorjev glede na koncentracijo CO v garaži - pož. vmesnik v krmilno napajalni omari prezračevanja garaže. | kpl | 1 |  | 0
28 | Izdelava programa za požarni sistem. | kpl | 1 |  | 0
29 | Prenos signala na centralo varnostne razsvetljave. | kpl | 1 |  | 0
30 | Programiranje in zagon sistema, pregled s strani pristojne institucije, sodelovanje serviserja oziroma vzdrževalca pri pregledu sistema, izdaja zapisnika in pridobitev ustreznega potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje sistema, primopredaja in šolanje operaterjev. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA IN CO: |  |  |  | 0

## 3.4.4 KONTROLA PRISTOPA IN RDČ
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.4. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
A. | ELEMENTI KONTROLE PRISTOPA
OPOMBE: - pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na dokončno opremo vrat; - v nadaljevanju je podana oprema kontrole pristopa proizvajalca Špica. Lahko se ponudi oprema drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete z lastnostmi in karakteristikami podanimi v tehničnih specifikacijah; - dobavitelj opreme prilagodi projekt za izvedbo PZI na izbrano oziroma ponujeno opremo.
1 | Dobava in montaža električnega prijemnika, pod tokom odklenjen, 9-24VDC, z možnostjo stalne obremenitve, pridržalna sila 4800N, vgrajen v podboj vrat; OPOMBA: So del opreme vrat in so lahko zajeti skupaj z dobavo vrat. Kot naprimer: Špica El. prejemnik, 9-24V AC/DC, pod tokom odklenjen (EP17) ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža električnega prijemnika, pod tokom odklenjen, vgrajenim mikrostikalom RR, 9-24VDC, z možnostjo stalne obremenitve, pridržalna sila 4800N, vgrajen v podboj vrat; OPOMBA: So del opreme vrat in so lahko zajeti skupaj z dobavo vrat. Kot naprimer: Špica El. prejemnik, 9-24V AC/DC, pod tokom odkl., stikalo (EP17RR) ali enakovredno. | kos | 90 |  | 0
3 | Dobava in montaža električnega prijemnika, pod stalno napetostjo, 11-13VDC, z možnostjo stalne obremenitve, pridržalna sila 8000N, POŽARNI (vgrajen v podboj požarnih vrat). Kot naprimer: Špica El.prej. 9-24V AC/DC, pod tok. zakl., POŽARNA (EK1705FF) ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
4 | Dobava in montaža inteligentnega krmilnika za kontrolo pristopa, ki lahko krmili do 32 vhodno/izhodnih naprav na razdalji do 800 m preko CAN vodila. Linux operacijski sistem. Shranjevanje in procesiranje pristopnih pravil ter nadgrajevanje programske opreme. Koordinacija izmenjav podatkov med strežnikom in točkami dostopa. Delovanje tudi brez mrežne povezave. Vsebuje 2 standardna USB priključka in 10/100 MB Ethernet port. Namestitev na standardno 35 mm DIN letev (EN 50022). Podpora senzorju odprtosti ohišja za montažo. Certifikati CE in FCC. Kot naprimer: Špica Zone Wing (Z1W) ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
5 | Dobava in montaža vhodno izhodne naprave, ki nadzoruje strojno in periferno opremo vrat. Z inteligentnim krmilnikom se povezuje preko CAN omrežja. Možnost različnega števila vhodno izhodnih enot. Privzeto podpira 2 čitalca, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode. Komunikacija s čitalci preko Wiegand in RS485. Maksimalna razdalja kabla do periferne opreme vrat je 100 m. Namestitev na standardno 35 mm DIN letev (EN 50022). Certifikati CE in FCC. Kot naprimer: Špica Zone Door (Z1D) ali enakovredno. | kos | 57 |  | 0
6 | Dobava in montaža elektro omarice za nadometno stensko montažo z dimenzijami 540 mm x 450 mm x 140 mm in priklop do 16 točk kontrole pristopa ter baterijskega napajanjakomplet s priključitvijo na Ethernet omrežje. Kot naprimer: Špica Elektro omarica za sistem KP srednja (CASMED) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža elektro omarice za nadometno stensko montažo z dimenzijami 550 mm x 600 mm x 140 mm in priklop do 24 točk kontrole pristopa ter baterijskega napajanjakomplet s priključitvijo na Ethernet omrežje. Kot naprimer: Špica Elektro omarica za sistem KP velika (CASLARGE) ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža elektro omarice za nadometno stensko montažo z dimenzijami 550 mm x 750 mm x 140 mm in priklop do 32 točk kontrole pristopa ter baterijskega napajanja, komplet s priključitvijo na Ethernet omrežje. Kot naprimer: Špica Elektro omarica za sistem KP velika (CASXLARGE) ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in montaža napajalnika, predvidenega za montažo na DIN letev. Moč 60 W, vhodna napetost 90-264VAC, Izhod 13,8VDC in 2,8A ali 1,5A. Priklop baterijskega napajanja UPS 12V, kapaciteta 7 Ah. Kot naprimer: Špica Napajalnik z vgrajenim baterijskim napajanjem (TDRUPS60) ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
10 | Dobava in montaža brezkontaktnega čitalca kartic RFID; branje tehnologij HID iCLASS®, iCLASS SE®, Seos®, MIFARE DESFire® EV1/EV2, NFC in BLE, trobarvna LED indikacija, vgrajen zvočni signal, tamper stikalo, Wiegand in RS485 komunikacija, razdalja branja do 100 mm, napajalna napetost 12V DC, maksimalna razdalja kabla do vhodno izhodne naprave je 100 m, dimenzije 45 mm x 121 mm x 19 mm, IP65 zaščita, temperatura delovanja -35 °C do 66 °C, uporaba v notranjih in zunanjih prostorih, črna barva. Certifikati CE, FCC in UL294. Kot naprimer: Špica HID Signo 20 čitalec RFID - HF (SIG20-HF) ali enakovredno. | kos | 109 |  | 0
11 | Dobava in montaža RFID čitalnika uPASS Reach za identifikacijo vozil na velike razdalje, ki temelji na pasivni UHF tehnologiji. Vozila lahko identificira na razdalji do 7 metrov. uPASS Reach je v skladu z ISO18000-6C in EPC Gen 2. Ker se uporablja v kombinaciji s pasivno značko UHF, gre za stroškovno učinkovito rešitev. Čitalec podpira različne standarde komunikacijskih vmesnikov, kot so RS232, RS422, RS485 in USB. Čitalec ima IP65 certificirano ohišje in tamper stikalo. Temperatura delovanje -30 °C do +60 °C. Vgrajeno ima zvočno in LED indikacijo. Certifikati CE, FCC in UL294. Kot naprimer: Špica Nedap uPASS Reach UHF čitalec (UHFNEDUPASSREA) ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža brezkontaktne HID identifikacijske kartice, kapacitete 2k, bralna frekvenca 13,56 Mhz, podpora tehnologijam iCLASS SE®, Seos®, MIFARE DESFire® EV1/EV2, NFC, bele barve. Kot naprimer: Špica RFID kartica iClass SE 2 kB (TSKIDI3000) ali enakovredno. | kos | 200 |  | 0
13 | Povezava kontrole pristopa na drsna vrata, komplet z montažnim priborom. | kos | 3 |  | 0
14 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material - ocenjeno 0,5%. | % | 0.5 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | PROGRAMSKA OPREMA
15 | Dobava in namestitev Time&Space programskega paketa za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa. Kot naprimer: Špica Time&Space ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in namestitev programske opreme za kontrolo pristopa v oblaku na platformi Microsoft Azure; omogoča neomejeno število uporabnikov in administratorjev; nadzor sistema v realnem času z obvestili o dogodkih in podrobna revizijska sled; spremljanje in upravljanje od kjerkoli prek mobilnega telefona ali spletnega brskalnika; prikaz tlorisa z lokacijami kontrole pristopa; upravljanje vrat ter spremljanje stanja posamezne pristopne točke; možnost odpiranja vrat brez čitalca preko mobilne aplikacije; osebam je možno omogočiti dostop s poslano spletno povezavo; povezava na brezžične ključavnice Assa abloy Aperio; letna ali mesečna naročnina. Kot naprimer: Špica Door Cloud ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
17 | Programska nastavitev alarma ali točke. | kpl | 197 |  | 0
18 | Dobava in namestitev programske opreme za oblikovanje kartic po meri z možnostjo različnih postavitev in prednastavljanjem predlog, pogojno tiskanje na podlagi uporabniških značilnosti, tiskanje neposredno iz baze podatkov uporabnikov kontrole pristopa. Kot naprimer: Špica Nicelabel ali Zebra CardStudio 2.0 Enterprise ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in namestitev mobilne aplikacije HID Mobile Access® za odpiranje vrat preko NFC/BLE tehnologije; Podpora za Android in iOS operacijske sisteme; Letna naročnina. Kot naprimer: Špica HID Origo Mobile licenca na uporabnika ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | ELEMENTI REGISTRACIJE DELOVNEGA ČASA
20 | Dobava in montaža kompaktnega terminala registracije delovnega časa z Ethernet PoE vmesnikom, vgrajen čitalec kartic, ki podpira tehnologije HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® in MIFARE DESFire® EV1 SE, ISO14443A/B in BLE, razdalja branja do 10 cm, LCD ekran občutljiv na dotik v velikosti 4,3'', resolucija 800 x 480, vgrajen operacijski sistem, lokalni spomin dogodkov. Kot naprimer: Špica Zone Touch ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
D. | POVEZAVE
21 | Dobava in polaganje napajalno-signalnih vodnikov delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi, komplet s potrebnimi zaključki kablov:
- | mrežni kabel FTP CAT6 4x2xAWG24/1 LSZH | m | 4950 |  | 0
- | alarmni kabel LiHCH 2x0,5 + 8x0,22 mm2 | m | 4780 |  | 0
- | napajalni kabel NHXHM-J 3x2,5 mm2 | m | 330 |  | 0
22 | Dobava in montaža inšt. kanala ali cevi komplet s skobami; nadometni inštalacijski kanal ali nadometna inštalacijska PVC cev
- | NIK 1 ali PN 13.5 | m | 150 |  | 0
23 | Izvedba povezav v funkcionalni sistem sistema kontrole pristopa in registracije delovnega časa. | kpl | 1 |  | 0
24 | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema "izhod v sili" kontrole pristopa (v okviru pregleda APZ - avtomatska požarna zaščita). | kpl | 1 |  | 0
25 | Izvedba zahtevnih del; konfiguriranje programske opreme, nastavitve po specificiranih zahtevah naročnika, zagon sistema, testiranje delovanja, označitev elementov. | kpl | 1 |  | 0
26 | Šolanje uporabnika in izdelava navodil in predaja navodil za uporabo in vzdrževanje, skupaj s terminskim planom rednega servisiranja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. |  |  | 0
| SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA: |  |  |  | 0

## 3.4.5 SISTEM ŠOLSKIH UR
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.5. | SISTEM ŠOLSKIH UR
A. | SISTEM ŠOLSKIH UR
1 | Dobava in montaža Stenska enostranska analogna ura za notranje prostore (predavalnice, vajalnice), okrogla ø40 cm, komplet z montažnim priborom kot npr. Mobatime Moderna ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
2 | Dobava in montaža Stropna dvostranska analogna ura za notranje prostore (predavalnice, vajalnice), okrogla ø30 cm, komplet z montažnim priborom kot npr. Mobatime Moderna ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža Matična ura, izhod za stranske ure (12V ali 24V), 2 programska izhoda relejna, kot npr. HMPE-7000 ali enakovredna | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža Komplet za NTP sinhronizacijo, ki vključuje IM vmesnik, NMI vmesnik in POE vmesnik | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in polaganje Kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 2x1,5mm². | m | 460 |  | 0
6 | Dobava in polaganje inštalacijska plastična cev PN 16, položena nadometno komplet z razvodnimi dozami, in pritrdilnm materialom, barvana črno v predelu hodnikov. | m | 240 |  | 0
7 | Zagon, šolanje uporabnika vzdrževalca, funkcionalni preizkus, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
| SKUPAJ SISTEM ŠOLSKIH UR: |  |  |  | 0

## 3.4.6 PROTIVLOMNI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.6. | PROTIVLOMNI SISTEM
A. | OPREMA
OPOMBE:
- | pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na opremo v prostoru;
- | v nadaljevanju je podana oprema protivlomnega sistema proizvajalca Satel. Lahko se ponudi oprema drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete z lastnostmi in karakteristikami podanimi v tehničnih specifikacijah;
- | dobavitelj opreme prilagodi projekt za izvedbo PZI na izbrano oziroma ponujeno opremo.
1 | Dobava in montaža Protivlomna centrala, 32 sektorjev, do 128 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, do 128 progr. izhodov, arhiv za 24575 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen PSTN tel. komunikator, brez ohišja, po standardu EN 50131-Grade 3. Kot naprimer: SATEL INTEGRA 128 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Transformator 20V, za centralo. Kot naprimer: INTEGRA 128 in INTEGRA 256 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za namestitev v centralo). | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža Plastično ohišje za centrale INTEGRA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 324 x 382 x 108 mm Kot naprimer: SATEL OPU-3 P ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, po standardu EN 50136-ATS 5 (Opomba:Naročniško podatkovno SIM kartico za back up GPRS prenos zagotovi naročnik). Kot naprimer: TAU IP/GPRS ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža ETHERNET modul, za VERSA in INTEGRA centrale Kot naprimer: SATEL ETHM-1 Plus ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in inštalacija Aplikacija za upravljanje s protivlomnim sistemom SATEL INTEGRA preko pametnega telefona. Kot naprimer: SATEL INTEGRA CONTROL ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža Razširitveni modul za 8 con, po standardu EN 50131-Grade 3. Kot naprimer: SATEL INT-E ali enakovredno | kos | 9 |  | 0
9 | Dobava in montaža LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, s pokrovom, po standardu EN 50131-Grade 3. Kot naprimer: SATEL INT-KLCD-GR ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža Enosektorska tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk, s pokrovom. Kot naprimer: SATEL INT-SK-GR ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
11 | Dobava in montaža Kombinirani PIR/MW senzor gibanja, EN 50131 - Grade 2. Kot naprimer: SATEL SLIM-DUAL ali enakovredno | kos | 29 |  | 0
12 | Dobava in montaža Nosilec za senzorje gibanja SLIM. Kot naprimer: SATEL BRACKET D ali enakovredno | kos | 29 |  | 0
13 | Magnetni kontakt (kontakt) za montažo na okna in vrata. | kos | 33 |  | 0
14 | Magnetni kontakt - na vratih (že zajet v kontroli pristopa; tukaj samo upoštevan vhod za signale iz elektronike sistema kontrole pristopa). | kos | 5 |  | 0
15 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material, potrošni in nespecifirani material - ocenjeno 2,0%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | KABLI IN INŠT. CEVI
OPOMBA: V zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2cas1d1a1. Kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Ccas1d2a1 (skladno z zahtevami v NPV).
16 | Dobava in polaganje kabla LiHCH 2x0,5 + 4x0,22 mm2. | m | 2160 |  | 0
17 | Dobava in polaganje kabla J-H(St)H 5x2x0,8 mm2. | m | 115 |  | 0
18 | Dobava in polaganje kabla S/FTP CAT6a LSZH 4x2xAWG23. | m | 70 |  | 0
19 | Dobava in polaganje inštalacijske PN cevi/NIK kanala (nadometno), komplet s pritrdilnim materialom. | m | 150 |  | 0
20 | Dobava in polaganje inštalacijske rebraste plastične podometne cevi (fi16). | m | 2010 |  | 0
21 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material, potrošni in nespecifirani material - ocenjeno 2,0%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | STORITVE
22 | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema (šolanje uporabnika). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
| SKUPAJ PROTIVLOMNI SISTEM: |  |  |  | 0

## 3.4.7 SOS KLIC V SILI INVALIDI
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.7. | SOS KLIC V SILI INVALIDI
A. | OPREMA
OPOMBE:
- | predviden je sistem SOS klic v sili v WC-jih za invalide
1 | Dobava in montaža, SOS SISTEM ZA KLIC V SILI WC INVALIDI v sestavi:
- | notranja klicna potezna enota z rezervno baterijo, klicno vrvico in opozorilno svetilko | kos | 6 |  | 0
- | zunanja enota z zvočno in svetlobno signalizacijo in funkcijo ponastavitve klica v sili pred vrati | kos | 6 |  | 0
- | dodatna enota za zvočno in svetlobno signalizacijo na dežurnem mestu | kos | 1 |  | 0
Ustreza tip kot npr. Urmet, SOS klic Kit 6600/501 + 1049/121TS ali enakovreden
2 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja delno na kabelske police in delno v zaščitne cevi:
- | U/UTP CAT5e 4x2xAWG23 | m | 135 |  | 0
3 | Testiranje in vzpostavitev sistema. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
| SKUPAJ SOS KLIC V SILI INVALIDI: |  |  |  | 0

## 3.4.8 VIDEO NADZORNI SISTEM
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.4.8. | VIDEO NADZORNI SISTEM
A. | OPREMA
OPOMBE:
- | pred naročilom je potrebno natančno preveriti rešitev postavitve in montaže vezano na opremo v prostoru;
- | v nadaljevanju je podana oprema video nadzornega sistema proizvajalca Hikvision. Lahko se ponudi oprema drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete z lastnostmi in karakteristikami podanimi v tehničnih specifikacijah;
- | dobavitelj opreme prilagodi projekt za izvedbo PZI na izbrano oziroma ponujeno opremo.
1 | Dobava in montaža IP snemalna naprava za 128 IP kamer, resolucija do 32 MP, 576/512 Mbps (200/200 - RAID omogočen), 16x SATA (do 10TB na disk) , sinhrono predvajanje 16 kanalov, izhodi 2x HDMI+1xVGA, H.265+/H.265/H.264+/H.264, RAID 0,1,5,6 in 10, 4x GigaBit Ethernet, alarm I/O: 16/8, 19" izvedba (3U). Kot naprimer: HIKVISION DS-96128NI-I8 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Trdi disk WD Purple 6TB 3,5" SATA3 64MB IntelliPower (WD60PURX); OPOMBA: (Izračun ob predpostavkah; 21 dni arhiva, vse kamere snemanje 30 slik/s,H.265+, povprečje snemanja 10 ur/dan/ vse kamere; upoštevano 3 kos (18TB) +1 kos (6TB) za RAID sistem na vsakem od snemalnikov. Kot naprimer: HDD 6.0 TB PURPLE ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in inštalacija Aplikacija za upravljanje z videonadzornim sistemom HIKVISION preko pametnega telefona. Kot naprimer: HIKVISION Hik-Connect ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža 8-portni switch, 8x100Mbps-PoE, 2 x GIGABIT COMBO (SFP port), smart managed. Kot naprimer: HIKVISION DS-3E1310P-SI ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža 4 MP ColourVu bullet mrežna kamera; motorizirani-varifokalni objektiv 2,8-12mm, funkcija barvne slike 24/7, IK10, IP67, PoE napajanje. Kot naprimer: HIKVISION DS-2CD2647G2T-LZS ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Priključna doza za montažo bullet kamere. Kot naprimer: HIKVISION DS-1280ZJ-S Plus ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in inštalacija 4 MP ColourVu fiksna mini dome mrežna kamera; fiksni objektiv 2,8mm, funkcija barvne slike 24/7, PoE napajanje. Kot naprimer: HIKVISION DS-2CD2547G2-LS ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
8 | Dobava in montaža Priključna doza za montažo mini dome kamere. Kot naprimer: HIKVISION DS-1280ZJ-DM46 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža 1.25G SFP optični modul, 1310nm, razdalja do 0-20km, SINGLEMODE, dvojni optični LC konektor. Kot naprimer: HIKVISION SFP-1.25G-20-1310-DF (SFP modul, SM-SINGLEMODE duplex) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material, potrošni in nespecifirani material - ocenjeno 2,0%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | KABLI IN INŠT. CEVI
OPOMBA: V zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2cas1d1a1. Kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Eca (skladno z zahtevami v NPV).
11 | Dobava in polaganje Priključni duplex optični kabel 2xLC/2xLC, dolžine 1m. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje Povezovalni S/FTP CAT6a, RJ-45/RJ-45, dolžine 1 m. | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in polaganje Kabel S/FTP CAT6a LSZH 4x2xAWG23. | m | 390 |  | 0
14 | Dobava in polaganje Inštalacijska PN cev/NIK kanal (nadometno), komplet s pritrdilnim materialom. | m | 30 |  | 0
15 | Zaključevanje UTP kabla (pri kameri konektor RJ45; v rack omari zaključitev na patch panel), izvedba meritev in izdaja merilnih protokolov. | kos | 7 |  | 0
16 | Drobni, spojni, vezni, pritrdilni material, potrošni in nespecifirani material - ocenjeno 2,0%. | % | 2 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | STORITVE
17 | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema (šolanje uporabnika). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
D. | GRAFIČNO NADZORNI CENTER TEHNIČNEGA VAROVANJA (GNC)
18 | Dobava in montaža Računalniški monitor 27" LCD (v referatu). | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža Mini računalnik za oddaljeni dostop (i7), komplet z operacijskim sistemom WINDOWS 10, tipkovnico in miško. Kot naprimer: Gigabyte BRIX PC NUC mini i7 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža Priključni kabel HDMI-HDMI dolžine 3m. | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in inštalacija Programska oprema za nadzor in upravljanje protivlomnega sistema na objektu, z grafičnim prikazom (naložiti na PC v referatu). Kot naprimer: SATEL GUARDX ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava in inštalacija Programska oprema za grafični nadzor video nadzornega sistema na objektu (grafični prikaz vseh kamer, izbiranje preko tlorisa itd..) (naložiti na PC v referatu). Kot naprimer: HIKVISION iVMS 4200 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
23 | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema (šolanje uporabnika). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. |  |  | 0
| SKUPAJ VIDEONADZORNI SISTEM: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO ELEKTRARNA
SPLOŠNI OPIS:
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Pred dobavo svetilk in njihovo montažo je potrebno vse tipe svetilk uskladiti z željami investitorja ali arhitekta in jih uskladiti s projektom notranje opreme.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 14. členu Gradbenega zakona (GZ) in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene elektro opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, detajlne risbe montaže in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
Prav tako se mora izvajalec držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi in o tem pisno obvestiti investitorja, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju s predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem strojnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi karakteristikami je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti elektro opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov, po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del.
Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. Ponudba mora vsebovati ves tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno v popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnin delov projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta, ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- | dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov, razen če ni drugače opisano
- | vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- | vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- | vse potrebno delo
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje opreme na objektu kot so lestve, odri in podobno
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- | vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | merjenje na objektu
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete materialov z atesti
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vrtanje manjših odprtin (≤ ø100mm) ter manjša gradbena dela za el. inšt. in el. naprave
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov (označene spremembe v enem izvodu PZI) za izdelavo PID dokumentacije
- | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje
- | gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih zaščitnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeta v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)

## 3.5 REKAPITULACIJA
3.5. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
3.5 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - SONČNA ELEKTRARNA
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija
Fakultete za varnostne vede
3.5. | SONČNA ELEKTRARNA | 0
A. | STIKALNI BLOKI | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE, KABELSKE POLICE IN LESTVE | 0
C. | KABLI | 0
D. | BETERIJSKI SISTEM | 0
E. | FOTONAPETOSTNI MODULI | 0
F. | OSTALO | 0
0
| SKUPAJ | 0

## 3.5 SONČNA ELEKTRARNA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/postavko
3.5. | SONČNA ELEKTRARNA
A. | STIKALNI BLOKI
OPOMBA: Razvod za sončno elektrarno je speljan po kabelskih policah in lestvah, zajetih v načrtu 3/2 Močnostne inštalacije.
1 | Dobava in montaža DC razdelilne omare R-SE-DC-1, R-SE-DC-2 in R-SE-DC-3, nadometna zidna omara iz jeklene pločevine, IP66, pocinkana jeklena pločevina 2 mm, RAL 7035, enokrilna, 400x600x210mm (ŠxVxG) kot npr. Schrack WSA6040210, komplet z vrstnimi sponkami, DIN letvami, adapterji za N, PE sponke, N sponkami, PE sponkami, uvodnicami, internim ožičenjem, montažnim in pritrdilnim materialom ter ostalim drobnim materialom, kot npr. Schrack WSA6040210 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos Nizkonapetostni varovalčni ločilnik, 2p, varovalka 20A, PCF 10 DC 2p 1000V; proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos Prenapetostni odvodnik ETITEC EM T12 PV, 1100/6,25 Y; Proizvajalec ETI ali enakovredno
- | 1 kos PE zbiralnica Cu 300x20x5mm
- | 1 kpl Vijačne vrstne sponke, nazivna napetost 1000V, za montažo na DIN letev, nazivni presek 6mm2
- | 1 kpl kanali in kabli za ožičenje različnih dimenzij
- | 1 kpl kabelske objemke
- | 1 kpl uvodnice | kpl | 3 |  | 0
2 | Dobava in montaža prostostoječe merilne omare R-SE-AC, s pritrdilnim materialom, prašno barvana, barvane pločevine RAL7035 dim. 2000x600x400mm (VxŠxG), stopničasti zbiralčni sistem dim. 30x10mm BUS 60, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice. Kot npr. Schrack KC206040 ali enakovredno. V omari se predvidi naslednjo stikalno in zaščitno opremo:
- | 1 kos stikalo za blokado vklopa, 16A, 2-polno, 1x NC, 1x NO - vgradnja na DIN letev;
- | 1 kos varnostni rele - DOLD RP9811;
- | 1 kpl kompaktni odklopni ločilnik fiksne izvedbe; s pomožnimi kontakti, izklopno tuljavo in motornim pogonom 400VAC, adapterjem za montažo za zbiralčni sistem 60mm, In=100A (Ir=0,5-1x In), 3p, za 60mm zbiralčni sestav, kot npr. tip Odklopnik MC2 100A z motornim pogonom MC2 208-240 V AC, Schrack ali enakovredno;
- | 1 kpl NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol), za 60mm zbiralčni sestav
- | 1 kpl NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 25A (3-pol) - predvarovalka za instalalcijske odklopnike
- | 1 kpl NV vel. 000 podnožje (125A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) - predvarovalka za prenapetostni odvodniki, za 60mm zbiralčni sestav, kot npr. Schrack ARROW II IS505019AT
- | 1 kos prenapetostni odvodniki Iimp = 25 kA; Uc = 300 V; razred I,II, kot npr. SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol;
- | 1 kos KZS kombinirano zaščitno stikalo 16A/C, 30mA;
- | 1 kos instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni;
- | 1 kos instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni;
- | 1 kos instalacijski odklopnik 4A, B - 1 polni;
- | 4 kos nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav, kot npr. Schrack SI014950
- | 3 kos L zbiralnice Cu 350x20x10mm
- | 3 kos L zbiralnice Cu 350x30x10mm
- | 1 kos PEN zbiralnice Cu 500x30x10mm
- | 3 kpl kabelski čevlji Cu 4x10mm2
- | 1 kpl kabelski čevlji Cu 4x16mm2
- | 1 kpl izolatorji in zbiralke;
- | 1 kos napajalnik 24V DC, 2A, za montažo na DIN letev;
- | 1 kos switch LAN 16 port;
- | 2 kos vtičnica za vgradnjo na DIN letev;
- | 1 kpl drobni montažni material;
- | 1 kos zaščita pred neposrednim dotikom
- | 1 kos gobasta tipka za izklop v sili, montaža na vrata omare.
- | 1 kos montažna letev DIN 35: 31cm dolžina | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža razsmernika za fotovoltaično elektrarno, izhodna AC moč 5 kW, maks. DC moč 6,75kW, izkoristek 98%, maks. vhodna napetost 750-900V, komplet z integriranim DC stikalom, kot npr. SE5K, proizvajalec SolarEdge ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža razsmernika za fotovoltaično elektrarno, izhodna AC moč 8 kW, maks. DC moč 10,8KW, izkoristek 98%, maks. vhodna napetost 750-900V, komplet z integriranim DC stikalom, kot npr. SE8K, proizvajalec SolarEdge ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža razsmernika za fotovoltaično elektrarno, izhodna AC moč 20 kW, maks. DC moč 35kW, izkoristek 98%, maks. vhodna napetost 1000V, komplet z integriranim DC stikalom, kot npr. SE20K, proizvajalec SolarEdge ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža nosilne konstrukcije s strešico za namestitev razsmernika in razdelilne omarice R-SE-DC, dimenzije: višina 1800mm širina 1000mm, komplet z montažnim priborom, teža opreme, nameščene na konstrukcijo, cca. 50kg. | kpl | 3 |  | 0
7 | Povezava razsmernikov na ethernet omrežje, komplet s konektorji. | kpl | 3 |  | 0
8 | Povezava nove PMO-SE omare sončne elektrarne na požarno centralo v objektu (izklop SE iz objekta) komplet s spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
9 | Priklop PMO-SE na glavno omaro R.G.M, povezava s kablom N2XH-J 4x16 mm², komplet s spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
10 | Izvedba obojestranske priključitve razmernika na DC razdelino omarico R-SE-DC. | kpl | 3 |  | 0
11 | Izvedba obojestranske priključitve razsmernika z merilno omaro PMO-SE, kompet s spojnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
12 | Izvedba povezave PE zbiralke v merilni omari PMO-SE do podometne zbiralke za izenačitev potencialov v dozi (GIP) ter na temeljno ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža tipke za izklop v sili, montaža na steno v prostor Hišnik v pritličju, komplet z montažnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
14 | Povezava izklopa sončne elektrarne na vmesnik javljanja požara, komplet s priključnim matreialom. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | A. |  |  | 0
B. | NN INŠTALACIJSKE CEVI, DOZE, KABELSKE POLICE IN LESTVE
15 | Dobava in montaža doze za podometno montažo:
- | doza podometna, samogasna, različne velikosti | kos | 10 |  | 0
- | doza za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža FeZn-H (vroče cinkanih) kabelskih polic na fasadi in strehi, komplet z ustreznimi pokrovi in tipskimi distančniki za montažo na fasado in streho:
- | PK50 - FeZn-H | m | 20 |  | 0
- | PK100 - FeZn-H | m | 5 |  | 0
- | PK200 - FeZn-H | m | 5 |  | 0
17 | Dobava in montaža kabelskih polic, komplet z nosilci in montažnim materialom:
- | PK100 | m | 10 |  | 0
- | PK200 | m | 10 |  | 0
18 | Dobava in montaža kabelske lestve za montažo na steno v vertikalnih prehodih v objektu, komplet z ustreznim montažnim priborom ter kabelskimi objemkami različnih dimenzij.
- | KL100 | m | 5 |  | 0
- | KL200 | m | 5 |  | 0
19 | Preboj stene za prehod kabla N2XH-J 4x10mm2, komplet s tesnjenjem. | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ | B. |  |  | 0
C. | KABLI
20 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov v zaščitne cevi, kabelskih policah in kabelskih lestvah, klasifikacija Cca s1 d2 a1:
- | NHXMH-J 3x2,5 mm² | m | 20 |  | 0
- | NHXMH-J 4x2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
- | NHXMH-J 7x2,5 mm² | m | 5 |  | 0
- | FG21M21 1x6mm2 | m | 160 |  | 0
- | N2XH-J 4x6mm2 | m | 40 |  | 0
- | N2XH-J 4x10mm2 | m | 200 |  | 0
- | N2XH-J 4x16mm2 | m | 10 |  | 0
- | N2XH-J 4x25mm2 | m | 10 |  | 0
21 | Izvedba tesnjenja kabelskih prehodov in kabelskih inštalacij skozi požarne sektorje (stene in plošče na požarnih conah) z ognjevarno maso oz. materiali, kot npr.: - požarna malta (pri stenah in stropih debeline 150 mm, omogočena izdelava prebojev s požarno odpornostjo več kot 120 minut (EI120)) - požarne blazinice (za kable in plastične cevi v stenskih in stropnih prebojih) - požarne objemke (za vse običajne materiale za plastične cevi, kot npr. PVC, PP, PE, ABS, kot tudi cevi pod tlakom) - požarni akrilat (požarna masa za gradbene reže v stenah in stropih; kable, zaščitne cevi za kable, kabelske snope in gorljive cevi z gorljivo izolacijo zaščitimo pred dimom, ognjem in prenosom toplote) Komplet s požarnim premazom dela kabla iz stene (zaščita za prehode inštalacije pred prenosom dima, ognja in toplote).
Izbiro materiala za požarno tesnenje prehoda kablov in cevi izbrati glede sestave stene in zahtevane ognjevarne stopnje (EI). Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno tesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo (skladno s smernico SZPV 408). Požarni preboji električnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408. Dela izvede izvajalec z licenco ter na koncu mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408. Velikost preboja:
- | - površina tesnjenja do 250 cm2. Potrebna požarna odpornost skladno z zahtevo za steno. Komplet z napisnimi ploščicami (oznaka tesnjenja) in izdelavo poročila. | kpl | 3 |  | 0
22 | Dobava in polaganje Cu vodnika H07Z-K za ozemljitev stikalnih blokov, kabelskih polic, prezračevalnih kanalov, tehnološke opreme, kovinskih konstrukcij:
- | H07Z-K 6mm2 | m | 40 |  | 0
- | H07Z-K 10mm2 | m | 20 |  | 0
- | H07Z-K 16mm2 | m | 10 |  | 0
- | H07Z-K 35mm2 | m | 30 |  | 0
23 | Dobava in polaganje kabelskih vodnikov univerzalnega ožičenja v zaščitne cevi:
- | JE-H(St)H E30 1x2x0,8 mm2 (povezava na požarni vmesnik) | m | 10 |  | 0
- | U/FTP CAT6a 4x2xAWG23 LSZH | m | 170 |  | 0
| SKUPAJ | C. |  |  | 0
D. | BETERIJSKI SISTEM
24 | Dobava in montaža hranilnikov električne energije, izhodna napetost 230 V, 50 Hz, enofazni, kapaciteta 13,5 kWh, vrsta baterije Litij-ionska, moč polnjena/praznjenja 5 kW, učinkovitost (AC–AC) 90 %, IP56, povezljivost Wi-Fi, Ethernet, mobilna povezava, stenska ali talna montaža, teža 114 kg dimenzije (ŠxVxG) 1150 mm x 753 mm x 147 mm, možnost razširitve do 10 enot vzporedno, komplet z montažnim materialom, kot npr. Tesla Powerwall 2 ali enakovredno. | kos | 6 |  | 0
25 | Dobava in montaža vmesnika za upravljanje z energijo, 400V, 50 Hz, 80 A na fazo (trifazni), povezljivost Ethernet, Wi-Fi, mobilna povezava (LTE/4G), IP55, stenska montaža, stenska montaža, (ŠxVxG) 584 mm x 380 mm x 127 mm, povezljivost na maks. 10 Powerwall enot, kot npr. Tesla Backup Gateway 2 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža tokovnega merilnega transformatorjs, 500/5A, Ue=720 V, sf <= 5 (za Ip od 40 do 4000 A), IP20, IEC 61869-2 | kos | 3 |  | 0
27 | Povezava vmesnika na ethernet omrežje v PMO-SE, komplet s konektorji. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ | D. |  |  | 0
E. | FOTONAPETOSTNI MODULI
28 | Dobava in montaža fotonapetostnih modulov, 435W, kratkostični tok 15,9 A, napetost odprtih sponk 34,2 V, 96 c-Si serijsko vezanih polovičnih celic, tri obvodne diode, dimenzije (vxšxd) 1762 x 1134 x 30 mm, kot npr. Supreme BDO 435 W, proizvajalec Bisol ali enakovredno | kos | 76 |  | 0
29 | Dobava in montaža pritrdilnega materiala za 76 panelov na kovinsko konstrukcijo (kovinska konstrukcija zajeta v arhitekturnem popisu). | kpl | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža enokanalnega optimizatorja moči, kot npr. S440, proizvajalec SolarEdge ali enakovredno. | kos | 36 |  | 0
31 | Dobava in montaža dvokanalnega optimizatorja moči, kot npr. S1200, proizvajalec SolarEdge ali enakovredno. | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ | E. |  |  | 0
F. | OSTALO
32 | Dobava in montaža varnostnih znakov in opozorilnih tabel, skladno z NPV. | kpl | 1 |  | 0
33 | Dobava in montaža CO2 gasilnika s 5 kg CO2 (montaža v bližini razmernika). | kpl | 3 |  | 0
34 | Dobava in montaža omarice za požarni načrt, komplet z montažnim materialom. Omarica mora biti z napisom »Požarni načrt« velikosti najmanj (V x Š x D) 350 mm x 300 mm x 80 mm, namestitev v nadstrešnico. | kos | 2 |  | 0
35 | Zagon ter funkcionalni preizkus fotovoltaične elektrarne, izdelava vseh potrebnih meritev in poročil ter preizkusov. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | F. |  |  | 0
| SKUPAJ SONČNA ELEKTRARNA: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
Rekapitulacija multimedijske opreme
A. Predavalnica 1 | 0
B. Predavalnica 2 | 0
C. Predavalnica 3 | 0
D. Predavalnica 7 | 0
E. Predavalnica 10_82 | 0
F. Predavalnica 6 | 0
G. Predavalnica 10_70 | 0
H. Predavalnica 8 | 0
I. Predavalnica 9 | 0
J. Predavalnica 5 | 0
K. Predavalnica 11 | 0
L. LAB Stanovanje | 0
M. PredKrim | 0
N. Sejna A1_K06 | 0
O. Sejna A2_K06 | 0
P. Sejna A3_K09 | 0
R. Sejna A4_K03 | 0
S. Senatna A4_K08 | 0
T. Fitnes | 0
U. Splošno ozvočenje | 0
V. Digitalno obveščanje | 0
Z. Diplomska | 0
Skupaj neto: | 0
DDV: | 0
Skupaj z DDV: | 0

## A. Pred. P1
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
A. | Predavalnica P1 - 180m2
A.1 | Ozvočenje
A.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z nosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
A.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z nosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
A.1.3 | 4 kanalni ojačevalnik z DSP | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 4 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 4 x 1250W (4 Ohm), in vsaj 4 x 630W (8 Ohm), vgrajen zaslon za prikaz nastavitev in krmilni gumbi ali na dotik občutljiv zaslon za spreminjanje nastavitev, 4 balansiran XLR 3P vhod, vsaj 4 x speakon NL4 priključki, vgrajen vsaj 4 band parametrični EQ, upravljanje ojačevalnika preko vgrajene mrežne povezave, 19" ohišje, globina ne presega 420 mm, višina ne presega 2 enoti (HE), univerzalni napajalnik 100-240V, CE certificiran. Ojačevalnik mora vključevati tovarniško predekvalizacijo za vse ponujene zvočnike.
A.1.4 | Avdio procesor/mikser | 1 |  | 0
Profesionalna DSP procesna enota, s štirimi linijskimi vhodi in dvema vhodoma za mikrofon s Phantom napajanjem, možno upravljanje glasnosti in izbira vhodov preko aplikacije na tablici in ločeno upravljanje glasnosti preko stenskega regulatorja. Poraba ne presega 12W.
A.1.5 | Krmilna tablica | 1 |  | 0
Tablica 11'' premer z nosilcem za mizo.
A.1.6 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
A.1.7 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
A.1.8 | Avdio predvajalna enota | 1 |  | 0
Profesionalni modularni medijski predvajalnik, možnost namestitve vsaj 4-ih različnih medijskih enot (mp3 predvajalnik, bluetooth sprejeminik, "streaming modul", internetni radio, AM/FM DAB tuner...), možnost oddaljenega krmiljenja - spletni vmesnik, RS232 in TCP/IP krmilni priključek, Vgrajen PFL zvočnik z nastavitvijo jakosti, 2.8" LCD zaslon za prikaz nastavitev, 4 x USB priključek na sprednji strani, višina 1U, dobavljen v kompletu z modulom za predvajanje medijskih datotek in modulom za internetni radio, omogoča vmestitev dodatnih 2 predvajalnih kartic. 5 let garancije.
A.1.9 | Avdio predvajalnik | 1 |  | 0
Profesionalni medijski predvajalnik - razširitveni modul z možnostjo shranitve zvočnih zapisov, katere se sproži na zahtevo oz. se predvajajo v loop-u.
A.1.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
A.1.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
A.1.12 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
A.2 | Video oprema
A.2.1 | LED zaslon | 1 |  | 0
Profesionalni led zaslon velikosti 6 m x 3,5 m, razmak med piksli 2.9mm ali manj, 3v1 SMD full black, v kompletu z vsemi potrebnimi sprejemniki karticami, napajalniki.... dobavljen s pripadajočimi nosilci za pritrditev na steno! Ter kompletom rezervnih delov.
A.2.2 | Video procesor za led zaslon | 1 |  | 0
Vse v enem proceso za LED zaslon z 2 x HDMI vhodom, 2 x DVI vhodom, 1 x 3G SDI vhodom, 2 x optični port, 10 x ethernet port, ločljivost 4K x 1K@60Hz, 3 x 4K layer, latenca 1 frame, USB priključek, možnost redundančnih povezav.
A.2.3 | Komplet prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet CAT6 vsaj U/FTP prespojnih kablov različnih dolžin vsaj 40 kos, različnih barv.
A.2.4 | Grafična tablica | 1 |  | 0
Profesionalna grafična tablica, z aktivno površino vsaj 311 x 216mm, 8192 nivojev občutljivosti, USB priključek, multitouch podpora, vnos s pisalom ali dotikom, priloženim pisalom 2 generacije, bluetooth podporo, touch ring obročem, 8 x ekspres gumb in geste na dotik.
A.2.5 | HDMI kabel 5m | 1 |  | 0
HDMI vodnik, dolžine 5m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji.
A.2.6 | Razdelilnik 1 na 3 - 5m | 1 |  | 0
Kabelski podaljšek s tremi šuko vtičnicami, šuko vtikačem na 5m vodniku 3x1.5mm2, tokovna zaščita 16A.
A.2.7 | Digitalna video matrika | 1 |  | 0
Ultra High Definition (UHD) in HDCP 2.2 skladna, 16 x 16 digitalna video matrika z integriranim krmilnikom s podporo za Microsoft Teams Rooms video konferenčni sistem. Kompatibilna s krmilnim tablojem konferenčnega sistema.
A.2.8 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
A.2.9 | USB-C dongle za prenos slike | 2 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
A.2.10 | Video konferenčni sistem | 1 |  | 0
Video konferenčni sistem mora vključevati dve (2) fizično ločeni 4K PTZ kameri z najmanj 10× optičnim zoomom, ter centralno 4K video obdelavo/procesiranje (npr. AV procesor/hub ali ekvivalent) in biti kompatibilen/certificiran za Microsoft Teams Rooms.
A.2.11 | Stenski nosilec za kamero | 2 |  | 0
Stenski nosilec za kamero
A.2.12 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
A.2.13 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
A.2.14 | Optični HDMI kabel 50m | 2 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 50m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
A.2.15 | HDMI kabel 3m | 3 |  | 0
HDMI vodnik, dolžine 3m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji.
A.2.16 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
A.2.17 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje sistema, zagon sistema, umeritev.
A.2.18 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
A.3 | Scenska osvetlitev dvorane
A.3.1 | Led par reflektor | 8 |  | 0
LED PAR reflektor z 12 × 8 W 4-in-1 RGBW LED, s svetlobnim tokom približno 4.000–5.000 lm in enakomerno porazdelitvijo svetlobe. Namenjen je za statično in dinamično osvetlitev odrske, prireditvene ali studijske razsvetljave v zaprtih prostorih. Podpira DMX512 krmiljenje, ima 16-bitno zatemnjevanje in nastavljivo PWM frekvenco do 25 kHz za delovanje brez utripanja, omogoča tiho delovanje.
A.3.2 | DMX kontrolnik za luči | 1 |  | 0
A.3.3 | 8-kanalni DMX kontroler za upravljanje svetlobnih naprav po protokolu DMX512, z 8 drsniki (0–255) za neposredno nastavitev posameznih kanalov. Izhod DMX, namenjen enostavnemu ročnemu upravljanju ambientalne razsvetljave.
A.3.4 | Napajalni kabel 3m | 8 |  | 0
Črne barve, dolžine 3m.
A.3.5 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
A.3.6 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
A.3.7 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
A.4 | Ostalo
A.4.1 | Rack omara 19" - 42U | 1 |  | 0
"19"" rack omara višine 42U, namenjena namestitvi strežniške in komunikacijske opreme v tehničnih prostorih ali podatkovnih sobah. Konstrukcija iz jeklene pločevine, statična nosilnost najmanj 800 kg, z nastavljivimi 19"" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi perforiranimi vrati (spredaj in zadaj), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode ter možnostjo vgradnje ventilacijskih ali hladilnih enot. Globina najmanj 800 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19"" (IEC 60297 ali enakovredno).
A.4.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
A.4.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
A.4.4 | Komplet mrežnik prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet CAT6 vsaj U/FTP prespojnih kablov različnih dolžin 40 kos, različnih barv.
A.4.5 | Komplet optičnih prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet optičnih SM LC-LC prespojnih kablov različnih dolžin 40 kos.
A.4.6 | Speakon prespojno polje | 1 |  | 0
19" zvočniško prespojno polje z vsaj 12 x NL4 SPEAKON konektorji
A.4.7 | 19" XLR prespojno polje | 1 |  | 0
19" 24 ch XLR 3P avdio prespojno polje s 3P XLR NEUTRIK konektorji in 19" paneli z D tip odprtinami in oznakami. 12 x ženski in 12 x moški konektor
A.4.8 | 19" elektro razdelilec | 3 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
A.4.9 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
A.4.10 | Priključne doza PP-AV-L/D | 2 |  | 0
2 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 1 x DMX 5P XLR konektor ženski (NEUTRIK), 2 x NEUTRIK NL4 SPEAKON konektor, doza, okrasni pokrov, oznake.
A.4.11 | Priključne doza PP-TEH | 1 |  | 0
4 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 2 x DMX 5P XLR moški konektor (NEUTRIK), 2x SM LC konektor, nosilci, pokrov, oznake.
A.4.12 | Talna priključna doza TD-AV1 | 1 |  | 0
2 x ETHERCON CAT6 konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 8 x DMX 3P XLR konektor ženski (NEUTRIK), 4 x DMX 3P XLR konektor moški (NEUTRIK), oznake.
A.4.13 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
A.4.14 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
A.4.15 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## B. Pred. P2
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
B. | Predavalnica P2 - 130m2
B.1 | Ozvočenje
B.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z nosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
B.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z nosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
B.1.3 | 4 kanalni ojačevalnik z DSP | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 4 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 4 x 1250W (4 Ohm), in vsaj 4 x 630W (8 Ohm), vgrajen zaslon za prikaz nastavitev in krmilni gumbi ali na dotik občutljiv zaslon za spreminjanje nastavitev, 4 balansiran XLR 3P vhod, vsaj 4 x speakon NL4 priključki, vgrajen vsaj 4 band parametrični EQ, upravljanje ojačevalnika preko vgrajene mrežne povezave, 19" ohišje, globina ne presega 420 mm, višina ne presega 2 enoti (HE), univerzalni napajalnik 100-240V, CE certificiran. Ojačevalnik mora vključevati tovarniško predekvalizacijo za vse ponujene zvočnike.
B.1.4 | Avdio procesor/mikser | 1 |  | 0
Profesionalna DSP procesna enota, s štirimi linijskimi vhodi in dvema vhodoma za mikrofon s Phantom napajanjem, možno upravljanje glasnosti in izbira vhodov preko aplikacije na tablici in ločeno upravljanje glasnosti preko stenskega regulatorjB. Poraba ne presega 12W.
B.1.5 | Krmilna tablica | 1 |  | 0
Tablica 11'' premer z nosilcem za mizo.
B.1.6 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanjB. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
B.1.7 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnikB. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
B.1.8 | Avdio predvajalna enota | 1 |  | 0
Profesionalni modularni medijski predvajalnik, možnost namestitve vsaj 4-ih različnih medijskih enot (mp3 predvajalnik, bluetooth sprejeminik, "streaming modul", internetni radio, AM/FM DAB tuner...), možnost oddaljenega krmiljenja - spletni vmesnik, RS232 in TCP/IP krmilni priključek, Vgrajen PFL zvočnik z nastavitvijo jakosti, 2.8" LCD zaslon za prikaz nastavitev, 4 x USB priključek na sprednji strani, višina 1U, dobavljen v kompletu z modulom za predvajanje medijskih datotek in modulom za internetni radio, omogoča vmestitev dodatnih 2 predvajalnih kartic. 5 let garancije.
B.1.9 | Avdio predvajalnik | 1 |  | 0
Profesionalni medijski predvajalnik - razširitveni modul z možnostjo shranitve zvočnih zapisov, katere se sproži na zahtevo oz. se predvajajo v loop-u.
B.1.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
B.1.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
B.1.12 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
B.2 | Video oprema
B.2.1 | LED zaslon | 1 |  | 0
Profesionalni led zaslon velikosti 6 m x 3,5 m, razmak med piksli 2.9mm ali manj, 3v1 SMD full black, v kompletu z vsemi potrebnimi sprejemniki karticami, napajalniki.... dobavljen s pripadajočimi nosilci za pritrditev na steno! Ter kompletom rezervnih delov.
B.2.2 | Video procesor za led zaslon | 1 |  | 0
Vse v enem proceso za LED zaslon z 2 x HDMI vhodom, 2 x DVI vhodom, 1 x 3G SDI vhodom, 2 x optični port, 10 x ethernet port, ločljivost 4K x 1K@60Hz, 3 x 4K layer, latenca 1 frame, USB priključek, možnost redundančnih povezav.
B.2.3 | Komplet prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet CAT6 vsaj U/FTP prespojnih kablov različnih dolžin vsaj 40 kos, različnih barv.
B.2.4 | Grafična tablica | 1 |  | 0
Profesionalna grafična tablica, z aktivno površino vsaj 311 x 216mm, 8192 nivojev občutljivosti, USB priključek, multitouch podpora, vnos s pisalom ali dotikom, priloženim pisalom 2 generacije, bluetooth podporo, touch ring obročem, 8 x ekspres gumb in geste na dotik.
B.2.5 | HDMI kabel 5m | 1 |  | 0
HDMI vodnik, dolžine 5m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji.
B.2.6 | Razdelilnik 1 na 3 - 5m | 1 |  | 0
Kabelski podaljšek s tremi šuko vtičnicami, šuko vtikačem na 5m vodniku 3x1.5mm2, tokovna zaščita 16B.
B.2.7 | Digitalna video matrika | 1 |  | 0
Ultra High Definition (UHD) in HDCP 2.2 skladna, 16 x 16 digitalna video matrika z integriranim krmilnikom s podporo za Microsoft Teams Rooms video konferenčni sistem. Kompatibilna s krmilnim tablojem konferenčnega sistemB.
B.2.8 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
B.2.9 | USB-C dongle za prenos slike | 2 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
B.2.10 | Video konferenčni sistem | 1 |  | 0
Video konferenčni sistem mora vključevati dve (2) fizično ločeni 4K PTZ kameri z najmanj 10× optičnim zoomom, ter centralno 4K video obdelavo/procesiranje (npr. AV procesor/hub ali ekvivalent) in biti kompatibilen/certificiran za Microsoft Teams Rooms.
B.2.11 | Stenski nosilec za kamero | 2 |  | 0
Stenski nosilec za kamero
B.2.12 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
B.2.13 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
B.2.14 | Optični HDMI kabel 50m | 2 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 50m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
B.2.15 | HDMI kabel 3m | 3 |  | 0
HDMI vodnik, dolžine 3m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji.
B.2.16 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
B.2.17 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje sistema, zagon sistema, umeritev.
B.2.18 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
B.3 | Scenska osvetlitev dvorane
B.3.1 | Led par reflektor | 6 |  | 0
LED PAR reflektor z 12 × 8 W 4-in-1 RGBW LED, s svetlobnim tokom približno 4.000–5.000 lm in enakomerno porazdelitvijo svetlobe. Namenjen je za statično in dinamično osvetlitev odrske, prireditvene ali studijske razsvetljave v zaprtih prostorih. Podpira DMX512 krmiljenje, ima 16-bitno zatemnjevanje in nastavljivo PWM frekvenco do 25 kHz za delovanje brez utripanja, omogoča tiho delovanje.
B.3.2 | DMX kontrolnik za luči | 1 |  | 0
B.3.3 | 8-kanalni DMX kontroler za upravljanje svetlobnih naprav po protokolu DMX512, z 8 drsniki (0–255) za neposredno nastavitev posameznih kanalov. Izhod DMX, namenjen enostavnemu ročnemu upravljanju ambientalne razsvetljave.
B.3.4 | Napajalni kabel 3m | 6 |  | 0
Črne barve, dolžine 3m.
B.3.5 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
B.3.6 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
B.3.7 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
B.4 | Ostalo
B.4.1 | Rack omara 19" - 42U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 42U, namenjena namestitvi strežniške in komunikacijske opreme v tehničnih prostorih ali podatkovnih sobah. Konstrukcija iz jeklene pločevine, statična nosilnost najmanj 800 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi perforiranimi vrati (spredaj in zadaj), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode ter možnostjo vgradnje ventilacijskih ali hladilnih enot. Globina najmanj 800 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
B.4.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
B.4.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
B.4.4 | Komplet mrežnik prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet CAT6 vsaj U/FTP prespojnih kablov različnih dolžin 40 kos, različnih barv.
B.4.5 | Komplet optičnih prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet optičnih SM LC-LC prespojnih kablov različnih dolžin 40 kos.
B.4.6 | Speakon prespojno polje | 1 |  | 0
19" zvočniško prespojno polje z vsaj 12 x NL4 SPEAKON konektorji
B.4.7 | 19" XLR prespojno polje | 1 |  | 0
19" 24 ch XLR 3P avdio prespojno polje s 3P XLR NEUTRIK konektorji in 19" paneli z D tip odprtinami in oznakami. 12 x ženski in 12 x moški konektor
B.4.8 | 19" elektro razdelilec | 3 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminijB. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
B.4.9 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
B.4.10 | Priključne doza PP-AV-L/D | 2 |  | 0
2 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 1 x DMX 5P XLR konektor ženski (NEUTRIK), 2 x NEUTRIK NL4 SPEAKON konektor, doza, okrasni pokrov, oznake.
B.4.11 | Priključne doza PP-TEH | 1 |  | 0
4 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 2 x DMX 5P XLR moški konektor (NEUTRIK), 2x SM LC konektor, nosilci, pokrov, oznake.
B.4.12 | Talna priključna doza TD-AV1 | 1 |  | 0
2 x ETHERCON CAT6 konektor, 3 x Šuko panelna vtičnica, 8 x DMX 3P XLR konektor ženski (NEUTRIK), 4 x DMX 3P XLR konektor moški (NEUTRIK), oznake.
B.4.13 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
B.4.14 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
B.4.15 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## C. Pred. P3
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
C. | Predavalnica P3 - 81m2
C.1 | Ozvočenje
C.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
C.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
C.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
C.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
C.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
C.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
C.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
C.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
C.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
C.2 | Video oprema
C.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
C.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
C.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
C.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
C.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
C.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
C.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
C.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
C.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
C.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
C.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
C.3 | Ostalo
C.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
C.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
C.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
C.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
C.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
C.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
C.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
C.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## D. Pred. P7
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
D. | Predavalnica P7 - 62m2
D.1 | 7
D.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
D.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
D.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
D.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
D.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
D.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
D.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
D.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
D.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
D.2 | Video oprema
D.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
D.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
D.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
D.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
D.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
D.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
D.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
D.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
D.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
D.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
D.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
D.3 | Ostalo
D.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
D.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
D.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
D.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
D.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
D.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
D.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
D.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## E. Pred. P10_82
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
E. | Predavalnica P10 - 82m2
E.1 | Ozvočenje
E.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
E.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
E.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
E.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
E.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
E.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
E.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
E.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
E.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
E.2 | Video oprema
E.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
E.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
E.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
E.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
E.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
E.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
E.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
E.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
E.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
E.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
E.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
E.3 | Ostalo
E.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
E.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
E.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
E.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
E.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
E.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
E.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
E.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## F. Pred. P6
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
F. | Predavalnica P6 - 40m2
F.1 | Ozvočenje
F.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
F.1.2 | DSP ojačevalnik za glavni zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 350W pri 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
F.1.3 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
F.1.4 | Brezžični mikrofonski sistem | 1 |  | 0
Brezžični mikrofonski sistem z dvema oddajnikoma in enim sprejemnikom za zajemanje govora ali ambientnega zvoka, primeren za prenosne in video aplikacije (kamera, računalnik, mobilna naprava). Sistem omogoča brezžično povezavo v pasu na razdaljah do približno 50 m, jasno zvočno reprodukcijo in inteligentno odpravljanje šumov ter vključuje polnilno ohišje za daljšo avtonomijo delovanja (do ~15–18 ur) ter potreben priključni kabel (USB-C). Podpira snemanje dveh zvočnih virov hkrati in je opremljen z osnovnimi dodatki (vetrna zaščita, nosilni elementi).
F.1.5 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
F.1.6 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
F.2 | Video oprema
F.2.1 | Digital zaslon 86" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 86”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 44 kg, poraba ne presega 250W. 3 leta garancije.
F.2.2 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 86", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
F.2.6 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
F.2.7 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
F.2.9 | Optični HDMI kabel 15m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 15m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
F.2.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
F.2.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## G. Pred. P10_70
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
G. | Predavalnica P10 - 70m2
G.1 | Ozvočenje
G.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
G.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
G.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
G.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
G.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
G.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
G.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
G.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
G.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
G.2 | Video oprema
G.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
G.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
G.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
G.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
G.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
G.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
G.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
G.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
G.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
G.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
G.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
G.3 | Ostalo
G.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
G.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
G.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
G.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
G.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
G.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
G.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
G.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## H. Pred. P8
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
H. | Predavalnica P8 - 70m2
H.1 | Ozvočenje
H.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
H.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
H.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
H.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
H.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
H.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
H.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
H.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
H.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
H.2 | Video oprema
H.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
H.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
H.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
H.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
H.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
H.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
H.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
H.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
H.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
H.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
H.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
H.3 | Ostalo
H.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
H.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
H.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
H.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
H.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
H.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
H.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
H.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## I. Pred. P9
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
I. | Predavalnica P9 - 62m2
I.1 | Ozvočenje
I.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
I.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
I.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
I.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
I.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
I.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
I.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
I.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
I.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
I.2 | Video oprema
I.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
I.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
I.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
I.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
I.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
I.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
I.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
I.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
I.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
I.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
I.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
I.3 | Ostalo
I.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
I.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
I.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
I.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
I.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
I.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
I.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
I.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## J. Pred. P5
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
J. | Predavalnica P5 - 82m2
J.1 | Ozvočenje
J.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
J.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
J.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
J.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
J.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
J.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
J.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
J.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
J.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
J.2 | Video oprema
J.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
J.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
J.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
J.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
J.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
J.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
J.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
J.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
J.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
J.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
J.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
J.3 | Ostalo
J.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
J.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
J.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
J.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
J.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
J.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
J.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
J.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## K. Pred. P11
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
K. | Predavalnica P11 - 62m2
K.1 | Ozvočenje
K.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
K.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
K.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
K.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
K.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
K.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
K.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
K.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
K.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
K.2 | Video oprema
K.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
K.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
K.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 1 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
K.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
K.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
K.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
K.2.7 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
K.2.8 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
K.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
K.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
K.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
K.3 | Ostalo
K.3.1 | Rack omara 19" 18U | 1 |  | 0
19" rack omara višine 18U, namenjena namestitvi aktivne in pasivne IKT opreme (stikala, patch paneli, manjši strežniki, UPS). Konstrukcija iz jeklene pločevine, nosilnost najmanj 60–100 kg, z nastavljivimi 19" montažnimi profili. Opremljena z zaklepnimi vrati (perforirana ali steklena), snemljivimi stranskimi paneli, odprtinami za kabelske uvode zgoraj in spodaj ter možnostjo vgradnje ventilatorjev. Globina najmanj 600 mm, barva RAL 9005 ali enakovredno, skladno s standardom 19" (IEC 60297 ali enakovredno).
K.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
K.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
K.3.4 | 19" elektro razdelilec | 1 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
K.3.5 | 19" rack polica | 2 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
K.3.6 | Zaključevanje stenske priključne doze LCD-T | 1 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 NEUTRIK konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, doza, okrasni pokrov, oznake.
K.3.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
K.3.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## L. Lab. Stanovanje
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
L. | Laboratorijsko stanovanje - 18m2
L.2 | Video oprema
S.1.2 | Zaslon 75" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 75”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
S.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 75", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
L.2.11 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
L.2.12 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## M. PredKrim
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
M. | PredKrim - 51m2
M.1 | Ozvočenje
M.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
M.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni full range zvočnik, možnost horizontalne in vertikalne namestitve, vsaj 1 x 8" LF, vsaj 1" HF, frekvenčni razpon vsaj 65Hz-20kHz (+/-3db), maximalni peak SPL vsaj 115dB, nazivna upornost 8 Ohm, teža ne presega 10 kg. Bele barve. Mrežica prekrita z akustično propustnim blagom prav tako bele barve. 5 let garancije. Nosilec z možnostjo vertikalnega in horizontalnega naklona priložen zvočniku.
M.1.3 | DSP ojačevalnik za glavni in delay zvočnik | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 2 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 2 x 500W 4 Ohm oz., vgrajen DSP procesor, 2 x balansirani avdio vhodi + 2x terminal block vhod povezan z XLR vhodi, samodejni izklop (stand-by) ojačevalnika. 5 let garancije.
M.1.4 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
M.1.5 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
M.1.6 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
M.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
M.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
M.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
M.2 | Video oprema
M.2.1 | Video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
M.2.2 | Nosilec za video projektor | 1 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
M.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 2 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
M.2.6 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
M.2.7 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
M.2.8 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
M.2.9 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
M.2.10 | Optični HDMI kabel 30m | 1 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 30m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
M.2.11 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
M.2.12 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
M.2.13 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## N. Sejna A1_K06
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena | Neto cena
N. | Sejna soba A1_K06
N.1 | Multimedijska oprema
N.1.1 | Videokonferenčni soundbar zvočnik z stenskim nosilcem | 1 |  | 0
Videokonferenčni sound bar z vgrajenimi 4 x 2" full ragne zvočniki, frekvenčni razpon 100 Hz - 18 kHz, maximalni peak SPL vsaj 84dB, dinamični razpon 69 dB(A), dva HDMI 2.0 izhoda, mrežni priklop. Zajem zvoka iz šestih mikrofonov sposobnih zajetja zvoka od 100 Hz do 14.5 kHz, vsaj na 4.5m. kamera v ločlivosti 4K Ultra HD z umetno inteligencP. Možnost priklopa dodatne PTZ kamere, vgrajen Bluetooth in Wi-Fi. Maksimalna el. poraba 75 W. Minimalna širina 74cm. Priložen stenski nosilec.
N.1.2 | Zaslon 75" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 75”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
N.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 75", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
N.1.4 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
N.1.5 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
N.2 | Ostalo
N.2.1 | Namizna doza | 1 |  | 0
3 x Šuko, 2 x Cat6a, USB-C, HDMI
N.2.2 | Stenska doza | 1 |  | 0
7 mestna doza z 1 x Cat6a, HDMI, 2 x SC LC
N.2.3 | Stenska doza | 1 |  | 0
14 mestna doza z 1 x Cat6a, USB-C, 2 x SC LC, 2 x HDMI, 4 x šuko
N.2.4 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
N.2.5 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## O. Sejna A2_K06
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
O. | Sejna soba A2_K06
O.1 | Multimedijska oprema
O.1.1 | Videokonferenčni soundbar zvočnik z stenskim nosilcem | 1 |  | 0
Videokonferenčni sound bar z vgrajenimi 4 x 2" full ragne zvočniki, frekvenčni razpon 100 Hz - 18 kHz, maximalni peak SPL vsaj 84dB, dinamični razpon 69 dB(A), dva HDMI 2.0 izhoda, mrežni priklop. Zajem zvoka iz šestih mikrofonov sposobnih zajetja zvoka od 100 Hz do 14.5 kHz, vsaj na 4.5m. kamera v ločlivosti 4K Ultra HD z umetno inteligencP. Možnost priklopa dodatne PTZ kamere, vgrajen Bluetooth in Wi-Fi. Maksimalna el. poraba 75 W. Minimalna širina 74cm. Priložen stenski nosilec.
O.1.2 | Zaslon 75" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 75”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
O.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 75", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
O.1.4 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
O.1.5 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
O.2 | Ostalo
O.2.1 | Namizna doza | 1 |  | 0
3 x Šuko, 2 x Cat6a, USB-C, HDMI
O.2.2 | Stenska doza | 1 |  | 0
7 mestna doza z 1 x Cat6a, HDMI, 2 x SC LC
O.2.3 | Stenska doza | 1 |  | 0
14 mestna doza z 1 x Cat6a, USB-C, 2 x SC LC, 2 x HDMI, 4 x šuko
O.2.4 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
O.2.5 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## P. Sejna A3_K09
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
P. | Sejna soba A3_K09
P.1 | Multimedijska oprema
P.1.1 | Videokonferenčni soundbar zvočnik z stenskim nosilcem | 1 |  | 0
Videokonferenčni sound bar z vgrajenimi 4 x 2" full ragne zvočniki, frekvenčni razpon 100 Hz - 18 kHz, maximalni peak SPL vsaj 84dB, dinamični razpon 69 dB(A), dva HDMI 2.0 izhoda, mrežni priklop. Zajem zvoka iz šestih mikrofonov sposobnih zajetja zvoka od 100 Hz do 14.5 kHz, vsaj na 4.5m. kamera v ločlivosti 4K Ultra HD z umetno inteligencP. Možnost priklopa dodatne PTZ kamere, vgrajen Bluetooth in Wi-Fi. Maksimalna el. poraba 75 W. Minimalna širina 74cm. Priložen stenski nosilec.
P.1.2 | Zaslon 75" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 75”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
P.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 75", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
P.1.4 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
P.1.5 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
P.2 | Ostalo
P.2.1 | Namizna doza | 1 |  | 0
3 x Šuko, 2 x Cat6a, USB-C, HDMI
P.2.2 | Stenska doza | 1 |  | 0
7 mestna doza z 1 x Cat6a, HDMI, 2 x SC LC
P.2.3 | Stenska doza | 1 |  | 0
14 mestna doza z 1 x Cat6a, USB-C, 2 x SC LC, 2 x HDMI, 4 x šuko
P.2.4 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
P.2.5 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## R. Sejna A4_K03
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
R. | Sejna soba A4_K03
R.1 | Multimedijska oprema
R.1.1 | Videokonferenčni soundbar zvočnik z stenskim nosilcem | 1 |  | 0
Videokonferenčni sound bar z vgrajenimi 4 x 2" full ragne zvočniki, frekvenčni razpon 100 Hz - 18 kHz, maximalni peak SPL vsaj 84dB, dinamični razpon 69 dB(A), dva HDMI 2.0 izhoda, mrežni priklop. Zajem zvoka iz šestih mikrofonov sposobnih zajetja zvoka od 100 Hz do 14.5 kHz, vsaj na 4.5m. kamera v ločlivosti 4K Ultra HD z umetno inteligencP. Možnost priklopa dodatne PTZ kamere, vgrajen Bluetooth in Wi-Fi. Maksimalna el. poraba 75 W. Minimalna širina 74cm. Priložen stenski nosilec.
R.1.2 | Zaslon 75" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 75”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
R.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 75", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
R.1.4 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
R.1.5 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
R.2 | Ostalo
R.2.1 | Namizna doza | 1 |  | 0
3 x Šuko, 2 x Cat6a, USB-C, HDMI
R.2.2 | Stenska doza | 1 |  | 0
7 mestna doza z 1 x Cat6a, HDMI, 2 x SC LC
R.2.3 | Stenska doza | 1 |  | 0
14 mestna doza z 1 x Cat6a, USB-C, 2 x SC LC, 2 x HDMI, 4 x šuko
R.2.4 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
R.2.5 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## S. Senatna A4_K08
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
S. | Senatna soba A4_K08
S.1 | Multimedijska oprema
S.1.1 | Videokonferenčni soundbar zvočnik z stenskim nosilcem | 1 |  | 0
Videokonferenčni sound bar z vgrajenimi 4 x 2" full ragne zvočniki, frekvenčni razpon 100 Hz - 18 kHz, maximalni peak SPL vsaj 84dB, dinamični razpon 69 dB(A), dva HDMI 2.0 izhoda, mrežni priklop. Zajem zvoka iz šestih mikrofonov sposobnih zajetja zvoka od 100 Hz do 14.5 kHz, vsaj na 4.5m. kamera v ločlivosti 4K Ultra HD z umetno inteligencP. Možnost priklopa dodatne PTZ kamere, vgrajen Bluetooth in Wi-Fi. Maksimalna el. poraba 75 W. Minimalna širina 74cm. Priložen stenski nosilec.
S.1.2 | Zaslon 98" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 98”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 170W. 3 leta garancije.
S.1.3 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 98", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
S.1.4 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
S.1.5 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
S.2 | Ostalo
S.2.1 | Namizna doza | 1 |  | 0
3 x Šuko, 2 x Cat6a, USB-C, HDMI
S.2.2 | Stenska doza | 1 |  | 0
7 mestna doza z 1 x Cat6a, HDMI, 2 x SC LC
S.2.3 | Stenska doza | 1 |  | 0
14 mestna doza z 1 x Cat6a, USB-C, 2 x SC LC, 2 x HDMI, 4 x šuko
S.2.4 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
S.2.5 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## T. Fitnes
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
T. | Ozvočenje fitnes prostora
T.1
T.1.1 | Stropni vgradni zvočnik | 8 |  | 0
Vsaj stropni vgradni zvočnik vsaj 8'' mid/bass zvočniška enota, koaksialni visokotonec vsaj 1'', frekvenčni razpon od 53hz do 23kHz (+-3dB), nominalna impedanca 8 Ohm, frekvenčni razpon 120Hz - 20 kHz (-3dB), disperzija 180° pri 125 Hz. Vgradna globina ne presega 11cm. Dobavljen z magnetno zaščitno mrežico.
T.1.2 | Nizkotonski zvočnik | 1 |  | 0
Nizkotonski 10" zvočnik, vsaj 450W Program moči, 8 Ohm, Max SPL 124 dB, frekvenčni razpon 69 Hz - 120 Hz (-3dB), črne ali bele barve (potrebna potrditev glavnega projektanta), leseno ohišje, mreža prevlečena s tkanino.
T.1.3 | Ojačevalnik | 1 |  | 0
19" 4 kanalni ojačevalnik, moči 4 x 250W na 4 Ohm, frekvenčni razpon 20H-20kHz (+/-3dB), razred D, DC kratkostična zaščita, zaščita pred pregretjem, zaščita pred preobremenitvijo, singalni limiter, konvekcijsko hlajenje, poraba ne presega 438W. Oz. 0.7W v pripravljenosti. 5 let garancije.
T.1.4 | Ojačevalnik | 1 |  | 0
19" 2 kanalni ojačevalnik, moči 2 x 350W na 4 Ohm, frekvenčni razpon 20H-20kHz (+/-3dB), razred D, DC kratkostična zaščita, zaščita pred pregretjem, zaščita pred preobremenitvijo, singalni limiter, prisilno hlajenje z ventilatorjem 5 let garancije.
T.1.5 | Avdio predojačevalnik | 1 |  | 0
Profesionalni 6 kanalni avdio predojačevalnik z možnostjo nastavitve izhodnega signala v MONO, 3x 2 RCA vhod, 1x balansirani XLR vhod z možnostjo preklopa med stereo in mono načinom delovanja, 2x mikrofonski vhod z možnostjo phantom napajanja. 5 let garancije.
T.1.6 | Bluetooth antena | 1 |  | 0
BT antena za podaljšanje dometa Bluetooth signala
T.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
T.1.8 | Razdelilna letev | 1 |  | 0
Razdelilna letev 220V za montažo v 19'' rack omaro, min 6 vtičnic + stikalo
T.1.9 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, programiranje, spuščanje v pogon.
T.1.10 | Rack omara 19" | 1 |  | 0
Stenska rack omara širine 19'', globine 60cm, višine 9 enot, črna barva, z minimalno nosilnostjo 55kg
T.1.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## U. Splošno ozvočenje
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
U. | Sistem splošnega ozvočenja
U.1
U.1.1 | Avdio procesor/mikser | 1 |  | 0
Profesionalna DSP procesna enota, s štirimi linijskimi vhodi in dvema vhodoma za mikrofon s Phantom napajanjem, vhod za paging mikrofon, možno upravljanje glasnosti in izbira vhodov preko aplikacije na tablici in ločeno upravljanje glasnosti preko stenskega regulatorja. Poraba ne presega 12W.
U.1.2 | Klicni mikrofon | 1 |  | 0
Paging mikrofon s podporo osmim ločenim conam in možnostjo nazvianja vseh con hkrati. 5 let garancije.
U.1.3 | Avdio predvajalna enota | 1 |  | 0
Profesionalni modularni medijski predvajalnik, možnost namestitve vsaj 4-ih različnih medijskih enot (mp3 predvajalnik, bluetooth sprejeminik, "streaming modul", internetni radio, AM/FM DAB tuner...), možnost oddaljenega krmiljenja - spletni vmesnik, RS232 in TCP/IP krmilni priključek, Vgrajen PFL zvočnik z nastavitvijo jakosti, 2.8" LCD zaslon za prikaz nastavitev, 4 x USB priključek na sprednji strani, višina 1U, dobavljen v kompletu z modulom za predvajanje medijskih datotek in modulom za internetni radio, omogoča vmestitev dodatnih 2 predvajalnih kartic. 5 let garancije.
| Avdio predvajalnik | 1 |  | 0
Profesionalni medijski predvajalnik - razširitveni modul z možnostjo shranitve zvočnih zapisov, katere se sproži na zahtevo oz. se predvajajo v loop-u.
U.1.4 | Podometni 100V zvočnik | 93 |  | 0
Podometni koaksialni dvosistemski zvočnik s 6.5” LF in 1” HF, frekvenčni razpon (+/-3dB) 55Hz-20kHz, 30W AES (24W, 12W, 6W -100V), SPL 103 dB, razpšitev 150°. Bele barve. 5 let garancije.
U.1.5 | Zunanji nadometni zvočnik tip 1 | 16 |  | 0
Nadometni 100V zvočnik s 4" LF in 1" HF, 35W AES (24W, 12W, 6W in 3W - 100V), 100dB SPL pri 100V, frekvenčni razpon 100Hz- 20KHz (+/-3dB), vertikalna in horizontalna disperzija 130°, dimenzije 136 x 244 x 153mm, teža 2.05kg, aluminijasta zaščitna mrežica. IP66 zaščita! Črne ali bele barve, barvo potrdi glavni projektant. 5 let garancije.
U.1.6 | Ojačevalnik 1 | 2 |  | 0
Profesionalni 19" nizkoomski in 100V ojačevalnik moči 4 x 480W 8Ohm oz. 4x480W 100V, frekvenčni razpon 50Hz-20kHz( +/-3dB), razred D, kratkostična zaščita, žaščita pred pregrevanjem in preobremenitvijo, signalni limiter, vgrajen DSP procesor, vgrajen 2.5" LCD zaslon, enkoder za nastavitev vrednosti, vgrajen, low in high pass filter, 7 pasovni parametrični EQ, 4 x XLR3P vhodni priključek, RS232 krmiljenje. 5 garancije.
U.1.7 | Ojačevalnik 2 | 1 |  | 0
Profesionalni 19" nizkoomski in 100V ojačevalnik moči 4 x 240W 8Ohm oz. 4x240W 100V, frekvenčni razpon 50Hz-20kHz( +/-3dB), razred D, kratkostična zaščita, žaščita pred pregrevanjem in preobremenitvijo, signalni limiter, vgrajen DSP procesor, vgrajen 2.5" LCD zaslon, enkoder za nastavitev vrednosti, vgrajen, low in high pass filter, 7 pasovni parametrični EQ, 4 x XLR3P vhodni priključek, RS232 krmiljenje. 5 garancije.
U.1.8 | Rack omara (RO-AV-SP-OZV) | 1 |  | 0
Rack omarica za 19" enote, vsaj 27enot višine, talna izvedba. Vgrajena 50mm kolesca in nogice z možnostjo poravnave višine. Sprednji in zadnji 19" profili imajo možnost nastavitve globine. Zgornja stranica z ventilacijskimi režami, kvadratne luknje za vstavljanje matic. Odstranljive stranice za enostavno montažo in kabliranje, vratca s ključavnico. Steklena sprednja stranica. Zunanje dimenzije 600x600 mm. Barva črna (RAL 9004). Skladna z ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 in IEC60297.
U.1.9 | 19" elektro razdelilec | 2 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
U.1.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, priključni vodniki, signalni vodniki v omari, mrežni vodniki v omari, označevalni material.
U.1.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, programiranje, spuščanje v pogon.
U.1.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## V. Dig. obveščanje
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
V. | Sistem digitalnega obveščanja
V.1
V.1.1 | Digital signage zaslon 86" | 1 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 86”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 44 kg, poraba ne presega 250W. 3 leta garancije.
V.1.2 | Portretni digital signage zaslon 65" | 9 |  | 0
LCD zaslon velikosti vsaj 65”, IPS matrika, razmerje 16:9, ločljivost 3840 x 2160 pik (4K), svetilnost vsaj 350 cd/m2, kontrastno razmerje 1200:1, odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°/178°, osveževanje 60Hz, 2 x HDMI vhod, RS232, LAN, IR priključek, 16/7 delovanje, teža ne presega 24 kg, poraba ne presega 150W. 3 leta garancije.
V.1.3 | Digital signage predvajalnik | 10 |  | 0
Profesionalni medijski predvajalni vmesnik s podporo za vsaj 4K 60Hz video "stream-e", podpora za H.264/H.265, možnost predvajanja lokalne vsebine (64GB spomin), vsebine preko lokalne mreže ali interneta, podpora za multicast, vgrajen Wi-Fi, HTML5 podpora, RSS podpora, podpora za predvajalni seznam in programirano predvajalno listo do 1 leta, podpora za multi-view postavitve, Rj45 priključek, HDMI priključek, SPDIF izhod, AUDIO izhod, 2 x USB priključek.
V.1.4 | Stenski nosilec za lcd zaslon - hrizontalna namestitev zaslona | 1 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 86", nosilnost vsaj 60kg, vertikalni nagib vsaj 15° navzdol, odmik od stene ne več kot 80mm, izvlečni, črne barve.
V.1.5 | Stenski nosilec za lcd zaslon - portretna namestitev zaslona | 9 |  | 0
Stenski nosilec za LCD zaslon 65", nosilnost 45 kg, globina ne presega 60 mm, nastavljiv naklon +12°/-12°, odstranljiva vesa plošča, črne barve.
V.1.6 | Zaključevanje priključne doze | 10 |  | 0
Zaključevanje priključne doze z 2 x RJ45 in 2 x Šuko priključkom, doza, okrasni pokrovi, konektorji, oznake.
V.1.7 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
V.1.8 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, programiranje, spuščanje v pogon.
V.1.9 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## Z. Diplomska
Št. | Artikel | Količina | Cena za kos | Neto cena
Z. | DIPLOMSKA DVORANA
Z.1 | Ozvočenje
Z.1.1 | Glavni zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z nosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
Z.1.2 | Delay zvočnik | 2 |  | 0
Profesionalni pasivni 3-sistemski full range zvočnik z mosilcem, vsaj 2 x 8" LF in 1 x 1" HF, disperzija vsaj 100°x50°, vsaj 121 dB SPL pri 1m, frekvenčni razpon (+/-3 dB) vsaj 62 Hz do 20 kHz, impedanca 4 Ohm, ohišje iz vezane plošče, teža s stenskim nosilcem vred ne presega 18 kg. Bele barve oz. v barvi, ki jo opredeli glavni projektant.
Z.1.3 | 4 kanalni ojačevalnik z DSP | 1 |  | 0
Profesionalni digitalni 4 kanalni ojačevalnik razreda D, moč vsaj 4 x 1250W (4 Ohm), in vsaj 4 x 630W (8 Ohm), vgrajen zaslon za prikaz nastavitev in krmilni gumbi ali na dotik občutljiv zaslon za spreminjanje nastavitev, 4 balansiran XLR 3P vhod, vsaj 4 x speakon NL4 priključki, vgrajen vsaj 4 band parametrični EQ, upravljanje ojačevalnika preko vgrajene mrežne povezave, 19" ohišje, globina ne presega 420 mm, višina ne presega 2 enoti (HE), univerzalni napajalnik 100-240V, CE certificiran. Ojačevalnik mora vključevati tovarniško predekvalizacijo za vse ponujene zvočnike.
Z.1.4 | Avdio procesor/mikser | 1 |  | 0
Profesionalna DSP procesna enota, s štirimi linijskimi vhodi in dvema vhodoma za mikrofon s Phantom napajanjem, možno upravljanje glasnosti in izbira vhodov preko aplikacije na tablici in ločeno upravljanje glasnosti preko stenskega regulatorja. Poraba ne presega 12W.
Z.1.5 | Krmilna tablica | 1 |  | 0
Tablica 11'' premer z nosilcem za mizo.
Z.1.6 | Dvokanalni brezžični mikrofonski sprejemnik z dvema mikrofonoma | 1 |  | 0
Brezžični sistem mikrofonov z ročnim in naglavnim mikrofonom. Možnost nastavitve izhodne moči na oddajniku 2, 10 oz. 30mW, avto sken funkcija za določitev optimalne frekvence delovanja. Rack vgradnja, maks višina 2 enoti
Z.1.7 | Polnilna enota | 1 |  | 0
Polnilna enota za ročni in žepni oddajnik, polnjenje dveh naprav istočasno, napajanje preko USB napajalnika. V kompletu z napajalnikom in 2 x Baterijo.
Z.1.8 | Avdio predvajalna enota | 1 |  | 0
Profesionalni modularni medijski predvajalnik, možnost namestitve vsaj 4-ih različnih medijskih enot (mp3 predvajalnik, bluetooth sprejeminik, "streaming modul", internetni radio, AM/FM DAB tuner...), možnost oddaljenega krmiljenja - spletni vmesnik, RS232 in TCP/IP krmilni priključek, Vgrajen PFL zvočnik z nastavitvijo jakosti, 2.8" LCD zaslon za prikaz nastavitev, 4 x USB priključek na sprednji strani, višina 1U, dobavljen v kompletu z modulom za predvajanje medijskih datotek in modulom za internetni radio, omogoča vmestitev dodatnih 2 predvajalnih kartic. 5 let garancije.
Z.1.9 | Avdio predvajalnik | 1 |  | 0
Profesionalni medijski predvajalnik - razširitveni modul z možnostjo shranitve zvočnih zapisov, katere se sproži na zahtevo oz. se predvajajo v loop-u.
Z.1.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, kabelski in označevalni material.
Z.1.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
Z.1.12 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
Z.2 | Video oprema
Z.2.1 | Video projektor | 2 |  | 0
Profesionalni WUXGA (1920x1200) laserski projektor, svetilnost 6500 ANSI lumnov, kontrastno razmerje višje od 5.000.000 :1, 2 x HDMI, 2x USB A priključek, RS-232, Ethernet, priložen dalinjski krmilnik, hrupnost - standardni način 32dB(A), eko način 25dB(A), bela barve. Garancija vsaj 3 leta.
Z.2.2 | Nosilec za video projektor | 2 |  | 0
Profesionalni nosilec za projektor, horizontalno in vertikalno nastavljiv naklon, priložena palica nastavljiva po višini, boljše izvedbe, z možnostjo uvoda vodnikov v palici. Barva črna ali bela, pred dobavo potrdi glavni projektant.
Z.2.3 | Motorno video platno 300 x 187cm tenzijsko | 2 |  | 0
Tenzijsko video platno za projekcijo s sprednje strani, dimenzij 300 x 187cm, motorno, vgrajeno v strop (dobavljeno v kompletu s kaseto za vgradnjo), matte white površina gain 1.2, širina ohišja ne presega 12,5cm, višina ohišja ne presega 13,5 cm, moč motorja 10Nm, vsaj 17 rpm, poraba ne presega 160W. Dobavljen v kompletu z krmilnikom motorja, ki deluje na TCP-IP protokol.
Z.2.4 | Univerzalni matrični 4K60 preklopnik | 1 |  | 0
Univerzalni matrični 4K60 preklopnik vsaj 4 x HDMI vhod, 4 x HDMI izhod, RS232, podpora za pozdravni ekran, upravljanje preko mreže, dobavljena z napajlnikom in daljinskim upravljalnikom garancija vsaj 2 leti.
Z.2.5 | Brezžični prenos slike | 1 |  | 0
4K multi-formatno prezentacijsko stikalo s podporo AirPlay, Miracast® and Chromecast® s HDMI izhodom. Podpora za multi-view prezentacijo, video scalin in mrežno konfiguracijo. Enostaven prenos slike s pomočjo USB-C dongla
Z.2.6 | USB-C dongle za prenos slike | 1 |  | 0
4K USB-C dongle za prenos slike
Z.2.7 | Video konferenčna kamera | 1 |  | 0
Samostojna profesionalna USB konferenčna kamera (PTZ ali dual-lens izvedba) z ločljivostjo 4K, namenjena uporabi z obstoječim računalnikom z nameščeno platformo Microsoft Teams. Kamera omogoča napredno samodejno kadriranje, sledenje govorniku oziroma skupini ter optični zoom (najmanj 10×). Omogočati mora enostavno povezavo ter biti kompatibilna oziroma certificirana za Microsoft Teams. Rešitev je namenjena uporabi v srednje velikih do večjih sejnih ali predavalniških prostorih.
Z.2.8 | Optični HDMI kabel 15m | 2 |  | 0
Aktivni optični HDMI vodnik, dolžine 15m, podpora za 4K60 ločljivost, 18Gbps, OM3, LSHF skladen, pozlačeni konektorji, možnost menjave konektorjev.
Z.2.9 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material, HDMi priključni vodniki, patch vodniki itd.
Z.2.10 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, programiranje sistema, zagon sistema, umeritev.
Z.2.11 | Šolanje uporabnika | 1 |  | 0
Šolanje uporabnika
Z.3 | Ostalo
Z.3.1 | Rack omara (RO-AV-DS) | 1 |  | 0
Rack omarica za 19" enote, vsaj 27enot višine, talna izvedba. Vgrajena 50mm kolesca in nogice z možnostjo poravnave višine. Sprednji in zadnji 19" profili imajo možnost nastavitve globine. Zgornja stranica z ventilacijskimi režami, kvadratne luknje za vstavljanje matic. Odstranljive stranice za enostavno montažo in kabliranje, vratca s ključavnico. Steklena sprednja stranica. Zunanje dimenzije 600x600 mm. Barva črna (RAL 9004). Skladna z ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 in IEC60297.
Z.3.2 | 19" CAT6 prespojno polje | 1 |  | 0
19" mrežno prespojno polje, 24 portov, CAT6A FTP, HD izvedba, primeren za hitrosti do 10 GBps, zaščiten proti elektromagnetnim motnjam, višina 1U, organizator kablov, vključno z oznakami priključkov in trajnimi oznakami vodnikov.
Z.3.3 | Optična priključna doza | 1 |  | 0
Optična priključna doza s 2 x LC priključkom (2 x Duplex)
Z.3.4 | Komplet prespojnih kablov | 1 |  | 0
Komplet CAT6 vsaj U/FTP prespojnih kablov različnih dolžin vsaj 40 kos, različnih barv.
Z.3.5 | 19" elektro razdelilec | 2 |  | 0
Visokokakovostni razdelilec za montažo v 48cm (19") komunikacijsko omaro, 9x 220V ˝Šuko˝ tip vtičnice, 1x 220V ˝Šuko˝ tip priključek (DIN49441 16A), 3-žilni 1,50mm2 kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m. Ohišje narejeno iz visoko-kakovostnega aluminija. Višina 1U. Priložena nosilca in pribor za montažo v rack omaro. Barva: Črna RAL9005
Z.3.6 | 19" rack polica | 1 |  | 0
19" rack polica globine vsaj 300mm, kovinska, črne barve.
Z.3.7 | Zaključevanje priključne doze PP-ZV | 2 |  | 0
1 x ETHERCON CAT6 konektor, 1 x Šuko panelna vtičnica, 2 x NEUTRIK NL4 SPEAKON konektor, doza, okrasni pokrov, oznake.
Z.3.8 | Zaključevanje priključne doze PP-DS | 2 |  | 0
2 x ETHERCON CAT6 konektor, 2 x Šuko panelna vtičnica, 1 x NEUTRIK NL4 SPEAKON konektor, doza, okrasni pokrov, oznake.
Z.3.9 | Zaključevanje talne priključne doze TD-DS | 1 |  | 0
1 x Po naročilu izdelan panel, 4 x XLR 3P Neutrik vgradni konektor, 4 x ETHERCON CAT6 vgradni konektor, 1 x HDMI, 4 x Šuko priključek 2 x LC priključkom (2 x Duplex), vse oznakami.
Z.3.10 | Drobni potrošni material | 1 |  | 0
Drobni vezni, vijačni, konektorski, označevalni material.
Z.3.11 | Montaža | 1 |  | 0
Dostava opreme na objekt, montaža sistema na pripravljeno inštalacijo, zaključevanje povezav, lokalno ožičenje, zagon sistema, umeritev, spuščanje v pogon, meritev.
|  |  | Skupaj brez DDV: | 0

## Rekapitulacija_PV_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE KOTNIKOVA 8 PRIKLJUČNI VROČEVOD
OZN. |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B | 0
II | GRADBENA DELA | 0
III | STROJNA DELA | 0

## FVV_PV_GD
4.0.4.POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.0.4.1 GRADBENA DELA
PRIKLJUČNI VROČEVOD FAKULTETE ZA VARNOSTNE VEDE
KOTNIKOVA 8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 30 | m1 |  | 0
2 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 40 | m2 |  | 0
3 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 80 | m2 |  | 0
4 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
6 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 30 | m2 |  | 0
7 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 5 | m2 |  | 0
8 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 11 | m2 |  | 0
9 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 15 | m2 |  | 0
10 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 25 | m2 |  | 0
11 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
12 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 15 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 15 | m2 |  | 0
13 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 60 | m2 |  | 0
14 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 16 | m1 |  | 0
15 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 25 | m2 |  | 0
16 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 30 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 7 | m3 |  | 0
17 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 30 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 10 | m3 |  | 0
18 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 2.4 | m3 |  | 0
19 | Strojno nakladanje na kamion
Strojno nakladanje obstoječega izkopanega materiala iz začasne deponije na kamion.
|  | 35 | m3 |  | 0
20 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 10 | m3 |  | 0
21 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 35 | m3 |  | 0
22 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 11 | m3 |  | 0
23 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 21 | m3 |  | 0
24 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 35 | m3 |  | 0
25 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 15 | m3 |  | 0
26 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 60 | m1 |  | 0
27 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 9 | kos |  | 0
28 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 30 | m1 |  | 0
29 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 30 | m1 |  | 0
30 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
31 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1.2 | m3 |  | 0
32 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
| Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom. | 1 | kpl |  | 0
33 | Izvrtina - AB ali opečni zid
Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije ter pleskanje površine zazidane odprtine z notranjo zidno barvo. Izvrtina podana:
| D/G=0,25/0,5 m | 2 | kos |  | 0
34 | Zaščita podzemnih instalacij-vročevodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m ter njeno obsutje ).
| fi 300 | 1 | kos |  | 0
35 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 30 | m1 |  | 0
36 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
37 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## FVV_PV_SD
4.0.4.2 STROJNA DELA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 45 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / 50/180 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-172 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 20 | kos |  | 0
| DN 80 / 180 | 4 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 13 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 5 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material (na umirjevalnih ceveh).
| DN 80/50 | 4 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = 1250 mm | 1 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = 850 mm | 1 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | 2 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 1 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN50 | 2 | kos |  | 0
16 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
17 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje, vključno izrez odseka obstoječega vročevoda DN80/180.
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 5 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 5 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
22 | Izolacija
cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 50 mm | 3 | m2 |  | 0
| debelina 80 mm | 2 | m2 |  | 0
23 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
24 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.
- | Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov, ki jih je izvajalec predvidel v ponudbi in sledijo katalogu gradbenih konstrukcij. Katalog gradbenih materialov mora vsebovati (v slovenskem jeziku): Izjavo o lastnostih (če relevantno), Varnostni in Tehnični list, Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD/), Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi druge dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije. Ponujeni materiali in predloženi dokumenti morajo izpolnjevati zahteve najmanj kakovostne stopnje 3 (zaželeno 4), skladno z zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s projektanti in investitorjem.
- | Preprečevanje pirisilnega in otroškega dela ter ilegalne esktrakcije: Za elemente iz lesa velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo za lesene izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvorne džave in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.
- | V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), je dolžan na to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
- | Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja gradnje in projektnim specifikacijam.
- | Izvajalec lahko v svoji ponudbi predlaga alternativne produkte in rešitve glede na predvidene s projektom pod pogojem, da te prav tako izpolnjujejo vse navedene zahteve. Pri morebitnih predlaganih alternativnih produktih oz. rešitvah naj se upošteva najmanj enak ali boljši performans v smislu življenjske dobe, obstojnosti, ter enostavnosti in stroška čiščenja ter vzdrževanja v primerjavi z v projektu predpisanimi rešitvami. Za alternativne rešitve v ponudbi si ponudnik mora pridobiti soglasje investitorja pred pričetkom del.
- | Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev najmanj 60 dni pred vgradnjo. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije,
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdijo nadzor, projektant in investitor, najmanj 60 dni pred vgradnjo.
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme.
Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta
si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po
izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih,
združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## 4.1. REKAPITULACIJA
4.1. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede
| VODOVODNI PRIKLJUČEK | 0
| SKUPAJ | 0
Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti.
Izvajalec hkrati z modeli BIM sprememb preda za potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM objekte v formatu gsm za vso spremenjeno vgrajeno opremo.
Izvajalec GOI del mora predati risbe z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo PID dokumentacije. Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz.
spremembe, ter jih predaja mesečno v formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani neposredno iz modelov BIM sprememb, ki jih je izvajalec GOI del izdelal predhodno.

## 4.1. VODOVODNI PRIKLJUČEK
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.1. | VODOVODNI PRIKLJUČEK
A. | VODOVODNI PRIKLJUČEK ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
1 | Zakoličenje osi priključnega cevovoda z odmero mesta priključitve na javni vodovod,
| ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 16 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega cevovoda,
| ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevi. | kom | 8 |  | 0
3 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni cevovod globine 0 do 2m, širine dna 0,6 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa – naklon brežine jarka do 70°. | m3 | 31.2 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 9.6 |  | 0
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta
si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
5 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku.
| Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 1.15 |  | 0
6 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca 30 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani nivileti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material | m3 | 4.61 |  | 0
7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od f 15 cm.
| Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 25.44 |  | 0
8 | Odvoz odpadnega materiala na deponijo do 5 km skupaj z nakladanjem na vozilo | m3 | 5.76 |  | 0
9 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" nad vodovodno, priključno cevjo pri zasipavanju v globini cca 40 cm pod koto terena. | m | 16 |  | 0
10 | Rezanje asfalta z motorno žago in hlajenje z vodo, obojestranski rez. | m | 12 |  | 0
11 | Rušenje asfalta debeline do 12 cm z nakladanjem na kamion in odvoz na deponijo izvajalca | m2 | 10 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja (tampona) pred asfaltiranjem z utrjevanjem. Debelina nasipa 10 cm, frakcije 0-32 mm | m2 | 10 |  | 0
13 | Izravnava in valjanje podloge pred asfaltiranjem. | m2 | 10 |  | 0
14 | Asfaltbetonski nosilni sloj bitudrobit v debelini 8 cm. | m2 | 10 |  | 0
15 | Asfaltbetonski obrabni sloj debeline 4 cm. | m2 | 10 |  | 0
16 | Čiščenje terena po končani gradnji in ureditev okolice. | m2 | 32 |  | 0
17 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 4 |  | 0
B. | VODOVODNI PRIKLJUČEK STROJNI ELEMENTI
18 | Izvedba priključka za objekt preko obstoječega javnega vodovoda vodenega ob objektu. Obstoječi vodovod je PVC d160, nov vodovodni priključek iz PE d63 (DN 50). Komplet z odrezom, montažo, zaščitnim barvanjem, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, veznim in zaščitnim materialom.
material za priključek:
Dobava in montaža cestne kape za zasune, hidrante - 1 kom
Dobava in montaža podložni obroč - 1 kom
Dobava in montaža vgradne garniture za ventil DN 50, ki se prilagodi pri montaži - 1 kom
Univerzalna spojka PVC d160 / NL DN150 - 2kom
FF kos NL DN 150 l=500mm - 1kom
Navrtalno sedlo DN150/PE63DN50 - 1kom
| elektrovarilna spojka PE63 - 1kom | kpl | 1 |  | 0
19 | Polietilenska (alkaten) vodovodna cev vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| PEHD d63/10 (DN 50) | m | 17 |  | 0
20 | Zaščitna PE cev za cevi iz zgornje postavke, katere se vodijo v terenu komplet z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
| PE d110 | m | 15 |  | 0
21 | Dobava in montaža gumi tesnila za vodovodno cev d110/d63. | kom | 4 |  | 0
22 | Členkasto vodotesno tesnilo za vgradnjo pri prehodu cevi skozi steno. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
Preboj F150 mm za zaščitno cev d110.
23 | Jeklene srednjetežke pocinkane navojne cevi v skladu z EN 10255, (srednje težke in težke vrste), z vroče cinkano oblogo po standardu EN 10240 s prevleko kakovosti A.1.
Oblikovni kosi (fazoni) iz vroče pocinkane temprane litine, ki se običajno uporabljajo za spajanje morajo biti izdelani po standardu EN 10242 za razvod sanitarne vode,
toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline 13 mm,
koeficientom prehoda λ=0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501.
Cev v vodomernem mestu - prostoru.
| DN 40 | m | 1 |  | 0
| DN 50 | m | 1 |  | 0
Cev vodena v objektu do strojnice.
| DN 50 | m | 20 |  | 0
24 | Izdelava vodotesnega podzemnega vodovodnega jaška iz vodotesnega betona C25/35. Komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž za vidne stene, betonska armatura, dobave, preboji, prevozi in prenosi), zatesnitvijo delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka. Dobava in montaža povoznega pokrova iz nodularne litine svetle vstopne odprtine 60x60cm, s protihrupnim vložkom in nosilnostjo 400kN, vstopnih izvlečnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX)po detajlu in dolžine 150cm in širine 60cm in s prečkami na 30cm in plastična pohodna rešetka z okvirjem dimenzije 45x45cm nad jaškom na vrhu temeljne plošče nad poglobitvijo na začetku praznotoka, drenaže. Debelina sten, temeljne in stropne plošče je 15cm. Poglobitev za začetek praznotoka je globine 30cm in se nadaljuje v praznotok ali drenažo. Poraba mrežne in rebraste betonske armature je okrog 180kg. Jašek je notranjih svetlih mer 160cm širina, 100cm dolžina in 135cm višina. | kpl | 1 |  | 0
25 | Dobava in montaža vodomera
DN 40, Qn= 16,0 m3/h z dajalnikom impulzov (za daljinsko odčitavanje), z vložkom nepovratnega ventila z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 16,0 m3/h
minimalna občutljivost: 50,8l/h
max. pretok: 20,0 m3/h
| Sensus 620 DN40 | kom | 1 |  | 0
26 | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami:
- | vhodi za 1, 2 ali 4 merilnike
- | nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce)
- | prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server)
- | avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...)
- | obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F )
- | zaščita IP68 (možnost potopa v vodi)
- | teža: od 110 do 160 g | kom | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža krogličnega ventila DN 50 s teflonskim tesnenjem, komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža krogličnega ventila DN 50 z izpustom s teflonskim tesnenjem komplet s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
29 | Specifikacija materiala za novo vodomerno mesto v tipskem vodomernem jašku, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom:
Dobava in montaža:
| *Prehodni kos PE63/DN50 z zunanjim navojem | kom | 2 |  | 0
| *Zmanjševalni kos DN50/40 | kom | 2 |  | 0
| *Holandec DN 40 | kom | 2 |  | 0
| *Konzolni nosilec vodomera DN40 | kom | 1 |  | 0
| *Nosilec vodomera DN 40 | kom | 2 |  | 0
30 | Specifikacija materiala pri vstopu cevi v objekt, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| *Kotni prehodni kos PE63/DN50 z zunanjim navojem | kom | 1 |  | 0
31 | Tlačni preizkus priključne cevi na obratovalni tlak vodovoda po standardnem postopku PSIST prEN 805 in navodilih proizvajalca cevi. | kpl | 1 |  | 0
32 | Izpiranje in dezinfekcija novega cevnega omrežja, vključno z bakteriološko analizo. | kpl | 1 |  | 0
33 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov. | kom | 4 |  | 0
34 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil ter nosilnih konzol. | kg | 20 |  | 0
35 | Izvedba in izdaja poročila o mikrobiološki analizi vode. | kpl | 1 |  | 0
C. | UKINITEV OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
36 | Ukinitev obstoječega vodovodnega priključka na Kotnikovi ulici. Vključuje vsa gradbena dela, odrez in blindiranje obstoječe cevi.
| Dela opraviti skladno z navodili lokalnega distributerja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO (2)
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## 4.2. REKAPITULACIJA
4.2. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede
4.2. | VODOVOD IN KANLIZACIJA | 0
| SKUPAJ | 0

## 4.2, VODOVOD IN KANALIZACIJA
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.2. | VODOVOD IN KANLIZACIJA
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del – prilagodi jih svoji tehnologiji dela; pred uporabo jih predloži v potrditev odgovornemu projektantu!
OPOMBA: Odpiranje varnostnega ventila na razvodu sanitarne vode je pri 8 bar. Temu primerno je potrebno izbrati vse elemente na razvodu.
A. | SANITARNI ELEMENTI
1 | SANITARNI ELEMENTI: (seznam od arhitektov)
SA_O.01
Toaletni komplet za umivalnik in umivalnik – sanitarije za zaposlene
- | Umivalnik nadpultni 40 x 34 cm, bele barve z odprtino za armaturo in varnostnim prelivom
| kot npr. Catalano Premium 45 | kom | 10 |  | 0
- | Termostatska armatura, krom, montaža stoječa na umivalniku s samozapiralom
| kot npr. Hansgrohe Talis E (Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set) | kom | 10 |  | 0
- | Podajalnik brisačk | kom | 10 |  | 0
- | Milnik | kom | 10 |  | 0
- | Koš za odpadke | kom | 10 |  | 0
SA_WC.01
Toaletni komplet za WC– sanitarije za zaposlene
- | Viseča stenska WC školjka brez roba s sedežnim pokrovom
| kot npr. Catalano Zero 50 | kom | 10 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element za vgradnjo v suhomontažno steno s splakovalnikom in tipko za splakovanje, dvokoličinsko varčno splakovanje
| kot npr. Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, | kom | 10 |  | 0
| aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, bele barve | kom | 10 |  | 0
- | Podajalnik wc papirja | kom | 10 |  | 0
- | WC krtača, zidna montaža | kom | 10 |  | 0
- | Koš za odpadke na pedal | kom | 10 |  | 0
SA_O.02
Toaletni komplet za umivalnik in umivalnik – skupne sanitarije
- | Umivalnik nadpultni 50 x 47 cm, bele barve z odprtino za armaturo in varnostnim prelivom
| kot npr. Catalano Premium 50 | kom | 12 |  | 0
- | Termostatska armatura, krom, montaža stoječa na umivalniku s samozapiralom
| kot npr. Hansgrohe Talis E (Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set) | kom | 12 |  | 0
- | Podajalnik brisačk | kom | 6 |  | 0
- | Milnik | kom | 12 |  | 0
- | Koš za odpadke | kom | 6 |  | 0
SA_O.02i
Toaletni komplet za umivalnik in umivalnik – skupne sanitarije , invalidski
- | Umivalnik invalidski 60 x 55 cm, bele barve z odprtino za armaturo in varnostnim prelivom
| kot npr. Catalano Comfort 60 | kom | 6 |  | 0
- | Termostatska armatura, krom, montaža stoječa na umivalniku s samozapiralom
| kot npr. Hansgrohe Talis E (Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set) | kom | 6 |  | 0
- | Podajalnik brisačk | kom | 6 |  | 0
- | Milnik | kom | 6 |  | 0
- | Koš za odpadke | kom | 6 |  | 0
SA_WC.02
Toaletni komplet za WC– skupne sanitarije
- | Viseča stenska WC školjka brez roba s sedežnim pokrovom
| kot npr. Catalano Zero 50 | kom | 6 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element za vgradnjo v suhomontažno steno s splakovalnikom in tipko za splakovanje, dvokoličinsko varčno splakovanje
| kot npr. Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, | kom | 6 |  | 0
| aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, bele barve | kom | 6 |  | 0
- | Podajalnik wc papirja | kom | 6 |  | 0
- | WC krtača, zidna montaža | kom | 6 |  | 0
- | Koš za odpadke na pedal | kom | 6 |  | 0
- | Pisoar
| kot npr. Catalano pisoar Big Boy 31 x 39 cm, bele barve | kom | 6 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element za pisoar za vgradnjo v suhomontažno steno,
krmiljenje za pisoar z elektronskim aktiviranjem splakovanja
| kot npr. krmiljenje Geberit z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, tip 01, pokrivna plošča bele barve | kom | 6 |  | 0
SA_WC.02i
Toaletni komplet za WC– skupne sanitarije, invalidski
- | Viseča invalidska stenska WC školjka, brez roba s sedežnim pokrovom
| kot npr. Catalano WC Comfort 70 | kom | 6 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element prilagojen za invalidsko wc školjko, za vgradnjo v suhomontažno steno s splakovalnikom in tipko za splakovanje, dvokoličinsko varčno splakovanje
| kot npr. Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe, za opore in držala, | kom | 6 |  | 0
| aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, bele barve | kom | 6 |  | 0
- | Podajalnik wc papirja | kom | 6 |  | 0
- | WC krtača, zidna montaža | kom | 6 |  | 0
- | Koš za odpadke na pedal | kom | 6 |  | 0
- | Stensko držalo ob WC školjki, preklopno | kom | 6 |  | 0
SA_O.03
Toaletni komplet za umivalnik in umivalnik ter tuš – garderoba fitnes
- | Umivalnik nadpultni 40 x 34 cm, bele barve z odprtino za armaturo in varnostnim prelivom
| kot npr. Catalano Premium 45 | kom | 4 |  | 0
- | Termostatska armatura, krom, montaža stoječa na umivalniku s samozapiralom
| kot npr. Hansgrohe Talis E (Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set) | kom | 4 |  | 0
- | Podajalnik brisačk | kom | 4 |  | 0
- | Milnik | kom | 4 |  | 0
- | Koš za odpadke | kom | 4 |  | 0
- | Tuš termostatska armatura z enoročno tuš ročko na stenskem nosilcu
| kot npr. Hansgrohe ShowerSelect S termostatki krmilnik z enojno funkcijo, | kom | 2 |  | 0
| tuš ročka kot npr. Hansgrohe Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart, kromirana | kom | 2 |  | 0
- | Tuš v naklonu s točkovno kanaleto, kromirana pokrovna rešetka
| kot npr. RainDrain Point Complete set point drain 150/150 | kom | 2 |  | 0
- | Držalo za milnik v tušu | kom | 2 |  | 0
SA_WC.03
Toaletni komplet za WC– sanitarije fitnes
- | Viseča stenska WC školjka brez roba s sedežnim pokrovom
| kot npr. Catalano Zero 50 | kom | 2 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element za vgradnjo v suhomontažno steno s splakovalnikom in tipko za splakovanje, dvokoličinsko varčno splakovanje
| kot npr. Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, | kom | 2 |  | 0
| aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, bele barve | kom | 2 |  | 0
- | Podajalnik wc papirja | kom | 2 |  | 0
- | WC krtača, zidna montaža | kom | 2 |  | 0
- | Koš za odpadke na pedal | kom | 2 |  | 0
SA_AP.01
Toaletni komplet za umivalnik, tuš in WC– kopalnica apartma
- | Umivalnik nadpultni 40 x 34 cm, bele barve z odprtino za armaturo in varnostnim prelivom
| kot npr. Catalano Premium 45 | kom | 1 |  | 0
- | Termostatska armatura, krom, montaža stoječa na umivalniku s samozapiralom
| kot npr. Hansgrohe Talis E (Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set) | kom | 1 |  | 0
- | Podajalnik brisačk | kom | 1 |  | 0
- | Milnik | kom | 1 |  | 0
- | Koš za odpadke | kom | 1 |  | 0
- | Viseča stenska WC školjka brez roba s sedežnim pokrovom
| kot npr. Catalano Zero 50 | kom | 1 |  | 0
- | Podometni instalacijski nosilni element za vgradnjo v suhomontažno steno s splakovalnikom in tipko za splakovanje, dvokoličinsko varčno splakovanje
| kot npr. Geberit Duofix za stensko WC-školjko, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, | kom | 1 |  | 0
| aktivirna tipka kot npr. Geberit Sigma20, za dvokoličinsko splakovanje, bele barve | kom | 1 |  | 0
- | Podajalnik wc papirja | kom | 1 |  | 0
- | WC krtača, zidna montaža | kom | 1 |  | 0
- | Tuš termostatska armatura z enoročno tuš ročko na stenskem nosilcu
| kot npr. Hansgrohe ShowerSelect S termostatki krmilnik z enojno funkcijo, | kom | 1 |  | 0
| tuš ročka kot npr. Hansgrohe Pulsify S Baton hand shower 100 1jet EcoSmart, kromirana | kom | 1 |  | 0
- | Tuš v naklonu s točkovno kanaleto, kromirana pokrovna rešetka
| kot npr. RainDrain Point Complete set point drain 150/150 | kom | 1 |  | 0
- | Držalo za milnik v tušu | kom | 1 |  | 0
ČK_O.01,2,3
Oprema čajne kuhinje
- | Vgradno kuhinjsko korito 40x40 cm inox z varnostnim prelivom
| kot npr. _ | kom | 6 |  | 0
- | Termostatska kuhinjska armatura, montaža stoječa na koritu, kot npr. | kom | 6 |  | 0
B. | MONTAŽA SANITARNIH ELEMENTOV
2 | Izlivnik element+montaža - sestoječ iz:
- | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, za nadometno stensko armaturo, (št. art. 111.565.00.1)
- | Izlivno keramično korito dim. 46x54x44cm Brenta Dolomite J2907 ali enakovredno, s poklopno rešetko iz nerjavnega jekla z blažilnikom spuščanja
- | zidne kromirane medeninaste enoročne mešalne baterije DN 15 za trokadero z dolgim izpustom in ročnim tušem z držalom, tip mešalne baterije določi arhitekt v sodelovanju z investitorjem
- | izplakovalnega ventila s kromirano izplakovalno cevjo
- | kromirane rešetke
- | dveh enojnih PF baterijskih priključkov za cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
ali drugi enakovredni
3 | Priključek in montaža za pomivalno korito kuhinje sestoječ iz: | kpl | 6 |  | 0
- | PVC sifona DN 40/50 okrogle oblike z obvezno cevjo in rozeto skupaj s priključkom za odtok pomivalnega stroja
- | PVC odtočne garniture DN 40
- | dveh enojnih/dvojnih PF baterijskih priključkov za cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | nosilne plošče za pritrditev baterijskih priključkov
- | veznima cevkama za priključitev tople in hladne vode
- | samo montaža pomivalnega korita, armature
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
4 | Priključek in montaža za umivalnik za invalide sestoječ iz: | kpl | 6 |  | 0
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih/dvojnih PF baterijskih priključkov za cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | samo montaža umivalnika, armature, podajalnika brisač, milnika
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
ali drugi enakovredni
OPOMBA: Umivalnik se montira na višino 80 cm, odtok je na višini 30 cm in vodovodni priključki so na višini 55 cm od tal!
5 | Priključek in montaža za stranišče za invalide sestoječe iz: | kpl | 6 |  | 0
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | kotnega regulacijskega ventila DN 15/10 s pregibno cevjo
- | samo montaža wc školjka, pokrov, podometni nosilni element, splakovalnik, tipka, podajalnik papirja, wc krtača, stensko držalo
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
6 | Priključek in montaža za stenski umivalnik sestoječ iz: | kpl | 30 |  | 0
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik
- | dveh regulacijskih kotnih ventilov DN 15/10 z rozetama in veznima cevkama
- | dveh enojnih/dvojnih PF baterijskih priključkov za cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | samo montaža umivalnika, armature, podajalnika brisačk, milnika
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
7 | Priključek in montaža za konzolno stranišče sestoječe iz: | kpl | 19 |  | 0
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | kotnega regulacijskega ventila DN 15/10 s pregibno cevjo
- | samo montaža wc školjka, pokrov, podometni nosilni element, splakovalnik, tipka, podajalnik papirja, wc krtača
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
8 | Priključek in montaža za pisoar sestoječe iz: | kpl | 6 |  | 0
- | enojnega PF baterijskega priključka za Alumplast cevi 1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev enega baterijskega priključka
- | kotnega regulacijskega ventila DN 15/10 s pregibno cevjo
- | samo montaža pisoarja, podometnega nosilenga elementa, elektronsko krmiljenje splakovanja
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
9 | Priključek in montaža prhe sestoječa iz : | kpl | 3 |  | 0
- | dveh enojnih/dvojnih PF baterijskih priključkov za cevi 14/18-1/2’’ za montažo na nosilno ploščo
- | nosilne plošče za pritrditev dveh baterijskih priključkov
- | samo montaža tuš termostatske armature, termostatski krmilnik, tuš v naklonu s točkovno kanaleto, milnik
- | vključno ves tesnilni in pritrdilni material
C. | RAZVOD IN OPREMA
10 | Cevi iz nerjavnega jekla, certificirane za sanitarno (pitno) vodo, iz materiala CrNiMo 1.4401 po DIN EN 10088, odporne proti koroziji in negorljive, razred gorljivosti A1 v skladu z EN 13501-1. S povišano vsebnostjo molibdena za vsaj 2,2%, s certifikatom DVGW ter skladno z DIN EN 806 in DIN 1988.
Testirane skladno z delovnim listom DVGW W 534 (julij 2015). Z dodatno glajenimi notranjimi vari, brez silikonov, s spojkami z vidnim puščanjem v nestisnjenem stanju. Vse cevi in fitingi tovarniško zaprti s higienskimi čepi.
Komplet s fitingi, fazonskimi kosi, tesnilnim, pritrdilnim in spojnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, koeficientom prehoda ƛ≤0,035 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, požarna odpornost B3-s3, d0 po SIST EN 13501-1, difuzijske upornosti min. 10000µ. Debelina izolacije skladno z navodili v tehničnem poročilu.
Ustreza cevni sistem Geberit Mapress ali drugi enakovredni.
Ustreza izolacija proizvod Armacell, tip Armaflex ACE plus ali drugi enakovredni.
hladna voda
| DN 15 | m | 370.8 |  | 0
| DN 20 | m | 45.6 |  | 0
| DN 25 | m | 267.6 |  | 0
| DN 32 | m | 104.4 |  | 0
| DN 40 | m | 27.6 |  | 0
| DN 50 | m | 280.8 |  | 0
topla voda, cirkulacija
| DN 15 | m | 526.8 |  | 0
| DN 20 | m | 128.4 |  | 0
| DN 25 | m | 39.6 |  | 0
| DN 32 | m | 25.2 |  | 0
IZOLACIJA:
hladna voda HV material toplotne izolacije: elastomerna pena iz sintetične gume z zaprto celično strukturo požarna odpornost: B3-s3, d0 po SIST EN 13501-1
dimenzija cevi - min. debelina toplotne izolacije do DN 25 priključne cevi 4 mm do DN 25 glavni razvod 9 mm od DN 32 do DN 65 13 mm DN 80 in večje 19 mm cevi vodene v bližini CR 13 mm
topla voda TV in cirkulacija CR material toplotne izolacije: elastomerna pena iz sintetične gume z zaprto celično strukturo požarna odpornost: B3-s3, d0 po SIST EN 13501-1
dimenzija cevi - min. debelina toplotne izolacije do DN 20 - 32 mm od DN 25 do DN 50 - 50 mm od DN 65 do DN 100 - enaka notranjemu premeru nad DN 100 - 100 mm
11 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode. Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih.
-Omogoča programsko vodeno termično dizinfekcijo in toplotno izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C in hidravlično uravnovešenje.
-Dobaviti komplet s pogonom, kabelskim tipalom, vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kabelsko povezavo in vsem potrebnim elektro materialom z ožičenjem vseh MTCV ventilov na krmilno oziroma reg. enoto.
Vključno z nastavitvijo vseh modularnih termostatskih regulacijskih ventilov na delovno temperaturo.
-MTCV-A ali enakovredno (pogon TWA-A/NC ali enakovredno in kabelskim tipalom ESMB-12 ali enakovredno.)
-Ustreza proizvod Danfoss MTCV verzija C ali drugi enakovredni.
| DN 15 | kpl | 7 |  | 0
12 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 19 |  | 0
| DN 20 PN 10 | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN 10 | kom | 5 |  | 0
13 | Navojna protipovratna loputa, primerna za sanitarno vodo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 7 |  | 0
14 | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur (do 20 krogov). Ustreza proizvod Danfoss CCR 2+ glavni krmilnik ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0
Č. | NAMAKANJE/ZALIVANJE
15 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 | kom | 1 |  | 0
16 | Polnilna pipa primerna za sanitarno vodo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 PN 10 | kom | 1 |  | 0
17 | Prehodni kos PEHD32/DN25. Dobaviti s pritrdilnim, nosilnim, veznim in tesnilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
18 | Polietilenska (alkaten) vodovodna cev vključno s fitingi, spojnimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| PEHD d32/10 (DN 25) | m | 142.8 |  | 0
19 | Plastični jašek iz PP velikosti 40x40cm s pokrovom v zeleni (travnati) barvi, globine 40 cm komplet s kroglično pipo (zapornim ventilom) DN 25 z izpustom, prehodnim kosom DN25/PEHD d32, T-kosom d32/DN25, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 8 |  | 0
20 | Kompaktna naprava za dovod sanitarne vode za potrebe namakalnega sistema v skladu z EN 1717 in DIN 1989. Napravo vodi intuitivni vmesnik regulacijske enote v kombinaciji s številnimi pametnimi funkcijami, kot so rutin samodejne zaščite, do udobja upravljanja in visoke zanesljivosti.
"Oprema/funkcije Kompaktni modul, pripravljen za priklop, ki ga sestavljajo naslednji elementi: - Samosesalna centrifugalna črpalka montirana na temeljni okvir z dušilnikom vibracij - 11-l razbremenilni rezervoar za dotok sveže vode s plovnim ventilom - Priključek na tlačni strani, gibka cev Rp 1"" - Priključek za mestno oskrbo z vodo R ¾"" - Omrežni priključni kabel dolžine 1,5 m in vtikač - Na voljo je brezpotencialni kontakt za opcijski zunanji alarm ali sporočilo o motnji - Elektronska krmilna naprava z vgrajenim zaznavanjem ničelne količine in analognim tlačnim senzorjem na tlačni strani"
Upravljanje/prikaz - Upravljalna površina s pritisnimi gumbi, zaslonom s 7 segmenti in LED-lučkami
"Krmiljenje Popolnoma avtomatska regulacija naslednjih elementov: - Samosesalna centrifugalna črpalka - Nastavljiv sprožitveni tlak - Načini obratovanja naprave (ročno ali avtomatsko) - Zaščita pred suhim tekom črpalke - Samodejno obnavljanje vode razbremenilnega rezervoarja - Sporočila o obratovanju in motnjah"
"Nadzor - Trenutni oskrbovalni tlak - Zaščita pred suhim tekom črpalke - Zaščita omrežnega napajanja črpalke prek instalacijskega odklopnika"
"Vmesniki - Na voljo je brezpotencialni kontakt za zunanji alarm ali sporočilo o motnji na BMS"
"Tehnični podatki: Največji obratovalni tlak PN 8 bar Tlačni priključek G 1 Naprava za dodatno napajanje - Količina pretoka najv. Qmax 5,3 m³/uro Optimalni pretok Qopt 3,0 m³/uro Tlačna višina maks. Hmax 38,9 m Optimalna tlačna višina Hopt 23,91 m Najm. temperatura medija Tmin 3 °C Najv. temperatura medija Tmax 30 °C Temperatura okolice najm. Tmin 5 °C Najv. temperatura okolice Tmax 40 °C Omrežni priključek 1~230 V, 50 Hz Moč gredi P2(Q=najv.) izb. tekača * število črpalk 400 W Nazivno število vrtljajev n 2900 1/min Nazivni tok IN 2,7 A Vrsta zaščite motorja X4 Razred izolacije F"
Dobaviti komplet z veznim, pritrdilnim, nosilnim, izolativnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Wilo, tip RAIN1-24 EM. | kom | 1 |  | 0
D. | STROJNICA
21 | Kompaktna naprava za dvig tlaka v skladu z DIN 1988 in DIN EN 806 za neposredni ali posredni priklop.
Sestavljena iz normalnosesalne, paralelno priklopljene vertikalne visokotlačne centrifugalne črpalke iz nerjavečega jekla v izvedbi s suhim rotorjem, pri čemer ima vsaka črpalka frekvenčni pretvornik.
Pripravljena za priključitev, s cevmi iz legiranega jekla, montirana na osnovni okvir, vklj. s krmilno/regulacijsko napravo z vso potrebno merilno in nastavitveno oopremo. Za popolnoma avtomatsko oskrbo z vodo.
Podatki:
ustreza vsem zahtevam po DIN 1988 (EN 806)
WRAS/ KTW / ACS -odobritev črpalk
integrirano prepoznavanje suhega teka z avtomatskim izklopom
deli, ki so v dotiku z medijem, so odporni proti koroziji
reguliranja z LCD-zaslonom, reguliranje črpalk s frekvenčnim pretvornikom
tovarniško preverjanje (vklj. s potrdilom o tehničnem pregledu, ki temelji na EN10204 - 3.1)
Oprema/delovanje:
visokotlačne centrifugalne črpalke iz legiranega jekla serije Helix v
osnovni okvir iz elektrolitsko pocinkanega jekla z višinsko nastavljivimi dušilniki vibracij za preprečevanje prenosa na okolico
zaporna armatura na tlačni in sesalni strani vsake črpalke
protipovratni ventili na tlačni strani črpalke
membranska tlačna posoda 8 l, PN16 vklj. s pretočno armaturo po DIN 4807, na tlačni strani
enzor tlaka (4-20 mA), na tlačni strani
manometer, tlačna stran
Upravljanje/prikaz:
LC zaslon
LED-diode za prikaz stanja naprave
glavno stikalo z možnostjo zaklepanja
števec obratovalnih ur na črpalko in celotno napravo
števec vklopnih stikov na črpalko in celotno napravo
register motenj za zadnjih 16 motenj
Regulacija:
avtomatsko reguliranje B365 za frekvenčno regulirane črpalke s primerjavo želene / dejanske vrednosti
eksterno daljinsko spreminjanje želene vrednosti s signalom 4…20 mA
prosta izbira načina obratovanja črpalk (ročno, izklop, avtomatika)
možnost aktiviranja/deaktiviranja
Nadzor:
Izhodna dejanska vrednost sistema preko analognega signala 0-10 Volt za možnost zunanje meritve/zunanjega prikaza, 10 Volt ustreza dosegu senzorja
Signal senzorja 4-20mA (nadzor prekinitve ožičenja dajalnikov) za dejansko vrednost regulacijskih veličin
Varovanje omrežnih kablov črpalke z instalacijskim odklopnikom
Avtomatski preklop Pri motnji obratovalne črpalke na rezervno črpalko
Nadzor maks. in min. vrednosti sistema z nastavljivimi časi zakasnitve in mejami
Test ničelne točke pretoka za izklop naprave, kadar ni odvzema vode (nastavljivi parametri)
Funkcija polnjenja cevi za polnjenje praznih cevi (prvo polnjenje potrošnega omrežja)
Zaščita pred pomanjkanjem vode preko kontakta, npr. za plovno stikalo ali tlačno stikalo
Vmesniki:
Brezpotencialni kontakti za skupna sporočila o obratovanju in motnjah SBM/SSM
Možnost nastavitve logičnega pretvornika SBM in SSM
Kontakti za zunanji vklop/izklop, pomanjkanje vode in 2. Nastavljena vrednost
Zunanji vklop / izklop preko kontakta za deaktiviranje avtomatskega obratovanja naprave
Stikalo Ročno-0-Avtomatika
Sporočilo posameznem obratovanju in sporočilo o motnji, sporočilo o pomanjkanju vode
Signalni pretvornik za 0/ 2-10V na 0/ 4-20mA
Mehki zaganjalnik za črpalke s konično obremenitvijo
Priključitev na sisteme GLT po VDI 3814
Dodatna oprema (naročiti posebej)
Izbirni komplet WMS za zaščito pred pomanjkanjem vode
Fleksibilni priključni vodi ali kompenzatorji
Razbremenilni rezervoar za ločevanje sistemov
Membranska tlačna posoda
BUS sistemi:
- Modbus RTU
- Modbus TCP (komunikacijski modul)
Upoštevani standardi:
DIN 1988 (EN806)
DIN 4807
EN 50178
EN 60204-1
EN 60335-1
EN 60439-1/ 61439-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Podatki o obratovanju:
Transportni medij : Voda 100 %
Pretok : 14,15 m³/h
Črpalna višina : 20 m
Število črpalk : 2
Rezervna črpalka da/ne : Ne
Temperatura medija : 10 °C
Min. temperatura medija : 3 °C
Maks. temperatura medija : 50 °C
Maksimalni obratovalni tlak : 16 bar
Vstopni tlak maks. : 10 bar
Maks. temperatura okolice : 40 °C
Motor/elektronika:
Omrežni priključek : 3~400V/50 Hz
Nazivna moč P2 : 1,10 kW
maks. število vrtljajev : 3500 1/min
Tip zagona : Soft start
Nazivni tok (ca.) : 2,60 A
Stopnja zaš čite stikalne naprave : IP 54
Stopnja zaščite naprave : IP 54
Priključne dimenzije:
Priključek cevi na strani odsesovanja: R 2
Priključek cevi na strani tlaka : R 2
Teža pribl. : 102 kg
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo tip SiBoost Smart 2 Helix VE 1002 ali drugi enakovredni
22 | Avtomatska mehčalna naprava, alternativni način delovanja z možnostjo nastavitve želene trdote izstopne vode, v kompletu z obtočnim ventilom, ventili za odvzem vzorcev vstopne in izstopne vode, soljo, testerjem trdote in zagonom.
Vključno z autobypass-om in autodisinfektorjem, ter komunikacijskim modulom Ethernet ali Modbus.
max. količina Na+=200 mg/l (Pravilnik o pitni vodi)
trdota vode na območju vgradnje: 17 °dH = 30,3 °F
priključek 1"
minimalni tlak 2 bar
maksimalni tlak 8 bar
volumen solne posode 200 l
poraba soli za regeneracijo do 19,5 kg
električni priključek 220 V 50 Hz
V=4,5 m3/h
| Ustreza proizvod NOBEL tip ASV450 ali drugi enakovredni | kom | 2 |  | 0
23 | Polavtomatski povratno izpiralni filter z nerjavečo mrežico in reducirnim ventilom za odpravljenje mehanskih nečistoč iz vode.
Komplet s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
V=32 m3/h
padec tlaka 0,2 bar
filterna mrežica 100 µm po DIN 19632
| Ustreza proizvod METALIFE tip Easymax 2'' ali drugi enakovredni | kom | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža vodomera:
DN 15, Qn= 1,6 m3/h z M-BUS protokolom, vložkom nepovratnega ventila, komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom z naslednjimi karakteristikami:
nazivni pretok: 1,6 m3/h
minimalni pretok: 16 l/h
maksimalni pretok: 2,5 m3/h
| Ustreza vodomer proizvod Itron, tip Aquadis+ DN 15 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
25 | Cevni ločevalnik za montažo na vejo za polnjenje ogrevalnega sistema. Certifikat po standardu EN 12729. Navojni priključki 1/2”.
Telo, pokrov in sedež izpustnega ventila iz medenine, ki preprečuje izločanje cinka. Osi kontrolnega ventila in vzmeti iz nerjavečega jekla. Hidravlična tesnila iz NBR.
Maksimalna temperatura delovanja 65°C. Maksimalni delovni pritisk 10 bar.
Zaščitna naprava v skladu s standardom EN 12729. Komplet tlačnih priključkov na vstopu, vmes in na izstopu in odtočni lijak z objemko za pritrditev. Komplet z vsem z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Caleffi ser. številka 574040 1/2'' ali drugi enakovredni proizvod. | kom | 1 |  | 0
26 | UV dezinfektor za dezinfekcijo hladne sanitarne vode, nameščen na glavni dovod hladne vode.
Izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304, priključki DN 50.
Tehnične karakteristike:
Material: AISI 304
Zaščita: IP65
Tlak: 0,002 - 7bar
Življenska doba žarnice: 8.000 h
Priključki: DN 50
Napajanje: 1/230V/50Hz
nominalni pretok: 12 m3/h
Komplet z elektro omaro s krmilnikom, vsemi kabelskimi povezavami, pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom.
| Ustreza proizvod Montagna tip MPM2 Esprit ali drug enakovredni. | kom | 1 |  | 0
27 | Pretočna zaprta ekspanzijska membranska posoda za sanitarno vodo Vmin=48L (10-55°C), komplet s »flow jet« DN 32 pretočnim ventilom z obratovalnim tlakom 10 bar.
| ustreza proizvod Reflex tip Refix DT 60/10 ali drug enakovredni | kom | 1 |  | 0
28 | Cirkulacija sanitarne tople vode od porabnikov nazaj ogrevalne vode med prenosnikom toplote vročevod in razdelilnikom ogrevanje z elektronskim prilagajanjem
Q=1,5 m3/h
p=40 kPa
U=230 V/50 Hz/1
signalni izhod za priključitev na CNS
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Obtočna črpalka za sanitarno vodo iz primernega materiala za pitno vodo, komunikacijski signal MODBUS TCP/IP.
| Ustreza proizvod Wilo tip Stratos PICO-Z 25/0,5-8 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
29 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 4 |  | 0
| DN 32 PN 10 | kom | 3 |  | 0
| DN 40 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 10 | kom | 15 |  | 0
30 | Navojna protipovratna loputa, primerna za sanitarno vodo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 10 | kom | 2 |  | 0
31 | Navojni balansirni ventil PN 10 za sanitarno vodo s funkcijo zapiranja in prednastavitve.
Ustreza Danfos MSV-BD xx NN - navojni (ali drugi enakovredni), komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, tesnili in vijaki.
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
| DN 32 | kom | 1 |  | 0
32 | Manometer s skalo 0-16 bar komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 6 |  | 0
33 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 7 |  | 0
34 | Varnostni ventil za sanitarno vodo, DN 20 (na vzmet) podp = 8 bar | kom | 1 |  | 0
35 | Polnilna pipa primerna za sanitarno vodo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 DN 10 | kom | 7 |  | 0
36 | Navojni čistilni kos/lovilec nesnage primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 PN 10 | kom | 1 |  | 0
E. | HIDRANTI IN GASILNI APARATI
37 | Kombinirana zidna omarica (hidrant+ 2 gasilnika) tip »EURO« po DIN 14461-1, kot npr. tip 1-c/k-30-LSF GALLUS, dimenzije 740×1580×250 mm za montažo na steno, z reducirno spojko C/D, zapornim ventilom DN 50 po DIN 14461-3, gibljivim nastavkom DN50 po DIN14461-5, gumijasto cevjo dolžine 30 m (EN 694) navito na kolut (671-1), ročnikom Euro (EN671) 25mm (3,33 l/s). Vse komplet z reducirnim kosom DN 50/25, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| opomba: Vgradnja tipa "EURO" mora izpolnjevati zahteve požarne študije, ki zadeva višino stropa NH in višina prijema glede na glavo gasilnika, in sicer: *Omenjena višina je višina med tlemi in ventilom. *Pri zidnih kombiniranih hidrantnih omaricah je višina montaže enaka, 1.400 ± 200 mm. Ustrezna višina prijema glede na glavo gasilnika z mehanizmom za aktiviranje znaša 0,8-1,2 m. | kpl | 12 |  | 0
38 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC - 6 EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom.
| opomba: v situaciji, ko gasilnik vgrajujemo v skupno omarico s hidrantom, ni potrebna dodatna omara. | kom | 3 |  | 0
39 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC - 9 EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom.
| opomba: v situaciji, ko gasilnik vgrajujemo v skupno omarico s hidrantom, ni potrebna dodatna omara. | kom | 3 |  | 0
40 | Gasilni aparati na univerzalni prah ABC - 12 EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom.
| opomba: v situaciji, ko gasilnik vgrajujemo v skupno omarico s hidrantom, ni potrebna dodatna omara. | kom | 22 |  | 0
41 | Gasilni aparati na CO2, tip CO2 5EG za montažo na steno komplet s pločevinasto omarico, pritrditveno konzolo in pritrdilnim materialom.
| opomba: v situaciji, ko gasilnik vgrajujemo v skupno omarico s hidrantom, ni potrebna dodatna omara. | kom | 1 |  | 0
F. | FEKALNA KANALIZACIJA
42 | Talni PE ali PP nepretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253.
protismradne zapore
kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta s prirobnico in s prirejenim pokrovom za vgradnjo keramike kot ostali tlak
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za kvadratne design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem | kom | 8 |  | 0
43 | Talni PE ali PP pretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, horizontalen iztok in vtok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253.
protismradne zapore
kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla, 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta s prirobnico in s prirejenim pokrovom za vgradnjo keramike kot ostali tlak
| nastavni element s prirobnico za plitvo tankoslojno hidroizolacijo, za kvadratne design rešetke, višinsko nastavljiv od 48 do 146 mm z nerjavečim okvirjem | kom | 22 |  | 0
44 | Talno korito s pokrivno nedrsečo rešetko inox:
Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG
Minimalni naklon 1% vzdolžno in prečno na vseh površinah
Vlečeno dno in zaobljeni vogali ( R ≥ 3 mm) preprečujejo zastajanje odpadne vode v koritu
Sredinska odprtina Ø 142 mm za požiralnik 157
Nogice za niveliranje in sidra za vbetoniranje
Pretok do 3.56 l/sek.
Ojačano dno za korita širine ≥ 400 mm
Material nerjaveče jeklo 1.4301 (AISI 304) ali 1.4404 (AISI 316L) po naročilu
Higienske pokrivne rešetke
Talno korito s talnim požiralnikom višinsko nastavljivo in vrtljivo za 360°
Korito dobaviti komplet s talnim iztokom DN70/100/150, s smradno zaporo ter pohodno rešetko
Vedro za grobe nečistote H=25, nerjaveče jeklo 1.4301
Komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim in spojnim materialom
| dim.300x300 (iztok DN100) | kom | 1 |  | 0
45 | PP ali PE odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s fazoni in spojnim materialom.
Način spajanja: natikanje
| d40 | m | 52.8 |  | 0
| d50 | m | 110.4 |  | 0
| d75 | m | 96 |  | 0
| d110 | m | 105.6 |  | 0
| d125 | m | 94.8 |  | 0
| d160 | m | 12 |  | 0
| d250 (zaščitna cev) | m | 5 |  | 0
46 | PP ali PE nizkošumna odtočna cev za horizontalno ali vertikalno montažo komplet s pritrdilnim materialom (cevnimi objemkami z izolacijskim vložkom) ter fazoni in spojnim materialom.
Ustreza proizvod Geberit tip dB 20 ali drugi enakovredni.
Način spajanja: natikanje
| d75 | m | 36 |  | 0
| d110 | m | 12 |  | 0
| d125 | m | 40 |  | 0
OPOMBA:
Vse nizkošumne cevi se dodatno protihrupno izolira z 9mm izolacije. Ustreza proizvod Tubolit AR Fonowave 9mm ali drugi enakovredni.
47 | Čistilni kos iz PP ali PE vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| d50 | kom | 0 |  | 0
| d75 | kom | 2 |  | 0
| d110 | kom | 2 |  | 0
| d125 | kom | 3 |  | 0
| d160 | kom | 0 |  | 0
48 | Bele plastične cevi za bazensko tehniko, spajanje z lepljenjem, cev za horizontalno ali vertikalno montažo (uporabljene za odtoke kondenza iz hladilnih naprav in za odtok iz testnih conskih ventilov sprinkler instalacije) komplet s fazoni in spojnim materialom.
Odtočne cevi je potrebno dodatno izolirati z izolacijskimi cevaki deb. 6mm z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene.
Uporabiti za gravitaciske in tlačne odseke.
| d32 - cev za odduh fekalnega črpališča | m | 52 |  | 0
| d32 - kondenz | m | 916.8 |  | 0
| d40 - kondenz | m | 264 |  | 0
| d50 - testni conski ventili | m | 108 |  | 0
| d50 - tlačna cev fekalnega črpališča | m | 59 |  | 0
49 | Vgradni sifon za pralni in pomivalni stroj DN40/50 z integriranim priključkom za vodo (rozete, dotok/odtok R1/2" notranji navoj) in iztočno pipo R1/2".
Dobaviti vključno z varovalom povratnega toka in odzračevalnikom, ohišjem z možnostjo nastavitve globine, montažno ploščo s priključnim kolenom za stroj 3/4" HL19.C in nerjavečo jekleno krovno ploščo 100x180mm, najmanjša vgradna globina: 75 mm.
| Ustreza proizvod HL tip HL406 ali drug enakovredni | kom | 2 |  | 0
50 | Strešna kapa skupaj z obrobo za oddušno cev z zaščito proti meteorni vodi in mrčesom.
| d75 | kom | 4 |  | 0
51 | Požarne manšete nameščene pri prehodu kanalizacijskih cevi skozi različne požarne sektorje, komplet z vsem pritrdilnim, tesnilnim materilom, ustreza proizvod GEBERIT, tip RS90 ali drug enakovredni
| d40 | kom | 6 |  | 0
| d75 | kom | 15 |  | 0
| d110 | kom | 8 |  | 0
| d125 | kom | 14 |  | 0
| d160 | kom | 3 |  | 0
| d250 | kom | 2 |  | 0
52 | Kroglični navojni ventil za namestitev na tlačno cev potopne črpalke, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter nepovratno loputo.
| DN 40 PN 10 | kom | 2 |  | 0
53 | Podometni/nadometni/cevni sifon za klimatske naprave s higienskim priključnim adapterjem, DN32 - 100x100mm.
Podometni kondenčni sifon za klimatske naprave s higienskim priključnim adapterjem, skladno z zahtevami ÖNORM H6020:2015 npr.: za bolnice, ambulante, domove ostarelih; za smradno zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo.
Pred izsušitvijo zanesljiv in čistljiv kasetni vložek smradne zapore. Možnost priključitve za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (Najmanjši– prehodni notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na vgradno globino.Najmanjša vgradna globina 60 mm.
| Ustreza proizvod HL tip HL138H ali drug enakovredni | kom | 5 |  | 0
54 | Razstavni kos za namestitev v tlačno cev, za potrebe čiščenja tlačnega voda, sestavljen iz: - prirobnic DN50 PN6 2 kom - povezavalne cevi DN 50 dolžine L=500 mm - protiprirobnic za namestitev na tlačni vod 2 kom - gumijasto tesnilo 2 kom - komplet vijakov za pritrditev prirobnic | kom | 6 |  | 0
55 | Členkasto vodotesno tesnilo za vgradnjo pri prehodu cevi skozi steno. Komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- | za cev d50 | kom | 1 |  | 0
| za cev d75 | kom | 1 |  | 0
| za cev d110 | kom | 2 |  | 0
- | za cev d125 | kom | 1 |  | 0
- | za cev d160 | kom | 1 |  | 0
56 | Popolnoma potopna črpalka s sekači za fekalno črpališče v kleti za stacionarno postavitev za črpanje umazane vode in odpadne vode s fekalijami (v območju veljavnosti EN 12050-1).
Črpalka za odpadno vodo z radialnim sekačem z učinkom dvojnih škarij.
Horizontalni tlačni priključek s prirobnico in ovalnim priključkom. Ohišje hidravlike in tekač iz sive litine, sekač iz kaljenega rezalnega jekla.
Površinsko hlajen 3~-motor s termičnim nadzorom motorja in elektrodo za vlago. Tesnilna komora, napolnjena z oljem, z dvema drsnima tesniloma. Ohišje motorja iz sive litine. Ločljiv priključni kabel s prostim koncem kabla.
Transportni medij: Odpadna voda 100 % Temperatura medija: 20 °C Pretok: 3,09l/s Črpalna višina: 25 m Črpalka višina najv.: 32 m
Informacije o proizvodu Potopna črpalka za odpadne vode s sekači Noži za rezanje - Da Maks. delovni tlak - 473 kPa Temperatura medija - od 3°C do 40°C Maks. potopna globina - 7m Tip tekača - Dvokanalni tekač s sekačem Premer tekača - 171mm
Podatki o motorju Konstrukcija motorja: Potopni motor – površinsko hlajen Omrežni priključek: 3~400V/50 Hz Toleranca napetosti: ±10 % Faktor moči: 0,84 Nazivna moč motorja: 2,5 kW Priključna moč: 3,2 kW Nazivni tok: 5,5 A Tip zagona: Direktni vklop Nazivno število vrtljajev: 2848 1/min Razred izolacije: F Vrsta zaščite: IP68 Način obratovanja (potopni): S1 Način obratovanja (nepotopljen): S2-15 min, S3-10%
Sesalni priključek: , - Priključek cevi na tlačni strani: DN 32/40, PN 6/10 Neto teža pribl.: 38 kg
| Ustreza proizvod Wilo tip: Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
OPREMA:
a) | Obešalna enota za montažo v jašek črpalke za enostavno vgradnjo črpalke za odpadno vodo na tlačni cevovod. Obseg dobave: - Montažna peta z dvojnim držalom cevi - Spojna prirobnica za montažo na tlačni priključek - Profilno tesnilo - Montažni material Dve cevni vodili je treba priskrbeti na mestu vgradnje!
| Tehnični podatki: Sesalni priključek: , - Priključek cevi na tlačni strani: DN 32/40, PN 6/10 | kom | 2 |  | 0
b) | Protipovratni ventil v skladu z EN 12050-4 za avtomatsko zapiranje tlačnega voda, da se prepreči njegova izpraznitev in zaradi nje nastali tlačni sunki. Vklj. z montažnim materialom. - Priključek: Prirobnica - Zapiralni element: vzmetena loputa
| Tehnični podatki Priključek cevi na tlačni strani: DN 32/40, PN 6/1 | kom | 2 |  | 0
c) | Krmiljenje nivoja s senzorjem nivoja
Prek naprave Micro Control vodena stikalna naprava za nivojsko odvisno krmiljenje dveh potopnih črpalk s pomočjo analognih ali digitalnih dajalnikov signala. Posamezni parametri se vnesejo z vodenjem po menijih, ki je podprto s simboli, in z upravljalnim gumbom.
Funkcije: - Dva različna načina obratovanja za široko področje uporabe: - Način obratovanja »izprazniti«: Za praznjenje jaškov za odpadno vodo - Način obratovanja »polnjenje«: za polnjenje rezervoarjev za vodo in cistern - Nastavljiva preobremenitvena zaščita - Termični nadzor motorja - Funkcija zagona črpalke - Nastavljivi čas zakasnitve izklopa - Avtomatski preklop črpalk - Optimiranje časa delovanja - Rezervna črpalka - Avtomatski preklop zaradi motnje - Nadzor smeri vrtenja - Alarm visoke gladine vode s prisilnim vklopom priključenih črpalk - Zaščita pred suhim tekom - Pomnilnik napak za 10 sporočil o napaki vklj. z vrsto motnje
Oprema: - Prikaz aktualnega stanja obratovanja in obratovalnih podatkov ter motenj prek LCD-zaslona in LED-diod - S simboli podprto vodenje po meniju - Glavno stikalo - Nastavitev obratovalnih parametrov in upravljanje prek upravljalnega gumba - Daljinski dostop prek ModBus - Integrirano alarmno brenčalo
Vhodi: - 1x analogni precizijski vhod 4-20 mA za nivojsko krmiljenje s senzorjem nivoja - 3x digitalni vhodi za nivojsko krmiljenje s plovnim stikalom - 1 x digitalni vhod za prenizek nivo vode s plovnim stikalom (zaščita pred suhim tekom) - 1 x digitalni vhod za sporočanje visoke gladine vode s plovnim stikalom (alarm za visoko gladino vode) - 2x vhod za termični nadzor navitja z bimetralnim temperaturnim tipalom, priključek za temperaturna tipala PTC ni možen! - 2x vhod za priključitev senzorjev vlažnosti (npr.: puščanje motornega prostora ali nadzor tesnilne komore) - 1x digitalni vhod za zunanji vklop/izklop za daljinski vklop in izklop avtomatskega načina
Izhodi - 1x brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o obratovanju (SBM) - 1 x brezpotencialni kontakt za skupno sporočilo o motnji (SSM) - 1 x brezpotencialni kontakt za posamezno sporočilo o obratovanju (ESM) na črpalko - 1 x brezpotencialni kontakt za posamezno sporočilo o motnji (ESM) na črpalko - 1 x analogni izhod 0–10 V za izdajo dejanske vrednosti nivoja
| Tehnični podatki: - Omrežni priključek: 1~220-230 V, 50/60 Hz ali 3~380-400 V, 50/60 Hz - Maksimalna nazivna moč (P<suB>2</suB>) na črpalko: 4 kW - Maksimalni nazivni tok I<suB>N</suB> na črpalko: 12 A - Tip zagona: Neposredni - Krmilna napetost: 24 VDC - Temperatura okolice/obratovanja: -30…+50 °C - Temperatura skladiščenja: -30…+60 °C - Najv. rel. zračna vlažnost: 90 %, brez kondenzacije - Material ohišja: polikarbonat, odporen proti UV - Vrsta zaščite: IP54 - Električna varnost: Stopnja umazanosti II | kom | 1 |  | 0
d) | Senzor nivoja za nivojsko krmiljenje v medijih z vsebnostjo fekalij.
| Tehnični podatki: Maks. obrem. kontaktov: 10...30 VDC/4...20 mA Oblika kontakta: Nivojska sonda Dolžina kabla: 10 m Vrsta zaščite: IP68 Teža: 1.5 kg | kom | 1 |  | 0
57 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
G. | OSTALO
58 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
| - površina preboja: 0,1×0,1 m | kom | 32 |  | 0
| - površina preboja: 0,2×0,2 m | kom | 25 |  | 0
59 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev cevnih instalacij čez stene in plošče požarnih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika. | kpl | 1 |  | 0
60 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za celoten objekt). | kpl | 1 |  | 0
61 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za celoten objekt). | kpl | 1 |  | 0
62 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. | kpl | 1 |  | 0
63 | Izdelava gradbenih prebojev, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili. | kpl | 65 |  | 0
64 | Priključitev interne meteorne kanalizacije za objekt na javno kanalizacijo pred objektom. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
65 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
66 | Priključitev interne fekalne kanalizacije za objekt na javno kanalizacijo pred objektom. Komplet z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
67 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor. Vris prememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki ter v digitalni obliki. | kpl | 1 |  | 0
68 | Izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Predaja celovite in urejene dokumentacije za uporabo, varno rokovanje, vzdrževanje in servisiranje vgrajenih naprav in materialov za lastnika in upravitelja objekta ter njegove uporabnike. Gradivo se bo med drugim uporabilo za izdelavo Tehničnega priročnika za uporabnike stavbe - preprost nabor uporabniških navodil za vse uporabnike stavbe ter tehnične službe stavbe. | kpl | 1 |  | 0
69 | Zagon in obratovalni monitoring ter optimizacija delovanja tehničnih sistemov po primopredaji objekta z upoštevanjem DGNB kriterija z dodatnimi navodili.
Izdelava zagonskega koncepta z razporedom aktivnosti. Dokument naj vsebuje načrt zagona, vključno z merljivimi cilji v zvezi s porabo energije, temperaturami itd., in oblikovan koncept za popolno dokumentacijo vseh procesov regulacije in prilagajanja.
Izvedba predhodnega preizkusa delovanja sistemskih komponent z izdelavo uradnega poročila. Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezračevalnega sistema skladno s standardom SIST prEN 12599.
Izvedba in dokumentacija preizkusa delovanja in izvedba usposabljanja za operaterje. Preizkus delovanja je treba izvesti na različnih sistemih pod različnimi pogoji delovanja (npr. delovanje pri polni obremenitvi, delovanje v sili itd.). Kot del priprav na preizkuse delovanja in zmogljivosti je treba v zgodnji fazi izvesti usklajevalne sestanke s pogodbenimi podjetji in projektanti ter jih dokumentirati v dnevnikih rezultatov preizkusov.
Izdelava detajlnega končnega poročila, ko je zaključen celoten postopek zagona in prevzema, vključno s povzetkom izvedenih preskusov in delovnih procesov, dokumentacijo ciljev in seznamom nerešenih vprašanj, ki jih je treba obravnavati na začetku obratovalne faza stavbe.
Izdelava in predaja celovitega koncepta delovanja za kontinuiran monitoring in regulacijo sistemov objekta v sodelovanju z lastnikom in upraviteljem objekta.
| Pregled in po potrebi optimizacija nastavitev sistema delovanja stavbnih instalacij objekta za doseganje ciljnih vrednosti sistema (ki izhajajo iz zagona), izvedena in končana v 10-14 mesecih od primopredaje objekta. Kreiranje seznama potrebnih ukrepov in priporočil za optimalno delovanje sistema v fazi uporabe objekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO (3)
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## 4.3. REKAPITULACIJA
4.3. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede
4.3. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
| SKUPAJ | 0

## 4.3. OGREVANJE IN HLAJENJE
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.3. | OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del – prilagodi jih svoji tehnologiji dela; pred uporabo jih predloži v potrditev odgovornemu projektantu!
OPOMBA: Vsi pogoni na regulacijskih ventilih morajo imeti možnost regulacije preko signala 0-10V!
A. | TOPLOTNA POSTAJA - VROČEVOD PRIMAR
1 | Odzračevalni lonček V=2 l, tlačna stopnja PN 25 izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z prirobnično kroglično pipo DN 15 PN 25 (skladno z navodilom Energetike Ljubljana) ventilom in odzračevalno cevjo DN 15 vodeno v odtok, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 2 |  | 0
2 | TP.01 Ultrazvočni toplotni števec:
Ultrazvočni toplotni števec z LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim delom, temperaturnimi tipali Pt500 z dvovodnim priklopom, 230 V omrežnim napajanjem, opremljen z žičnim M-Bus izhodom ter NB IoT komunikacijskim modulom z integrirano SIM kartico, ki omogoča brezplačen prenos podatkov preko NB IoT omrežja najmanj 8 let.
Komplet vključuje pritrditveni, nosilni, tesnilni, izolativni in vezni material, ter celotno povezavo na vročevodno, električno in signalno instalacijo z vsem potrebnim elektro materialom.
Nazivne karakteristike za ogrevanje objekta:
Qp = 6,0 m³/h
delovni pretok = 5,0 m³/h
tlak = 6 kPa
nazivni tlak = PN 25
| Ustreza: Kamstrup ULTRAFLOW 54, DN25, L = 260 mm, računska enota Multical 603 z NB IoT in M-Bus modulom. | kpl | 1 |  | 0
3 | TP.04 Ultrazvočni toplotni števec:
Ultrazvočni toplotni števec z LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim delom, temperaturnimi tipali Pt500 z dvovodnim priklopom, 230 V omrežnim napajanjem, opremljen z žičnim M-Bus izhodom ter NB IoT komunikacijskim modulom z integrirano SIM kartico, ki omogoča brezplačen prenos podatkov preko NB IoT omrežja najmanj 8 let.
Komplet vključuje pritrditveni, nosilni, tesnilni, izolativni in vezni material, ter celotno povezavo na vročevodno, električno in signalno instalacijo z vsem potrebnim elektro materialom.
Nazivne karakteristike za pripravo sanitarne tople vode:
Qp = 2,5 m³/h
delovni pretok = 1,94 m³/h
tlak = 3 kPa
nazivni tlak = PN 25
| Ustreza: Kamstrup ULTRAFLOW 54, DN20, L = 130 mm, računska enota Multical 603 z NB IoT in M-Bus modulom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 6 |  | 0
5 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe dimenzije 100mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
6 | Prirobnične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
7 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 25 | kom | 2 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 2 |  | 0
8 | Prirobnična lovilec nesnage, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komplet z izpustno pipico za lažje čiščenje in kontrolo.
| DN 25 PN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 50 PN 25 | kom | 1 |  | 0
9 | TP.02 Prehodni regulacijski ventil z elektromotornim hitrim pogonom in temperaturnimi tipali.
Dvo-potni sedežni ventil za regulacijo priprave ogrevalne vode.
Opremljen z elektromotornim pogonom z napajanjem 230 V, z maksimalnim časom hoda ≤10 s za celoten hod, sila vsaj 450 N.
Dobava vključuje: ventil, pogon, tipala, pritrdilni, nosilni, tesnilni, izolativni in vezni material ter priključitev na vročevodno, električno in komunikacijsko instalacijo z vsemi potrebnimi elektro materiali.
ali drugi enakovredni!
OGREVANJE OBJEKTA
Q=5,0 m3/h
kvs=4,0m3/h
dp=156kPa
DN 15 PN 25
| Danfoss VB 2 15/4 s pogonom AMV 33 ali enakovreden, z vgrajeno varnostno funkcijo in ustreznimi tipali. | kpl | 1 |  | 0
10 | TP.05 Prehodni regulacijski ventil z elektromotornim hitrim pogonom in temperaturnimi tipali.
Dvo-potni sedežni ventil za regulacijo priprave sanitarne tople vode v pretočnem režimu.
Opremljen z elektromotornim pogonom z napajanjem 230 V, z maksimalnim časom hoda ≤10 s za celoten hod, sila vsaj 450 N, hod 10 mm, z varnostno funkcijo ("fail-safe" zapiranje ob izpadu napajanja).
Dobava vključuje: ventil, pogon, tipala, pritrdilni, nosilni, tesnilni, izolativni in vezni material ter priključitev na vročevodno, električno in komunikacijsko instalacijo z vsemi potrebnimi elektro materiali.
ali drugi enakovredni!
SANITARNA TOPLA VODA
Q=1,94 m3/h
kvs=2,5m3/h
dp=60kPa
DN 15 PN 25
| Danfoss VB 2 15/2,5 s pogonom AMV 33 ali enakovreden, z vgrajeno varnostno funkcijo in ustreznimi tipali. | kpl | 1 |  | 0
10 | TP.03 PRENOSNIK TOPLOTE
vročevod - ogrevanje objekta
Dobaviti komplet s stojalom/nosilcem, pritrdilnim, tesnilnim, veznim materialom. Vključuje tovarniško izdelan toplotno izolacijski element ali izdelava izolacije prenosnika na objektu iz izolacijskih plošč Armaflex AF ali druga enakovredna. Debelina izolacije min. 100mm.
proizvod: DANFOSS
tip: XB52M-1-70
ali drugi enakovredni!
certifikat: PED 2014/68/EU, Art. 4.3
moč: 331kW
površina: 7,14m2
masa: 38kg
dimenzija:466x256x190 (VxŠxG)
PRIMAR (voda - vročevod)
temperaturni režim: 100/43°C
pretok: 5,0 m3/h
tlačni padec: 1kPa
SEKUNDAR (voda - ogrevanje objekta)
temperaturni režim: 40/55°C
pretok: 19,0 L/min
| tlačni padec: 25kPa | kpl | 1 |  | 0
11 | TP.06 PRENOSNIK TOPLOTE
vročevod - sanitarna topla voda
Dobaviti komplet s stojalom/nosilcem, pritrdilnim, tesnilnim, veznim materialom. Vključuje tovarniško izdelan toplotno izolacijski element ali izdelava izolacije prenosnika na objektu iz izolacijskih plošč Armaflex AF ali druga enakovredna. Debelina izolacije min. 100mm.
proizvod: DANFOSS
tip: SL70TL-1-30
ali drugi enakovredni!
certifikat: PED 2014/68/EU, Art. 4.3
moč: 108kW
površina: 2,04m2
masa: 16kg
dimenzija:497x117x81 (VxŠxG)
PRIMAR (voda - vročevod)
temperaturni režim: 65/22°C
pretok: 37 L/min
tlačni padec: 19kPa
SEKUNDAR (voda - sanitarna topla voda)
temperaturni režim: 10/55°C
pretok: 35 L/min
| tlačni padec: 16kPa | kpl | 1 |  | 0
12 | TP.4 AVTOMATIKA TOPLOTNE POSTAJE:
| Danfoss ECL 310, 230Vac | kom | 1 |  | 0
| Podnožje za ECL 310, tudi za ECL 210 | kom | 1 |  | 0
| A266 aplikacijski ključ | kom | 1 |  | 0
| TIPALO ESMT zunanje temp. tipalo | kom | 1 |  | 0
| TIPALO ESMU 100 Cu | kom | 5 |  | 0
| TULJKA ZA ESMU 100 nerj. | kom | 5 |  | 0
| Tlačno tipalo ogrevalne vode od -1,0 do 24,0 bar in zapornim elementom DN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobaviti skupaj z zagonom in s priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
13 | Varnostni termostat ST/STW za zaprtje mešalnega ventila ob povišanju temp. ogrevalne vode na 95°C, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter priključitev na električno in signalno omrežje.
| Danfoss, ST1 (koda 087N1050) | kom | 2 |  | 0
ali drugi enakovredni!
14 | Dobava in montaža ogrevalnega cevnega sistema iz brezšivnih jeklenih cevi po SIST EN 10216-1 (DIN 2448), material P235TR (St 37), za razvod ogrevalne vode. Cevi toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazonskimi elementi ter obešali z izolirnimi vložki.
Vključno z:
*pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke ipd.) iz vroče cinkane jeklene pločevine, z vložki proti tresljajem; *izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja cevi; *čiščenjem cevi in nanosom dveh slojev osnovnega antikorozijskega premaza po varjenju; *toplotno izolacijo izključno iz mineralne volne za temperature do 130 °C, s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,034 W/m·K pri 0 °C (po SIST ISO 8497); *izolacijo negorljivosti A1-s1,d0 po DIN EN 13501-1 (negorljivo, zelo nizka emisija dima, brez kapljanja); *obložena z aluminijasto pločevino *izolacijo debeline enake nazivnemu premeru cevi; *alternativno izvedbo z AL kaširano mineralno volno; *montažo in varjenjem vseh spojev.
Način spajanja: varjenje
Razvod ogrevalne vode vročevoda v strojnici.
| DN 50 | m | 14 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 15 | m | 22 |  | 0
B. | TOPLOTNA POSTAJA - OGREVANJE SEKUNDAR
15 | Vzmetni varnostni ventil DN 32, tlak odpiranja 4,5 bar. | kom | 2 |  | 0
16 | TP.07 - Zaprta ekspanzijska posoda
za ogrevalno/hladilno vodo po DIN4807-3 in odobreno po direktivi EU 2014/68/EU (tlačne naprave).
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 4,5 bar, priključek DN 25.
| Ustreza proizvod Reflex, tip N400/6 bar ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
17 | Navojni servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez zaporne ročice), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Sestavni del ventila je izpustna pipica.
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
18 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
19 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe dimenzije 100mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
20 | Navojne polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 16 | kom | 1 |  | 0
21 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 PN 16 | kom | 2 |  | 0
22 | Prirobnična lovilec nesnage, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komplet z izpustno pipico za lažje čiščenje in kontrolo.
| DN 80 PN 16 | kom | 1 |  | 0
C. | TOPLOTNA POSTAJA - RAZDELILEC OGREVANJE
23 | G.03 - RAZDELILEC OGREVALNE VODE DN 125 DOVOD
Razdelilnik ogrevalne vode izdelan iz cevi DN 125, nameščen v kotlovnici, s cevnimi priključki in prirobnicami, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izvedba z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije d= 100 mm. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne in zaščita z AL pločevino.
Priključki (glej funkcionalno shemo):
| razdelilnik dimenzije DN 125 glavni priključki - zgornja stran: 1x DN 80 PN 16 1x DN 65 PN 16 1x DN 50 PN 16 1x DN 25 PN 16 ostali priključki: 3x DN 15 PN 16 (merilniki - na zgornji strani) 1x DN 65 PN 16 (rezerva - na zgornji strani) 1x DN 20 PN10 (izpustna pipica - na spodnji strani) | kpl | 1 |  | 0
24 | G.04 - RAZDELILEC OGREVALNE VODE DN 125 POVRATEK
Razdelilnik ogrevalne vode izdelan iz cevi DN 125, nameščen v kotlovnici, s cevnimi priključki in prirobnicami, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izvedba z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije d= 100 mm. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne in zaščita z AL pločevino.
Priključki (glej funkcionalno shemo):
| razdelilnik dimenzije DN 125 glavni priključki - zgornja stran: 1x DN 80 PN 16 1x DN 65 PN 16 1x DN 50 PN 16 1x DN 25 PN 16 ostali priključki: 2x DN 15 PN 16 (merilniki - na zgornji strani) 1x DN 65 PN 16 (rezerva - na zgornji strani) 1x DN 20 PN10 (izpustna pipica - na spodnji strani) | kpl | 1 |  | 0
25 | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 8 |  | 0
26 | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe dimenzije 100mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 8 |  | 0
27 | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 16 | kom | 8 |  | 0
| DN 20 PN 16 | kom | 2 |  | 0
28 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 | kom | 5 |  | 0
| DN 80 PN 16 | kom | 2 |  | 0
29 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 16 | kom | 3 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 4 |  | 0
30 | Prirobnična lovilec nesnage, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komplet z izpustno pipico za lažje čiščenje in kontrolo.
| DN 65 PN 16 | kom | 1 |  | 0
31 | Navojni lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komplet z izpustno pipico za lažje čiščenje in kontrolo.
| DN 50 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
32 | Prirobnična protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 | kom | 1 |  | 0
33 | Navojna protipovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 1 |  | 0
34 | Ročni navojni ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, z merilnimi nastavki za ogrevalno oz. hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -20°C do 120 °C, PN 20, s funkcijo zapiranja in prednastavitve. Narejen iz na razcinkanje odporna medenina. Dobaviti vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 16 (kvs=40 m3/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip MSV-BD ali drugi enakovredni.
35 | Prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, z merilnimi nastavki za ogrevalno oz. hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 130 °C, PN 16, s funkcijo zapiranja in prednastavitve. Lastnosti ohišja (EN-GJL-250), lastnosti vretena CW602N in CuSn5Zn5Pb5, lastnosti tesnila sedeža EPDM in PTFE. Dobaviti vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 16 (kvs=93,4 m3/h) | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip MSV-F2 ali drugi enakovredni.
36 | Odzračevalni lonček V=2 l, tlačna stopnja PN 25 izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 8 |  | 0
37 | G.01 - OBTOČNA ČRPALKA
cirkulacija ogrevalne vode med razdelilcem ogrevalne vode in klimati
Izdelek: Wilo
Oznaka izdelka: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7
Transportni medij: Voda 100 %
Pretok: 9,4 m³/h
Tlačna višina: 10,00 m
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Minimalni indeks učinkovitosti (MEI): ≤ 0.17
Omrežni priključek: 230V/50Hz/1
Razred energijske učinkovitosti motorja: IE5
Priključna moč: 0.01 kW ... 0.56 kW
Nazivni tok: 2,46 A
Neto teža pribl.: 18,8 kg
Sesalni priključek: DN 50, PN 6/10
Priključek cevi na tlačni strani: DN50, PN 6/10
Vgradna dolžina: 280 mm
Ali drugi enakovredni.
Črpalka omogoča signalizacijo delovanja in napake, možnost daljinskega vklopa, digitalne vhode in izhode 2xDI in 1x DO.
| Energetsko varčna obtočna črpalka z elektronskim prilagajanjem. Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
38 | G.02 - OBTOČNA ČRPALKA
cirkulacija ogrevalne vode med razdelilcem ogrevalne vode in konvektorji
Izdelek: Wilo
Oznaka izdelka: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-R7
Transportni medij: Voda 100 %
Pretok: 5,5 m³/h
Tlačna višina: 11,00 m
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Minimalni indeks učinkovitosti (MEI): ≤ 0.17
Omrežni priključek: 230V/50Hz/1
Razred energijske učinkovitosti motorja: IE5
Priključna moč: 0.01 kW ... 0.56 kW
Nazivni tok: 2,46 A
Neto teža pribl.: 18,8 kg
Sesalni priključek: DN 50, PN 6/10
Priključek cevi na tlačni strani: DN50, PN 6/10
Vgradna dolžina: 280 mm
Ali drugi enakovredni.
Črpalka omogoča signalizacijo delovanja in napake, možnost daljinskega vklopa, digitalne vhode in izhode 2xDI in 1x DO.
| Energetsko varčna obtočna črpalka z elektronskim prilagajanjem. Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
39 | G.05 - OBTOČNA ČRPALKA
cirkulacija ogrevalne vode med razdelilcem ogrevalne vode in protizmrzovalno zaščito v garaži (kalorifer)
Izdelek: Wilo
Oznaka izdelka: Stratos PICO 25/05-6
Transportni medij: Voda 100 %
Pretok: 0,8 m³/h
Tlačna višina: 4,00 m
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Indeks energetske učinkovitosti (EEI) ≤ 0.18
Omrežni priključek: 230V/50Hz/1
Razred energijske učinkovitosti motorja: IE5
Priključna moč: 0.003 kW ... 0.04 kW
Nazivni tok: 0,44 A
Neto teža pribl.: 1,88 kg
Vgradna dolžina: 180 mm
Ali drugi enakovredni.
| Energetsko varčna obtočna črpalka z elektronskim prilagajanjem. Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
39 | Tlačno tipalo ogrevalne vode od -1,0 do 24,0 bar in zapornim elementom DN 10 | kom | 1 |  | 0
40 | Ogrevalni cevni sistem - Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije enaka nominalni dimenziji (premeru) cevi. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne kaširane z AL folijo.
Način spajanja: varjenje
Razvod ogrevalne vode v strojnici.
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 50 | m | 22 |  | 0
| DN 65 | m | 22 |  | 0
| DN 80 | m | 24 |  | 0
Č. | STREHA - HLAJENJE OBJEKTA
41 | H.1 Hladilni agregat zrak-voda
Hladilni agregat zrak/voda za montažo na prostem za klimatiziranje stanovansko/poslovnih objektov. Zunanja enota z aksialnimi ventilatorji, scroll kompresorji in ploščnimi izmenjevalci.
Proizvod: AERMEC
Tip: NRB
° Mehanski termostatski ventil ° Samo hlajenje ° Brez rekuperacije odpadne toplote U Zelo visoka učinkovitost ° Aluminijast izmenjevalec M Močnejši vetilatorji ° 400V/3/50Hz z varovalkami AB Hranilnik hladu in črpalka A (ali drugi enakovredni)
Delovno področje: Delovanje pri polni obremenitvi do 51°C zunanje temperature zraka. Enota lahko proizvaja hladno vodo -10°C.
Dva hladilna kroga: Enota z dvema hladilnima krogoma, zasnovana za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti pri polni obremenitvi, zagotavljanje visoke učinkovitosti pri delni obremenitvi in zagotavljanje kontinuitete v primeru izpada enega od krogov.
Aluminijast mikrokanalen izmenjevalec: Mikrokanalni kondenzacijski aluminijasti izmenjevalci zagotavljajo visoko raven učinkovitosti, zmanjšano količino hladilnega sredstva in nižjo težo enote.
Vgrajen hidro modul: V napravi vgrajen hranilnik hladu volumna 600 litrov, varnostni ventil, eksapnzijska posoda, obtočna črpalka.
Tehnične karakteristike
Moč hlajenja: 208 kW
Priključna ele. moč: 76 kW
Električni tok: 139 A
Zagonski ele tok 194 A
EER >= 2,74 kW/kW
SEER >=4,51 kW/kW
Temperaturni režim medija: 7/12 °C
Temperatura okolice: 35 °C
Medij: 30/70% glikol/voda
Hladivo: R410A
Zvočna moč <= 92dB(A)
Zvočni tlak na razdalji 10m <= 54 dB(A)
Obtočna črpalka: DA
Hranilnik hladu: 600 litrov
Pretok medija: 10,95 l/s
Eksterni dp črpalke min: 50kPa
Dimenzije DxŠxV: 3,97x2,2x2,45m
Teža: 3620 kg
Priključki: DN 80
Hladilna kroga: 2 kom
Kompresorji scroll: 4 kom
Ventilatorji: 6 kom, aksialni
Pretok zraka: 30 m3/s
Območje delovanja
Enota mora omogočati proizvodnjo hlajene vode v režimu izstopne temp. medija +4° do + 18 °C, pri temp. okolice -10 do 47 °C
Zagotovilo kvalitete: Hladilni agregat je izdelan v skladu s standardi ISO 9001:2008 in ISO14001, tovarniško testiran v skladu s EN14511 in certificirana po EUROVENT, skladen po EU Ecodesign regulativi pod ErP direktivo 2009/125/EC, vklj. z vsem njenim kasnejšim posodobitvam.
Upoštevane evropske direktive: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE, Machinery Directive (MD) 2006/42/CE, Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE, ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE, Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1, EcoDesign Directive 2009/125/CE.
Dodatna oprema:
Flow switch Protivibracijske podloge Hranilnik hladu Obtočna črpalka tip B
| Ustreza proizvod AERMEC tip NRB0800°°°U°M°AA ali drugi enakovredni. | kpl | 2 |  | 0
42 | Gumijasti cevni dušilci vibracij - amortizerji za montažo na cevi, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100 PN 16 | kom | 4 |  | 0
44. | Manometer premera 100 mm, do 16 bar, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 11 |  | 0
45. | Termometer z merilnim območjem 0-40°C, okrogle izvedbe dimenzije 100mm skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 12 |  | 0
46. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 16 | kom | 12 |  | 0
47 | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s protiprirobnico, potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 PN 16 | kom | 3 |  | 0
| DN 100 PN 16 | kom | 7 |  | 0
| DN 125 PN 16 | kom | 6 |  | 0
48 | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s protiprirobnico, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Komplet z izpustno pipico za lažje čiščenje in kontrolo.
| DN 80 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 PN 16 | kom | 3 |  | 0
49 | Prirobnična protipovratna loputa, dobaviti skupaj s protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 PN 16 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 PN 16 | kom | 1 |  | 0
50 | Odzračevalni lonček V=2 l, tlačna stopnja PN 25 izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom DN 10 in kroglično pipo DN 10, pobarvan s temeljno in belo barvo. | kom | 8 |  | 0
51 | Prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, z merilnimi nastavki za ogrevalno oz. hladilno vodo brez pare in za obratovalno območje od -10°C do 130 °C, PN 16, s funkcijo zapiranja in prednastavitve. Lastnosti ohišja (EN-GJL-250), lastnosti vretena CW602N in CuSn5Zn5Pb5, lastnosti tesnila sedeža EPDM in PTFE. Dobaviti vključno s proitprirobnicami, vijaki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 PN 16 (kvs=122 m3/h) | kom | 1 |  | 0
| DN 100 PN 16 (kvs=200 m3/h) | kom | 3 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip MSV-F2 ali drugi enakovredni.
52 | HR.01 - OBTOČNA ČRPALKA
cirkulacija hladilne vode med razdelilcem hladilne vode in konvektorji
Izdelek: Wilo
Oznaka izdelka: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6/10-R7
Transportni medij: Propilen-glikol 30 %
Pretok: 40,4 m³/h
Tlačna višina: 8,00 m
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Minimalni indeks učinkovitosti (MEI): ≤ 0.17
Omrežni priključek: 230V/50Hz/1
Razred energijske učinkovitosti motorja: IE5
Priključna moč: 0.02 kW ... 1.65 kW
Nazivni tok: 7,14 A
Neto teža pribl.: 32.9 kg
Sesalni priključek: DN 80, PN 6
Priključek cevi na tlačni strani: DN80, PN 6
Vgradna dolžina: 360 mm
Ali drugi enakovredni.
Črpalka omogoča signalizacijo delovanja in napake, možnost daljinskega vklopa, digitalne vhode in izhode 2xDI in 1x DO.
| Energetsko varčna obtočna črpalka z elektronskim prilagajanjem. Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
53 | HR.02 - OBTOČNA ČRPALKA
cirkulacija hladilne vode med razdelilcem hladilne vode in klimati
Izdelek: Wilo
Oznaka izdelka: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7
Transportni medij: Propilen-glikol 30 %
Pretok: 18,3 m³/h
Tlačna višina: 9,00 m
Največji obratovalni tlak: 10 bar
Minimalni indeks učinkovitosti (MEI): ≤ 0.17
Omrežni priključek: 230V/50Hz/1
Razred energijske učinkovitosti motorja: IE5
Priključna moč: 0.02 kW ... 1.44 kW
Nazivni tok: 6,23 A
Neto teža pribl.: 31,6 kg
Sesalni priključek: DN 65, PN 6/10
Priključek cevi na tlačni strani: DN65, PN 6/10
Vgradna dolžina: 340 mm
Ali drugi enakovredni.
Črpalka omogoča signalizacijo delovanja in napake, možnost daljinskega vklopa, digitalne vhode in izhode 2xDI in 1x DO.
| Energetsko varčna obtočna črpalka z elektronskim prilagajanjem. Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
54 | Vzmetni varnostni ventil DN 25, tlak odpiranja 2,5 bar. Propilen glikol 30%. | kom | 1 |  | 0
55 | H.3 - Zaprta ekspanzijska posoda
za ogrevalno/hladilno vodo po DIN4807-3 in odobreno po direktivi EU 2014/68/EU (tlačne naprave).
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 2,5 bar, priključek DN 25.
| Ustreza proizvod Reflex, tip N200/6 bar ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
56 | Navojni servisni ventil za ekspanzijsko posodo (brez zaporne ročice), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Sestavni del ventila je izpustna pipica.
| DN 25 PN 10 (z izpustom) | kom | 1 |  | 0
57 | H.2 - HIDRAVLIČNA LOČNICA
Tovarniški izdelek ali narejena po naročilu. Ločnica sestavljena iz valjaste cevne oblike z bombiranim dnom in pokrovom, s prirobničnimi priključki za glavne cevi, odzračevalnim in izpustnim ventilom. Protikorozijsko zaščitena, ovita v paranepropustno toplotno izolacijo debelime 50mm in ovita z AL pločevino, kot zaščita izolacije pred vremenskimi vplivi.
TEHNIČNI PODATKI:
- | Priključki 4kom DN 125
- | Volumen min. 300 litrov
- | Pretok 22 l/s
- | Avtomatski ventil za odzračevanje na zgornji strani ločnice
- | Izpustni ventil na spodnji strani ločnice
| Dobaviti komplet z nosilno konzolo, veznim, pritrdilnim, izolativnim in tesnilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
58 | HR.03 - RAZDELILEC HLADILNE VODE DN 200 - DOVOD
Razdelilnik hladilne vode izdelan iz cevi DN 200, nameščen na strehi, izoliran toplotno in proti kondenzu, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izvedba z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije d= 100 mm. Zaščita z AL pločevino tesna izvedba kot zaščita pred vremenskimi vplivi .
Priključki (glej funkcionalno shemo):
| razdelilnik dimenzije DN 200 glavni priključki - zgornja stran: - 1x DN 125 - 1x DN 100 - 1x DN 80 - 1x DN 100 Ostali priključki: - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x DN 10 priklop za tlačno sondo | kpl | 1 |  | 0
59 | HR.04 - RAZDELILEC HLADILNE VODE DN 200 - POVRATEK
Razdelilnik hladilne vode izdelan iz cevi DN 200, nameščen na strehi, izoliran toplotno in proti kondenzu, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izvedba z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije d= 100 mm. Zaščita z AL pločevino tesna izvedba kot zaščita pred vremenskimi vplivi .
Priključki (glej funkcionalno shemo):
| razdelilnik dimenzije DN 200 glavni priključki - zgornja stran: - 1x DN 125 - 1x DN 100 - 1x DN 80 - 1x DN 100 Ostali priključki: - 1x DN 20 na spodnjem delu za izpustno pipo - 1x DN 10 za manometer - 1x DN 10 za termometer - 1x DN 10 priklop za tlačno sondo | kpl | 1 |  | 0
60 | Tlačno tipalo od -1,0 do 24,0 bar in zapornim elementom DN 10 | kom | 1 |  | 0
D. | STREHA - PRIKLJUČITEV KLIMATOV
OPOMBA (priključitev konvektorjev): Armature dimenzije DN 50 in manjše so navojne, dimenzije DN 65 in večje so prirobnične! Opisni del posameznega elementa, glej druga poglavja! Elementi na instalaciji rekuperacije in hlajenja morajo biti primerni za mešanico 30% glikola. Za vse elemente velja: ali drugi enakovredni
61 | KN.H.5 odvod
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 2 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 2 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 1 |  | 0
| ekspanzija REFLEX S 30 10/3 bar - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
| varnostni ventil DN 20 4bar - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 2 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 25 - rekuperacija | kom | 2 |  | 0
- | 2-potni kroglični ventil s pogonom 230V
| DN 25 - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
62 | KN.H.5 dovod
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 6 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 6 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 3 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 6 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 25 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 25 - rekuperacija | kom | 3 |  | 0
| DN 50 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 25 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| DN 25 - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
- | čistilni kos
| DN 25 - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 25 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 20 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 32 HF NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Medana CH3-LE.204-1/E/1/10T - rekuperacija | kom | 1 |  | 0
61 | KN.6
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 32 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 32 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 32 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 32 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 20 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 15 HF NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
63 | KN.7
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 20 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 40 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 20 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 20 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 32 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
64 | KN.8
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 15 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 15 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 15 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 15 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
65 | KN.9
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 15 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 15 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 15 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 15 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
66 | KN.H.10
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 15 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 25 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 15 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 15 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 15 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 20 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10-R7 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
E. | PRITLIČJE - PRIKLJUČITEV KLIMATOV
67 | KN.P.1
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 32 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 32 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 32 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 32 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 20 HF NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 20 HF NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7-ogrevanje | kom | 1 |  | 0
68 | KN.P.2
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 32 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 32 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 32 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 32 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 15 HF NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 20 HF NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7-ogrevanje | kom | 1 |  | 0
F. | KLET - PRIKLJUČITEV KLIMATOV
69 | KN.P.3
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 32 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 32 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 32 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 32 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 20 HF NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 25 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7-ogrevanje | kom | 1 |  | 0
70 | KN.P.4
PRIKLJUČITEV KLIMATA:
- | ostalo
| manometer 0-16bar | kom | 4 |  | 0
| termometer 0-100°C | kom | 4 |  | 0
| kroglična polnilna pipa DN 15 | kom | 2 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil DN 10 s kroglično pipo DN 10 | kom | 4 |  | 0
- | kroglični ventil
| DN 40 - ogrevanje | kom | 2 |  | 0
| DN 40 - hlajenje | kom | 2 |  | 0
- | nepovratna loputa
| DN 40 - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | ventil za hidravlično uravnovešenje
| Danfoss LENO MSV-BD 40 NN - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
- | tlačno neodvisni venti za hid. uravnoteženje s pogonom
| Danfoss AB-QM 32 NN pogon 230V - ogrevanje | kom | 1 |  | 0
| Danfoss AB-QM 32 NN pogon 230V - hlajenje | kom | 1 |  | 0
- | obtočna črpalka
| Wilo Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10-R7-ogrevanje | kom | 1 |  | 0
G. | KONVEKTORJI, KALORIFERJI IN RADIATORJI
71 | Ventilatorski kasetni konvektor tihe izvedebe montiran v spuščeni strop, za štiri cevni sistem hlajenja in ogrevanja.
Sestavljen iz minimalno dveh prenosnikov toplote (ogr in hla), tangencialnega brezstopenjskega (EC) ventilatorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata, zračnim filtrom, nosilci za pritrditev v stropno AB ploščo, s priključitvijo na električno in signalno omrežje, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja in komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Konvektor opremiti s črpalko kondenza za h=1,5m. Kondenz se dvigne do AB stropne plošče in nato vodi gravitacijsko do priključitve na meteorno ali fekalno kanalizacijo.
Vsak konvektor oziroma priključek na gravitacijski odtok kondenzata opremiti s protismradnim sifonom s kroglico.
Komplet s cevno povezavo med zapornimi ventili in konvektorji (nagubana nerjava izolirana cev), rešetko za vpih in povratek zraka in črpalko za odtok kondenza.
HLAJENJE
mešanica propilen-glikol 30%
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
OGREVANJE
voda
tvv = 55°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 40°C – izstopna temp. ogrevalne vode
Dimenzije konvektorja: ŠxGxV=587x587x298 mm
Dimenzije maske: ŠxGxV=615x615 mm
Priključna električna moč: 80 W; 230V/1/50Hz
masa: max 23 kg
| proizvod Aermec tip FCLI 34 GLFI (ožja maska) ali drugi enakovredni | kpl | 26 |  | 0
| proizvod Aermec tip FCLI 44 GLFI (ožja maska) ali drugi enakovredni | kpl | 45 |  | 0
72 | Ventilatorski kanalski konvektor tihe izvedebe montiran v spuščeni strop, za štiri cevni sistem hlajenja in ogrevanja.
Sestavljen iz minimalno dveh prenosnikov toplote (ogr + hla), tangencialnega brezstopenjskega (EC) ventilatorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata, zračnim filtrom, nosilci za pritrditev v stropno AB ploščo, s priključitvijo na električno in signalno omrežje, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja in komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Konvektor opremiti s črpalko kondenza za h=1,5m. Kondenz se dvigne do AB stropne plošče in nato vodi gravitacijsko do priključitve na meteorno ali fekalno kanalizacijo.
Vsak konvektor oziroma priključek na gravitacijski odtok kondenzata opremiti s protismradnim sifonom s kroglico.
Komplet s cevno povezavo med zapornimi ventili in konvektorji (nagubana nerjava izolirana cev), rešetko za vpih in povratek zraka in črpalko za odtok kondenza.
Komplet z vpihovalno rešetko proizvod Systemair, tip NOVA-H-2-100x200-SW (ali enakovredno) za namestitev v spuščen strop in povezovalnim pločevinastim plenumom, ki je toplotno izoliran proti kondenzu s 13mm debelo paronepropustno toplotno izolacijo.
HLAJENJE
mešanica propilen-glikol 30%
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
OGREVANJE
voda
tvv = 55°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 40°C – izstopna temp. ogrevalne vode
Priključna električna moč: 80 W; 230V/1/50Hz
masa: max 23 kg
| Ustrezajo konvektorji proizvod Aermec tip FCZI 501 P ali enakovredni + prezračevalna rešetka Systemair tip NOVA-H-2-100x200-SW ali enakovredna. | kpl | 8 |  | 0
72 | Parapetni konvektor tihe izvedbe montiran na steni pod oknom, za štiri cevni sistem hlajenja in ogrevanja.
Sestavljen iz minimalno dveh prenosnikov toplote (ogr + hla), tangencialnega brezstopenjskega (EC) ventilatorja, koritom za zbiranje kondenzata, pomožnim koritom za odtok kondenzata, zračnim filtrom, nosilci za pritrditev v stropno AB ploščo, s priključitvijo na električno in signalno omrežje, preizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja in komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Konvektor opremiti s črpalko kondenza za h=1,5m. Kondenz se dvigne do AB stropne plošče in nato vodi gravitacijsko do priključitve na meteorno ali fekalno kanalizacijo.
Vsak konvektor oziroma priključek na gravitacijski odtok kondenzata opremiti s protismradnim sifonom s kroglico.
Komplet s cevno povezavo med zapornimi ventili in konvektorji (nagubana nerjava izolirana cev), rešetko za vpih in povratek zraka in črpalko za odtok kondenza.
Komplet s povezovalnim pločevinastim plenumom, ki je toplotno izoliran proti kondenzu s 13mm debelo paronepropustno toplotno izolacijo (parapetna rešetka je del opreme).
HLAJENJE
mešanica propilen-glikol 30%
hvv = 7°C – vstopna temp. hladilne vode
hiv = 12°C – izstopna temp. hladilne vode
OGREVANJE
voda
tvv = 55°C – vstopna temp. ogrevalne vode
tiv = 40°C – izstopna temp. ogrevalne vode
Priključna električna moč: 80 W; 230V/1/50Hz
masa: max 23 kg
| Ustrezajo konvektorji proizvod Aermec tip FCZI 201 P ali enakovredni. | kpl | 59 |  | 0
| Ustrezajo konvektorji proizvod Aermec tip FCZI 301 P ali enakovredni. | kpl | 4 |  | 0
73 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo z enakoprocentno karakteristiko. Ventil je opremljen z merilnimi priključki za meritev pretoka, temperature in zastojnega tlaka.
Pogon z on/off funkcijo, normalno zaprt. Primeren za priključitev konvektorjev.
proizvod:DANFOSS tip AB-QM s pogonom TWA-Z NC, 230V ali drugi enakovredni.
| DN 15 PN 16 | kpl | 284 |  | 0
74 | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 16 | kom | 568 |  | 0
75 | Radiator za montažo v sanitarije narejen iz visoko-kakovostnega jekla z antikorozijsko zaščito, dvopanelni s konvekcijskimi ploščami.
Dobaviti s termostatsko glavo in termostatskim ventilom z zaščito za javne prostore, konzolami za montažo na steno, pritrdilnim, veznim in nosilnim materialom.
| Ustreza proizvod Vogel/Noot tip T6 VM22 600x900 ali drugi enakovredni. | kom | 10 |  | 0
76 | Električni radiator za montažo v servisne prostore s povsem ravno sprednjo površino, stranskimi pokrovi in dekorativnimi elementi.
Tehnične lastnosti:
Polnilo: Okolju prijazno rastlinsko olje
Barva: RAL 9016 (prometna bela) s prašnim emajliranjem
Električna povezava: Pripravljen za priključitev na 230V omrežno napetost, s 5-polnim vtičem in kablom dolžine 1,4 m za radiatorje dolžine od 950 do 2000 mm
Razred zaščite: IP 21
Višina: 500 mm
Dolžina: 1271 mm
Globina: 123 mm (vključno s stensko razdaljo)
Nazivna moč: 2000 W
| Ustreza proizvod Vogel/Noot, tip Radiator RIO PLAN eLINE Type 21 500x1271x123 2000W ali enakovredni. | kom | 2 |  | 0
77 | Toplovodni kalorifer za ogrevanje garaž, industrijskih prostorov, skladišč, delavnic… Montira na betonsko steno ali na strop. Izdelani so iz sive pločevine iz Alu-cinka, ki je zelo dobro odporna proti koroziji. Usmerniki zraka so iz anodiziranega aluminija in so ročno nastavljivi. Vodni izmenjevalec je iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Temperatura vode je lahko do +125°C in temperature v prostoru +40°C. Ventilator je 5-hitrostni z vgrajeno termično zaščito.
Tehnični podatki • Horizontalna vgradnja na steno • Pretok zraka: 1260 m3/h • Qgr=9,63 kW (voda 55/40°C, temp. sesanega zraka 2°C) • tlačni padec na vodni strani: 10 kPa • Dimenzije dxvxš: 470x520x210 mm • teža: 14 kg • tok Imax=0,36 A • 230V/1f/50Hz • Hrup: 50 dB(A) na razdalji 5m in v najvišji hitrosti
Dodatna oprema: • Montažne konzole SWB0 • kroglični ventil DN20 • balansirni ventil MSV-BD DN20 • motorno zaščitno stikalo STDT 16E
| Ustreza proizvod Frico tip SWS02 ali drugi enakovreden | kom | 2 |  | 0
H. | HLAJENJE ELEKTRO PROSTOROV
78 | Zunanja kompresorska enota kompaktne izvedbe za hlajenje z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem iz bakrene cevne instalacije z bakrenimi rebri.
Stroj je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevmi in priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja.
Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
Vsebuje avtomatsko tipalo z avtomatiko za preprečevanje zamrzovanje uparjalnikov ter kontrolno tipalo v primeru snežnih padavin.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW
Električna priključna moč: hlajenje 1,1 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Dimenzije: 824 x 619 x 299mm
Teža: 38 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/9,52 mm
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 20/15 m
Območje delovanja: hlajenje od -20° do +43°C
Dobaviti skupaj z jeklenim podstavkom (2x antikorozijski premaz) za postavitev na ravno streho, vključno s pritrdilnim materialom.
Komplet s poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Panasonic tip CU-Z35-TKEA ali drugi enakovredni. | kpl | 5 |  | 0
79 | Notranja stenska enota standardne oblike v barvi po izbiri investitorja ali arhitekta, s filtrom in priloženim IR upravljalnikom s tedenskim časovnikom ter wifi modulom
Glavni sestavni deli:
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hla in ogr
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3,5 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Max. dolžinska/max. višinska razlika: 20/15 m
Medij: R32
Dimenzije enote (Š x V x G): 919 x 295 x 194 mm
Teža enote: 10 kg
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6,35/9,52 mm
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materialom za montažo na steno, wifi modulom, IR daljinskim upravljalnikom, Ethernet vmesnik, priključitvijo na električno in signalno omrežje vključno s kabli in potrebnim elektro materialom in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
| Ustreza proizvod Panasonic, model CS-Z35-TKEA ali drugi enakovredni. | kpl | 5 |  | 0
80 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 13 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
Toplotna izolacija vodena na prostem mora biti primerno zaščitena proti vremenskim vplivom in UV žarkom. Opomba: Vse cevi hladilnega plina so na horizontalnih in vertikalnih trasah vodene v kabelskih policah primernih dimenzij, izdelanih iz jeklene pocinkane pločevine, vključno z materialom za pritrjevanje in zapiranje - pokrovi.
| Cu 6,35 | m | 98 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 98 |  | 0
I. | CEVNI RAZVODI
81 | CEVI HLADILNE VODE sestavljene iz nerjavnega jekla 1.4401 (AISI 316L). Skladne z EN 10088 in spojenih s hladnim stiskanjem, press spojke z varnostnim O-ring tesnilom iz EPDM, skladno z DVGW – delovni list W 534 (maj 2004), z razredom požarne varnosti A1 po DIN 4102-1.
Kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom, pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter montažo.
Ustreza proizvod Viega, tip Sanpress Inox ali drugi enakovredni.
Način spajanja: zatiskanje
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca. Z antibakterijsko zaščito.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip KK Plus ali drugi enakovredni. Debelina izolacije do DN 40 d= 19 mm DN 50-DN 100 d= 38 mm DN 125 in večje d=50 mm
Razvod hladilne vode v objektu pritličje-4.nadstropje.
| DN 15 (ø18 x 1) | m | 630 |  | 0
| DN 20 (ø22 x 1,2) | m | 413 |  | 0
| DN 25 (ø28 x 1,5) | m | 333 |  | 0
| DN 32 (ø35 x 1,5) | m | 290 |  | 0
| DN 40 (ø42 x 1,5) | m | 133 |  | 0
| DN 50 (ø54 x 1,5) | m | 134 |  | 0
| DN 65 (ø76 x 2,0) | m | 299 |  | 0
82 | CEVI HLADILNE VODE Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije do DN 40 d= 19 mm DN 50-DN 100 d= 38 mm DN 125 in večje d=50 mm
Način spajanja: varjenje
Razvod hladilne vode pod stropom kleti.
| DN 15 | m | 43 |  | 0
| DN 20 | m | 31 |  | 0
| DN 25 | m | 43 |  | 0
| DN 32 | m | 68 |  | 0
| DN 40 | m | 35 |  | 0
| DN 50 | m | 54 |  | 0
| DN 65 | m | 16 |  | 0
83 | CEVI HLADILNE VODE Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod hladilne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije do DN 40 d= 19 mm DN 50-DN 100 d= 38 mm DN 125 in večje d=50 mm
Način spajanja: varjenje
RAZVOD HLADILNE VODE NA STREHI! DODATEN OVOJ IZ AL PLOČEVINE!
| DN 15 | m | 21 |  | 0
| DN 25 | m | 3 |  | 0
| DN 32 | m | 35 |  | 0
| DN 40 | m | 7 |  | 0
| DN 50 | m | 2 |  | 0
| DN 65 | m | 37 |  | 0
| DN 80 | m | 48 |  | 0
| DN 100 | m | 29 |  | 0
| DN 125 | m | 6 |  | 0
| DN 150 | m | 20 |  | 0
84 | CEVI OGREVALNE VODE sestavljen iz zunaj cinkanih cevi iz nelegiranega ogljikovega jekla, 1.0034 E195 (po DIN EN 10305) spojenih s hladnim stiskanjem s spojkami s črnimi tesnili iz butikavčuka CIIR, skladno z DVGW – delovni list W 534 (maj 2004), z razredom požarne varnosti A1 po DIN 4102-1.
Kompletno z loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom, pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter montažo.
Ustreza proizvod Geberit Mapress ali drugi enakovredni.
Način spajanja: zatiskanje
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca. Z antibakterijsko zaščito.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip KK Plus ali drugi enakovredni. Debelina izolacije enaka nominalni dimenziji (premeru) cevi.
Razvod ogrevalne vode v objektu pritličje-4.nadstropje.
| DN 15 (ø18 x 1) | m | 1372 |  | 0
| DN 20 (ø22 x 1,2) | m | 247 |  | 0
| DN 25 (ø28 x 1,5) | m | 209 |  | 0
| DN 32 (ø35 x 1,5) | m | 248 |  | 0
| DN 40 (ø42 x 1,5) | m | 16 |  | 0
| DN 50 (ø54 x 1,5) | m | 84 |  | 0
| DN 65 (ø76 x 1,5) | m | 14 |  | 0
85 | CEVI OGREVALNE VODE Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije enaka nominalni dimenziji (premeru) cevi. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne kaširane z AL folijo.
Način spajanja: varjenje
Razvod ogrevalne vode pod stropom kleti.
| DN 15 | m | 125 |  | 0
| DN 20 | m | 66 |  | 0
| DN 25 | m | 23 |  | 0
| DN 32 | m | 66 |  | 0
| DN 40 | m | 22 |  | 0
| DN 50 | m | 57 |  | 0
| DN 65 | m | 95 |  | 0
86 | CEVI OGREVALNE VODE Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije enaka nominalni dimenziji (premeru) cevi. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne kaširane z AL folijo.
Način spajanja: varjenje
RAZVOD OGREVALNE VODE NA STREHI! DODATEN OVOJ IZ AL PLOČEVINE!
| DN 15 | m | 24 |  | 0
| DN 20 | m | 24 |  | 0
| DN 25 | m | 5 |  | 0
| DN 32 | m | 65 |  | 0
87 | CEVI LAMELNEGA/GLIKOLNEGA REKUPERATORJA Jeklene srednjetežke navojne cevi po EN 10255 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom. Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje cevi (podpore, cevne objemke, fiksne točke,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine in vložki proti tresenju, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja ter komplet z montažo.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka debeline koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Cevi izolirane toplotno in protikondenčno izolacijo, z originalnim lepilom vzdolžno in prečno neprodušno, lepljenimi spoji, vse v skladu z navodili proizvajalca.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni. Debelina izolacije enaka nominalni dimenziji (premeru) cevi. Alternativno toplotna izolacija iz mineralne volne kaširane z AL folijo.
Način spajanja: varjenje
RAZVOD OGREVALNE VODE NA STREHI! DODATEN OVOJ IZ AL PLOČEVINE!
| DN 25 | m | 159 |  | 0
88 | Navojna krogelna pipa (conski ventili), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 50 PN 16 | kom | 4 |  | 0
| DN 40 PN 16 | kom | 4 |  | 0
| DN 32 PN 16 | kom | 8 |  | 0
| DN 25 PN 16 | kom | 2 |  | 0
J. | OSTALO
89 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala.
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev. Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih manšet ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
proizvod: HILTI ali enakovredno
- | Velikost preboja in instalacije, ki potekajo skozi preboj:
*jeklene ogrevalne/hladilne cevi do dimenzije DN 150 toplotno izolirane z izolacijo iz elastomerne pene debeline 19-38 mm.
*jeklene ogrevalne cevi do dimenzije DN 150 toplotno izolirane z izolacijo iz kamene volne debeline 20-100 mm.
*bakrene cevi za freonsko povezavo do dimenzije 15,88mm toplotno izolirane z izolacijo iz elastomerne pene debeline 13 mm.
| - površina preboja: 0,4×0,2 m | kom | 22 |  | 0
| - površina preboja: 0,2×0,2 m | kom | 154 |  | 0
90 | Tuljke za tipala dolžine 100mm, vključno z veznim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 22 |  | 0
91 | Barvanje cevne instalacije vodene na hodniku v črno barvo po izbiri arhitekta. | m2 | 164 |  | 0
92 | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav ter izvedba prevzema na novo vgrajene opreme. | kpl | 1 |  | 0
93 | Testiranje na novo vgrajene opreme: doseganje specificiranih parametrov iz tehničnih specifikaciji in zahtev | kpl | 1 |  | 0
94 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevnih razvodov. Narejene iz aluminija, samolepilne, velikost pisave 20mm. | kom | 96 |  | 0
95 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov ogrevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju. | m2 | 82 |  | 0
96 | Tlačni preizkus ogrevalnega in hladilnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
97 | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo po predhodnem izpiranju cevovodov in čiščenju lovilcev nesnage.
Za ogrevne sisteme so predpisane vrednosti: skupna trdota do 0,05 0dH 5-30 mg sulfita/l 5-15 mg fosfata/l
| vključno z dodajanjem inhibitorja zaradi prisotnosti drugih kovin (Al, Cu in njihove zlitine), za tvorjenje zaščitne obloge znotraj str. naprav in opreme ter napeljave s katero bo preprečen galvanski člen med različnimi kovinami in, ki povzroča korozijo ali raztapljanje kovin. | kpl | 1 |  | 0
98 | Polnjenje hladilnega sistema celotnega objekta z mešanico mehčane vode (70%) in glikola (30%) po predhodnem izpiranju in čiščenju instalacije in lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
99 | Dobava in pritrditev samolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija. Na vse glavne in priključne cevovode. | kpl | 1 |  | 0
100 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil. | kg | 670 |  | 0
101 | Izdelava gradbenih prebojev, vključno z zapiranjem odprtin po montaži razvodov ter z zaključnimi gradbenimi in pleskarskimi deli in opravili. | kpl | 632 |  | 0
102 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor. Vris prememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki ter v digitalni obliki. | kpl | 1 |  | 0
103 | Izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Predaja celovite in urejene dokumentacije za uporabo, varno rokovanje, vzdrževanje in servisiranje vgrajenih naprav in materialov za lastnika in upravitelja objekta ter njegove uporabnike. Gradivo se bo med drugim uporabilo za izdelavo Tehničnega priročnika za uporabnike stavbe - preprost nabor uporabniških navodil za vse uporabnike stavbe ter tehnične službe stavbe. | kpl | 1 |  | 0
104 | Zagon in obratovalni monitoring ter optimizacija delovanja tehničnih sistemov po primopredaji objekta z upoštevanjem DGNB kriterija z dodatnimi navodili.
Izdelava zagonskega koncepta z razporedom aktivnosti. Dokument naj vsebuje načrt zagona, vključno z merljivimi cilji v zvezi s porabo energije, temperaturami itd., in oblikovan koncept za popolno dokumentacijo vseh procesov regulacije in prilagajanja.
Izvedba predhodnega preizkusa delovanja sistemskih komponent z izdelavo uradnega poročila. Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezračevalnega sistema skladno s standardom SIST prEN 12599.
Izvedba in dokumentacija preizkusa delovanja in izvedba usposabljanja za operaterje. Preizkus delovanja je treba izvesti na različnih sistemih pod različnimi pogoji delovanja (npr. delovanje pri polni obremenitvi, delovanje v sili itd.). Kot del priprav na preizkuse delovanja in zmogljivosti je treba v zgodnji fazi izvesti usklajevalne sestanke s pogodbenimi podjetji in projektanti ter jih dokumentirati v dnevnikih rezultatov preizkusov.
Izdelava detajlnega končnega poročila, ko je zaključen celoten postopek zagona in prevzema, vključno s povzetkom izvedenih preskusov in delovnih procesov, dokumentacijo ciljev in seznamom nerešenih vprašanj, ki jih je treba obravnavati na začetku obratovalne faza stavbe.
Izdelava in predaja celovitega koncepta delovanja za kontinuiran monitoring in regulacijo sistemov objekta v sodelovanju z lastnikom in upraviteljem objekta.
| Pregled in po potrebi optimizacija nastavitev sistema delovanja stavbnih instalacij objekta za doseganje ciljnih vrednosti sistema (ki izhajajo iz zagona), izvedena in končana v 10-14 mesecih od primopredaje objekta. Kreiranje seznama potrebnih ukrepov in priporočil za optimalno delovanje sistema v fazi uporabe objekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO (4)
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## 4.4. REKAPITULACIJA
4.4. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede
4.4. | PREZRAČEVANJE | 0
| SKUPAJ | 0

## 4.4. PREZRAČEVANJE
|  | enota | količina | cena/enoto | Σ
4.4. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Za večje naprave oziroma tiste, težje od 50 kg je potrebno zagotoviti pričvrstitev oz. omejilnike, ki ne dovoljujejo premikanja in posledično poškodovanja ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Za večje razvode cevi (≥DN 65), katerih dolžina obešal presega dolžino 0,3 m od gornjega roba cevi je potrebno vgraditi prečno učvrstitev, ki onemogoča njihovo pomikanje ob morebitnem tresenju tal.
OPOMBA: Izvedbene detajle (podpiranje in obešanje cevovodov, tesnjenje prehodov instalacij in podobno, kar je specificirano v popisu del in materiala) izdeluje izvajalec del – prilagodi jih svoji tehnologiji dela; pred uporabo jih predloži v potrditev odgovornemu projektantu!
OPOMBE KLIMATI:
Pri zamenjavi tipa klimata je potrebno posebno pozornost nameniti dimenzijam naprave glede na razpoložljiv prostor namestitve.
Vsi klimati naj imajo možnost priključive na CNS v protokolu ETHERNET ali Modbus. Za vse klimate je potrebno predvideti potrebne pretvornike signalov, če uporabljajo drugi komunikacijski protokol.
Za vse predvidene klimatske naprave je znotraj postavke klimata predvidena dobava elektrokrmilnih omar s kabelskimi povezavami vseh tipal in krmilnih elementov ter ventilatorjev.
Avtomatika za upravljanje in reguliranje klimata skupaj s pripadajočo omaro je sestavni del cene klimata.
Vsi klimati se dobavijo vključno s podstavkom za namestitev, jadrovinastim nastavkom za priključitev na kanalske razvode ter priključki na ogrevalno in hladilno instalacijo, instalacijo odtoka kondenza, električno in signalno omrežje. Vsi filtri se opremijo s presostati.
Vključno s potrebnim veznim, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim, izolativnim materialom, električnimi kabli in potrebnim elektro materialom znotraj same naprave.
Prvi zagon s pregledom doseganja projektiranih parametrov opravi pooblaščeni serviser ali monter dobavitelja opreme - vključeno v dobavi klimatske naprave. Vsi elementi potrebni za izvedbo prvega zagona z doseganjem projektiranih parametrov morajo biti upoštevani v ceni klimata.
Izvajalec mora poskrbeti za primerno opremo za dostavo, vnos in postavitev opreme na predvideno lokacijo izvajanja del. Tovornjak za transport in dvigalo za dvig in postavitev opreme sta v domeni izvajalca del. Izvajalec preveri in pridobi potrebna dovoljenja za ta vozila in opremo, da lahko obratujejo in so parkirana v okolici objekta v katerem so predvideni posegi.
Klimati morajo izpolnjevati zahteve po predpisu ErP 2018.
Največja zvočna moč naprav:
- | skozi ohišje v okolico: 75 dB
- | dovodni priključek na klimatu: 70 dB
- | odvodni priključek na klimatu: 70 dB
- | izpušni priključek na klimatu: 88 dB
- | zajemni priključek na klimatu: 85 dB
Pred dobavo naj se iz risb preverijo strani posluževanja posameznih enot ter ustreznost dimenzij za postavitev na podeste ter še enkrat preverijo obtežbe!
Za kompletno napravo je potrebno zagotoviti potrebna navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, s seznamom rezervnih delov.
A. | KLIMATI
1 | KLIMATI Z REGENERATORJEM
Kompaktna dvoetažna dovodno odvodna naprava notranje ali zunanje izvedbe.
delovanje klimata - celo leto
rotacijski regenerator
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim rotacijskim regeneratorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- | mehanska stabilnost: razred D1
- | tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- | tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- | tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- | tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- | toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- | faktor toplotnih mostov: razred TB2
- | razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so vgrajeni na napravi.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
SESTAVNI DELI - DOVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Vrečasti filter razreda filtracije ePM2,5 70% po ISO 16890 (F7 po EN 779)
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Rotacijski regenerator sorpcijske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, s temperaturnim izoristkom vračanja odpadne toplote nad 80 %. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniši motor preko jermenskega pogona. Ohišje iz aluminija, satovje iz aluminija, prevlečen z Zeolit barvo, ki omogoča selektivno adsorpcijo.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
- | Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
- | Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
- | Hlapilni kontaktni vlažilnik, izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Komplet z zaščito oz. varovanjem pred zmrzovanjem vode (avtomatski izpust vode in el. ogrevanje iztoka do točke priključitve na strešni odtok).
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Dodatni (tovarniško priloženi) vrečasti filter razreda filtracije ePM1 90% po ISO 16890 (F9 po EN 779), tip DELTRI+
- | Rotacijski regenerator
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OPOMBA: Za vse klimate predvideni za zunanjo postavitev je potrebno predvideti in vključiti v ceno tudi prazno komoro za namestitev obtočnih črpalk in regulacijskih ventilov.
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- | regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
- | regulacija vlage dovedenega zraka na podlagi vlage odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
- | regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
- | regulacija konstantnega tlačnega padca
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec ogrevanja - veja klimati
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec hlajenja - veja klimati
- | regulacija ogrevalnega kroga s črpalko in tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
- | regulacija hladilnega kroga s tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
KARAKTERISTIČNI PODATKI:
grelni medij: voda 55/40°C
hladilni medij: voda 7/12°C
temp. prostora pozimi 20°C, 50 % rel.vl.
temp. prostora poleti 24°C, 50 % rel.vl.
zunanja temp. pozimi -13°C, 90 % rel.vl.
zunanja temp. poleti 35°C, 50 % rel.vl.
zahtevan temperaturni izkoristek vračanja toplote pri projektnih parametrih: min 80%
a) | KLIMAT KN.P.1 - Dvorana C0_P01
NOTRANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE DESNO
pretok zraka dovod 5280 m3/h
pretok zraka odvod 5280 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
vzdrževanje relativne vlage v prostoru 50%
dolžina naprave: 4110 mm
širina naprave: 1360 mm
višina naprave: 1625 mm
teža naprave: 1160 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
b) | KLIMAT KN.P.2 - Dvorana B0_P01
NOTRANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE DESNO
pretok zraka dovod 3840 m3/h
pretok zraka odvod 3840 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
vzdrževanje relativne vlage v prostoru 50%
dolžina naprave: 4140 mm
širina naprave: 1055 mm
višina naprave: 1625 mm
teža naprave: 943 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSI-3-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
c) | KLIMAT KN.P.3 - Predavalnice C
NOTRANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE LEVO
pretok zraka dovod 5550 m3/h
pretok zraka odvod 5550 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
vzdrževanje relativne vlage v prostoru 50%
dolžina naprave: 4110 mm
širina naprave: 1360 mm
višina naprave: 1625 mm
teža naprave: 1160 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
č) | KLIMAT KN.P.4 - Predavalnice D
NOTRANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE LEVO
pretok zraka dovod 7230 m3/h
pretok zraka odvod 7230 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
vzdrževanje relativne vlage v prostoru 50%
dolžina naprave: 4230 mm
širina naprave: 1665 mm
višina naprave: 1930 mm
teža naprave: 1479 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSI-5-3-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
d) | KLIMAT KN.6 - Čitalnica, gradivo, diplomska soba
ZUNANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE DESNO
pretok zraka dovod 3300 m3/h
pretok zraka odvod 3300 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
vzdrževanje relativne vlage v prostoru 50%
dolžina naprave: 4740 mm
širina naprave: 1055 mm
višina naprave: 1425 mm
teža naprave: 1043 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-3-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
e) | KLIMAT KN.8 - Senatna soba
ZUNANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE DESNO
pretok zraka dovod 660 m3/h
pretok zraka odvod 660 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 350 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 350 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
BREZ KONTAKTNEGA VLAŽILNIKA!
dolžina naprave: 3440 mm
širina naprave: 750 mm
višina naprave: 1425 mm
teža naprave: 611 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-2-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
f) | KLIMAT KN.9 - Sejna soba + dekan
ZUNANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE LEVO
pretok zraka dovod 455 m3/h
pretok zraka odvod 455 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 350 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 350 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
BREZ KONTAKTNEGA VLAŽILNIKA!
dolžina naprave: 3440 mm
širina naprave: 750 mm
višina naprave: 1425 mm
teža naprave: 611 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-2-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
2 | KLIMATI Z REKUPERATORJEM
Kompaktna dvoetažna dovodno odvodna naprava notranje ali zunanje izvedbe.
delovanje klimata - celo leto
ploščni rekuperator
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim ploščnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- | mehanska stabilnost: razred D1
- | tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- | tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- | tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- | tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- | toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- | faktor toplotnih mostov: razred TB2
- | razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so vgrajeni na napravi.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
Lokacija priključkov:
zajem/dovod zraka na spodnji polovici naprave
izpuh/odvod zraka na zgornji polovici naprave
SESTAVNI DELI - DOVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Vrečasti filter razreda filtracije ePM2,5 70% po ISO 16890 (F7 po EN 779)
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote min. 80% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima 100% obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in eliminator vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod rekuperatorjem in eliminatorjem je v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
- | Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
- | Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Dodatni (tovarniško priloženi) vrečasti filter razreda filtracije ePM1 90% po ISO 16890 (F9 po EN 779), tip DELTRI+
- | Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OPOMBA: Za vse klimate predvideni za zunanjo postavitev je potrebno predvideti in vključiti v ceno tudi prazno komoro za namestitev obtočnih črpalk in regulacijskih ventilov.
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- | regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
- | regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
- | regulacija konstantnega tlačnega padca
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec ogrevanja - veja klimati
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec hlajenja - veja klimati
- | regulacija ogrevalnega kroga s črpalko in tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
- | regulacija hladilnega kroga s tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
KARAKTERISTIČNI PODATKI:
grelni medij: voda 55/40°C
hladilni medij: voda 7/12°C
temp. prostora pozimi 20°C, 50 % rel.vl.
temp. prostora poleti 24°C, 50 % rel.vl.
zunanja temp. pozimi -13°C, 90 % rel.vl.
zunanja temp. poleti 35°C, 50 % rel.vl.
zahtevan temperaturni izkoristek vračanja toplote pri projektnih parametrih: min 80%
a) | KLIMAT KN.7 - Predavalnica P12, fitnes, laboratorij 1, telovadnica
ZUNANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE LEVO
pretok zraka dovod 3270 m3/h
pretok zraka odvod 3270 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 450 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 450 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
BREZ KONTAKTNEGA VLAŽILNIKA!
dolžina naprave: 4420 mm
širina naprave: 1055 mm
višina naprave: 1625 mm
teža naprave: 1059 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-3-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
b) | KLIMAT KN.H.10 - Hodnik stari del
ZUNANJA POSTAVITEV
POSLUŽEVANJE DESNO
pretok zraka dovod 1370 m3/h
pretok zraka odvod 1370 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 350 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 350 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
BREZ KONTAKTNEGA VLAŽILNIKA!
dolžina naprave: 3420 mm
širina naprave: 1055 mm
višina naprave: 1525 mm
teža naprave: 835 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-3-2-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
3 | KLIMATI Z LAMELNIM REKUPERATORJEM
Kompaktna (ležeča) dovodno naprava in ločena kompaktna (ležeča) odvodna naprava notranje ali zunanje izvedbe.
delovanje klimata - celo leto
lamelni rekuperator
OSNOVNI OPIS NAPRAVE:
Dovodno odvodna naprava za prezračevanje in pripravo dovedenega zraka opremljena z visoko učinkovitim lamelnim rekuperatorjem za vračanje energije iz zavrženega zraka. Opremljena z energetsko učinkovito ventilatorsko tehniko.
Naprava omogoča različno količino vtočnega in odvodnega zraka glede na pogoje v prostoru. Vse kabelske povezave, električne elektro elemente, pogone, ... znotraj klimata se dobavi s klimatom.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- | mehanska stabilnost: razred D1
- | tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1
- | tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1
- | tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- | tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- | toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- | faktor toplotnih mostov: razred TB2
- | razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami.
Vodni priključki grelnikov, hladilnikov in lamelnih rekuperatorjev so vgrajeni na napravi.
Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem.
SESTAVNI DELI - DOVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Vrečasti filter razreda filtracije ePM2,5 70% po ISO 16890 (F7 po EN 779)
- | Glikolni rekuperator (grelnik) je sestavljen iz okvirja, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, priključki za praznjenje in odzračevanje ter lovilne posode (kadi) iz nerjavečega materiala s tristranskim nagibom za zbiranje in odvod kondenza. okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij medij: Etilenglikol, koncentracija 30%
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Vodni grelnik z notranjimi priključki z navojnem po ISO R7, ki so nameščene v notranjosti ohišja, s priključki za praznjenje in odzračevanje. Grelnik opremljen s protizmrzovalno zaščito.
- | Vodni hladilnik z notranjimi priključki. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Cevna priključka sta standardno izdelana z zunanjim navojem po ISO-R7, s priključki za praznjenje in odzračevanje.
- | Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
SESTAVNI DELI ODVOD:
materiali:
debelina: mineralna volna 100kg/m3 50mm
Mat. pokrova, znotraj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, zunaj ZnAlMg zaščita 0,80
Mat. pokrova, dno ZnAlMg zaščita 0,80
Profili aluminium painted SPECIAL
Vodila ZnAlMg zaščita
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
- | Dodatni (tovarniško priloženi) vrečasti filter razreda filtracije ePM1 90% po ISO 16890 (F9 po EN 779), tip DELTRI+
- | Glikolni rekuperator (grelnik) je sestavljen iz okvirja, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7, priključki za praznjenje in odzračevanje ter lovilne posode (kadi) iz nerjavečega materiala s tristranskim nagibom za zbiranje in odvod kondenza. okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij medij: Etilenglikol, koncentracija 30%
- | Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C.
- | Prostotekoči ventilator z EC motorjem je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen na gumijaste ali vzmetne izolatorje vibracij in povezan z ohišjem preko fleksibilnega priključka.
- | Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751 s pogonom
- | Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa
OPOMBA: Za vse klimate predvidene za zunanjo postavitev je potrebno predvideti in vključiti v ceno tudi prazno komoro za namestitev obtočnih črpalk in regulacijskih ventilov.
OSTALO:
Elektrokomandna omara, v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A.
Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza analognih in digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol: Ethernet, Modbus, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija (prilagojena zahtevi naročnika):
- | regulacija temperature dovedenega zraka na podlagi temperature odvedenega zraka oziroma zraka v prostoru
- | regulacija količine svežega zraka na podlagi kvalitete odvedenega zraka iz prostora (CO2 senzor v napravi)
- | regulacija konstantnega tlačnega padca
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec ogrevanja - veja klimati
- | eksterni signal za vklop obtočne črpalke na razdelilniku v toplotni postaji razdelilec hlajenja - veja klimati
- | regulacija ogrevalnega kroga s črpalko in tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
- | regulacija hladilnega kroga s tlačno neodvisnim ventilom AB-QM ali enakovredno
KARAKTERISTIČNI PODATKI:
grelni medij: voda 55/40°C
hladilni medij: voda 7/12°C
temp. prostora pozimi 20°C, 50 % rel.vl.
temp. prostora poleti 24°C, 50 % rel.vl.
zunanja temp. pozimi -13°C, 90 % rel.vl.
zunanja temp. poleti 35°C, 50 % rel.vl.
zahtevan temperaturni izkoristek vračanja toplote pri projektnih parametrih: min 80%
a) | KLIMAT KN.H.5 - Hodniki novi del
ZUNANJA POSTAVITEV
DOVODNA IN ODVODNA NAPRAVA SO NA RAZLIČNIH LOKACIJAH
ODVOD POSLUŽEVANJE DESNO smer zraka skozi napravo
ODVOD POSLUŽEVANJE DESNO smer zraka skozi napravo
pretok zraka dovod 4140 m3/h
pretok zraka odvod 4140 m3/h
eksterni tlačni padec dovod 350 Pa:
eksterni tlačni padec odvod 350 Pa:
temp. vpiha pozimi do 22°C *grelnik z rezervo moči vsaj 25%
temp. vpiha poleti do 22°C *hladilnik z rezervo moči vsaj 25%
*ne pokriva izgub/dobitkov v prostoru!
BREZ KONTAKTNEGA VLAŽILNIKA!
DOVOD:
dolžina naprave: 3500 mm
širina naprave: 950 mm
višina naprave: 650 mm
teža naprave: 590 kg
ODVOD:
dolžina naprave: 3420 mm
širina naprave: 1055 mm
višina naprave: 1525 mm
teža naprave: 416 kg
| Ustreza proizvod Systemair, tip KA HSO-3-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
B. | DUŠILNIKI ZVOKA, VENTILATORJI, LOKALNI REKUPERATORJI
4 | Dušilnik zvoka prirejen za vgradnjo v zračni kanal, narejen iz ohišja iz pocinkane pločevine s priključnimi prirobnicami, tesnilnim in pritrdilnim materialom, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane pločevine in polnilom iz mineralne volne zaščitene proti odnašanju.
Dušilnik zvoka je določen glede na izbrani tip prezračevalne naprave, v primeru zamenjave prezračevalne naprave je potrebno dušilnike zvoka ponovno dimenzionirati.
PODATKI ZA IZBOR DUŠILNIKOV ZVOKA:
- | kontrola zvočne moči pri 250Hz
- | izbor dušilnika, uporabi se podatek zvočne moči na priključku dovod/odvod klimata pri 250Hz
- | zvočna moč za dušilnikom zvoka max. 50dB
- | padec tlaka skozi dušilnik zvoka max. 50Pa
Proizvod Trox ali drugi enakovredni:
| MSA230-92-2-PF 645x645x1000 (dovod in odvod KN.P.1) 46Pa, -22dB pri 250Hz; 5280m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA230-92-2-PF 645x645x1000 (dovod in odvod KN.P.2) 36Pa, -22dB pri 250Hz; 3840m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA230-105-2-PF 670x670x1000 (dovod in odvod KN.P.3) 46Pa, -21dB pri 250Hz; 5550m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA230-150-2-PF 760x760x1250 (dovod KN.P.4) 24Pa, -21dB pri 250Hz; 7230m3/h | kom | 1 |  | 0
| MSA230-150-2-PF 760x760x1000 (odvod KN.P.4) 24Pa, -17dB pri 250Hz; 7230m3/h | kom | 1 |  | 0
| MSA230-70-3-PF 900x545x750 (odvod KN.H.5) 54Pa, -20dB pri 250Hz; 4140m3/h | kom | 1 |  | 0
| MSA200-90-2-PF 580x580x1000 (dovod KN.H.5) 41Pa, -22dB pri 250Hz; 4140m3/h | kom | 1 |  | 0
| MSA200-100-2-PF 600x600x1000 (dovod in odvod KN.6) 21Pa, -21dB pri 250Hz; 3300m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA200-100-2-PF 600x600x1000 (dovod in odvod KN.7) 20Pa, -21dB pri 250Hz; 3270m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA230-70-1-PF 300x300x750 (dovod in odvod KN.8) 34Pa, -20dB pri 250Hz; 660/m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSA230-70-1-PF 300x300x750 (dovod in odvod KN.9) 34Pa, -20dB pri 250Hz; 455/m3/h | kom | 2 |  | 0
| MSF/dim./3x200W 900x300x1750 (dovod in odvod KN.H.10) 8Pa, -34dB pri 250Hz; 1370m3/h | kom | 2 |  | 0
5 | Kanalski ventilator okrogle oblike, za vgradnjo neposredno v okrogli kanal, z EC motorjem. Zrakotesno ohišje iz kompozitnega materiala. EC motor z vgrajenimi termokontakti, ki ne potrebuje vzdrževanja. Zvezno vodenje motorja 0-100%. Zunanji rotor ima posebno izvedbo lopatic, s katerimi je dosežen visok izkoristek ter nizka stopnja hrupnosti. Zaščita motorja IP 44.
Komplet s pritrdilnim, nosilnim in tesnilnim materialom, priključen na električno instalacijo komplet s kabli in vsem potrebnim elektro materialom.
Q = 2500 m3/h
P = 390 Pa
U=230V 50 Hz 1F
temp. zraka 55°C
dodatna oprema:
Nepovratna loputa RSK 400
Krmilnik MTV-1/010 0-10V
Vmesnik za krmiljenje EC VENT Control board
Pritrdilna objemka 2 kom
| Ustreza proizvod Systemair, tip PRIO EC 400 ali drugi enakovredni. | kom | 2 |  | 0
Q = 100-350 m3/h
P = 150 Pa
U=230V 50 Hz 1F
temp. zraka 55°C
dodatna oprema:
Nepovratna loputa
Krmilnik MTV-1/010 0-10V
Vmesnik za krmiljenje EC VENT Control board
Pritrdilna objemka 2 kom
| Ustreza proizvod Systemair, tip K 125 EC ali drugi enakovredni. | kom | 5 |  | 0
6 | Kompaktna prezračevalna enota z rekuperatorjem:
Prezračevalna enota sestavljena iz:
- | ohišja iz jeklene pločevine
- | stenskega dalinjskega upravljalnika, ki omogoča regulacijo in delovanje v več stopnjah
- | protitočnega prenosnika toplote
- | dveh EC ventilatorjev na enosmerni tok z regulacijo konstantnega volumenskega pretoka
- | štirih priključkov DN 200
- | okvir za hitro zamenjavo filtrov
- | filtra za zunanji zrak F6
- | filtra za odvajen zrak G3
- | kablov za priključitev na električno in signalno omrežje ter modulom ENTHERNET za priključitvijo na CNS
- | odtok kondenza opremiti s protismradno zaporo "kroglico"
Dobaviti skupaj s pritrdilnim materalom za montažo pod strop, priključitvijo na električno in signalno omrežje in poizkusnim zagonom s strani pooblaščenega serviserja.
Pretok zraka 360m3/h. tlačni padec min. 140Pa
| Ustreza proizvod AERMEC tip RPLI050P--- ali drugi enakovreden. | kpl | 1 |  | 0
C. | KANALSKI RAZVOD
7 | Prezračevalni kanali izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190, stopnje 10, oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki.
Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400-800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala.
Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem.
Debelina pločevine glede na nazivno velikost kanala znaša:
dim. 100-500 mm 0,6 mm
dim. 501-1000 mm 0,8 mm
dim. 1001-2000 mm 1,0 mm
Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097.
Komplet s pritrdilnim materialom za obešanje in pritrjevanje kanalov (podpore, objemke, vijačne palice,....) s tipskimi elementi iz vroče cinkane jeklene pločevine, komplet z izdelavo delavniških risb podpiranja in obešanja.
Skupna površina na novo predvidenih pravokotnih zračnih kanalov, vključno z obešalnim, nosilnim in pritrdilnim materialom iz vroče cinkanih profilov z lastnostmi, odgovarjajoč zahtevam SIST prEN 12236, znaša:
neizolirani kanali razvod v objektu:
tesnost klasa ATC 3 po EN 16798-3 (klasa B po EN 1507)
| debeline 0,6 mm | m2 | 553 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 323 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 161 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani kanali razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip Kaiflex ST ali enakovredna.
tesnost klasa ATC 3 po EN 16798-3 (klasa B po EN 1507)
| debeline 0,6 mm | m2 | 903 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 318 |  | 0
| debeline 1,0 mm | m2 | 219 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani - razvod na prostem (komplet z dodatno podkonstrukcijo za montažo na streho kot npr. proizvod Walraven, serija BIS tip Yeti za montažo na ravne strehe):
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 50 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip Kaiflex ST ali enakovredna.
Dodatno zaščiteno z AL pločevino v vodotesni izvedbi.
tesnost klasa ATC 2 po EN 16798-3 (klasa C po EN 1507)
| debeline 0,6 mm | m2 | 291.5 |  | 0
| debeline 0,8 mm | m2 | 100.1 |  | 0
8 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani kanali razvod v objektu:
tesnost klasa ATC 3 po EN 16798-3 (klasa B po EN 1507)
| DN 100 | m | 67 |  | 0
| DN 125 | m | 77 |  | 0
| DN 160 | m | 123 |  | 0
| DN 200 | m | 93 |  | 0
| DN 250 | m | 56 |  | 0
| DN 400 | m | 34 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani kanali razvod v objektu:
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 19 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip Kaiflex ST ali enakovredna.
tesnost klasa ATC 3 po EN 16798-3 (klasa B po EN 1507)
| DN 100 | m | 13 |  | 0
| DN 125 | m | 70 |  | 0
| DN 160 | m | 95 |  | 0
| DN 200 | m | 129 |  | 0
| DN 250 | m | 80 |  | 0
| DN 400 | m | 35 |  | 0
toplotno in proti rosenju izolirani razvod na prostem (komplet z dodatno podkonstrukcijo za montažo na streho kot npr. proizvod Walraven, serija BIS tip Yeti za montažo na ravne strehe):
Kanali so toplotno izolirani z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda λ<0,035 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji vodne pare μ>7.000.
Izolacija je samougasljiva z odzivom na ogenj najmanj B-s3-d0 po SIST EN 13501-1, debelina izolacije je min. 50 mm, vključno z lepilom in samolepilnimi trakovi za tesnjenje spojev, s predhodnim čiščenjem in razmastitvijo prezračevalnih kanalov.
Ustreza toplotna izolacija proizvod Kaimann, tip Kaiflex ST ali enakovredna.
Dodatno zaščiteno z AL pločevino v vodotesni izvedbi.
tesnost klasa ATC 2 po EN 16798-3 (klasa C po EN 1507)
| DN 100 | m | 15 |  | 0
| DN 125 | m | 3 |  | 0
| DN 160 | m | 71 |  | 0
| DN 200 | m | 82 |  | 0
| DN 250 | m | 56 |  | 0
9 | Požarno odporni prezračevalni kanali za požarno odpornost 60 minut, preizkušeni po EN 1366-8 za katere je možno pridobiti dokazilo o ustreznosti.
Ustreza silikatna protipožarna gradbena plošča tip PROMATECT L-500 d= 30mm proizvod PROMAT, komplet s pritrdilnimi trakovi, žičnimi spojkami, lepilom, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter konzolnim materialom.
| Plošče se uporabi, kot kanale za premostitev požarne celice do požarne lopute. | m2 | 440 |  | 0
10 | Delno fleksibilni okrogli dušilni zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemnte, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom (objemke).
Zvočno dušenje skladno z ISO 7235.
- | Ø100, D1=102mm; L=1,0m; -19dB pri 250Hz | kom | 2 |  | 0
- | Ø125, D1=127mm; L=1,0m; -20dB pri 250Hz | kom | 8 |  | 0
- | Ø160, D1=160mm; L=1,0m; -22dB pri 250Hz | kom | 15 |  | 0
- | Ø200, D1=203mm; L=1,0m; -15dB pri 250Hz | kom | 14 |  | 0
- | Ø250, D1=254mm; L=1,0m; -16dB pri 250Hz | kom | 6 |  | 0
Ustreza proizvod DEC tip SONODEC 25 ali drugi enakovredni.
Č. | DISTRIBUCIJSKI IN REGULACIJSKI ELEMENTI PREZRAČEVANJA
11 | Prezračevalna rešetka za montažo v vrata, dobaviti komplet s protiokvirjem, pritrdilnim in nosilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair tip NOVA-D-1-dim.-UR2-AH ali drugi enakovredni.
| 325x225 | kom | 3 |  | 0
12 | Okrogli difuzor za vgradnjo horizontalno v stopnico, izdelan iz nerjavečega jekla A 304, s perforirano prednjo ploščo. Pocinkan jekleni okrogli priključni del za kanal z gumijastim tesnilom. Dobaviti v kompletu z IRS regulatorjem količine zraka. Komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Systemair, tip PLUTO 125 + IRS 125 ali drugi enakovredni. | kom | 272 |  | 0
13 | Visoko indukcijski difuzor za udobno prezračevanje velikih hal in industrijskih zgradb. Vgradna višina je med 4 m in 12 m. Vzorec izpusta zraka (vodoravno ali navpično) se nastavlja ročno. Krmilni mehanizem v različicah neprekinjeno prilagaja vzorec pretoka v katerem koli izbranem položaju. Vključno z nastavljivim elementom, za nastavitev pretoka zraka.
Izdelan iz praškasto barvane pločevine (RAL 9010), sredinska vijačna pritrditev. Vključno z izolirano zračno komoro (planum) z regulacijsko loputo, priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair ali drugi enakovredni. TIP:
| BURE-250-HC-SW (višina stropa 6,15m) | kom | 4 |  | 0
14 | Vrtinčni difuzor za vpih zraka, s krožno ali zvezdno razporejenim nastavljivimi plastičnimi valjčki. Izdelan iz praškasto barvane pločevine (RAL 9010), sredinska vijačna pritrditev. Vključno z nastavljivim elementom, za nastavitev pretoka zraka.
Vključno z izolirano zračno komoro (planum) z regulacijsko loputo, priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair ali drugi enakovredni. TIP:
| VVKR-B-S-400-16 | kom | 32 |  | 0
| VVKR-A-S-400-16 | kom | 16 |  | 0
| VVKR-B-S-600-40 | kom | 6 |  | 0
15 | Prezračevalna rešetka za neposredno montažo na okrogel spiro kanal za dovod in odvod zraka iz garaže, vključno z regulacijsko žaluzijo, izdelana iz pocinkane pločevine s priključkom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Systemair tip NOVA-C-1-1225x125-R1-V-ZN ali drugi enakovredni. | kom | 8 |  | 0
16 | Prezračevalni ventil za dovod zraka. Izdelan iz jeklene pločevine. Barvano v RAL 9010. Komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip TFF ali drugi enakovredni.
| Ø100 | kom | 1 |  | 0
| Ø125 | kom | 7 |  | 0
| Ø200 | kom | 2 |  | 0
17 | Prezračevalni ventil za odvod zraka. Izdelan iz jeklene pločevine. Barvano v RAL 9010. Komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Systemair, tip EFF ali drugi enakovredni.
| Ø100 | kom | 5 |  | 0
| Ø125 | kom | 7 |  | 0
| Ø160 | kom | 1 |  | 0
| Ø200 | kom | 44 |  | 0
18 | Stolpni difuzor z vpihom zraka, za prezračevanje z nizko hitrostjo. Ohišje za vgradnjo na steno, s priključkom na vrhu in perforirano pločevino za vpih zraka. Izdelan iz aluminijastih profilov in prašno lakirane jeklene pločevine. Komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tovarniški izdelek ali narejen po naročilu.
Ustreza proizvod KOOLAIR ali drug enakovredni.
| pravokotni Zunanje dimenzije: 1000x300x1500mm (ŠxGxV) Dimenzija priključka: 400x130mm Perforacija fronte: 50% Pretok: 510-720m3/h Tlačni padec: 20Pa | kom | 20 |  | 0
19 | Prezračevalna rešetka za odvod zraka iz učilnice, izdelana iz pocinkane pločevine s priključkom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Ustreza proizvod Systemair, tip NOVA-E-1-400x300 ali drugi enakovredni. | kom | 24 |  | 0
20 | Priključitev fasadne rešetke, ki je del opreme, na prezračevalni kanal zajem in izpuha iz strojnici klimatov v pritličju. Vključno z veznim, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim in izolativnim materialom. | kom | 8 |  | 0
21 | Mreža na zaključku kanala Ø200 za odvod zraka pri tleh garaže. Vključno z veznim, pritrdilnim, nosilnim, tesnilnim in izolativnim materialom. | kom | 2 |  | 0
22 | Mehanski regulator pretoka za vgradnjo v okrogle pločevinaste kanale, sestavljen iz okroglega ohišja, zrakotesne lopute, merilnega elementa in nastavka za dograditev pogona. Komplet s priključnimi prirobnicami, toplotno izolacijo, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter nastavitvijo projektnih parametrov.
Ustreza proizvod Systemair tip KCRK-1 ali drugi enakovredni.
| Ø125 | kom | 2 |  | 0
| Ø160 | kom | 5 |  | 0
| Ø200 | kom | 11 |  | 0
23 | Pravokotni variabilni regulator zračnega pretoka z večtočkovnim križnim tipalom tlačne diference po celotnem zračnem preseku (visoka merilna točnost; 5%). Primeren za dovod in odvod zraka iz prostora.
Omogoča delovanje v režimu ''master and slave''. Regulator je tovarniško kalibriran na izbran pretok ter omogoča dodatno nastavitev pretoka preko ZTH vmesnika na mestu vgradnje.
Možnost krmiljenje z vhodnim signalom 0-10V. Regulacija omogoča priklop na CNS preko Modbus. Ohišje naprave iz pocinkane pločevine (tesnost ohišja; razred C, skladno z EN 1751).
Razred tesnosti lopute 4, skladno z EN 1751. Z veljavnim ILH higijenskim certifikatom VDI 6022 in VDI 3803, za standarnde in čiste prostore. Delovanje v območju do 1000Pa.
Dobaviti komplet s povezovalnimi tlačnimi cevkami, pogonom, nosilnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Vključno s priključitvijo na električno in signalno omrežje ter nastavitvijo projektnih parametrov.
Tovarniško toplotno izoliran.
Ustreza proizvod Systemair tip OPTIMA-SI-FC-dim.-SM ali drugi enakovredni
PREDAVALNICE NA JUGU OBJEKTA
| 200X200 | kom | 8 |  | 0
| 200X400 | kom | 6 |  | 0
| 250X150 | kom | 3 |  | 0
| 250X200 | kom | 2 |  | 0
| 250X250 | kom | 22 |  | 0
| 400x100 | kom | 3 |  | 0
24 | Okrogle požarne lopute dolžine L = 400-500 mm za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala (72°C).
Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 90 (ve h0 i↔0)S.
Komplet z električnim pogonom 230V, z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C) ter s pritrdilnim in montažnim materialom.
Vključno s fleksibilnimi priključki z galvansko premostitvijo po ÖNORM H 6031.
Vključno s požarnim tesnenjem preboja okoli požarne lopute in pripadajočo oznako - nalepko.
Preboji se zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev.
Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih loput ter požarnega tesnjenja vseh inštalacij potrebno upoštevati navodila za montažo in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
Ustreza proizvod Systemair tip FDR-3G-dim.-B230T ali drugi enakovredni
| Ø100 | kom | 4 |  | 0
| Ø125 | kom | 14 |  | 0
| Ø160 | kom | 5 |  | 0
| Ø200 | kom | 9 |  | 0
25 | Pravokotne požarne lopute dolžine L = 325 mm za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala (72°C). Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 90 (ve h0 i↔0)S.
Komplet z električnim pogonom 230V, z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C) ter s pritrdilnim in montažnim materialom.
Vključno s fleksibilnimi priključki z galvansko premostitvijo po ÖNORM H 6031.
Vključno s požarnim tesnenjem preboja okoli požarne lopute in pripadajočo oznako - nalepko.
Preboji se zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408.
Način in izvedba požarnega tesnjenja ter s tem povezani montažni detajli so odvisni od tehnologije in materialov posameznih specializiranih ponudnikov oz. proizvajalcev.
Zato je pri izvedbi in vgradnji požarnih loput ter požarnega tesnjenja vseh cevnih inštalacij potrebno upoštevati navodila za montažo in montažne detajle proizvajalca!
Po montaži je potrebno zaporo označiti z nalepko s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih vključno z vsem potrebnim materialom za učinkovito izvedbo požarnega zatesnenja.
Ustreza proizvod Systemair tip FDS-3G-dim-B230T-KS ali drugi enakovredni.
| 250x150 | kom | 3 |  | 0
| 250x200 | kom | 2 |  | 0
| 250x250 | kom | 7 |  | 0
| 300x100 | kom | 1 |  | 0
| 350x150 | kom | 1 |  | 0
| 350x350 | kom | 1 |  | 0
| 400x100 | kom | 4 |  | 0
| 400x400 | kom | 6 |  | 0
| 500x150 | kom | 1 |  | 0
| 600x200 | kom | 3 |  | 0
| 700x700 | kom | 1 |  | 0
| 900x500 | kom | 2 |  | 0
| 800x750 | kom | 1 |  | 0
| 1150x500 | kom | 2 |  | 0
26 | Požarno odporni prezračevalni ventil za dovod zraka preko meje požarnega sektorja. Protipožarni ventil, izdelan v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificiran po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelan iz pocinkane pločevine, s termičnim sprožilom 72 °C. Vključno s končnimi stikali za odprt položaj in zaprt položaj.
| Ø100 | kom | 3 |  | 0
Ustreza proizvod Trox,tip FV-EU/SI/100/R/Z07 ali drugi enakovredni.
D. | PREZRAČEVANJE SANITARIJE APARTMA
27 | Podometni ventilator, primeren za namestitev v kopalnice, wcje in shrambe
Tehnični podatki:
Nazivni pretok, enostopenjski 60 m³/h
Diferenčni tlak Δps = 133 Pa pri 60 m³/h
Kondenzatorski motor (z vztrajnikom) 230 V ~, 0.09 A, 11 W pri 60 m³/h
zvočna moč 32 dB(A) pri 60 m³/h
ODVODNI PRIKLJUČEK nazivna velikost 75/80 mm levo zgoraj
Vključno z namestitvijo s strani pooblaščenega monterja ali serviserja s priključitvijo na omrežno in signalno ožičenje in prvim zagonom.
| Ustreza proizvod Limodor, tip Limodor F/M ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
28 | Okrogli spiralni kanali iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1506 oziroma po DIN 24191, vključno s spojkami, reducirkami, T komadi, koleni, obešalnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, revizijskimi odprtinami ter z upoštevanim dodatkom za odrez.
Dimenzije po SIST EN 1506, preizkušanje po SIST EN 12237.
Način spajanja: natikanje
neizolirani kanali razvod v objektu:
tesnost klasa ATC 3 po EN 16798-3 (klasa B po EN 1507)
| DN 100 | m | 1 |  | 0
29 | Fasadna rešetka, pravokotne oblike z okroglim priključkom. Komplet s priključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izbiri arhitekta.
| Proizvod Systemair, tip PZAL-RES-150x150-100 ali druga enakovredna. | kom | 1 |  | 0
E. | OSTALO
30 | Hidravlično uravnovešenje in nastavljanje količin skladno s podatki iz projektne dokumentacije, meritve količin zraka in nastavitev vseh prezračevalnih vpihovalnih elementov ter regulacijskih loput. | kom | 594 |  | 0
31 | Razne napisne tablice za označevanje naprav in kanalskih razvodov. | kom | 120 |  | 0
32 | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil cevna instalacije. | kg | 275 |  | 0
33 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev kanalskega razvoda čez stene in plošče požanih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika | kom | 67 |  | 0
34 | Izvedba merjenja hitrosti vpiha zraka iz prezračevalnih naprav v ogrevalni in hladilni sezoni s poročilom meritev in primerjavo z maksimalnimi hitrostmi iz kategorije B po standardu SIST EN ISO 7730, Dodatek A. Meritve z izdelavo uradnega poročila mora opraviti usposobljen in certificiran izvajalec teh meritev. | kpl | 1 |  | 0
35 | Dokazovanje zrakotesnosti (DALT - Duct Air Leakage test). | kpl | 1 |  | 0
36 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del, ki jih potrdi nadzor. Vris prememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki ter v digitalni obliki. | kpl | 1 |  | 0
37 | Izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede. Predaja celovite in urejene dokumentacije za uporabo, varno rokovanje, vzdrževanje in servisiranje vgrajenih naprav in materialov za lastnika in upravitelja objekta ter njegove uporabnike. Gradivo se bo med drugim uporabilo za izdelavo Tehničnega priročnika za uporabnike stavbe - preprost nabor uporabniških navodil za vse uporabnike stavbe ter tehnične službe stavbe. | kpl | 1 |  | 0
38 | Zagon in obratovalni monitoring ter optimizacija delovanja tehničnih sistemov po primopredaji objekta z upoštevanjem DGNB kriterija z dodatnimi navodili.
Izdelava zagonskega koncepta z razporedom aktivnosti. Dokument naj vsebuje načrt zagona, vključno z merljivimi cilji v zvezi s porabo energije, temperaturami itd., in oblikovan koncept za popolno dokumentacijo procesov vseh regulacije in prilagajanja.
Izvedba predhodnega preizkusa delovanja sistemskih komponent z izdelavo uradnega poročila. Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezračevalnega sistema skladno s standardom SIST prEN 12599.
Izvedba in dokumentacija preizkusa delovanja in izvedba usposabljanja za operaterje. Preizkus delovanja je treba izvesti na različnih sistemih pod različnimi pogoji delovanja (npr. delovanje pri polni obremenitvi, delovanje v sili itd.). Kot del priprav na preizkuse delovanja in zmogljivosti je treba v zgodnji fazi izvesti usklajevalne sestanke s pogodbenimi podjetji in projektanti ter jih dokumentirati v dnevnikih rezultatov preizkusov.
Izdelava detajlnega končnega poročila, ko je zaključen celoten postopek zagona in prevzema, vključno s povzetkom izvedenih preskusov in delovnih procesov, dokumentacijo ciljev in seznamom nerešenih vprašanj, ki jih je treba obravnavati na začetku obratovalne faza stavbe.
Izdelava in predaja celovitega koncepta delovanja za kontinuiran monitoring in regulacijo sistemov objekta v sodelovanju z lastnikom in upraviteljem objekta.
| Pregled in po potrebi optimizacija nastavitev sistema delovanja stavbnih instalacij za doseganje ciljnih vrednosti sistema (ki izhajajo iz zagona), izvedena in končana v 10-14 mesecih od primopredaje objekta. Kreiranje seznama potrebnih ukrepov in priporočil za optimalno delovanje sistema v fazi uporabe objekta. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO (5)
SPLOŠNI OPIS:
- | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
- | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
- | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
- | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
- | Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
- | Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
- | Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
- | Za strojno inštalacijsko opremo velja, da negativna odstopanja od tu razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti ter same kakovosti strojne opreme, materiala in del pri ponudbah niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne! V izhodišču tudi velja, da je izvajalec pri gradnji dolžan ravnati "z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih", to je s "skrbnostjo dobrega strokovnjaka", kot to izhaja iz Obligacijskega zakonika. Pri presoji potrebnih ravnanj in njihovih učinkov se upoštevajo poslovni običaji, uzance in praksa. Oboje za sam razpis in izvedbo tudi pomeni, da tista dela, ki jih ponudnik glede na zahtevano poznavanje stroke mora predvideti, nimajo narave kasnejših nepredvidenih del!
- | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti.
- | Predana tehnična dokumentacija predlagane opreme in materialov (»submittals«) mora zajemati vse tehnične podatke (»product data«), tovarniške risbe postavitve oziroma namestitve z navedbo mer (»shop drawings«) in potrdila ustreznosti (»certifications«). Morebitna predaja samo splošnih kopij iz katalogov proizvajalcev v ta namen ni ustrezna in tudi ne sprejemljiva.
- | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
- | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
- | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme ter z delavniškimi risbami.
- | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
- | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
- | Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sitemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, poblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji.
- | Potrebno je zagotoviti sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji.
- | Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
- | Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
- | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
- | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor.
- | Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI (Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela):
- | nabavo, dobavo in montažo vse navedene opreme in materialov razen če drugače opisano;
- | vsa potrebna pripravljalna dela, organizacijo gradbišče in manipulativne stroške;
- | vse potrebne transporte, skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- | vse potrebno delo ;
- | vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno, izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo ter čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
- | plačilo prispevka za odvoz na deponijo odpadnega materiala
- | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati ter vso potrebno higijensko tehnično preventivno zaščito delavcev na gradbišču;
- | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
- | izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- | obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
- | izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda in hlajenja (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov;
- | preboje (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ø150 mm
- | popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- | vse potrebne zaščitne premaze
- | merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- | popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- | izdelava vseh delavniških risb za izvedbo in potrebne detajle
- | izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- | izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- | priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja
izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
- | izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
- | izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov;
- | izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
- | označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- | izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
b) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
c) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje,
d) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
e) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
f) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
g) izjave,
h) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
i) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
j) navodila za uporabo in vzdrževanje,
k) garancijske liste,
l) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;

## 4.5. REKAPITULACIJA
4.5. | REKAPITULACIJA
popis del in materiala za:
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNO OPREMO
investitor:
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8 1000 Ljubljana
objekt:
Rekonstrukcija, prizidava, energetska in statična sanacija Fakultete za varnostne vede
4.5. | SPRINKLER VODNA MEGLA
4.5.1. | OSKRBA NAPRAVE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO | 0
4.5.2. | CEVNO OMREŽJE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO | 0
4.5.3. | OPREMA ZA REZERVOAR ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO | 0
4.5.4. | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ | 0

## 4.5. SPRINKLER VODNA MEGLA
zaporedna št. |  |  | podroben opis | enota | količina | cena na enoto | Σ
| 4.5. |  | SPRINKLER VODNA MEGLA
OPOMBA
Pri načrtovanju sistema smo se naslonili na sistem proizvajalca Danfoss – DANFOSS FIRE SAFETY DIOMA (načrtovanje, namestitev, navodila za uporabo), zato so v popisu uporabljeni tehnični podatki opreme Danfoss, kar ne pomeni, da ponudniki ne smejo uporabiti tehnično enakovredne proizvode pri čemer so v vseh primerih dolžni v celoti in povsem upoštevati specifični priročnik DIOM izbranega proizvajalca.
Vsak proizvajalec ima svoje karakteristike in navodila. V primeru izvedbe sistema drugega proizvajalca je obvezno potrebno prekontrolirati karakteristike elementov in zahtev ter po potrebi korigirati projektne rešitve.
1 |  |  | OSKRBA NAPRAVE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO
1 | 1 |  | Kompaktni črpalni sklop za sistem gašenja z vodno meglo, 4 delovnih črpalk | kpl | 1 |  | 0
Dobavljeno in montirano: Q = 448 l/min, Hč = 140 bar P = 120 kW, 400 VAC, 50 Hz - aksialne batne črpalke brez oljne kopeli - z mehkim startom za vsak elektromotor vključno s komandno in nadzorno omaro opisano v naslednjih postavkah. Vsak elektromotor poganja eno črpalko kapacitete 112 l/min z izhodnim tlakom 140 bar. Črpalčni sklop se dobavi kot tovarniško montirana enota vključno s podstavkom in temeljnimi vijaki ter montažnim priborom
1 | 2 |  | Krmilna omara za krmiljenje črpalke za dobavo vode sistemu | kpl | 1 |  | 0
dobavljena in montirana: potrebno izvesti povezavo z UCP
1 | 3 |  | Napajalna črpalka v sistemu vodne megle, | kpl | 2 |  | 0
dobavljena in montirana: Q = 560 l/min, Hč = 25 m Črpalko poganja elektro motor Priključna moč 4,0 kW vključno s podstavkom in montažnim priborom, gibljive cevi, navodili za uporabo in vzdrževanje.
1 | 4 |  | Elektro krmilna omara za gasilni sistem z vodno meglo, | kpl | 1 |  | 0
dobavljena in montirana za krmiljenje avtomatske gasilne naprave in črpalke za vzdrževanje tlaka, s sledečimi funkcijami: - mehki zagon Sprinkler črpalk P = 5 x 30 kW, - celotni sklop se upravlje preko krmilnika na dotik - avtomatsko in ročno krmiljenje Sprinkler črpalke. Avtomatski vklop črpalke, - kontrola električne napetosti in električnih vodov do tlačnih stikal, optični in svetlobni zvočni signal v slučaju motenj v električni napetosti ali prekinitvi vodnikov napeljave, - možnost prenosa signalov preko prostih potencialov v prostor centralnega nadzora.
1 | 5 |  | Filter | kpl | 2 |  | 0
dobavljen in montiran: -10micron filter - max. vhodni tlak pressure 6 bar * 300l/min - ohišje filtra iz AISI316L, varjeno
1 | 6 |  | Kontrolna centrala za prenos alarma | kpl | 1 |  | 0
dobavljena in montirana za javljanje in nadzor avtomatske gasilne naprave za vsaj 5 vej razvoda, z možnostjo prenosa signalov na centralni nadzor. - 1x zanka Apollo protokol XP95 in Soteria raširljiva do 9 zank - upravljanje na dotik - kartica integracija Modbus TCP/IP - licenca upravljanje preko oblaka iz oddaljene lokacije - kartica TCP/IP kartica Vključno pritrdilni in drobni potrošni material. omara skupaj s kontrolnimi vmesniki, povezano na glavno centralo, preko mrežne kartice. Povezava vseh informacij ventilov, informacij glavne črpalke, ter prenos na grafični nadzorni center. Oprema mora imeti EN54 2 in 4 certifikat.
1 | 7 |  | Navodilo za posluževanje in obratovanje, | kos | 1 |  | 0
elektro krmilne in nadzorne omare za sistem gašenja z vodno meglo, v okvirju pod steklom, obešeno na zid in en izvod v mapi.
1 | 8 |  | Sekcijski alarmni ventil: (sprinkler strojnica) | kpl | 2 |  | 0
Dobavljen in montiran: mokri alarmni ventil - 30 BSPP - nepovratni ventil - manometer - končno stikalo za kontrolo odprtosti - flow switch Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE, tip SV-070200-0650-SB-XX-BV-XX-XFGMXIXXX-XX-XX-XX 700862 ali enakovredni
1 | 9 |  | Reducirni kos: | kpl | 14 |  | 0
Dobavljen in montiran: - press30-BSPT1 moški Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE, tip 550891 ali enakovredni
1 | 10 |  | Reducirni kos: | kpl | 4 |  | 0
Dobavljen in montiran: - press42,4-BSPT1 moški Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE, tip 550894 ali enakovredni
1 | 11 |  | Tlačno stikalo, | kos | 1 |  | 0
dobavljeno in montirano, za območje 0,5 - 140, komplet z vso potrebno armaturo in cevno povezavo, vključno s tesnilnim materialom.
1 | 12 |  | Manometer, | kos | 6 |  | 0
dobavljen in montiran, za območje 0-30 bar nadtlaka, f 100 s tropotno razbremenilno pipo DN15, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
1 | 13 |  | Manometer, | kos | 2 |  | 0
dobavljen in montiran, za območje 0-210 bar nadtlaka polnjen z glicerinom, f 100 s tropotno razbremenilno pipo DN15, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
1 | 14 |  | Sprinkler omara iz pločevine, | kos | 1 |  | 0
dobavljena in montirana v rdeči barvi, za shrambo rezervnih šob,
1 | 15 |  | Cevni gumijasti kompenzatorji, | kos | 4 |  | 0
dobavljeni in montirani z integrirano omejitvijo dolžine, izdelani za NP16, težka izvedba, komplet z vijaki in tesnili:
DN 50
1 | 16 |  | Krogelna pipa
dobavljen in montiran z električnim končnim stikalom za kontrolo položaja vretena, za pn 210, nerjaveče jeklo 1.4571 vključno z vijaki in tesnili:
1 |  | a | DN60,3 | kos | 1 |  | 0
1 |  | b | DN42,4 | kos | 4 |  | 0
1 |  | c | DN30 | kos | 14 |  | 0
1 |  | d | DN12 | kos | 9 |  | 0
1 | 17 |  | Pretočni varnostni ventil 3,5 bar | kos | 1 |  | 0
DN50
1 | 18 |  | Nerjavne cevi za spajanje z sistemom stiskanja
dobavljene in montirane, izdelane iz materiala 1.4301, izdelane po standardu EN 10312, krivljene z orodjem med montažo in spojene z fazonskimi kosi z press sistemom. Delovni tlak 160 bar ter testni tlak 240bar. Varnostnim faktorjem 4 (640 bar). Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C Tolerance D4/T3. Upoštevati dodatek za razrez. Certifikat: DVGW
1 |  | a | 60,3x2,5mm | m | 24 |  | 0
1 |  | b | 42,4x2,6mm | m | 12 |  | 0
1 |  | c | 15x1mm | m | 6 |  | 0
1 |  | d | 12x1mm | m | 6 |  | 0
1 | 19 |  | Fitingi za cevi T kos
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
1 |  | a | T D15mm tip: 550789 | kos | 9 |  | 0
1 |  | b | T D30mm Tip: 550791 | kos | 1 |  | 0
1 |  | c | T D42x30x42mm tip: 55838 | kos | 9 |  | 0
1 |  | d | T D60x42x60mm tip: 550841 | kos | 4 |  | 0
1 |  | e | T D60,3mm tip: 550793 | kos | 1 |  | 0
1 |  | f | T 15x12Lx15 550909 | kos | 1 |  | 0
1 | 20 |  | Fitingi za cevi koleno
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
1 |  | a | L D15mm tip: 550772 | kos | 4 |  | 0
1 |  | b | L D30mm tip: 550772 | kos | 3 |  | 0
1 |  | c | L D42mm tip: 55839 | kos | 6 |  | 0
1 |  | d | L D60mm tip: 550841 | kos | 2 |  | 0
1 | 21 |  | Fitingi za cevi G
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
1 |  | a | G D15mm tip: 550868 | kos | 1 |  | 0
1 |  | b | G D30mm Tip: 550870 | kos | 2 |  | 0
1 |  | c | G D42mm tip: 55839 | kos | 1 |  | 0
1 |  | d | G D60mm tip: 550841 | kos | 1 |  | 0
1 | 22 |  | Pocinkane jeklene cevi
Vključno fazonski kosi, tesnilni in montažni material
1 |  | a | DN50 | m | 12 |  | 0
1 |  | b | DN80 | m | 6 |  | 0
1 | 23 |  | PE odtočne cevi, ki se spajajo z varjenjem
Vključno fazonski kosi, tesnilni in montažni material
1 |  | a | DN100 | m | 6 |  | 0
1 | 24 |  | Cevna obešala in konzole | kg | 100 |  | 0
namenjena za učvrstitev, obešanje in podpiranje cevovodov, dobavljena in montirana, izdelana iz jeklenih pocinkanih profilov, perforiranega pocinkanega jeklenega traku, navojnih palic, vključno z vijačnim materialom in gumij vložki (ocenjeno):
1 |  |  | OSKRBA NAPRAVE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO | SKUPAJ |  |  | 0
2 |  |  | CEVNO OMREŽJE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO
1 | 1 |  | Sekcijski alarmni ventil: (povsod razen v sprinkler strojnici) | kpl | 7 |  | 0
Dobavljen in montiran: mokri alarmni ventil - 30 BSPP - nepovratni ventil - manometer - končno stikalo za kontrolo odprtosti - flow switch Ustreza kot npr. DANFOS SEM-SAFE, tip SV-070200-0650-SB-XX-BV-XX-XFGMXIXXX-XX-XX-XX 700862 ali enakovredni
2 | 2 |  | Sprinkler šoba za vodno meglo OH4, (povsod razen garaža in v medstropju) | kos | 480 |  | 0
Visokotlačna šoba za vodno meglo požarna ogroženost OH4 instalacija za strop višine 12,0m Viseča z ampulo k=3,1 Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni tip: HNDP 0-12-3,1-57 (CQ)
2 | 3 |  | Sprinkler šoba za vodno meglo OH1, (medstropje) | kos | 470 |  | 0
Visokotlačna šoba za vodno meglo požarna ogroženost OH1 instalacija za medstropovje Pokončna montaža k=1,62 Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni tip: HNDU-0-12-1.62-57 (UC)
2 | 4 |  | Sprinkler šoba za vodno meglo OH2, (garaža + klet) | kos | 110 |  | 0
Visokotlačna šoba za vodno meglo požarna ogroženost OH2 Garaža certificirano po EN1364-1 Viseča z ampulo k=6,27 Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni tip HNDP-0-12-6.27-57 (UG)
2 | 5 |  | Rozete za šobe | kos | 470 |  | 0
Nastavljive rozete dobava in montaža: Provršinska obdelava: Kromirano Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S ali enakovredni
2 | 6 |  | Adapter za montažo šobe | kos | 1060 |  | 0
Podnožje za montažo šobe s protipovratnim ventilom iz materiala: CuZn36Pb2As Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni tip: H2L-NRV 12L
2 | 7 |  | Podnožje za vgradnjo šobe v betonsko ploščo vgraditi pred zalivanjem betona | kos | 12 |  | 0
Podnožje za montažo šobe z zaščitno kupolo proti betonu in varjeno cevjo. Kit vsebuje tudi rozeto za pokritje. iz materiala: INOX Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni tip: H2L-NRV - INOX
2 | 8 |  | Press adapter za montažo nepovratnega ventila | kos | 1060 |  | 0
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije 15,0 MM / 12L 1.4571/1.4404
2 | 9 |  | Naprava za javljanje pretoka | kos | 7 |  | 0
Dobavljen in montiran: mokri alarmni ventil - 38 mm press fiting vključuje - testni ventil - manometer - končno stikalo za kontrolo odprtosti - flow switch Ustreza kot npr. DANFOS SEM-SAFE, tip SV-070200-0650-SB-38-BV ali enakovredni
2 | 10 |  | Nerjavne cevi za spajanje z sistemom stiskanja
dobavljene in montirane, izdelane iz materiala 1.4301, izdelane po standardu EN 10312, krivljene z orodjem med montažo in spojene z fazonskimi kosi z press sistemom. Delovni tlak 160 bar ter testni tlak 240bar. Varnostnim faktorjem 4 (640 bar). Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C Tolerance D4/T3. Upoštevati dodatek za razrez. Certifikat: DVGW
2 |  | a | 60,3x2,5mm | m | 6 |  | 0
2 |  | b | 42,4x2,6mm | m | 120 |  | 0
2 |  | c | 30x1,6mm | m | 800 |  | 0
2 |  | d | 15x1mm | m | 1600 |  | 0
2 |  | e | 12x1mm | m | 30 |  | 0
2 | 11 |  | Fleksibilna cev za cevi d12 | kos | 470 |  | 0
dobavljena in montirana, fleksibilna cev z fitingi za press sistem. Delovni tlak 130 bar ter max. tlak 195bar. L=1000mm. Delovna temperatura od 0°C do 55°C. Certifikat: ISO
2 | 12 |  | Fitingi za cevi - reducirni kos
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | 42x30mm tip: 550852 | kos | 3 |  | 0
2 |  | b | 60x30mm tip: 550853 | kos | 2 |  | 0
2 |  | c | 60x42mm tip: 550854 | kos | 2 |  | 0
2 | 13 |  | Fitingi za cevi T kos
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | T D15mm tip: 550789 | kos | 700 |  | 0
2 |  | b | T D30mm Tip: 550791 | kos | 30 |  | 0
2 |  | c | T D42mm Tip: 550792 | kos | 3 |  | 0
2 |  | d | T D42x30x42mm tip: 550838 | kos | 5 |  | 0
2 |  | e | T D30x15x30mm Tip: 550833 | kos | 210 |  | 0
2 |  | f | T D60x30x60mm tip: 550840 | kos | 3 |  | 0
2 |  | g | T D60x42x60mm tip: 550841 | kos | 3 |  | 0
2 |  | h | T D60,3mm tip: 550793 | kos | 1 |  | 0
2 |  | j | T 15x12Lx15 550909 | kos | 10 |  | 0
2 | 14 |  | Fitingi za cevi koleno
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovna temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | L D15mm tip: 550772 | kos | 55 |  | 0
2 |  | b | L D30mm Tip: 550774 | kos | 20 |  | 0
2 |  | c | L D42mm tip: 550775 | kos | 15 |  | 0
2 |  | d | L D60mm tip: 550776 | kos | 4 |  | 0
2 | 15 |  | Fitingi za cevi KR
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | KR D30mm na 15 Tip: 550805 | kos | 90 |  | 0
2 | 16 |  | Fitingi za cevi CL ČEP
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | CL D15mm | kos | 2 |  | 0
2 |  | b | CL D30mm tip: 550881 | kos | 30 |  | 0
2 |  | c | CL D42mm tip: 550882 | kos | 2 |  | 0
2 |  | d | CL D60mm tip: 550883 | kos | 2 |  | 0
2 | 17 |  | Fitingi za cevi G
dobavljeni in montirani, fitingi za press sistem. Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 250bar. Varnostnim faktorjem 4 (560 bar) Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. ustreza proizvod Tip: DANFOSS Certifikat: ISO, certifikat odpornost na vibracije
2 |  | a | G D15mm | kos | 30 |  | 0
2 |  | b | G D30mm | kos | 20 |  | 0
2 |  | c | G D42mm | kos | 10 |  | 0
2 |  | d | G D60mm | kos | 4 |  | 0
2 | 18 |  | Priprava cevovodov v delavnici | kpl | 1 |  | 0
izdelava cevovodov v delavnici cevovodi morajo biti po očiščeni in zaključeni z varovalnimi čepi priloženo poročilo o testiranju za vsako cev posebaj Delovni tlak 160 bar ter testni tlak 250bar. Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C.
2 | 19 |  | Testni ventil | kos | 30 |  | 0
dobavljeni in montirani, Delovni tlak 140 bar ter testni tlak 210bar. Izdelano iz 1.4571 Spajanje brez gumi tesnil. Delovan temperatura od -55C do 300C. Ustreza kot npr. DANFOSS SEM-SAFE A/S, ali enakovredni Tip:DKCBL+ASK35-L35
2 | 20 |  | Izdelava prebojev | kos | 30 |  | 0
usklajevanje in izdelava prebojev do fi 50 na gradbišču v betonske stene debeline 500 mm za gradbinci fino prilagajanje pozicij cevnega omrežja
2 | 21 |  | Izdelava prebojev | kos | 10 |  | 0
usklajevanje in izdelava prebojev do fi 90 na gradbišču v betonske stene debeline 500 mm za gradbinci fino prilagajanje pozicij cevnega omrežja
2 | 22 |  | Izvedba obešanja stranskih sprinkler vej | kos | 1200 |  | 0
pod strop oziroma stropno podkonstrukcijo, s tipom pritrditve P1, ki vsebuje: - pentljo tip N iz pocinkanega jeklenega traku in gumij vložka za nerjavne cevi d15, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - navojni drog do M10, dolžine od 10 do 800 mm, komplet z vijačnimi elementi, - pritrditev na podkonstrukcijo nad spuščenim stropom dopustne obremenitve Fdp = 4500 N do 6600 N.
2 | 23 |  | Izvedba obešanja glavnih sprinkler vej | kos | 364 |  | 0
na strop ali steno, s tipom pritrditve P2, ki vsebuje: - pentljo tip N iz pocinkanega jeklenega traku za cevi d38, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - navojni drog od M10, dolžine od 10 do 800 mm, komplet z vijačnimi elementi, - stropno pritrditev dopustne obremenitve Fdp = 500 N do 660 N ali jekleno pocinkano stensko konzolo 200 x 200 x 60 mm, komplet z vijačnim materialom.
2 | 24 |  | Izvedba obešanja glavnih sprinkler vej | kos | 52 |  | 0
na strop ali steno, s tipom pritrditve P2, ki vsebuje: - pentljo tip N iz pocinkanega jeklenega traku za cevi d54, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - navojni drog od M12, dolžine od 10 do 800 mm, komplet z vijačnimi elementi, - stropno pritrditev dopustne obremenitve Fdp = 500 N do 660 N ali jekleno pocinkano stensko konzolo 200 x 200 x 60 mm, komplet z vijačnim materialom.
2 | 25 |  | Izvedba fiksne pritrditve glavnih sprinkler vej | kos | 68 |  | 0
na strop ali steno, s tipom pritrditve FP, ki vsebuje: - U objemko do M10 za nerjavne cevi d38, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - jekleno pocinkano stensko konzolo 200 x 200 x 60 mm, komplet z vijačnim materialom ali jekleno pocinkano stropno konzolo s pritrdilnim profilom 40/45 mm dolžine 300 - 900 mm, komplet z vijačnim materialom.
2 | 26 |  | Izvedba fiksne pritrditve glavnih sprinkler vej | kos | 6 |  | 0
na strop ali steno, s tipom pritrditve FP, ki vsebuje: - U objemko do M12 za nerjavne cevi d54, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - jekleno pocinkano stensko konzolo 200 x 200 x 60 mm, komplet z vijačnim materialom ali jekleno pocinkano stropno konzolo s pritrdilnim profilom 40/45 mm dolžine 300 - 900 mm, komplet z vijačnim materialom.
2 | 27 |  | Izvedba fiksne pritrditve glavnih vertikal | kos | 5 |  | 0
na steno, ki vsebuje: - pocinkano cevno objemko za cevi d38 in d54, komplet s pripadajočimi vijačnimi elementi, - navojni drog M 12, dolžine od 200 do 300 mm, komplet z vijačnimi elementi, - jekleni zidni vložek dopustne obremenitve Fdp = 4500 N do 6600 N. Glej detajl!
2 | 28 |  | Zaščitne cevi,
za vgradnjo v zid pri prehodu sprinkler vej skozi nosilne in požarne stene in armiranobetonske plošče. Prostor med zaščitno cevjo in sprinkler cevjo se zatesni z termoelastičnim vročinsko odpornim kitom. Označitev prebojev skladno z smernico SZPV
2 |  | a | DN 32, lmax= 30 cm za prehod cevi d15 | kos | 10 |  | 0
2 |  | b | DN 50, lmax= 30 cm za prehod cevi d30 | kos | 4 |  | 0
2 |  | c | DN 80, lmax= 30 cm za prehod cevi d42 | kos | 9 |  | 0
2 | 29 |  | Požarno tesnenje za negorljive cevi iz jekla
Požarno tesnenje prehodov negorljivih cevi iz jekla (zaščitna cev + cev VM). Po predpisanemu EI v načrtu požarne varnosti
2 |  | a | DN30 | kpl | 10 |  | 0
2 |  | b | DN53 | kpl | 4 |  | 0
2 |  | c | DN80 | kpl | 9 |  | 0
2 |  |  | CEVNO OMREŽJE ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 |  |  | OPREMA ZA REZERVOAR ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO
3 | 1 |  | Modularni rezervoar za požarno vodo | kpl | 1 |  | 0
Proizvedeno po svetovno priznanem sistemu vodenja kakovosti WRAS in EN 13280: 2001. Stropi, tla in stranske površine GRP modularnih rezervoarjev za vodo so izdelani iz vročega stiskanja. Poleg vseh potrebnih konstrukcijskih elementov in montažnega materiala mora rezervoar vsebovati: - vstopno odprtino s pokrovom na zgornji strani - odprtino s pokrovom za vgradnjo in kontrolo plovnih ventilov - zunanjo in notranjo lnox lestev - priključek za praznjenje DN70 na dnu - priključek za polnjenje DN50 pod vrhom - priključek za povratni vod DN50 pod vrhom - priključek za izpust iz varnostnega ventila DN50 pod vrhom - 2x sesalni priključkek DN80 nad dnom - prelivni prikjuček DN100 pod vrhom Vsi priključki naj bodo prirobnični. Velikost rezervoarja 20 m3
3 | 2 |  | Protipovratni sesalni ventil | kos | 2 |  | 0
s prirobničnimi priključki, NP10 z tesnilnim materialom protikorozijsko zaščiten, komplet protivrtično ploščo 400x400x4mm. Iz nerjavečega materiala in sesalnim nastavkom iz nerjavečega materiala, komplet z varilno protiprirobnico iz nerjavečega materiala. DN 80
3 | 3 |  | Ventil s plavačem | kos | 2 |  | 0
s prirobničnimi priključki, NP10, z tesnilnim materialom, protikorozijsko zaščiten, komplet s plavčem iz nerjavečega materiala, navojnima prirobnicama. Ventil mora biti opremljen z končnim stikalom za kontrolo položaja vretena. DN 50
3 | 4 |  | Krogelna pipa | kos | 2 |  | 0
s prirobničnimi priključki, NP16 z tesnilnim materialom, protikorozijsko zaščitena. Pipa mora biti opremljena z končnim stikalom za kontrolo položaja. DN 50
3 | 5 |  | Prirobnična loputa
s teflonskim tesnilom, NP16 z tesnilnim materialom, protikorozijsko zaščitena.
|  |  | DN80 | kos | 2 |  | 0
3 | 6 |  | Pločevinasta omarica | kos | 1 |  | 0
za namestitev priključka (1 x B spojka) gasilskega vozila za nadomestno napajanje instalacije za gašenje z vodno meglo. Omarica dimenzij 290 x 540 x 240 mm. Izdelana iz pločevine in montirana na fasado objekta, komplet z vrati, master ključem za gasilce in napisom "Napajanje sprinkler sistema 1 x B". Omarica mora biti antikorozijsko zaščitena pred vremenskimi vplivi. Izvajalec mora izdelati detajl omarice in ga posredovati v potrditev arhitektu, ki lahko določi oblikovalske spremembe.
3 | 7 |  | Prirobnica varilna
z grlom, iz nerjavečega materiala, izdela za NP 16 vključno z vijaki in tesnilnim materialom tip: 75 =B
3 |  | a | DN 50; | kos | 4 |  | 0
3 |  | b | DN 100; | kos | 2 |  | 0
3 | 8 |  | Cevni varilni loki
iz nerjavečega materiala, dobavljeni in montirani z radijem ukrivljenosti min 1,5 DN vključno z varilnim materialom.
3 |  | a | DN 50; | kos | 2 |  | 0
3 |  | b | DN 80; | kos | 3 |  | 0
3 | 9 |  | Nerjavne cevi spajanje z varjenjem
dobavljene in montirane, izdelane po DIN 2463 iz materiala ANSI 361/316L, spojene z fazonskimi kosi za varjenje, za tlak max 10 bar. Vključno z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
3 |  | a | DN 50; | m | 12 |  | 0
3 |  | b | DN 80; | m | 4 |  | 0
3 |  |  | OPREMA ZA REZERVOAR ZA GAŠENJE Z VODNO MEGLO - SKUPAJ |  |  |  | 0
4 |  |  | SPLOŠNO
4 | 1 |  | Factory Acceptance Test (FAT) | kos | 1 |  | 0
Pred prevzemom se izdela projekt za FAT test in izvedba testa. Na testu so prisotni predstavniki naročnika, proizvajalec in sistemski integrator. V ceno je potrebno vključiti transportne stroške in prenočišča.
4 | 2 |  | Site Acceptance Test (SAT) | kos | 1 |  | 0
Po vgradnji opreme se izdela projekt za SAT test in izvedba testa. Na testu so prisotni predstavniki naročnika, proizvajalec in sistemski integrator ter predstavnik nedodvisne pooplaščene inštitucije v Sloveniji. Izdaja potrdila sistema in zapisnik testa. V ceno je potrebno vključiti transportne stroške in prenočišča.
4 | 3 |  | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del, vodenje projekta (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | mesecev | 6 |  | 0
4 | 4 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
4 | 5 |  | Izpiranje cevovodov s čisto filtrirano vodo (delci < 25 mm) | kpl | 1 |  | 0
4 | 6 |  | Odri, dvgala, dvižne ploščadi | kompl | 1 |  | 0
Najem, dostava dvigal za montažo črpalk, najem dvižnih ploščadi za izvedbo cevovodov, postavitev odrov za montažo cevnega omrežja.
4 | 7 |  | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 |  | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa.V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
4 | 8 |  | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika IQ in OQ o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
4 | 9 |  | Označevanje cevovodov ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami in oznakami za označbo smeri toka. | kpl | 1 |  | 0
4 | 10 |  | Navodilo za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1 |  | 0
ki mora biti nameščeno v Sprinkler-postaji in mora vsebovati: - risbo sprinkler-ventilske postaje s suhim ventilom, iz katere bo razvidna funkcija posameznih elementov postaje, - funkcionalno shemo Sprinkler-postaje, - tehniški opis obratovanja Sprinkler ventilske postaje, - navodilo za potek dela do vzpostavitve ponovne funkcije postaje po požaru, - navodilo za periodično preizkušanje in vzdrževanje.
4 | 11 |  | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
4 | 12 |  | Zagotovite pristojnega organa za vse vrste potrebnih pregledov | kpl | 1 |  | 0
4 | 13 |  | Šolanje in usposabljanje tehničnega osebja za vzdrževanje in pregledovanje sistema vodne megle 1 obisk 5 slušateljev | kpl | 1 |  | 0
4 |  |  | SPLOŠNO - SKUPAJ |  |  |  | 0