## prva stran
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
V OBČINI DOMŽALE, MENGEŠ; TRZIN; MORAVČE; LUKOVICA
OBJEKT: |  | HIŠNI PRIKLJUČKI
LOKACIJA: |  | Občina Domžale, Mengeš, Moravče, Trzin, Lukovica
INVESTITOR: |  | Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34
1230 DOMŽALE
DATUM: |  | MAJ 2026

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | GRADBENA DELA | EUR | 0
2 | MONTAŽNA DELA | EUR | 0
3 | NABAVA MATERIALA | EUR | 0
HP skupaj |  | EUR | 0
DDV 22 % |  | EUR | 0
HP SKUPAJ Z DDV: |  | EUR | 0

## HP
PREDRAČUN - Popis del in materiala
| postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
1.0 GRADBENA DELA ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
| 1.1 | Izdelava varnostnega načrta za enostaven objekt. Pripravljen v obliki izvedbe v različnih možnih potekih in za različno število obnov HP. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Obračun enkrat, ob pričetku izvajanja okvirnega sporazuma. | kos | 1 |  | 0
| 1.2 | Dopolnitev varnostnega načrta zaradi okoliščin (npr. bližina železnice, delo pod daljnovodom ali podobno) Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču.Obračun po dejanskih količinah v primeru posebnih okoliščin. | kos | 1 |  | 0
| 1.3 | Priprava gradbišča (vezano na posamično naročilo); odstranitev eventuelnih ovir, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. | kpl | 24 |  | 0
| 1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi cena na komplet za posamezno ulico/naročilo, obračun po dejanskih stroških- fakturah. | kpl | 24 |  | 0 | vsaka ulica ima različno št. Komunalnih vodov v cesti.
| 1.5 | Izdelava Elaborata za začasno prometno ureditev v času predmetnih del v posamezni ulici, vključno s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste. V ponudbi se predpostavi cena 500 €. | kpl | 24 |  | 0
| 1.6 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 2.000 na zaporo v posamezni ulici, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore zaradi morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kpl | 24 |  | 0
| 1.7 | Določitev poteka trase vodovodnega priključka z upravljalcem in lastnikom objekta | kos | 120 |  | 0
| 1.8 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenic. Obračun za 1 m1 priključka. | m1 | 750 |  | 0
| 1.9 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 200 |  | 0
| 1.10 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 7 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih (vključno z robniki). V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 1880 |  | 0
| 1.11 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. Vzpostavitev prvotnega stanja. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 100 |  | 0
| 1.12 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta v debelini do 11 cm v potrebni širini z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma zgornjega ustroja ceste z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 150 |  | 0
| 1.13 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 40 |  | 0
| 1.14 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.-čez dvorišče. Obračun za 1 m'. | m1 | 120 |  | 0
| 1.15 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | kos | 420 |  | 0
| 1.16 | Križanje predvidenega vodovodnega priključka z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Vzdolžno varovanje komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 250 |  | 0
| 1.17 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. | m2 | 60 |  | 0
| 1.18 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE d 32 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. | kos | 120 |  | 0
| 1.19 | Rušenje obstoječega betonskega jaška, vključno z materialom za zasutje, utrditvijo in odvozom odvečnega materiala (betona) | kpl | 5 |  | 0
| 1.20 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem in poravnanjem, zavaljanjem in dovozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1m2. | m2 | 750 |  | 0
| 1.21 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 750 |  | 0
| 1.22 | Rušenje makadamskega cestišča s poravnanjem , zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje v potrebni širini, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2 . | m2 | 30 |  | 0
| 1.23 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 500 |  | 0 | Domžale
| 1.24 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 500 |  | 0 | Domžale
| 1.25 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 100 |  | 0
| 1.26 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 100 |  | 0
| 1.27 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 250 |  | 0 | Lukovica
| 1.28 | Izdelava krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm | m | 10 |  | 0 | Lukovica
| 1.29 | Asfaltiranje pločnika z asfaltom AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 100 |  | 0
| 1.30 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom - širina črte 10 - 12 cm. | m1 | 30 |  | 0
| 1.31 | Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100, 15/25/25, 15/25/33 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. | m1 | 50 |  | 0
| 1.32 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. | m1 | 30 |  | 0
| 1.33 | Začasno betoniranje prekopov na cestišču v minimalni debelini 10 cm (kot npr. v primeru, da je v dovoljenju zapore zahtevano sprotno asfaltiranje prekopov cestišča in to ni možno zaradi zaprtja asfaltnih baz pozimi). | m2 | 80 |  | 0
| 1.34 | Rušenje začasnega betoniranja prekopov | m2 | 80 |  | 0
| 1.35 | Izdelava geodetskega posnetka in elaborata priključkov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. | m1 | 3240 |  | 0
| 1.36 | Gradbena dela, obračunana po urnih postavkah:
|  | - gradbeni delavec KV | ura | 10 |  | 0
|  | - gradbeni delavec PKV | ura | 10 |  | 0
|  | - bager (1,5 do 3,5 ton) s strojnikom | ura | 10 |  | 0
|  | - bager (4 do 9 ton) s strojnikom | ura | 10 |  | 0
|  | - bager z udarnim kladivom (do 9 ton) s strojnikom | ura | 10 |  | 0
|  | - tovorno vozilo z voznikom, kiper, nosilnost 20 t | ura | 10 |  | 0
| 1.37 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del za HP |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA za hišne priključke |  |  | skupaj | 0
2. MONTAŽNA DELA ZA HP
| 2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32 v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. | m1 | 2940 |  | 0
| 2.2 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 63, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. | m1 | 300 |  | 0
| 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 150-100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno s prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 50 |  | 0
| 2.4 | Montaža navrtnega zasuna za cevovod PE d63-d110 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno s prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 65 |  | 0
| 2.5 | Montaža navrtnega zasuna za cevovod PE d63-d110 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke. | kos | 5 |  | 0
| 2.6 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo vodomernega jaška DN 500 h= 100 cm-tipski jašek, vključno vsa zemeljska ter montažna dela s potrebnim materialom. | kos | 120 |  | 0
| 2.7 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 120 |  | 0
| 2.8 | Predelava skupinskega obstoječega PEHD termo jaška v enojnega, vključno vsa zemljska ter montažna potrebna dela ter odvozom porušenega materiala na trajno lastno deponijo. | kos | 5 |  | 0
| 2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 50 |  | 0
| 2.10 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 50 |  | 0
| 2.11 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. | m1 | 40 |  | 0
| 2.12 | Montaža ISO spojk | kos | 240 |  | 0
| 2.13 | Izpiranje cevi priključkov. | m1 | 3240 |  | 0
| 2.14 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. (nad vodenim podobojem ni traku) | m1 | 3240 |  | 0
| 2.15 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA za hišne priključke |  |  | skupaj | 0
3. NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA
| 3.1 | Vodovodne cevi PE 100 d 32 mm -16 bar | m1 | 2940 |  | 0
| 3.2 | Vodovodne cevi PE 100 d 63 mm -16 bar | m1 | 300 |  | 0
| 3.3 | Zaščitna PE cev tip 80 d 63 mm | m1 | 2940 |  | 0
| 3.4 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 150 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 25 |  | 0
| 3.5 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 25 |  | 0
| 3.6 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 110 z teleskopsko vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 25 |  | 0
| 3.7 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 110 z teleskopsko vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/2" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0
| 3.8 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 90 z teleskopsko vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 40 |  | 0
| 3.9 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 pri novih jaških. | kos | 230 |  | 0
| 3.10 | ISO spojka d 63/2" za prevezavo cevi PE d 63 pri novih jaških. | kos | 10 |  | 0
| 3.11 | Dobava tipskega PEHD zunanjega termo jaška fi 500 -tipski jašek vključno z betonsko podložko. Z opremo za enojni vodomer DN20 | kos | 125 |  | 0
| 3.12 | Dobava tipskega PEHD zunanjega termo jaška fi 600 -tipski jašek vključno z betonsko podložko. Z opremo za enojni vodomer DN25 | kos | 1 |  | 0
| 3.13 | Dobava tipskega PEHD zunanjega termo jaška fi 1000 - tipski jašek vključno z betonsko podložko. Z opremo za enojni vodomer DN40. | kos | 1 |  | 0
| 3.14 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA za HP |  |  | skupaj | 0
OP. 1: pred začetkom zemeljskim del je potrebno z upravljalskim nadzorom in lastnikom parcele uskladiti potek obnove vodovodnega hišnega priključka
OP . 2:V ceni na enoto je potrebno upoštevati dostope do objektov, organizacijo gradbišča, cestno zaporo, varnostni načrt, povrnitev zemljišč v prvotno stanje
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje
( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose,
prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi,
utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih.
Vse stroške zaradi neustrezne ali neizvedene zakoličbe nosi izvajalec sam.
Po končani izvedbi del je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje
( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira
v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel
skladno s tehnično dokumentacijo in pravili stroke in TS.
Pred dobavo opreme, materiale potrebno uskladiti z upravljalskim nadzorom!
Potrebno pridobiti potrditev upravljalskega nadzora!
Ob dobavi materiala in pripravi ponudbe za izgradnjo vodovodne infrastrukture upoštevati vse zahteve upravljalca vodovoda.
Negleda na navedene elemente oz. njihove komercialne oznake iz popisa del, je potrebno upoštevati
dobavo elementov iz zgornje opombe!!!
Obsip in zasip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.
Izkopi morajo biti primerno zavarovani.