## List1
3.5 POPIS MATERILA IN DEL
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Zakoličenje trase, jaškov in ostalih obstoječih komunalnih vodov na področju gradnje | kpl | 1 |  | 0
2 | Izkop jame za kabelski jašek BC-80 ter delni zasip z dobavo tampona, utrjevanje in planiranje ter uspostavitev v prvotno stanje | kos | 2 |  | 0
3 | Tipski kabelski jašek BC-80 z enim pokrovoma nosilnosti 25T. Litoželezni pokrovi morajo biti dobavljeni z demontažno prečko | kos | 2 |  | 0
4 | Izkopa jarka ter delni zasip z dobavo tampona,obetoniranje cevi z MB20, utrjevanje in planiranje ter vspostavitev v prvotno stanje globina 100cm širina 55 cm | m | 65 |  | 0
5 | Stigmafleks cev Ø 110mm | m | 150 |  | 0
6 | Izdelava posteljice za kable | m | 55 |  | 0
7 | Kabel FG160M16 4x150mm2 | m | 70 |  | 0
8 | Kabel E-AY2Y-J 4X240mm2 | m | 20 |  | 0
9 | Priklopi kabla FG160M16 4x150mm2 komplet z vsem priborom | kpl | 2 |  | 0
10 | Priklopi kabla E-AY2Y-J 4X240 komplet z vsem priborom | kpl | 2 |  | 0
11 | Izkopa jarka ( ROČNI IZKOP ) na trasi kablovoda PP41 4x95mm2 AS ter delni zasip z dobavo tampona,obetoniranje cevi z MB20, utrjevanje in planiranje ter vspostavitev v prvotno stanje globina 100cm širina 55 cm | m | 10 |  | 0
12 | Pocinkan jekleni trak FeZn 25 x 4 mm | m | 55 |  | 0
13 | Opozorilni trak | m | 55 |  | 0
14 | Izvedba meritev na kablih, izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kpl | 1 |  | 0
15 | Označevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
16 | Razdelilnik PMO-OBJEKT | kpl | 1 |  | 0
Prostostoječi razdelilnik iz INOX pločevine SCHRACK , zaščite IP 53 komplet s podstavkom dimenzij (785x1038x322m+ s podstavek ), s ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, - komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter vgrajeno opremo:
| -Priključna sponka | kos | 1
| -prenapetostni odvodnik PROTECT B2SR 12.5/320 | kos | 3
-horizontalni varovalčni ločilnik
| NVL 0 | kos | 1
| NVL 1 | kos | 1
-varovalni vložek
| HV125 | kos | 3
| HV160 | kos | 3
| -trifazni dvotarifni števec delavne energije MT880-T1A42R56 3x58/100 V..3x230/400 V, 5A, komunikator CM-f3e ETHERNET - MODBUS TCP/IP | kos | 1
| -tokovniki 150/5A | kos | 3
-zbiralke
| -drobni in vezni material | kpl | 1
| skupaj | kmpl | 1
17 | Razdelilnik PMO-MFE | kpl | 1 |  | 0
Prostostoječi razdelilnik iz INOX pločevine SCHRACK , zaščite IP 53 komplet s podstavkom dimenzij (785x1038x322m+ s podstavek ), s ključavnico s trotočkovnim zaklepanjem, - komplet s pritrdilnim in veznim materialom ter vgrajeno opremo:
| -Priključna sponka | kos | 1
-zbiralke
| -drobni in vezni material | kpl | 1
| skupaj | kmpl | 1
| SKUPAJ | EUR
18 | Prestavitev merilne opreme iz obstojče omare PMO-MFE v novo omaro | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0