| PRILOGA 1C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |  |  |  |  |
| PODATKI O GRADNJI |  |  |  |  |  |
| naziv gradnje |  |  | UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA KASTRE V AJDOVŠČINI – 3. FAZA |  |  |
|  |  |  | OBČINA AJDOVŠČINA Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina |  |  |
| kratek opis gradnje |  |  | Projekt predstavlja nadaljevanje celovite prenove odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini v skladu z izvedenim javnim natečajem v letu 2016 za celotno območje Kastre ter pridobljenimi gradbenimi dovoljenji za infrastrukturo.. |
| VRSTA GRADNJE |  |  | NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT |  |  |
| Označiti vse ustrezne vrste gradnje |  |  | novogradnja - prizidava |  |  |
|  |  |  | rekonstrukcija |  |  |
|  |  |  | sprememba namembnosti |  |  |
|  |  |  | odstranitev celotnega objekta |  |  |
|  |  |  | legalizacija |  |  |
|  |  |  | manjša rekonstrukcija |  |  |
| PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI |  |  |  |  |  |
| vrsta dokumentacije |  |  | PZI |  |  |
| številka projekta |  |  | 06/2017 |  |  |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |  |  |  |
| strokovno področje načrta |  |  | 3. Načrt elektrotehnike |  |  |
| naziv načrta |  |  | Načrt elektrotehnike |  |  |
| številka načrta |  |  | 673/07-25 |  |  |
| datum izdelave |  |  | avgust 2025 |  |  |
| datum spremembe |  |  |  |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA |  |  |  |  |  |
| projektant (naziv družbe) |  |  | ERDADO d.o.o. |  |  |
| naslov |  |  | Ul.Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina |  |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  |  | David Furlan |  |  |
| Podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |  |  |  |  |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |  |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  | David Furlan, el.teh |  |  |
| identifikacijska številka |  |  | IZS E-9035 |  |  |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  |  |  |  |
| IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT NAČRTA |  |  |  |  |  |  |
| projektant načrta (naziv družbe) |  |  | ERDADO d.o.o. |  |  |  |
| naslov |  |  | Ul.Vena Pilona 29, 5270 Ajdovščina |  |  |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  |  | David Furlan |  |  |  |
| IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT |  |  |  |  |  |  |
| pooblaščeni strokovnjak |  |  | David Furlan, el.teh |  |  |  |
| IZJAVLJAVA: |  |  |  |  |  |  |
| da načrt |  |  |  |  |  |  |
| vrsta dokumentacije |  |  | PZI |  |  |  |
| strokovno področje načrta |  |  | 3. Načrt elektrotehnike |  |  |  |
| naziv načrta |  |  | Načrt elektrotehnike |  |  |  |
| številka načrta |  |  | 673/07-25 |  |  |  |
| datum izdelave |  |  | Avgust 2025 |  |  |  |
| upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. |  |  |  |  |  |  |
| pooblaščeni strokovnjak |  |  | David Furlan,el.teh |  |  |  |
| identifikacijska številka |  |  | IZS E-9035 |  |  |  |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka |  |  |  |  |  |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  |  | David Furlan |  |  |  |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |  |  |  |  |  |

KAZALO VSEBINE NAČRTA

NASLOVNA STRAN NAČRTA	1

KAZALO VSEBINE NAČRTA	3

1. SPLOŠNO TEHNIČNO POROČILO	4

1.1 Polaganje kablov, mehanska zaščita in izvedba križanj	4

1.2.Zaščitni ukrepi	5

1.3  JR  na območju starega mestnega jedra Castre v Ajdovščini – 3.FAZA:	5

1.4 Izvedba JR (javne razsvetljave):	6

1.5 Dimenzioniranje in varovanje kablov:	7

1.6 Izračun razsvetljave	8

1.7  Ozemljitve	9

2.	NAVEDBA TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV	10

Popis materiala in del

2. PRILOGE

|  | Svetlobno tehnični izračun |  |
| --- | --- | --- |

3. RISBE

|  | Situacija – trasa JR omrežja | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Karakteristični prerezi pri polaganju kablov | 2 |
|  | Enopolna razdelilna shema razdelilnika PMO-prižigališče JR | 3 |
|  | Enopolna shema prižigališča JR | 4 |
|  | Enopolna razdelilna shema razdelilnika RO-JR (v kab. jašku) | 5 |
|  | Načrt kabelskega jaška fi 80cm, 1,0m gl. | 6 |
|  | Prikaz križanja vodov | 7 |

I. TEHNIČNO POROČILO

ZAHTEVE:

Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normative in standardi, predpisi o varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij. Sestavljen s Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23)

Za električne inštalacije velja, da morajo biti projektirane in izvedene v skladu s Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1). V 8. členu omenjenega pravilnika je tudi zahteva, da se objekte projektira z uporabo tehnične smernice TSG-N-002:2021.

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, 140/21¸in 199/22-GZ-1). V 6. členu omenjenega pravilnika je tudi zahteva, da se objekte projektira z uporabo tehnične smernice TSG-N-003:2021.

1. SPLOŠNO TEHNIČNO POROČILO

1.1 Polaganje kablov, mehanska zaščita in izvedba križanj

Kable polagamo v izkopan kanal globine 90 cm. Po potrebi se kable polaga v večje globine (pri križanjih). Širina kanala je odvisna od števila položenih kablov oziroma PE cevi.

Povsod tam, kjer je izvedljivo se kabel polaga vzporedno na predpisane odmike, ker nam poceni izgradnjo in omogoča racionalnejšo izrabo prostora. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati minimalni polmer krivljenja kablov in minimalno temperaturo zraka.

Vsa križanja in vzporedna polaganja kablov morajo biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi, katere mora izvajalec poznati in pri izvajanju upoštevati.

Križanje JR kabla z vodovodom:

JR kabel se položi v stigmaflex cev ø 110 in sicer 0,5m nad cevmi vodovoda, oz. 0,4m pod cevmi vodovoda, kot križanja 45 - 90.

Križanje JR kabla s telekomunikacijskimi kabli:

JR kabel se položi v stigmaflex cev ø 110 in sicer 0,3m nad cevmi telekomunikacijskega voda, ter 0,5m vodoravno na vsako stran telekomunikacijskega voda.

Križanje JR kabla s kanalizacijo:

JR kabel se položi v stigmaflex cev fi 110 in sicer 0,5m pod ali nad cevmi kanalizacijskega cevovoda, ter 0,5m vodoravno na vsako stran kanalizacijskega cevovoda.

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi položiti predvlečno žico Fe profila 3mm. Kraje cevi, ki se ne zaključijo v kabelskih jaških je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Po končanih delih je potrebno izdelati PID in trase kablovodov označiti z markirnimi stebrički z napisom EK, ter poskrbeti za vris trase v podzemni kataster.

1.2.Zaščitni ukrepi

a. Zaščita pred posrednim dotikom:

Kot zaščitni ukrep pred posrednim dotikom predvidimo v NN omrežju samodejni izklop napajanja v TN-C sistemu z uporabo varovalk. Zaščito dosežemo tako, da prevodne dele električnih naprav, katere je treba zaščititi pred posrednim dotikom zvežemo s posebnim zaščitnim vodnikom. Zaščitni vodnik mora imeti izolacijo rumeno-zelene barve, nevtralni vodnik pa svetlo modre barve.

b. Zaščita pred kratkim stikom :

Pred tokom kratkega stika je kabel zaščiten z varovalkami. Varovalke so istočasno tudi pretokovna zaščita. Montirane bodo v  predvideni RO-C6.

c. Zaščita pred neposrednim dotikom:

Naprave pod napetostjo so montirane v  predvideni RO-C6. Deli pod napetostjo bodo dostopni  le strokovnemu osebju.

d. Zaščita pred preskokom napetosti: RO

Preskok z delov pod napetostjo na ozemljene dele je onemogočen, če je zagotovljena minimalna razdalja 40mm. Z dobrim zračenjem električnih naprav onemogočimo nastanek kondenza in s tem zmanjšujemo nevarnost preskokov.

e. Zaščita pred atmosferskimi prenapetostmi:

JR omrežje bo je pred atmosferskimi prenapetostmi varovano z odvodniki prenapetosti 0,5kV, 15kA v predvideni RO-C6.

1.3  JR  na območju starega mestnega jedra Castre v Ajdovščini – 3.FAZA:

| Osnovni podatki: | RO-C6 |
| --- | --- |
| Izvor napajanja: | 0.4kV (predvidena) |
| Objekt: | JR omrežje na območju mestnega jedra Kastre v Ajdovščini 3.faza |
| Konična obremenitev: | Pk= predvidenih 46 novih svetilk |
|  | 16x18,5W+ 30x 35,5W =1,361kW |
|  | (RO-C6 ) |
| Kabel: | od predvidene RO-C6 do predvidenih novih svetilk: |
|  | FG7R 5x10mm2 1kV |
|  | Idop= 96A |
| Dolžina kabla: | l = 170 m |
| Ozemljitev: | Obratovalna in zaščitna ozemljitev sta združeni |

1.4 Izvedba JR (javne razsvetljave):

Na celotnem  območju ureditve starega mestnega jedra Castre - FAZA 3, je predvidena izvedba nove javne razsvetljava z novimi svetilkami LED tehnologije. Svetilke bodo nameščeno delno na stebrih višine 4,5m, delno na fasadah objektov na višini 4,5m. Predvideno je novo prižigališče JR z novim merilnim mestom. Promet na obravnavanem območju je predviden samo za pešce in  kolesarje, motorna vozila pa samo za dostavo in z dovolilnico. Hitrosti bodo omejene na 30km/h.

Za napajanje novih svetilk JR na obravnavanem območju  bo potrebno položiti nove samostojne  kable H07RNF 5x10mm2 od novega prižigališča,  preko predvidene nove kabelske kanalizacije do predvidenih drogov JR, ter svetilk na fasadah objektov. Do vsake svetilke bo položen tudi kabel H07RNF 3x2,5mm2 za možnost regulacije osvetlitve. Pred vsako svetilko bo izveden kabelski jašek fi 60cm. Napajanje svetilk na fasadah objektov bo izvedeno iz odcepi iz novih vodotesnih omaric JR nameščenih v kabelske jaške.  Instalacija od omaric JR v kabelskih jaških, do posameznih svetilk na fasadah objektov bo izvedena  s kabli FG7R 3x2,5mm2 položenimi  podometno v fleksibilne ojačane  instalacijske cevi fi 16mm.

Točka priklopa nove javne razsvetljave bo predvidena predvidene nove RO-C6, razvidno iz situacije list št.: 1. Napajanje in krmiljenje nove javne razsvetljave bo izvedeno iz novega prižigališča JR – omarica RO-JR, lokacija razvidna iz situacije list št.:1.  Predvideni novi JR kabli bodo potekali v  kabelski kanalizaciji stigmaflex cev fi 110, preko predvidenih kabelskih jaškov fi 50cm do  predvidenih svetilk JR. Pred vsakim stebrom JR (oz. ob stebru) bo cca 50cm od temelja stebra JR postavljen kabelski jašek fi60cm z ltž pokrovom za lahki promet, oziroma s posebnim pokrovom z vgrajenim tlakovanjem.

Povezava od kabelskih jaškov fi 50cm, do stebrov svetilk bo izvedena s stigmaflex cevmi fi 63mm. Nad kablom se na globini 0,5m položi opozorilni trak. Potek trase novih JR kablov in nove kabelske kanalizacije s pripadajočimi jaški je razviden iz situacije; list št.  1.

1.5 Dimenzioniranje in varovanje kablov:

JR kabel dimenzioniramo z ozirom na tokovno obremenitev in izbrani prerez kontroliramo glede na dopustni padec napetosti, ter izvršimo kontrolo na tok kratkega stika.

Tokovna obremenitev:

|  | kabel od predvidene RO-JR, do predvidene nove svetilke S27-L3: |
| --- | --- |
|  | H07RNFJ 5 x 10mm2 |
|  | P kon = 0,57kW |

Padec napetosti:

Padec napetosti od predvidene RO-JR, do predvidene nove svetilke S27-L3::

|  | Kabel H07RNFJ 5 x 10mm2 - dolžina kabla | l= 245m |
| --- | --- | --- |
|  | U%1=(P*I) 10*U*U*(r+x*tg fi) |  |
|  | U%1=0,13910*0,23*0,23*2,07+0,095*0,328=0,55 % |  |

Skupni padec napetosti od predvidene RO-JR, do predvidene nove svetilke S27-L2::

|  | U% = 0,55% |
| --- | --- |

Kontrola na tok kratkega stika:

Pri izračunu upoštevamo vpliv :

omrežja

|  | Z = 0,35 /f |
| --- | --- |

kabla :

|  | Cu 5 x 10mm2 1kV, l = 0,245km |
| --- | --- |
|  | Rk 1= 2,06 . 2 . 0,245 = 1,009 /f |
|  | Xk 1= 0,094 .2 . 0,245 = 0,046 /f |
|  | Zk1 = 1,01 /f |

Skupaj od predvidene RO-JR, do predvidene nove svetilke S27-L2::

|  | Z = Z omrežja + Zk1 = 1,36 /f |
| --- | --- |
|  | Impedanca Z = 1,36 /f |
|  | IkUZ=2301,36=169,1A |

Minimalni prerez kabla:

|  | Smin = Ik . C . t |
| --- | --- |
|  | Smin = 0,169 . 8,7 . 0,01 = 0,147mm2 |
|  | Is = It = Ik = 0,169kA |
|  | C = 8,7 za Cu vodnike, T1 = 65 stop. C, T2 = 160 stop. C |
|  | t = 0,01 sekunde |

1.6 Izračun razsvetljave

Izbrane so svetilke  z LED tehnologijo svetlobnih virov. Predvidene so svetilke nameščene na stebrih višine 4,5m, na steni na višini 4,5m. Izbrane svetilke so bile uporabljeni pri izračunu.  Svetilke so, če so pravilno nameščene, v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Pri izračunu je bila uporabljena višina montaže 4,5 m, medsebojna razdalja med stebri, obloga tal, faktor zmanjšanja pa 0,80.

Na fasadah objektov so predvidene svetilke BEGA z Constant Optics®: Učinkovit optični sistem, ki je praktično odporen proti obrabi. Barvno temperaturo svetilke je mogoče nastaviti na 3000K ali 4000K. LED, 35,6 W priključna moč svetilke. Svetlobni tok svetilke pri barvni temperaturi 3000K: 4651 lm. Svetlobni tok svetilke pri barvni temperaturi 4000K: 4714 lm. Indeks barvnega videza (CRI) > 80. Z napajalno enoto BEGA Ultimate Driver®, DALI krmiljena, 220–240 V, 0/50–60 Hz. Razred zaščite IP65.

Na stebrih so predvidene svetilke BEGA z Asimetrično ravno porazdelitev svetlobnega snopa. Dark Sky: Svetlobni tok v zgornjem polprostoru < 1 %. BEGA Constant Optics®: Učinkovit optični sistem, ki je praktično odporen proti obrabi. LED, 18,5 W priključna moč svetilke, svetlobni tok svetilke 1875 lm, barvna temperatura 3000K. Indeks barvnega videza (CRI) > 80. Z zamenljivim BEGA LED modulom s povprečno nazivno življenjsko dobo > 200.000 obratovalnih ur (L80B50 pri ta = 25 °C). 20-letna garancija na razpoložljivost LED modula in obrabnih delov. Z napajalno enoto BEGA Ultimate Driver®, DALI krmiljena, 220–240 V, 0/50–60 Hz. Razred zaščite IP65.

Izračun osvetljenosti za obravnavano cesto  je izveden s svetlobnotehničnim izračunom - program in je razviden iz dodatka po tehničnem poročilu.

Vgrajeni svetlobni viri so najnovejše generacije, ki je plod evolucije LED-a kot tehnologije.

1.7  Ozemljitve

Od   obstoječega stebra z JR, do vsakega stebra novih svetilk  JR se  nad kabelsko kanalizacijo na globini 0,8m položi pocinkan valjanec  Fe/Zn 25x4mm na katerega se z dvema vijakoma M8 ali (1 x M10) povežejo vsi drogovi JR, ter svetilka z vodnikom P/F 16 mm2. Skupna upornost ozemljila  ne sme biti večja od 10 Ω.

Najmanjša potrebna dožina valjanca:

|  | I= kt . = 58m |
| --- | --- |

Podatki:

|  | Kt = 2,3 |
| --- | --- |
|  | Ro= 250 Ω/m |
|  | Roz= 10 Ω |

- NAVEDBA TEHNIČNIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

|  | Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) |
| --- | --- |
|  | Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) |
|  | Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Uradni list RS, št. 202/21) |
|  | Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1) |
|  | Navodila DES za izenačitev potencialov v zgradbah |

|  | SIST HD 60364-4-41 - Nizkonapetostne električne instalacije – Zaščitni ukrepi |
| --- | --- |
|  | SIST EN 50110-1:2013 – Obratovanje električnih inštalacije |
|  | SIST EN 60269-2 2007, 60269-3 2009,60269-4 2009, Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splošne zahteve z dopolnitvami (A1,A2) |
|  | SIST EN 60269-1: 2007/A2:214 Nizkonapetostne varovalke 1.del: Splošne zahteve |
|  | SIST EN 61439-1 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 1. del: Splošna pravila (IEC 61439-1:2011) |
|  | SIST EN 60529 – 1997 – Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP) |
|  | SIST EN 60598-1:2015/A1 2018:-Svetilke-1.del: Splošne zadeve in preizkusi z dopolnitvijo (A1) |
|  | SIST EN IEC 60947-1:2021, Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave |
|  | Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) |
|  | Tehnična smernica TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne inštalacije |
|  | Tehnična smernica TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele |

| PODATKI O NAČRTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| strokovno področje načrta |  | Načrt elektrotehnike |
| številka načrta |  | 673/07-25 |
| datum izdelave |  | avgust, 2025 |
| š.izvodov |  | 4 izvodi |