## Rekapitulacija
investitor:
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Preureditev prostorov v kleti - prostor patronaže in čistilk
R E K A P I T U L A C I J A
1. POPIS MATERIALA IN DEL - SPLOŠNO in RUŠITVE |  | 0
2. POPIS MATERIALA IN DEL - VODA IN KANALIZACIJA |  | 0
3. POPIS MATERIALA IN DEL - OGREVANJE |  | 0
4. POPIS MATERIALA IN DEL - HLAJENJE |  | 0
| skupaj brez DDV | 0
| DDV 22% | 0
skupaj strojna dela | skupaj z DDV | 0
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu s 37. členom ZJN-2 opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih.
IZVAJALEC NAJ PRI PONUDBENI CENI UPOŠTEVA
IZVAJALEC NAJ PRI PONUDBENI CENI UPOŠTEVA
· dobavo in montažo strojnih inštalacij in strojne opreme,
· kompleten potreben material, pomožni material,
· pripravljalna in zaključna dela,
· vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del,
· ureditev gradbišča v skladu s predpisi, vključno s stroški izdelave in postavitve gradbiščne table,
· stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, fax. ter njihovo porabo,
· izdelavo delavniške dokumentacije in dostavo vzorcev,
· udeležbo na tehničnem pregledu,
· tekoče in končno čiščenje objektov, gradbišča in javnih površin,
kakor tudi eventualna popravila poškodb na cestnih, parkirnih in javnih
površinah, po naslovu del izvajalca,
· orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre,
· vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige,
· takse za transportna sredstva in prevoze, potrebne za izvedbo pogodbenih del,
· izdelavo tehnoloških načrtov za izvedbo del,
· zakonske in druge obveznosti,
· takse najema zemljišča za potrebe gradbišča – deponij (če je to potrebno), vključno s stroški
pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev – vse skladno s Pravilnikom o
ravnanju z gradbenimi odpadki,
· takse za legalno komunalno odlagališče in ostale stroške komunale,
· izdelavo poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,
· preiskave, preizkuse, izjave o skladnosti in certifikate za vgrajene materiale in opremo,
· potrebne meritve zahtevane za tehnični pregled in uporabno dovoljenje, ki jih opravi neodvisna
pooblaščena inštitucija (pregledi, meritve in poročila SIQ, …)
· izdelavo dokumentacije o zanesljivosti objekta v 3 izvodih,
· NOV v 2 izvodih ter ročni vnos sprememb v PZI načrte,
· izvajalčev in varnostni nadzor za potrebe izvedbe,
· zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in protipožarno varnost na delovišču,
· zavarovanja del in objekta,
· zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku,
· izdelavo načrta organizacije gradbišča, na podlagi varnostnega načrta,
· vse druge stroške, ki so potrebni, da se pogodbena dela izvedejo tako, da je pogodbeno
dogovorjena cena dokončna.

## 1.Splošno
1. POPIS MATERIALA IN DEL - SPLOŠNO in RUŠITVE
A. SPLOŠNO
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Izdelava PID dokumentacije v 3. izvodih | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Izobraževanje prevzemnika opreme, ureguliranje opreme in zagon opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Laboratorijska analizva vzorca vode za vsak prostor.. | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj splošno: | 0
B. RUŠITVE
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Demontaža in iznos obstoječih sanitarnih elementov s cevnimi instalacijami s transportom na stalno deponijo na razdalji do 10km. | kpl | 1 | 0 | 0
| Prevezave obstoječih instalacij tako da ni slepih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
| Praznenje sistema vode ob začetku del in nato ponovno polnenje po namestitvi zapornih elementov | kpl | 1 | 0 | 0
| Pregled kanalizacije pri čistilkah s kamero in izdelava poročila o stanju kanalizacije in poteku kanalizacije (zaradi novega priklopa trokadera). | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža in iznos obstoječih radiatorjev s transportom na stalno deponijo na razdalji do 10km. | kpl | 2 | 0 | 0
| Delno praznenje sistema ogrevne vode ob začetku del in nato ponovno polnenje. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zaščita radiatorjev in cevnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža in iznos obstoječih prezračevalnih kanlov, klimatskih naprav in ventilatorjev s transportom na stalno deponijo na razdalji do 10km - ocena | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Pomožna gradbena dela pri rušitvah, kjer sodeluje strojni instalater. | ur | 10 | 0 | 0
* Izvajalec naj si ogleda prostore!
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | Skupaj splošno in rušitve: | 0

## 2.VoKa
2. POPIS MATERIALA IN DEL - VODA IN KANALIZACIJA
1. SANITARNI ELEMENTI
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Komplet pomivalno korito za čajne kuhinje, sestavljen iz:
Umivalnik iz nerjave pločevine. Širina umivalnika 60cm, tip po izbiri arhitekta. Zajeta tudi pritrdilni in tesnilni material
| Enoročna stoječa armatura 1/2" za korito. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža trokadera iz sanitarne keramike, vključno z mrežo, tlačnim izpiračem, odtočnim ventilom in sifonom, vključno ves tesnilni, spojni in pritrdilni material, (po izbiri investitorja ali arhitekta).
| Enoročna stoječa armatura 1/2" z dolgim izlivom za trokadero. Z odtokom DN100 in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Priklop za element:
| - priklop pralnega stroja z vodo DN15 in odtokom DN50 z podometnim sifonom | kos | 1 | 0 | 0
| - priklop sušilnega stroja z odtokom DN50 z podometnim sifonom | kos | 1 | 0 | 0
| - priklop notranje enote klime z odtokom DN32 z priklopom na podometni sifon HL138 | kpl | 1 | 0 | 0
* vse pozicije šteti kot dobava in montaža
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. VODOVODNA INSTALACIJA IN ELEMENTI
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1.a | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj z toplotno izolacijo, odporna do 95 st.C in 10 bar. Pritrdilni, tesnilni in spojni material.
| 16x2 izol. 13mm | m | 28 | 0 | 0
| 20x2,25 izol. 13mm | m | 4 | 0 | 0
1.b | Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 po DIN EN 10088, za instalacijo pitne vode po DIN 1988, preverjene po DVGW delovnem listu W534, z DVGW preverjenimi fitingi za tehnologijo hladnega stiskanja. Upoštevati tudi fazonske kose.
Toplotna izolacija cevovodov hladne in tople sanitarne vode s cevaki iz samougasljive fleksibilne elastomerne pene, z zaprto celično strukturo, z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare, z nizko toplotno prevodnostjo. - parozaporni koeficient μ ≥ 10.000 - področje uporabe od -50 do +105 °C - toplotna prevodnosti λ ≤ 0,035 W/mK pri 0 °C - razred požarne odpornosti B-s3,d0 -težko gorljiva po EN klasifikaciji.
| 18x1 izol. 9mm | m | 12 | 0 | 0
| 18x1 izol. 13mm | m | 12 | 0 | 0
* zajeti tudi fazonske kose, pritrdilniin spojni material.
2. | Izpustna zaporna pipa za sanitarno hladno in toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom, komplet z montažnim materialom.
| DN15 | kpl | 2 | 0 | 0
3. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo do temperature 70 st.C, z navojnim priključkom in izpustom, komplet z montažnim materialom.
| DN15 PN10 | kos | 4 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus vodovodne instalacije na 13bar v času 24h ter izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža ostalih držal in obešal za vodovodni material. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. KANALIZACIJA
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Odtočna cev iz PP; zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
| F32 - PP | m | 6 | 0 | 0
| F50 - PP | m | 8 | 0 | 0
| F160 - PVC | m | 8 | 0 | 0
2. | Preizkus na pretok celotnega kanalizacijskega sistema. Zajeta tudi izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izdelava sifoniranja za oddvod kondenza Ø32 iz klima naprav. Dobava in vgradnaj stenskega sifona proizvod HL 138. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj voda in kanalizacija: | 0

## 3.Ogrevanje
3. POPIS MATERIALA IN DEL - OGREVANJE
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Jekleno ploščno ogrevalo, toplotna moč preizkušena po EN 442, končno lakirano v standardni barvi, s priključom s strani ali v sredini (glede na enostavnejšo montažo) in vgrajenim termostatskim ventilom, vključno s čepi in odzračevalnim ventilom, konzolami za montažo ter ravnima ventiloma za priklop.
Znamka ogrevala kot npr. V&N ali enakovredno
| 22/500-1.200 | kos | 2 | 0 | 0
2. | Termostatska glava z vgrajenim tipalom, proizv kot npr. DANFOSS RA 2990, s plinskim polnjenjem. | kos | 2 | 0 | 0
Menjava termostatskih glav!
3. | Pripravljalna in zaključna dela. Pomožna dela, drobni material, transportni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE (EUR) |  |  |  | 0

## 4.Hlajenje
4. POPIS MATERIALA IN DEL - HLAJENJE
Poz. | Predmet | enota | kol. | cena/ento | vrednost
1. | Mitsubishi Electric SUZ-M25VA
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
Nazivna moč: hlajenje: 2,5kW // gretje: 3,5kW
Električna priključna moč: hlajenje 0,75 kW // gretje 1.07 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Priporočena varovalka: 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 48 dB(A) // gretje: 48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 35 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
| Območje delovanja: hlajenje od -10°C do +46°C, gretje od -10° do +24°C | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Mitsubishi Electric SLZ-M25FA2
Notranja kasetna enota s štiri smernim ,,3D Turbo,, izpihom za vgradnjo v spuščen strop prostora, z masko v standarni beli barvi. Naprava omogoča horizontalni izpih zraka za najvišji Coanda efekt za doseganje optimalne distribucije zraka za eliminacijo občutka prepiha. Z opcijskim 3D I see senzorjem naprava omogoča inteligentni nadzor prisotnosti in avtomatsko usmerjanje izpiha ter optimalno energetsko učinkovito distribucijo klimatiziranega prostorskega zraka v 360° območju pod napravo.
- tri stopenjski 3D TURBO ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- zračni filter
- pet stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- črpalka za dvig kondenzata do višine 850 mm od spodnjega roba naprave
- možna nastavitve regulacije izpiha glede na dejansko višino montaže enote
- možen priklop dovoda svežega zraka do največ 20% pretoka, ki ga omogoča naprava
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
Nazivna moč: hlajenje: 2.5kW // gretje: 3,7kW
Nivo hrupa (SPL): 25-30-34 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 51 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 245× 570 × 570 mm
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 10× 625 × 625 mm
Teža notranje enote: 15 kg
| Teža dekorativne maske: 3 kg | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 14 | 0 | 0
| Cu 9,52 | m | 14 | 0 | 0
4. | Daljinski upravljalnik | kos | 1 | 0 | 0
5. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ OGREVANJE (EUR) |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj hlajenje: | #REF!