Maribor, 11.5.2026. Arh. št.: 30 02-2/2026-337. Tehnično področje. Elektro služba.

Tehnične specifikacije

Št. nab. zahtevka: 	40 01-412/2026-1

Predmet naročila: 	Obnova 17,5kV generatorskih odklopnikov HGI-2 na HE Zlatoličje

- Vsebina

1.	UVOD	2

2.	NAMEN NAROČILA	2

3.	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN TEHNIČNI PODATKI	2

3.1.	Generatorski odklopnik – generator 1	2

3.2.	Generatorski odklopnik – generator 2	3

4.	ORGANIZACIJA IZVEDBE DEL	3

4.1.	Osnovna izhodišča	3

4.2.	Transporti	3

4.3.	Ravnanje z okoljem	3

4.4.	Varstvo in zdravje pri delu	3

5.	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI	4

6.	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO	4

6.1.	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI	5

6.1.1	Obseg del	5

6.1.2	Zahtevani material za odklopnika	5

7.	OSTALE ZAHTEVE	6

8.	GARANCIJA	6

UVOD

Namen dokumenta je podati tehnične zahteve za obnovo dveh generatorskih odklopnikov ABB tipa HGI-2, ki temelji na podlagi predhodno opravljenih pregledih stanja odklopnikov.

NAMEN NAROČILA

Namen naročila je izvedba obnove generatorskih odklopnikov, ki obsega sledeča dela:

- pripravo in organizacijo gradbišča,

- dobava materiala in novih delov potrebnih za obnovo,

- zamenjava paketov vzmeti odklopnikov,

- obnova pogonskega mehanizma na odklopnikih,

- servis odklopnikov zaradi izpolnitve kriterija 15 let obratovanja

- spuščanje odklopnikov v pogon

- izdelava elaborata o opravljenem delu

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN TEHNIČNI PODATKI

Naročnik ima v lasti in uporabi SN opremo proizvajalca ABB in sicer:

Generatorski odklopnik – generator 1

- Proizvajalec: 	    ABB

- Tip: 		    HGI 2

- Tov. št.: 	    HA11127-10

- Tip/št. pogona:   HMB1.4, HA11127-11

- Št. naročila: 	    13048148

- Nazivni podatki:  Un=17,5kV, In=6300A

- Vsebuje SF6: 	    5,2kg, Pn=620kPaabs/20°C

- Izdelan: 	    2006

Generatorski odklopnik – generator 2

- Proizvajalec: 	    ABB

- Tip: 		    HGI 2

- Tov. št.: 	    HA11126-10

- Tip/št. pogona:   HMB1.4, HA11126-11

- Št. naročila: 	    13048148

- Nazivni podatki:  Un=17,5kV, In=6300A

- Vsebuje SF6: 	    5,2kg, Pn=620kPaabs/20°C

- Izdelan: 	    2006

ORGANIZACIJA IZVEDBE DEL

Osnovna izhodišča

Trajanje del ne sme biti daljše od 11 dni. Dela se izvajajo v HE Zlatoličje.

Transporti

Izvajalec mora v ceno obnove odklopnikov vključiti vse stroške v zvezi s transportom in zavarovanje.

Ravnanje z okoljem

V okviru del bodo predvidoma nastali odpadki, ki jih mora izvajalec del odstraniti. Izvajalec mora izvesti vse ukrepe s katerimi zagotovi, da pri delu ne pride do onesnaženosti okolja. Izvajalec del je odgovoren za vse postopke in posledice v primeru neustreznega ravnanja z odpadki ali onesnaženja okolja.

Izvajalec mora sam poskrbeti za ustrezno odstranitev odpadkov, prevoz do pooblaščenih prevzemnikov ter za ustrezno vodenje količin odpadkov v obliki elektronskih evidenčnih listov na način, da je naročnik povzročitelj odpadkov. Po izvedbi del (ob predaji) mora izvajalec predati naročniku dokazila o ustreznem ravnanju z odpadki in dokazila o nastalih odpadkih.

Varstvo in zdravje pri delu

Izvajalec mora vsa dela opravljati v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi o varstvu in zdravju pri delu, požarnem varstvu ter internimi predpisi in standardi DEM. Izvajalec mora dela izvajati tako, da obratovanje ostalih naprav ni moteno.

Izvajalec mora pred pričetkom del dobiti v pregled in podpis s strani naročnika Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Izvajalec mora za svoj obseg del imeti pripravljen program ukrepov za varno delo (navodila), ki ga po potrebi oz. na zahtevo naročnika predloži in uskladi.

Izvajalec je dolžan, da na delovišču uporablja samo svoja lastna sredstva za delo oz. delovno opremo, v kolikor ni v drugih aktih delovišča drugače opredeljeno s strani naročnika. Izvajalec odgovarja za varnost svojih delavcev ter za varnost delavcev morebitnih lastnih podizvajalcev del na delovišču. Izvajalec mora imeti v okviru delovišča vzpostavljen sistem notranjega nadzora na področju varnosti in zdravja pri delu.

Izvajalec mora pred pričetkom del s posebno izjavo zagotoviti, da ima sprejeto izjavo o varnosti z oceno tveganja, da bo na delovišču uporabljal samo svojo lastno in ustrezno pregledano delovno opremo in osebno varovalno opremo ter da bodo dela na delovišču izvajali samo ustrezno usposobljeni in zdravstveno sposobni delavci.

Naročnik si pridružuje pravico, da bo od izvajalca pred pričetkom del zahteval seznanitev z navodili za varno delo v času povečane nevarnosti virusnih obolenj ter da bo po potrebi zahteval izvedbo morebitnih drugih ukrepov v povezavi z omejevanjem širjenja virusnih obolenj.

SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

Vsi materiali, ki bodo uporabljeni, morajo biti novi, brez napak in pomanjkljivosti. Potrebno je paziti, da ne bo kvaliteta uporabljenega materiala slabša od predpisane kvalitete (veljavni predpisi, oziroma njihova zadnja izdaja). Uporabljeni materiali morajo ustrezati najsodobnejšim tehniškim predpisom in standardom.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA DOBAVO

Izvajalec mora dela opraviti z delavci, ki so strokovno usposobljeni in imajo izkušnje.

Ponudnik mora za izvedbo del zagotoviti:

- osebo, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje preverjanja uhajanja, zajemanja, recikliranja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Uradni list RS, št. 60/16, 44/22 – ZVO-2 in 56/25 – PoZ (oseba mora imeti spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih, izdano s strani pristojnega Ministrstva);

- osebo, ki ima veljavno potrdilo (certifikat) za montažo ponujenega tipa zavornega odklopnika, izdanega s strani proizvajalca zavornega odklopnika;

- ustrezno orodje in napravo za izvedbo omenjenega servisa (ponudnik mora predložiti certifikat (merilni list) za napravo s katero bo izvajal meritve kvalitete plina in iz katere je razvidno, da lahko meri vrednosti SF6 koncentracije [%], rosiščne temperature [°C], SO2 koncentracije [ppmv] in HF koncentracije [ppmv].

Izvajalec mora zagotoviti svojo opremo in orodje za izvedbo del. Naročnik ni odgovoren za opremo in orodje izvajalca.

Po izvedbi obnove izvajalec opravi preizkušanje opreme, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje. Po izvedbi del se naredi zapisnik, s katerim izvajalec del potrdi, da so dela končana in je oprema pripravljena za obratovanje. Izvajalec mora po končanju del predati naročniku »Potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja plina na nepremični opremi«.

POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

Obseg del

| Poz. | Opis | Količina (kpl.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priprava in organizacija gradbišča | 1 |
| 2. | Servis odklopnika | 2 |
| 3. | Menjava vzmeti odklopnika | 2 |
| 4. | Obnova pogona HMB 1.4 | 2 |
| 5. | Material za obnovo obeh odklopnikov | 1 |
| 6. | Spuščanje v pogon in preizkus delovanja | 2 |
| 7. | Poročilo o obnovi in meritvah | 2 |

Zahtevani material za odklopnika

| Poz. | Ime izdelka | ID | Kos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Overhaul kit HG2 arching chambertime | 1HC6041707R0001 | 2 |
| 2. | Overhaul kit HGI2 system | 1HC6041707R0061 | 2 |
| 3. | HMB-1,4 vert, CO-CO overhaul (GIS/GCB) | 1HC0082505R2102 | 2 |
| 4. | Overhaul kit FSE consumable HG HE HEC | 1HC6041158R0001 | 1 |
| 5. | Special grease 11 syntheso PRO AA2 (250g) | HAGT448944R0001 | 1 |
| 6. | Special grease 20 OKS-VP-980 (tube 250g) | HASV403979R0001 | 1 |
| 7. | Loctite 222/50ml | HZN 451516P0001 | 1 |
| 8. | Loctite 242-DB-127/BU (50ml) | HZN451447P0001 | 1 |
| 9. | Grease Molykote 55M, L6“ (tube 100g) | NBT402735P0001 | 1 |
| 10. | DB118 Loctite 241BU (50ml) | HZN450819P0001 | 1 |
| 11. | Acrylcolor (60ml) karminred | 1HC6031584P0001 | 1 |
| 12. | Hidraulic oil 0,9kg | HASV405272R0010 | 6 |
| 13. | Spring unit complete HMB-1 (16 spring) | 1HDH411600R0003 | 2 |

OSTALE ZAHTEVE

Vsa izvedbena dokumentacija mora biti predhodno potrjena s strani predstavnika DEM.

Termin za izvedbo del je omejen na čas opravljanja revizije na agregatih, tj. v času med aprilom in junijem 2027. Točen termin za izvedbo del se uskladi z naročnikom.

Trajanje izvršitve del je omejeno na 11 dni od začetka dela do zaključka, vključno z vsemi meritvami in prevzemom naprave s strani naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti vse potrebne naprave, opremo in orodja, ki so potrebna za izpolnitev vseh pogodbenih del skladno s tehničnimi zahtevami.

Izvajalec mora pred naročilom opreme in materialov preveriti vse količine. Obračunale se bodo samo dejansko vgrajene količine opreme in materialov, ki morajo biti dostavljene na objekt pred pričetkom del.

V ponudbo je potrebno vključiti vse stroške materiala za obnovo, pripravljalnih, zaključnih del ter del, ki jih naročnik ni predvidel v teh zahtevah, a so potrebna za trajno, zanesljivo in varno delovanje opreme. Ponudnik naj v svoji ponudbeni ceni predvidi in upošteva vsa potrebna dela in material. Naročnik kasneje ne bo priznal nobenih dodatnih del, ki bi jih ponudnik lahko predvidel pri svoji ponudbi.

GARANCIJA

Zahteva se garancijska doba za izvedena dela in vgrajeno opremo v trajanju najmanj 12 mesecev.

Izvajalec v času garancije jamči, da bo strokovno odpravil vse zapisniško odkrite napake na lastne stroške in v roku petih dni od prejema pisnega obvestila s strani naročnika.

Priloge:

- Poročilo št. 02/2024 o pregledu stanja 17,5kV odklopnika ABB HGI 2, HE Zlatoličje, generator 1

- Poročilo št. 16/2024 o pregledu stanja 17,5kV odklopnika ABB HGI 2, HE Zlatoličje, generator 2

Pripravil:

Vid Irgl