## REKAPITULACIJA
OBJEKT:
Kanalizacijski sistem za odvajanje odpadne vode iz naselja Sinja Gorica
|  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
OCENA VREDNOSTI - REKAPITULACIJA
0.1 | Splošno | 0 | 0 | 0
0.2 | Zapore cest | 25000 | 25000 | 0
1.1 | Fekalni kanal SGGV1 (odsek v dolžini 114,52 m') | 0 | 0 | 0
1.2 | Tlačni kanal SGTV1 in DGTV1 (odsek v dolžini 888,72 m') | 0 | 0 | 0
2. | ČRPALIŠČE Č1 | 0 | 0 | 0
3. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN NN PRIKLJUČEK | 0 | 0 | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del) | 2500 | 2500 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 27500 | 27500 | 0
| DDV 22% | 6050 | 6050 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 33550 | 33550 | 0

## 0.1 Splošno
SPLOŠNE OPOMBE
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | SPLOŠNE OPOMBE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1 | SPLOŠNO
OPOMBA 1: Za povezovalni vod Sinja Gorica ter kanalizacijo in čistilno napravo Lesno Brdo in Drenov Grič sta izdelani dve ločeni dokumentaciji. Skladno s tem se pripravlja ločena dokumentacija za tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Izvajalec naj to upošteva pri ceni za DZO, PID, NOV. Izvajalec v enotnih cenah upošteva izdelavo vse potrebne dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda in vpis v vse potrebne evidence, tudi če ni izrecno navedena v popisu. OPOMBA 2: Tekom celotne izgradnje velja, da izvajalec na svoje stroške vsak poškodovani ali odstranjeni mejnik nadomesti z novim. OPOMBA 3: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh postavkah, ki vključujejo prevoz materiala na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest in deponije. OPOMBA 4: Celotni čas trajanja gradnje je potrebno izvajati vzdrževanje ceste (polivanje proti prašenju in sanacija lukenj v tamponu). Strošek vzdrževanja upoštevati v enoti cene. OPOMBA 5: Celotni čas gradnje je potrebno zagotavljati dostop do privat objektov. Strošek upoštevati v enoti cene.
1.01 | Nulti pregled območja gradnje in izdelava poročila o pregledu - postavka zajema območje celotnega območja gradnje iz projektne dokumentacije - tako polaganje kanalizacije, kot tudi izvedbe črpališča, vseh prečkanj ter priključitve na obstoječi jašek obstoječe kanalizacije | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava projektne dokumentacije PID (v ceni so všteti trije izvodi projektne dokumentacije). Dokumentacija mora biti pripravljena skladno z veljavno zakonodajo | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izdelava projektne dokumentacije NOV (v ceni so všteti trije izvodi projektne dokumentacije) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja s priloženim certifikatom | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Izdelava elaborata za vpis ter vpis v kataster GJI (elaborat mora potrditi izvajalec GJS na območju občine Vrhnika) | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Organizacija gradbišča, ki obsega postavitev in odstranjevanje začasnih objektov, načrt organizacije gradbišča, postavitev ograj, WC, gradbiščne table, idr. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Izdelava varnostnega načrta | kpl.
1.1 | Izdelava dokumentacije o zanesljivosti objekta (DZO) v treh pisnih izvodih in digitalnem izvodu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Projektantski nadzor pri izgradnji projekta | ur | 120 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj splošno | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 0.2 Zapore cest
ZAPORE CEST
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZAPORE CEST |  |  |  | 25000 | 25000 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 25000 | 25000 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 5500 | 5500 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 30500 | 30500 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1 | ZAPORE CEST
1.01 | Izdelava elaborata za cestno zaporo za celoten čas gradnje vključno z morebitnimi vmesnimi spremembami, vključno s stroški upravnega postopka | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izvedba cestne zapore: Postavitev, kontrola in odstranitev prometne zapore, po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve vključno z vso potrebno začasno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo ter vsemi potrebnimi deli in materialom za vzpostavitev oz. odstranitev te zapore. Obračun po dejanskih stroških po predloženih računih upravljalca zapore. | kpl. | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0
| skupaj zapore cest | € |  |  | 25000 | 25000 | 0

## 1.1 SGGV1
Splošna opomba: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh materialih, ki jih je potrebno pripeljati na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest ter deponije do razdalje 50 km.
1.1 Fekalni kanal SGGV1 (odsek v dolžini 114,52 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1.1 Fekalni kanal SGGV1 (odsek v dolžini 114,52 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 114.52 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Varovanje obstoječih komunalnih vodov pri vzporednem poteku kanalizacije. V postavki naj se upošteva: - omejeno uporabo gradbene mehanizacije, - izvedbo izkopa s stalnim vaorvanjem plinovoda in po potrebi podpiranjem, - sodelovanje in usklajevanje z upravljavcem komunalne inforastrukture, - upočasnjeno napredovanje del in dodatni varnostni ukrepi skladno z zahtevami upravljavcem komunalne inforastrtukture
| - plinovod v dolžini 65 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - meteorna kanalizacija v dolžini 80 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - elektronske komunikacije v dolžini 80 m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 114.52 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 62.8875 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 5.4875 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 604.95 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 85.05 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 310 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 79.8 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka v debelini 10 cm. | m3 | 14.0375 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. Obbetoniranje se izvede v sloju 10 cm betona po celotnem obodu cevi | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 52.43 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 701.25 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 117.96 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo v razdalji do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih po 50cm vključno z plačilom vseh potrebnih taks za prevoze in odlaganje na deponiji | m3 | 79.625 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 72 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Odstranitev obstoječega revizijskega jaška iz PE ali PEHD materiala, premera 1000 mm na fekalni kanalizaciji, vključno z odkopom, demontažo jaška, ločitvijo in čiščenjem priključnih cevi, odvozom jaška in materiala na trajno deponijo. V ceno so vključena vsa pomožna in zaščitna dela, vključno z deponijsko takso in manipulacijo. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Ureditev obstoječega jaška s prilagoditivijo na nov naklon PVC-U cevi DN250..... | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | dodano
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
| dolžina trase v cesti z rezanjem pasu do 3 m' enostransko | m | 103
| dolžina trase v cesti kjer je predvidena rušitev celotne ceste v širini do 3,00 m' | m | 0
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 103 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Strojna odstranitev asfaltne prevleke (debeline do 15 cm) na cestišču z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo | m2 | 343.56 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 343.56 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 68.0229 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 154.5975 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Valjanje in planiranje planuma ceste ter fina priprava pred asfaltiranjem, z zaklinjanjem tampona. | m2 | 309 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 309 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 309 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC surf 11 B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 309 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Ureditev bankin, širine do 50 cm. Upoštevane so samo tiste bankine, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Izdelava asfaltne mulde v sestavi AC16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm; premaz stikov z bitumensko pasto. Nivileto robov prilagoditi obstoječim objektom (vhodi, dovozi, ...) Upoštevane so samo tiste asfaltne mulde, ki so obstajale pred izvedbo projekta in so ob izvedbi gradbenih del porušene. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Obnova linijske in prometne signalizacije. Upoštevana je samo tista prometna signalizacija, ki je obstajala pred izvedbo projekta in je ob izvedbi gradbenih del porušena. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 123 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo- upoštevati je stroške deponije in taks za deponiranje. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 453 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste ali zaradi rušitev na parceli v zasebni lasti. Upoštevani so samo tisti cestni robniki, ki so obstajali pred izvedbo projekta inso ob izvedbi gradbenih del porušeni. Pri obračunu količin predložiti slikovni material, ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po gradnji. | m1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Rušenje obstoječe kanalizacije v dolžini 61 m. V postavki je vključeno rušenje ter odvoz ruševin na deponijo vključno s plačilom taks in stroškov deponiranja. | m1 | 61 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih kanalizacijskih cevi PVC-UK, temenske togosti min. SN 8, v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano peščeno ali betonsko posteljico. Cevi zunaj in znotraj gladke, izvedene po standardu SIST EN 13476-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami.
| DN 250 | m1 | 114.52 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje revizijskih jaškov iz PE (polietilena) ali enakovrednih materialov v smislu vodotesnosti in nosilnosti, premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vgrajevanje konusa za vstopno odprtino, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo - D400. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve ter vsa potrebna zemeljska dela.
| DN 1000/200 - 2,0 m - 2,5 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 2,5 m - 3,0 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN 1000/200 - 3,0 m - 3,5 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 1.91 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 117 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 117 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 1.2 SGTV1 in DGTV1
Splošna opomba: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh materialih, ki jih je potrebno pripeljati na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest ter deponije do razdalje 50 km.
1.2 Tlačni kanal SGTV1 in DGTV1 (odsek v dolžini 890,6 m')
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
1.2 Tlačni kanal SGTV1 in DGTV1 (odsek v dolžini 890,6 m')
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m1 | 890.6 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov - RJ z označitvijo višin. | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji vključno z obnovo opozorilnih trakov
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - fekalni vod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Nadzor upravljalca vodov med izvedbo križanj z obstoječimi komunalnimi vodi
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - fekalni vod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS
| - vodovod | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - elektrika | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| - fekalni vod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - plinovod | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk po končanih delih, ki so direktno na trasi fekalnega kanala - ocena. Obračun po dejanskih količinah. Obračunu je potrebno predložiti slikovni material ustrezno datumsko in vsebinsko opremljen in sicer za stanje pred izvedbo projekta in za stanje po izvedbi projekta. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Stroški vzdrževanja cestišča v času gradnje: polivanje proti prašenju, planiranje posedkov in jam ter vzdrževanje dovozov za stanovalce v fazi gradnje pred asfaltiranjem | m1 | 122 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
2.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 66.75 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2.03 | globina 0 - 2 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 440.2375 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | globina 2 - 4 m - II.-IV. ktg
| strojno | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z odmetom na rob gr. jame za poznejši zasip.
2.06 | globina 0 - 2 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 1719.9125 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
2.07 | globina 2 - 4 m - III.-IV. ktg
| strojno | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.08 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.09 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 650 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Nabava, dobava razgrinjanje in utrjevanje peščene posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 85.0625 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Nabava, dobava in obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C16/20 z vsemi pomožnimi deli, v projektiranem padcu. | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim drobljencem zrnavosti do 0 - 16 mm, v sloju vsaj 15 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 296.14 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka V OBMOČJU POVOZNIH POVRŠIN, z izkopanim presejanim materialom - gramoz od izkopa obst. tampona ali drug primeren izkopni material, strojno nabijanje v plasteh po 20cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona v debelini 50cm do višine 50cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 1601.4125 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Zasip preostalega dela jarka, revizijskih jaškov in gradbenih jam za podvrtavanje z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm, IZVEN POVOZNIH POVRŠIN. | m3 | 166.875 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala; dodatek 3% za vijuganje | m1 | 915.38 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo v razdalji do 10 km, z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem v slojih po 50cm | m3 | 364.19 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Humuziranje po končanih delih z dorivom s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 267 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 267 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 25 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC-UK DN250 SN8, za zaščito obstoječih vodov. | m' | 36 |  | 0 | 0 | 0
2.21 | Prečkanje vodotoka Lahovka s tlačnim vodom PE100 d90 in d110 v zaščitni cevi 1,5 m pod dnom vodotoka; izkop z začasnim zadrževanjem vode in zaščito struge, polaganje obeh cevi v skupnem jarku. Na vsako stran 3 m od osi cevovodov se izvede kamnita zložba nepravilnih oblik s posnemanjem naravne brežine z večjimi kamni nepravilnih oblik v strugi, kot tudi na brežinah v debelini 50 cm. V postavki so vključena vsa pomožna dela, transporti in varovanje gradbišča. Dolžina obbetoniranega odseka kanala: 16 m. Širina dna vodotoka ≈ 4 m. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA:
3.01 | Rezanje asfalta, vštet 2. rez pred asfaltiranjem | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 799.8525 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 355.488 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 1777.44 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Valjanje in planiranje planuma javne poti. | m2 | 1777.44 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 18 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC surf 11 B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
Naslednje postavke cestarskih del se nanašajo na asfaltiranje cestišča ob vodotoku Lahovka ob trasi ceste v dolžini 136 m in širini 3 m.
3.1 | Dobava in vgrajevanje kamnite grede 0/100 v debelini 45 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 183.6 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (TP32) 20 cm v cestno telo vključno z valjanjem do predpisane zbitosti min. 95% po Proctorju (1,2 Mpa). | m3 | 81.6 |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Valjanje in planiranje planuma javne poti. | m2 | 408 |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Dobava in vgradnja geotekstila gramature z natezno trdnostjo najmanj 16 kN/m2 | m2 | 408 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | št. mer. | 12 |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4 kg/m². | m2 | 408 |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja bitugramoz v debelini 6 cm, (AC 22 base B 50/70 A3). Za lokalne ceste, Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 408 |  | 0 | 0 | 0
3.17 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja, asfaltbeton v debelini 4 cm (AC surf 11 B 50/70 A3). Izvedba po zahtevi upravljalca ceste | m2 | 408 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj cestarska dela dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJSKA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
4.01 | Dobava in vgradnja tlačnega kanalizacijskega voda PE100 z varjenjem in celotno montažo.
| d90 | m1 | 895 |  | 0 | 0 | 0
| d110 | m1 | 895 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Dobava in vgradnja betonskega revizijskega jaška Ø1000 za tlačni cevovod (blatnik/zračnik), z betonskim dnom debeline 15 cm , jaškovnimi obroči, povoznim LTŽ pokrovom razreda D400 po EN 124, tesnjenjem prebojev. Vključuje izvedbo T kosa ter ventila na tlačnem vodu (z vmesnimi prehodnimi kosi) + nastavek za cisterno za izčrpavanje v primeru čiščenja in vzdrževanja. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve.
| DN 1000/200 - 1,0 m - 1,5 m | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Izvedba obešanja tlačnega voda PE100 cevi različnih debelin na mostno konstrukcijo (na bočno stranico mostu -dolvodno). Sidranje INOX nosilcev z objemko ter gumjasto podlogo z navojno palico M12-M16 v betonsko konstrukcijo mostu. Izolacija cevi debeline 25 cm z zaprto celično peno ter dodatno zaščito s pločevinastim zaščitnim plaščem proti UV in mehanskim poškodbam. Nosilci se sidrajo na 1,5 m.
| d90 | m1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| d110 | m1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
5.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 14.81 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Preizkus vodotesnosti kanala | m1 | 890.6 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m1 | 890.6 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 2. Črpališče Č1
Splošna opomba: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh materialih, ki jih je potrebno pripeljati na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest ter deponije do razdalje 50 km.
2. Črpališče Č1
Poz. | Opis |  |  |  | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ NETO VREDNOST DEL brez DDV |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ BRUTO VREDNOST DEL z DDV 22% |  |  |  | 0 | 0 | 0
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€) | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
1 | ZEMELJSKA in GRADBENA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve.
OPOMBA: Količine izkopov in zasipov so prikaz v raščenem terenu. Pri tem je upoštevati faktor razrahljivosti glede na ktg. zemljine.
1.01 | Postavitev prečnih profilov | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Odriv humusne plasti zemljine v debelini do 20 cm in odvoz na deponijo | m3 | 1.875 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Strojno - ročni (95%-5%) izkop gradbene jame v kategoriji zemljine II - IV do globine 6 m
| strojno | m3 | 34.0375 |  | 0 | 0 | 0
| ročno | m3 | 1.7875 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Dobava, najem, prevoz, vgradnja in odstranitev jeklenih zagatnic tipa Larsen 604 dolžine 8,0 m, vključno z zabijanjem in izvlekom zagatnic (zemljina kategorija III. - IV) po celotni dolžini in širini zagatne stene, najemom zagatnic za predvideno obdobje izvedbe del (30 dni), vsemi transporti na gradbišče in z gradbišča, dobavo, montažo, demontažo in odvozom jeklenih razpornih obročev iz profilov HEB 300 ter dobavo, montažo in odstranitvijo vogalnih elementov za fiksiranje zagatnic. V ceni so zajeti vsi potrebni materiali, stroji, delovna sila in pomožna dela za popolno izvedbo. | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Nabava, dobava razgrinjanje in namestitev geosintetika na območju črpališča z natezno trdnostjo večjo od 16 kN/m - geotekstil z gramaturo min. 250 g/m2 | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Temeljenje z lesenimi piloti z rastrom 1 m medsebojne razddalje. Piloti so hrastovi dolžine 4 - 6 m premera 25 cm. Postavka se izvede ob potrditvi s strani geomehanika. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.08 | Nabava, dobava in namestitev kamnitega nasutja 0/100 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) v debelini 0,4 m | m3 | 0.88 |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Nabava, dobava in namestitev tamponskega nasutja 0/32 (nabijanje in utrjevanje do 95% zbitosti po Proctorju) v debelini 0,2 m | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C8/10 v debelini 0,1 m | m3 | 0.44 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temeljne plošče v debelini 0,2 m skupaj z armiranjem z armaturno mrežo Q335 150/150/8,0X8,0 - skupaj 40 kg armature.
1.12 | Dobava in vgradnja betona C40/50 za izvedbo temeljne plošče v debelini 0,2 m skupaj z armiranjem z armaturno mrežo Q424 palice 6,3 mm razmik 150 mm - skupaj 40 kg armature. | m3 | 1.32 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi vlečenimi montažnimi opaži | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo protivzgonske obremenitve na črpališču | m3 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izvedbo temelja za samostoječo omarico, vključno z armiranjem z armaturno mrežo Q335 150/150/8,0X8,0 | m3 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Strojno zasipavanje preostalega dela gradbene jame z izkopano zemljino. Zasipavanje se izvaja po slojih z utrjevanjem do ustrezne stopnje 95 % po Protorjevem postopku | m3 | 13.2125 |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Strojno zasipavanje preostalega dela gradbene jame s finozrnatim materijalom (pesek in gramoz frakcije 0 - 32 mm), v slojih po 50 cm. Vsak sloj se mora dobro utrditi na zahtevano kompaktnost. Zasipavanje se izvaja po slojih z utrjevanjem do ustrezne stopnje 95 % po Protorjevem postopku | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Črpanje vode iz gradbene jame - se obračuna po dejanski potrebi | ur | 72 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Odriv humusa v debelini 20 cm za pripravo kanala za povezavo elektro voda med odjemnim mestom in črpališčem na začasno deponijo. | m3 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Strojni izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 0,8 m in globine do 1 m , z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo za kasnejše zasutje jarka. | m3 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Zasip jarka in gradbenihe jame z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm na območju jarka za elelktro povezavo | m3 | 75 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Planiranje in urejanje površine jašrka z izkopanim humusom od izkopa, ter izvedba dodatne zatravitve površine | m3 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
2 | MONTAŽNA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
2.01 | Dobava, vgradnja in zagon tipskega GRP črpališča tip Grundfos PUST 1800 2-AUTO DN80 H=3860mm ali podobno z enakimi lastnostmi. Črpalni jašek je izdelan iz poliestra (GRP) in je monolitne izvedbe skupaj z poliesterskim dnom. Podzemni črpalni jašek ima na dnu izveden prstan za pritrditev na temeljno betonsko ploščo. Dno črpalnega jaška ima posebno poševno hidravlično oblikovano kineto. Črpališče je izdelano skladno s standardi EN 12050-1 in 2, EN 1092-1 + A1 in EN 10253-4. Črpališče ima CE znak in številko neodvisnega verifikacijskega organa. Lastnosti in sestavni deli črpališča so: - Premer črpališča : 1400 mm - Višina črpališča : 4400 mm - Notranji tlačni cevovod : DN 80 Notranji tlačni cevovod je izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304 z letečimi prorobnicami iz enakega materiala. Znotraj črpališča se nahajajo lito železne avtomatske priklopne pete DN 80, zasuni GGG50 z epoxy premazom in nepovratne ventile s kroglo DN 80 iz GGG40 z epoxy premazom. V črpališču so vgrajena tudi nerjavna vodila iz AISI 304 materiala, vsi vijaki in matice so nerjavni iz AISI 316 materiala. Na zunanji strani se nahaja 1x odprtina D250 in 1X odprtina D200 za priključitev na gravitacijska cevovoda in priklop DN80 za tlačni cevovod. Podzemno črpališče je opremljeno tudi z vstopno/izstopno lestvijo AISI304, pohodnim preklopnim podestom AISI304, 1x zaščitnim deflektorjem na gravitacijskem vhodu, priključkom D100 za zračnik in priključkom d75 za uvod kablov. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Poliesterski jašek fi1400xH4400 Tlačni vod DN80 - Cevodod DN80 - Nepovratni ventil s kroglo DN80 - Zasun DN80 - Odcep za čistilno 'podgano' DN80 - Strorz (gasilska spojka) priključek za spiranje cevovoda 2'' - Zbirni 'Y' kos DN80 Vodotesen pokrov - nepovozen, Odcep za zračnik d110 Inox zračnik fi150mm z ogljenim-protismradnim filtrom Avtomatski priključek za črpalke DN80 z vodili fi 1'' za izvlek črpalk Nerjaveče certificirane verige do 320kg, 4m Zaščitna PVC cev d75mm za hidrostatični merilnik nivoja Lestev z vodilom za varnostno pripenjanje in izvlekom za lažje sestopanje Inox podest z loputo Priključek za dotok d250mm in d200 z zaslonbo proti škropenju
2.02 | Dobava in vgradnja črpalke v črpališče - Grundfos SLV.80.80.40.4.51D.C - 98624702 ali podobna z enakimi lastnostmi | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Krmilna omara s podstavkom (zunanja), nivojska sonda 1X, plovno stikalo 2X | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj montažna dela | € |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OSTALA DELA
3.01 | Izvajanje nadzora geologa - geomehanika nad izgradnjo v času izkopa gr. jame. | ur | 3 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj ostala dela | € |  |  | 0 | 0 | 0

## 3. ELEKTRO_SG
Splošna opomba: V kolikor ni drugače navedeno se pri vseh materialih, ki jih je potrebno pripeljati na deponijo v enotnih cenah upošteva vse stroške prevozov in taks cest ter deponije do razdalje 50 km.
3. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN NN PRIKLJUČEK
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot elektro strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
10. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
[5 empty] | Vrednost brez DDV | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Skupaj (€)
1. | STIKALNI BLOKI
Elektro oprema za krmilno omarico R-ČRP:
1.01 | Dobava in montaža prostostoječe krmilne omare čistilne naprave (RČN), komplet z elektro in programsko opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omarica prostostoječa na podstavku dimenzij 1080X880X320, komplet s streho, ključavnico, podstavkom za postavitev omarice in dovod kablov, temeljno ploščo, antihidroskopskim polnilom (npr. Elsta Mosdorfer) - glej opombo 1 | kos | 1
Opomba 1: pred nabavo je potrebno preveriti predvideno velikost omaric glede na velikost ponujenih elementov
Opomba 2: električna oprema npr. Schrack, PLC npr. Simens
| Glavno stikalo, 1-0-2, 2x4P, 40A za montažo na letev, komplet z ročko za posluževanje (rdeča na rumeni podlagi) | kos | 1
| Prenapetostna zaščita, 40/320, za TN-S 4+0, z indikacijo napake, s pomožnim kontaktom za indikacijo napake in možnostjo menjave posameznega modula | kos | 4
| Svetilka linijska LED za razdelilnike s stikalom 15W/230V | kos | 1
| Grelec notranjosti za razdelilnike 100W/230VAC | kos | 1
| Termostat notranji 4A/230VAC | kos | 1
| Vtičnica (L,N,PE), 230V, 16A, za montažo na letev | kos | 1
| Vtikač (L1-3,N,PE), 400V, 32A | kos | 1
| Nadzorni modul faz, 3 fazni, relejski izhod, preklopni kontakt | kos | 1
| Usmernik 230V/24VDC, 5A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik 10kA, do 20A,1p,C | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik 10kA, do 25A,3p,C | kos | 1
| Motorsko zaščitno stikalo do 10A / 3P | kos | 2
| Mehki motorsko zaganjalnik npr. MCD100 | kos | 2
| Preklopno stikalo 2-0-1, 10A,230V, enopolno | kos | 1
| Preklopno stikalo 0-1, 10A,230V, dvopolno | kos | 2
| Signalna svetilka | kos | 10
| Prenapetostna zaščita sonde npr.: PZE-S24-3 | kos | 2
| Nivojska sonda in plovna stikala so del tehnološke opreme (samo vgradnja, dobava v popisu opreme) | kos | 1
| PLC oprema sestavljena iz napajalnika, CPU enote, vhodno/izhodnih modulov, GPRS router z anteno, monitor (npr.: Siemens, sistem S7-1200), - usmernik 230VAC/24VDC - 1 kos - UPS 24VDC, baterijski modul - 1 kos - krmilnik s procesno enoto - 1 kos - modul 8x digitalni vhod - 2 kos - modul 6x digitalni izhod - 1 kos - modul digitalni vhod 4-20mA - 1 kos - komunikacijski procesor GSM/GPRS - 1 kos - antena - 1 kos - izdelava vezalne sheme PLC krmilnika | kpl | 1
| Programska oprema | kpl | 1
| Izdelava aplikacije za PLC | kpl | 1
| Vključitev na centralni nadzorni sistem (SCADA) | kpl | 1
| Testiranje krmilne omare, nastavitev parametrov po zahtevah projektanta tehnologije | kpl | 1
| Nična, zaščitna, izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, kanali, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kpl | 1
| Skupaj - stikalni blok R-ČRP |  |  |  | 0 | 0 | 0
Omarica za R-ČN se montira ob črpališču oz. PS-PMO, povezovalni kabli potekajo skozi podstavek.
2. | PRIKLJUČITEV TEHNOLOŠKE OPREME
2.01 | Montaža in priklop opreme, zajete v tehnološkem delu (črpalke, grablje, sonde, merilnike) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| skupaj - priključitev tehnološke opreme |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | POLOŽITVENI MATERIAL
Kabli so položeni deloma v zaščitnih ceveh in v zemljo /izkop zajet v gradbenem delu/, deloma pa v ceveh do motorjev črpalk in merilcev nivoja. Črpalke in nivojska avtomatika so tovarniško opremljeni s kabli primernih dolžin.
3.01 | Kabel NYY-J; 5x10mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Kabel NYY-J; 5x2,5mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Kabel NYY-J; 4x2,5mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.04 | H07V-K 10-16 mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.05 | RF valjanec 30x3,5mm v temeljih, okoli črpališča, nad traso kablov, položen komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Izdelava raznih spojev z drugimi kovinskimi masami (kovinska oprema, ograja, pokrovi, pločevina,..), komplet s pritrdilnim in spojnim materialom | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Zaščitna PE cev 50mm (npr. Stigmaflex) | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - položitveni material |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | NN PRIKLJUČEK
4.01 | Polaganja, dobava zemeljskega kabla NAYY-J 4x70SM + 1,5RE mm2 v zemljo oziroma zaščitno inštalacijsko cev, v skupni dolžini kabla, globina polaganja 0,8 m | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Kabelska spojka za 4 x 70 mm2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Dobava in polaganje elektro zaščitne inštalacijske cevi Stigmaflex fi 110 mm (pod povoznimi površinami) | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Polaganje, dobava valjanca FeZn 25x4 mm v jarek trase kabla, komplet z opozorilnim trakom, komplet s priključitvijo na ozemljitveno zbiralko | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
4.05 | Izdelava geodetskega posnetka trase | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.06 | Dobava in montaža prostostoječe razdelilne merilne omarice z opremo PSRMO: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omarica prostostoječa na podstavku npr.: A/FK 4H P/U-PM (1080X590X320) s podstavkom SX412, števčno ploščo, okence 2x, mehansko pregrado, ključavnico, komplet z vgrajenimi dovodnimi inštalacijskimi cevmi Stigmaflex 110/125 mm za dovod in odvod kablov | kos | 1
| Antihidroskopsko polnilo (100l) | kos | 1
| Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom npr.: ZMXi320CQU1L1D3, 3X230/400V 5-85A, PLC | kos | 1
| Zbiralke L1,L2;L3, sistem 60mm, komplet z nosilci,pritrdilnim, veznim materialom in mehansko zaščito pred neposrednim dotikom | kpl | 1
| Varovalčni tripolni ločilnik NV, 160A, tip 00, za montažo na zbiralke, sistem 60 mm | kos | 2
| Varovalke NV 35A | kos | 3
| Varovalke NV 50A | kos | 3
| Prenapetostna zaščita razreda 1, Protec B2 60/320, 30kA | kos | 3
| Zbiralka PEN Cu 30x5 mm | kos | 1
| Vrstne sponke, vezna žica,napisne ploščice, ter ostali drobni material | kpl | 1
4.07 | Priklop NN kabla v elektro omari, komplet z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.08 | Meritve, izdelava dokumentacije za priklop, priklop v sodelovanju z elektro distribucijo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - NN priključek |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA
5.01 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Izkop jarka v terenu II.-IV. kategorije, širine dna do 1 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno - stalno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje. Globina jarka je med 0 - 2 m, izkope se izvaja strojno. | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Strojni zasip jarka z izkopnim materialom | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0
5.05 | Zasip jarka s humusno plastjo | m3 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0
5.06 | Zatravljenje površine in neposredne okolice za povrnitev v prejšnje stanje | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
5.07 | Obbetoniranje zaščitne cevi v celotni trasi poteka NN elektro priključka z betonom C16/20 v sloju 10 cm okoli cevi | m3 | 6.5 |  | 0 | 0 | 0
5.08 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE z ravnim dnom za NN elektro vod premera 1 m in globine do 1,2 m skupaj z razbremenilno ploščo, vencem in LTŽ pokrovom nosilnosti D400 (skladno s SIST-EN124). V postavki so zajeta tudi gradbena dela povezana z izkopom in pripravo peščene posteljice (skladno z navodili proizvajalca jaška). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
5.09 | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - gradbena dela: |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO
6.01 | Meritve, preizkusi in spuščanje v pogon posameznih sklopov elektro opreme | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.02 | Poučitev predstavnika investitorja o rokovanju z elektro instalacijskimi sistemi na objektu | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Primopredaja objekta investitorju | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj - zaključna dela za elektro opremo: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Gradbena dela izkopa in zasipanja niso del popisa.
Omrežnina in morebitni posegi za priklop v TP niso del popisa.
Napajalni kabel iz TP predviden ob trasi kanalizacije, v popisu predvidena zaščitna cev v celi dolžini. Obbetoniranje cevi pod povoznimi površini ni del popisa. V popisu tudi niso morebitni prehodni jaški na trasi. Dejanski popis je možen po potrditvi PZI dokumentacije s strani soglasodajalca.
Tehnološka oprema ni del popisa in je del tehnologije.
Predvidoma bo priključno mesto v kabelski omarici, ki bo določena v soglasju za priključitev. V soglasju bo določen tudi NN kabel, ki se ga vodi do nove PS-PMO pri čistilni napravi, kjer se vgradi meritve, varovalke. Poleg se postavi glavno omarico čistilne naprave R-ČN, kjer je krmilje črpališča. Dolžina in tip napajalnega kabla je zgolj ocena za potrebe IDZ.
REKAPITULACIJA
1. | STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | PRIKLJUČITEV TEHNOLOŠKE OPREME |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | POLOŽITVENI MATERIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA ZA ELEKTRO OPREMO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ z ddv |  |  |  | 0 | 0 | 0