## SKUPNA_REKAP_PROJEKTA
IZGRADNJA PARKIRIŠČA S FOTONAPETNOSTNO ELEKTRARNO PRI SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE IN ZD BREŽICE
SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
2.1 | NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PARKIRIŠČE |  |  | 0
2.2 | NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD |  |  | 0
3.1 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - CR |  |  | 0
3.2 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN IN SN VODOV TER NN PRIKLJUČEK ZA POLNILNICE ELEKTRIČNIH VOZIL (ELEKTRO CELJE) |  |  | 0
| NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN IN SN VODOV TER NN PRIKLJUČEK ZA POLNILNICE ELEKTRIČNIH VOZIL (OBČINA BREŽICE) |  |  | 0
3.3 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK IN KKS VODOV TER TK PRIKLJUČEK |  |  | 0
3.4 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - SONČNA ELEKTRARNA |  |  | 0
3.5 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE - PREUREDITEV TP BREŽICE ZA UREDITEV TP PROSVETNI DOM |  |  | 0
10 | NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| DDV | 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Vir (proračunska postavka):
1. a | PARKIRIŠČE (PP: 00735) Šifra (2.1 - 1.0, 2.1 - 2.0, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 10) |  | EUR | 0
1. b | SONČNA ELEKTRARNA (PP: 00666) Šifra (2.1 - 3.0, 3.4, 3.5) |  | EUR | 0
|  |  | EUR brez DDV | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.
3. | Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1: Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023).
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
Veljavnost cen: maj 2026

## SKUPNA_REKAP_NACRTA_PARKIRISCA
IZGRADNJA PARKIRIŠČA S FOTONAPETNOSTNO ELEKTRARNO PRI SPLOŠNI BOLNIŠNICI BREŽICE IN ZD BREŽICE
SKUPNA REKAPITULACIJA NAČRTA PARKIRIŠČA
Šifra | Opis dela |  | Znesek
1.0 | PARKIRIŠČE |  | 0
2.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
3.0 | NADSTREŠNICE |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.
3. | Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1: Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023).
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
Veljavnost cen: maj 2026

## 2.1_PARKIRSCE
REKAPITULACIJA
2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PARKIRIŠČE (PARKIRIŠČE)
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (SKUPAJ 1+2+3+5+6) 8 % |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.
3. | Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1: Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023).
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
zap. št. | opis/enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.121
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
| km | 0.078 |  | 0
1.02 | šifra: 11.121
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kos | 8 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
OPOMBA:
Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov.
1.2.2 ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
1.03 | šifra: 12.211
Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
* | v enem komadu zajeta demontaža prometnih znakov, ne glede na to koliko jih sestavlja posamezen znak in drogov
| kos | 2 |  | 0
1.2.3 PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
1.04 | šifra: 12.321
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm
* | v povprečni debelini 4 cm
| m2 | 79 |  | 0
1.05 | šifra: 12.373
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm
| m2 | 31 |  | 0
1.06 | šifra: 12.382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m1 | 62 |  | 0
1.07 | šifra: 12.391
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
| m1 | 112 |  | 0
1.2.4 PORUŠITEV IN ODSTRANITEV OBJEKTOV
1.08 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev vodovodnega jaška
| kos | 1 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.09 | šifra: 00.000
Demontaža in ponovna postavitev delno lesene in delno žične panelne ograje, vključno z izdelavo temeljev ter vsemi potrebnimi deli in materiali za postavitev.
| m1 | 33 |  | 0
1.1 | šifra: 00.000
Prestavitev koša za smeti
| kos | 1 |  | 0
1.11 | šifra: 00.000
Prestavitev ekološkega otoka ter izdelava nove AB temeljne plošče, rušenje obstoječe AB plošče, vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali za postavitev
| kpl | 1 |  | 0
1.3.1 OMEJITVE PROMETA
1.12 | šifra: 13.111
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji
| dan | 90 |  | 0
1.13 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
| m1 | 700 |  | 0
1.14 | šifra: 00.000
Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov, zasunov, vodovodnih kap in hidrantov na nove višinske kote
* | z vsemi potrebnimi deli in materiali
| kom | 2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem
* | skladiščenje za kasnejše humuziranje
| m3 | 459 |  | 0
2.02 | šifra: 21.214
Široki izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije – strojno z nakladanjem
* | oddaja zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov
| m3 | 2621 |  | 0
2.03 | šifra: 21.223
Široki izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
* | skladiščenje na grabišču za zasipe pod zelenico
| m3 | 358 |  | 0
2.04 | šifra: 21.233
Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem
| m3 | 165 |  | 0
2.05 | šifra: 21.243
Široki izkop kamnine – 5A. kategorije z nakladanjem
| m3 | 165 |  | 0
2.06 | šifra: 21.993
Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine – 3. kategorije
| m3 | 19 |  | 0
2.07 | šifra: 21.994
Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije
| m3 | 15 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.08 | šifra: 22.112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 2333 |  | 0
2.09 | šifra: 22.113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije
| m2 | 1909 |  | 0
2.3 LOČILNE, DRENAŽNE IN FILTRSKE PLASTI TER DELOVNI PLATO
2.1 | šifra: 23.313
Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2
| m2 | 3706 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.11 | šifra: 24.226
Zasip s sekundarno surovino - strojno
* | zasip z materialom iz izkopa pod zelenicami
| m3 | 358 |  | 0
2.11 | šifra: 00.000
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm
* | pločnik
| m3 | 114 |  | 0
2.12 | šifra: 00.000
Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm
* | parkirišče
| m3 | 2232 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.13 | šifra: 25.132
Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno
| m2 | 567 |  | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.14 | šifra: 00.000
Prevoz gradbenih odpadkov do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov
* | zmes zemljine in kamnine,
** | izkop II. kat. v raščenem stanju 2.621 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,25) izkop IV. kat. v raščenem stanju 165 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,4) izkop V. kat. v raščenem stanju 165 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,5)
| m3 | 3755 |  | 0
2.15 | šifra: 00.000
Prevoz gradbenih odpadkov do zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov
* | asfalt, beton, jeklo
| t | 26.04 |  | 0
2.16 | šifra: 29.131
Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije
| m3 | 374 |  | 0
2.17 | šifra: 29.152
Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine
* | vključno s plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov,
** | izkop II. kat. v raščenem stanju 2.621 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,25) izkop IV. kat. v raščenem stanju 165 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,4) izkop V. kat. v raščenem stanju 165 m3, upoštevan faktor razrahljivosti (1,5)
| m3 | 3755 |  | 0
2.18 | šifra: 29.153
Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo
* | vključno s plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov
| t | 15 |  | 0
2.19 | šifra: 29.154
Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo
* | vključno s plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov
| t | 11 |  | 0
2.2 | šifra: 00.000
Odlaganje odpadnega jekla
* | vključno s plačilom taks in priskrbitvijo evidenčnih listov
| t | 0.04 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
* | parkirišče
| m3 | 678 |  | 0
* | pločnik
| m3 | 64 |  | 0
3.1.4-6 ASFALTNE NOSILNE PLASTI
3.02 | šifra: 31.452
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm
* | parkirišče
| m2 | 3421 |  | 0
3.2 OBRABNE PLASTI
3.2.2 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI
3.03 | šifra: 32.247
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm
* | parkirišče
| m2 | 3421 |  | 0
3.04 | šifra: 32.254
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
* | pločnik
| m2 | 316 |  | 0
3.2.4 ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - POVRŠINSKE PREVLEKE
3.04 | šifra: 32.492
Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2
* | po potrebi, pred nanosom obrabno zaporne plasti
| m2 | 3421 |  | 0
3.05 | šifra: 32.591
Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom
* | po potrebi, pred nanosom vezne plasti
| m2 | 3421 |  | 0
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
3.06 | šifra: 35.214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20, vključno s premazom z bitumensko pasto za stikovanje
| m1 | 356 |  | 0
3.07 | šifra: 35.235
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20, vključno s premazom z bitumensko pasto za stikovanje
| m1 | 79 |  | 0
3.08 | šifra: 35.236
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm
* | zunanja stran pločnika, vgraditev na podložni beton C16/20
| m1 | 96 |  | 0
3.09 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev bitumenskega traku za stike, širine 40 mm, debeline 8 mm
* | na stiku asfalta pločnika in betonskega robnika
| m1 | 151 |  | 0
3.1 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev bitumenskega traku za stike, širine 80 mm, debeline 8 mm
* | na stiku asfalta parkirišča in betonskega robnika
| m1 | 435 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTURKCIJE SKUPAJ |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.01 | šifra: 53.137
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1
* | površina v izvedbi pranega betona, betonska plošča debeline 18 cm, dilatacije mozničene, rege zalite s trajno elastičnim kitom, dodatki betonu: XD3 XF4 XM3, vključno z dobavo in položitvijo armaturnih mrež Q283
| m3 | 8 |  | 0
5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.02 | šifra: 00.000
Dobava in postavitev nadstrešnice za avtomatizirano izposojo za 10 koles, vključno s temeljenjem, betonskim tlakom, izkopom, spodnjim ustrojem, s tablo za označitev in navodili ter portalom. Tip nadstrešnice je razviden iz detajla.
| kos | 1 |  | 0
5.03 | šifra: 00.000
Dobava in postavitev nadstrešnice za kolesarnico s 6 stojali za navadna kolesa, vključno z dobavo 6 stojal za kolesa, s temeljenjem, betonskim tlakom, izkopom, spodnjim ustrojem, s tablo za označitev in navodili ter portalom. Tip nadstrešnice je razviden iz detajla.
| kos | 1 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
6.1 POKONČNA OPREMA CEST
6.01 | šifra: 61.122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
| kos | 2 |  | 0
6.02 | šifra: 61.218
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm
| kos | 1 |  | 0
6.03 | šifra: 61.219
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm
| kos | 1 |  | 0
6.03 | šifra: 00.000
Pritrditev prometnega znaka na drog cestne razsvetljave, vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali
3118 1x, 2411 1x, 2438 1x
| kos | 3 |  | 0
6.04 | šifra: 61.652
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm
* | 2202 1x, 2226-1 1x
| kos | 2 |  | 0
6.05 | šifra: 61.723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2
* | 3118 1x, 2441 1x, 2417 1x, 2438 1x
| kos | 4 |  | 0
6.06 | šifra: 61.722
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, velikost od 0,11 do 0,20 m2
* | 4806 2x
| kos | 2 |  | 0
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČIH
6.07 | šifra: 62.121
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm
* | 5356-1 878 m1, upoštevano dvakratno barvanje
| m1 | 1756 |  | 0
6.08 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm
* | 5352 77 m1, upoštevano dvakratno barvanje
| m1 | 154 |  | 0
6.09 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm
* | 5354 60 m1, upoštevano dvakratno barvanje
| m1 | 120 |  | 0
6.08 | šifra: 62.163
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm
* | 5211 2 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 4 |  | 0
6.09 | šifra: 62.167
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe 1,1 do 1,5 m2
* | 5231 15 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 30 |  | 0
6.1 | šifra: 62.168
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe nad 1,5 m2
* | 5411 53 m2, 5501 10 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 126 |  | 0
6.11 | šifra: 62.222
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2
* | 5352 (5611) 7 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 14 |  | 0
6.11 | šifra: 62.224
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe nad 1,5 m2
* | 5352 22,5 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 45 |  | 0
6.12 | šifra: 00.000
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno zeleno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, površina označbe 0,6 do 1,0 m2
* | 5354 (5611-2) 8 m2, dvakratno barvanje
| m2 | 16 |  | 0
| OPREMA CEST SKUPAJ |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.01 | šifra: 79.311
Projektantski nadzor
| ur | 60 |  | 0
7.02 | šifra: 79.351
Geotehnični nadzor
| ur | 8 |  | 0
7.03 | šifra: 00.000
Nadzor predstavnika upravljavca občinske ceste
| ur | 8 |  | 0
7.04 | šifra: 00.000
Nadzor predstavnika upravljavca kanalizacijskega omrežja (padavinska kanalizacija)
| ur | 16 |  | 0
7.05 | šifra: 00.000
Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja
| kom | 1 |  | 0
7.06 | šifra: 00.000
Izdelava elaborata zapore ceste in pridobitev dovoljenja za zaporo
| kos | 1 |  | 0
7.07 | šifra: 00.000
Izdelava elaborata in vpis kanalizacije v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS)
| kom | 1 |  | 0
7.07 | šifra: 79.514
Izdelava projektne dokumentacije projekt izvedenih del
* | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
| kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  | 0

## 2.1_ODVODNJAVANJE
REKAPITULACIJA
2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PARKIRIŠČE (ODVODNJAVANJE)
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA V VIŠINI 10% OD SKLOPA 1, 2 IN 4. |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije in nazaj.
3. | Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1, Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023).
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov s plačilom takse, ...).
6. | Na območju predvidene ureditve cest in pločnikov so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije (tampona).
zap. št. | opis/enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.131
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu.
| km | 0.22 |  | 0
1.02 | šifra: 11.231
Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu.
| kos | 16 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno vgradnjo (odvodnjavanje parkirišča)
| m3 | 189 |  | 0
2.02 | šifra: 21.312
Izkop zemljine predvidene za trajno deponiranje – 2. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno.
* | z nakladanjem (odvodnjavanje parkirišča)
| m3 | 212.8 |  | 0
2.03 | šifra: 21.315
Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m.
* | z nakladanjem (odvodnjavanje parkirišča)
| m3 | 30.4 |  | 0
2.04 | šifra: 21.317
Izkop kamnine – 5.B kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m.
* | z nakladanjem (odvodnjavanje parkirišča)
| m3 | 60.8 |  | 0
2.05 | šifra: 21.994
Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije.
| m3 | 4 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.06 | šifra: 24.214
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno
* | predhodno izkopan material kamnite grede (odvodnjavanje ceste)
| m3 | 189 |  | 0
2.07 | šifra: 24.218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma.
* | material granulacije 8-16 mm za osnovni zasip kanalizacijskih cevi do kote 30 cm nad temenom cevi (odvodnjavanje ceste)
| m3 | 149 |  | 0
2.08 | šifra: 24.218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma.
* | material granulacije 0-63 mm za zasip kanalizacijskih cevi
| m3 | 82 |  | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.09 | šifra: 00.000
Prevoz zmesi zemljine in kamnine
* | izkop v raščenem stanju 304,00 m3, upoštevan faktor razrahljivosti: ~ 2. kategorija 1,25 (212,8 m3) ~ 4. kategorija 1,4 (30,4 m3) ~ 5.B kategorija 1,5 (60,8 m3)
| m3 | 400 |  | 0
2.1 | šifra: 00.000
Odlaganje zmesi zemljine in kamnine
* | izkop v raščenem stanju 304,00 m3, upoštevan faktor razrahljivosti: ~ 2. kategorija 1,25 (212,8 m3) ~ 4. kategorija 1,4 (30,4 m3) ~ 5.B kategorija 1,5 (60,8 m3)
| m3 | 400 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
4.01 | šifra: 42.164
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm
* | DK drenažne cevi (odprtine po obodu 120°) PE-HD DN 200 vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 120 |  | 0
4.02 | šifra: 42.312
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1.
| m1 | 120 |  | 0
4.03 | šifra: 00.000
Čiščenje (spiranje) drenažnih cevi po končanih delih.
| m1 | 120 |  | 0
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.04 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m.
* | PVC UK SN8 DN160
| m1 | 20 |  | 0
4.05 | šifra: 43.223
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m.
* | PVC UK SN8 DN250
| m1 | 25 |  | 0
4.06 | šifra: 43.225
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 40 cm, v globini do 1,0 m.
* | PVC UK SN8 DN400
| m1 | 32.5 |  | 0
4.07 | šifra: 00.000
Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 cm, v globini do 1,0 m
* | ABC DN1000
| m1 | 35 |  | 0
4.08 | šifra: 00.000
Čiščenje (spiranje) kanalizacijskih cevi po končanih delih.
| m1 | 92.5 |  | 0
4.09 | šifra: 43.841
Pregled vgrajenih cevi s TV kamero.
| m1 | 92.5 |  | 0
4.4 JAŠKI
4.1 | šifra: 44.133
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m.
* | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 9 |  | 0
4.11 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 4 |  | 0
4.12 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 1 |  | 0
4.13 | šifra: 44.164
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
* | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 1 |  | 0
4.14 | šifra: 44.184
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
* | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 1 |  | 0
4.15 | šifra: 44.185
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 120 cm, globokega nad 2,5 m
* | cestni požiralnik (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kos | 1 |  | 0
4.16 | šifra: 00.000
Dobava in vgradnja regulatorja pretoka iz nerjavečega jekla AISI 304 (1.4301), z zasilnim iztokom (vzvod za ročno odpiranje). Možna regulacija pretoka od 1 do 100 l/s s samodejnim aktiviranjem. Dopusten iztok iz regulatorja (l/s): 30,0 l/s Max. višina vode v zadrževalnem jašku (m): 1,1m Predviden premer iztočne cevi: DN250 velikost in oblika zadrževalnega jaška: DN 1200
| kom | 1 |  | 0
4.17 | šifra: 44.854
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm.
* | ravnih na vozišču, ovalne v muldi
| kom | 12 |  | 0
4.18 | šifra: 44.897
Izdelava lovilnika bencina in olj iz cementnega betona, po detajlu iz načrta.
* | Kot npr. Tip Aquaoil NS 80/16 S1P - BP 20% 3200L medium ali enakovredno, lovilec olj z usadalnikom s pretokom 80 l/s, vtok/iztok DN400, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter materiali po načrtu detalja lovilca olj, armiranobetonskim pokrovom premera 230 cm z odprtino 60 cm, z nadvišanjem cevi premera 80cm ter z armiranobetonskim obročem in povozim pokrovom NL premera 60 cm, nosilnosti D400.
| kom | 1 |  | 0
4.19 | šifra: 44.972
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm.
| kos | 5 |  | 0
4.2 | šifra: 00.000
Izdelava navezave PVC DN250 cevi na obstoječi betonski jašek mešane kanalizacije, vključno z izdelavo vrtine skozi steno jaška ter zatesnitvijo stika s trajnoelastično maso.
| kos | 1 |  | 0
4.21 | šifra: 00.000
Dobava in montaža PP jaška za odvodnjavanje padavinske vode iz nadstrešnic. Odtok iz jaška je DN110, dimezija pravokotnega jaška so 24x12,8 cm. Vključno z vsemi deli in materialom.
| kos | 14 |  | 0
4.22 | šifra: 00.000
Dobava in montaža odvodtočnih cevi od PP jaška do vtočnega jaška s cevmi PVC SN8 DN110 (25,0 m) in DN160 (85,0 m) s fazonskimi kosi v skupni dolžini 10,0 2m. Vključno z vsemi deli in materialom.
| m1 | 106 |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
OPOMBA: Tuje storitve zajete pri parkirišču.

## 2.1_NADSTRESNICE
REKAPITULACIJA
2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - PARKIRIŠČE (NADSTREŠNICE)
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10 % (SKUPAJ 5) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
zap. št. | opis/enota | količina | cena za enoto | skupaj
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.01 | šifra: 00.000
Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije tipskega dvojnega konzolnega nadstreška v skladu z grafično prilogo ali enakovredno (materiali S 235-JR ali S 250-GD: profili in pločevine so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine kakovosti DX51, antikorozijska zaščita 275 g/m2, vijačni material in sidra pocinkana), vključno s prašnim barvanjem nadstreška (barva: RAL 7016 - antracitno siva, celotna konstrukcija prašno obarvana, barva se zapeče na pocinkano konstrukcijo v peči, struktura barve: fina struktura ali mat), strešno profilacijo s filcem (barva: RAL 7016 - antracitno siva, kritina: trapezno profilirana pločevina, d=0,6 mm, s spodnje strani oblepljena s protikondenčnim filcem, zgornji del v izbrani RAL barvi, spodaj filc v svetlo sivi barvi, vijačni material vključen), s standardno obrobo (barva: RAL 7016 - antracitno siva, celoten obod strehe zapremo z obrobami iz pocinkane in poliestrsko zaščitene pločevine, v izbrani RAL barvi, vijačni material vključen), odvodnjavanjem (barva: RAL 7016 - antracitno siva, izvedba žlebov razvite širine 600mm iz pocinkane in pobarvane jeklene pločevine, 8 x odtočna cev fi 80mm z iztočnim kotličkom pri stebru, spodnji del odtočne cevi v višini 1,5 m od asfalta se izvede iz duktilne litine, oboje v barvi konstrukcije nadstreška). Upoštevati ves potrebni vijačni in pritrdilni material. Vsi zvari obvezno polnonosilni.
Dimenzije nadstreška: tloris 10 m x 47,82 m, višina stebrov 2,78 m, število segmentov jeklene konstrukcije v nizu (stebri 16/50 cm, primarni nosilec 15,2/6-40 cm) 20 kosov, jeklene grede med nizi osnovne konstrukcije dolžine 2,5 m prereza 7/7 cm – 228 kosov).
| kos | 1 |  | 0
5.02 | šifra: 00.000
Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije tipskega dvojnega konzolnega nadstreška v skladu z grafično prilogo ali enakovredno (materiali S 235-JR ali S 250-GD: profili in pločevine so izdelani iz jeklene pocinkane pločevine kakovosti DX51, antikorozijska zaščita 275 g/m2, vijačni material in sidra pocinkana), vključno s prašnim barvanjem nadstreška (barva: RAL 7016 - antracitno siva, celotna konstrukcija prašno obarvana, barva se zapeče na pocinkano konstrukcijo v peči, struktura barve: fina struktura ali mat), strešno profilacijo s filcem (barva: RAL 7016 - antracitno siva, kritina: trapezno profilirana pločevina, d=0,6 mm, s spodnje strani oblepljena s protikondenčnim filcem, zgornji del v izbrani RAL barvi, spodaj filc v svetlo sivi barvi, vijačni material vključen), s standardno obrobo (barva: RAL 7016 - antracitno siva, celoten obod strehe zapremo z obrobami iz pocinkane in poliestrsko zaščitene pločevine, v izbrani RAL barvi, vijačni material vključen), odvodnjavanjem (barva: RAL 7016 - antracitno siva, izvedba žlebov razvite širine 600mm iz pocinkane in pobarvane jeklene pločevine, 6 x odtočna cev fi 80mm z iztočnim kotličkom pri stebru, spodnji del odtočne cevi v višini 1,5 m od asfalta se izvede iz duktilne litine, oboje v barvi konstrukcije nadstreška). Upoštevati ves potrebni vijačni in pritrdilni material. Vsi zvari obvezno polnonosilni.
Dimenzije nadstreška: tloris 10 m x 60,32 m, višina stebrov 2,78 m, število segmentov jeklene konstrukcije v nizu (stebri 16/50 cm, primarni nosilec 15,2/6-40 cm) 25 kosov, jeklene grede med nizi osnovne konstrukcije dolžine 2,5 m prereza 7/7 cm – 288 kosov).
| kos | 1 |  | 0
5.03 | šifra: 00.000
Dobava materiala in izdelava AB temelja dimenzij 61,00 m x 2,00 m x 0,50 m ter AB temelja dimenzij 48,50 m x 2,00 m x 0,50 m, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. kategorije, izdelan iz betona C25/30 (190,50 m3) (Cl 0,20, XC2 Dmax=32 mm, V/C<0,55, krovni sloj betona=35 mm), armaturo (5.392,27 kg), podložnim betonom C12/15 (49 m3) v debelini 20 cm, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prevozi.
| m1 | 109.5 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | 0

## 2.2 VODOVOD
REKAPITULACIJA
2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD
Šifra | Opis dela |  |  |  | Znesek
1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5.0 | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA V VIŠINI 10% OD SKLOPA 1, 2 IN 4. |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah (povzeto po tabeli Priloge 1, Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah (Ministrstvo za infrastrukturo, TSPI-PGV.05.100:2023).
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).
OP5 | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov s plačilom takse, ...).
OP6 | Na območju predvidene ureditve cest in pločnikov so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije (tampona).
zap. št. | opis | enota | količina | cena za enota | skupaj
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase vodovoda po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 110 |  | 0
1.02 | Zavarovanje zakoličenih točk ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. | kos | 4 |  | 0
1.03 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ PREDDELA: |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.01 | Demontaža oz. rezanje in odstranitev obstoječih cevi/fazonskih kosov v vozliščih navezav na obstoječi vodovod. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. | kos | 7 |  | 0
2.02 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška. Vključno z odvozom oz. predajo materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov in plačilom takse. | kos | 1 |  | 0
2.03 | Odstranitev in čiščenje tlakovanega pločnika za kasnejšo ponovno vgradnjo. Skladiščenje na gradbišču za kasnejšo ponovno postavitev, vključno z vsemi prenosi in deli. | m2 | 3 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.01 | Odriv oz. odkop humusa v debelini do 20 cm in odvoz na gradbiščno deponijo. | m³ | 19 |  | 0
3.02 | Kombinirani izkop kamnite posteljice voziščne konstrukcije (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.
| ~ 3. kategorija (kamnita posteljica vozišča) | m3 | 88.7 |  | 0
3.03 | Kombinirani izkop (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.
| ~ 3. kategorija | m3 | 42 |  | 0
3.04 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov. Količine so v raščenem stanju.
| ~ 2. kategorija (lahek izkop) | m3 | 95.9 |  | 0
| ~ 4. kategorija (srednje zahteven izkop) | m3 | 13.7 |  | 0
| ~ 5B. kategorija (zelo zahteven izkop) | m3 | 27.4 |  | 0
3.05 | Odvoz in odlaganje izkopanega zemeljskega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini so upoštevani koeficienti razrahljivosti: ~ 2. kategorija 1,25 (95,90 m3) ~ 4. kategorija 1,40 (13,70 m3) ~ 5. kategorija 1,50 (27,40 m3) | m³ | 152.4 |  | 0
3.06 | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine III. kategorije. Izkop na območju prečkanja obstoječih komunalnih vodov in obstoječega zidu. | m³ | 6 |  | 0
3.07 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm. | m3 | 17.7 |  | 0
3.08 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. | m3 | 65.5 |  | 0
3.09 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm ter strojno in ročno zasipavanje jarka na trasi vodovoda v cestnem svetu, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu vodovodnih cevi. | m3 | 11.5 |  | 0
3.1 | Strojno in ročno zasipavanje jarkov na območju vozišča/pločnika z materialom kamnite posteljice voziščne konstrukcije deponirane ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m3 | 88.7 |  | 0
3.11 | Strojno in ročno zasipavanje jarkov na območju neutrjenih površin z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! | m3 | 42 |  | 0
3.12 | Humusiranje zelenih površin s humusom deponiranim na gradbiščni deponiji, v debelini 20 cm, s finim planiranjem in sejanjem trave. | m2 | 95 |  | 0
3.13 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi. | ur | 6 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
4 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
4.01 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 50 cm | m³ | 6 |  | 0
4.02 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | m³ | 2.4 |  | 0
4.03 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 12 |  | 0
4.04 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | m2 | 12 |  | 0
4.05 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 12 |  | 0
4.06 | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 12 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.07 | Dobava polietilenske cevi PE100 RC (tip 2) PN16, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| d90 | m1 | 90 |  | 0
4.08 | Polaganje polietilenske cevi, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del.
| d90 | m1 | 90 |  | 0
4.09 | Dobava polietilenske cevi PE100 RC (tip 2) PN16, vključno s potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.
| d32 (priključki) | m1 | 49 |  | 0
| d63 (priključki) | m1 | 63 |  | 0
4.1 | Polaganje polietilenske cevi, vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del.
| ma | m1 | 49 |  | 0
| d63 (priključki) | m1 | 63 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda PN 16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Shema Z-01
| • slepa prirobnica, DN100 | kos | 1 |  | 0
Shema Z-02
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN100 (104-132) | kos | 2 |  | 0
| • T kos, DN100/DN80 | kos | 1 |  | 0
| • ZASUN, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 1 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 1 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 1 |  | 0
| • označevalna tablica - Z | kos | 1 |  | 0
| • drog FeZn, Ø50-2500, vključno z betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN80 (84-105) | kos | 1 |  | 0
Shema Z-03
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN80 (84-105) | kos | 4 |  | 0
| • T kos, DN80/DN50 | kos | 2 |  | 0
| • ZRAČNIK, DN50 | kos | 2 |  | 0
| • FFR kos,DN80/DN50 | kos | 2 |  | 0
| • LOVILEC NESNAGE, DN50 | kos | 1 |  | 0
| • T kos, DN50/50 | kos | 1 |  | 0
| • ZASUN, DN50 | kos | 1 |  | 0
| • VODOMER, DN50 | kos | 1 |  | 0
| • iJOINT spojka - notranji navoj, d63-2" | kos | 1 |  | 0
| • prirobnica z navojem, DN50/2" | kos | 1 |  | 0
| • T kos, 2"/2" | kos | 2 |  | 0
| • koleno, 2" | kos | 1 |  | 0
| • R kos, 2"-3/4" | kos | 3 |  | 0
| • VODOMER , 3/4" | kos | 3 |  | 0
| • iJOINT spojka - notranji navoj, d32-3/4" | kos | 1 |  | 0
| •pocinakana cev za vodo, 2" | m | 1 |  | 0
Shema Z-04
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN100 (104-132) | kos | 2 |  | 0
| • T kos, DN100/DN80 | kos | 1 |  | 0
| • ZASUN, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 1 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 1 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 1 |  | 0
| • označevalna tablica - Z | kos | 1 |  | 0
| • drog FeZn, Ø50-2500, vključno z betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
| • FFK kos 11°, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN80 (84-105) | kos | 1 |  | 0
Shema Z-05
| • UNIVERZALNA SPOJKA, DN80 (84-105) | kos | 2 |  | 0
| • FFK kos 22°, DN100 | kos | 1 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža pravokotnega jaška dimenzije 150x150x100 cm, ter z nadvišanjem 150x150x50 in s pokrov z odprtino 180x180x20. Vključno z vsemi deli in s preboji za vodovodne cevi. | kos | 1 |  | 0
4.12 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z zapiranjem in odpiranjem cevovoda. Material zajet v predhodnih postavkah. Dela na obstoječem vodovodu izvede izključno upravljavec javnega vodovodnega sistema. | kos | 3 |  | 0
4.13 | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi.
| d32 | m1 | 49 |  | 0
| d63 | m1 | 54 |  | 0
| d90 | m1 | 110 |  | 0
4.14 | Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Tlačno preizkušnjo prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik.
| d40 | m1 | 49 |  | 0
| d50 | m1 | 54 |  | 0
| d90 | m1 | 110 |  | 0
4.15 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda pri odprtem jarku z izrisom vodovodnih armatur in fazonskih kosov, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca vodovoda, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. | m1 | 213 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
6 | OSTALE STORITVE
6.01 | Projektantski nadzor. | ur | 8 |  | 0
6.02 | Nadzor upravljavca - inženira pri izvajanju del. | ur | 8 |  | 0
6.03 | Izdelava elaborata in vpis vodovoda v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). | kos | 1 |  | 0
6.04 | Vris vodovoda v GIS-sistem upravljavca. | kos | 1 |  | 0
6.05 | Izdelava projekta izvedenih del za načrt vodovoda (PID) v štirih (4) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Pravilnikom o projektni dokumentaciji in navodilih upravljavca vodovodnega omrežja. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALE STORITVE: |  |  |  | 0

## 3.1_CR
T.2.2 PREDRAČUN OSVETLITEV PARKIRIŠČA BREŽICE
1. ELEKTROINSTALACIJE RAZSVETLJAVE
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba stikalnih manipulacij v TP-ORJ in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču, zavarovanje izklopljenih naprav pred zmotnim vklopom in ponovni vklop po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5x16mm² v cev | m | 537 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 50 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² v PN cev | m | 340 |  | 0
6 | Dobava in montaža PN cevi fi 16mm | m | 280 |  | 0
7 | Dobava in montaža nadometne doze 250x200x90, IP67 s sponkami | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža nadometne doze 100x100x50, IP55 s sponkami | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 121 |  | 0
10 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 138 |  | 0
11 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 14 |  | 0
12 | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka in izvedba zaščite stika stebra z betonskim temeljem | kos | 10 |  | 0
13 | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 5m s sidrno ploščo in vijaki Ø20x1000mm z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra ((SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461) | kos | 10 |  | 0
14 | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | kos | 10 |  | 0
15 | Dobava in montaža kabelskih končnikov ter izvedba priklopa vodnika v svetilki ali dozi | kpl | 24 |  | 0
16 | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke LED, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, 2125 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 14,2W, barvna temperatura vira 2700K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, Zhaga vtičnica na spodnji strani svetilke, ENEC in ENEC+ certifikat kot na primer svetilka tip Philiphs BGP281 LED25-1P/727 SRB DW52P | kos | 8 |  | 0
17 | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke LED, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, 5880 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 38W, barvna temperatura vira 2700K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, Zhaga vtičnica na spodnji strani svetilke, ENEC in ENEC+ certifikat kot na primer svetilka tip Philiphs BGP281 LED70-1P/727 SRB DW52P | kos | 2 |  | 0
18 | Dobava in montaža PIR senzor gibanja, brezžična povezava Zigbee in Bluetooth Low Energy (BLE), možnost parametriranja preko aplikacije, možnost združevanja v skupine, zaznavanje v premeru okvirno 7m pri montažni višini 4m. Priključitev na zhaga vmesnik na spodnji strani svetilke.V kopmpletu z lamelami za omejitev področja zaznavanja v primeru nezaželenega proženja is katerekoli smeri. tip Philiphs LCN4120/15 BL IA Outdoor WL Sensor, low install height, black | kos | 10 |  | 0
19 | Dobava, montaža priklop nadgradna vodotesna LED svetilka, dolžine 1215mm, višine 76mm, širine 80mm, stopnja zaščite pred prahom in vlago IP65, stopnja zaščite pred udarci IK08, ohišje in difuzor iz poli-karbonta, zapirala iz nerjaveče pločevine, nosilci iz nerjaveče pločevine za lažjo montažo, možnost linijske vezave, izhodni svetlobni tok svetilke 4000lm, priključna moč svetilke 30W, življenjska doba 50.000 ur L80, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 4000K, notranje ožičena za 3-fazno ožičenje skozi svetilko, brezžično povezljiva v brezžični nadzorni sistem preko protokola ZigBee PRO standard (EEE 802.15.4 WPAN) 2,4Ghz frekvenčno področje, 5 letna garancija, ENEC certifikat kot na primer svetilka tip Philiphs WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 | kos | 23 |  | 0
20 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
21 | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola (horizontalna osvetljenost 2x območje parkirišča) | kpl | 1 |  | 0
22 | Nastavitev svetilk in senzorjev in zagon razsvetljave na parkirišču, testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preiskus) | kpl | 1 |  | 0
23 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 22 |  | 0
24 | Izdelava PID in NOV projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
25 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - elektro distributer, TK upravljalec, Komunala | ure | 10 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. GRADBENA DELA CR
1 | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  | 0
2 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 24 |  | 0
3 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 85 |  | 0
4 | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 12 |  | 0
5 | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø110mm v izkopan kabelski jarek | m | 156 |  | 0
6 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 10 |  | 0
7 | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 121 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo | m3 | 15 |  | 0
9 | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod utrjeno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 110 |  | 0
10 | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki M20 dolžine 0,8m - izvajalec predloži statični izračun v primeru izvedbe drugačnega temelja za 6m drog | kos | 10 |  | 0
11 | Priklopi kablov v omari PS RO | kos | 2 |  | 0
12 | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | kos | 7 |  | 0
13 | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 121 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## 3.2_EE_ELEKTRO_CELJE
T.2.2.1 PREDRAČUN - NN OMREŽJE ELEKTRO CELJE PARKIRIŠČE BREŽICE
Dela za potrebe prestavitev NN vodov Elektra Celje d.d. in novo odjemno mesto PS PMO
1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del (ocena) | kpl | 4 |  | 0
2 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba) - ocena | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x150+1,5mm² v predvideno cev | m | 410 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 150 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 294 |  | 0
6 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 335 |  | 0
7 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 14 |  | 0
8 | Dobava in montaža PS-PMO prostostoječe omarica s strehco, iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (900-1100)mm x(1150-1400)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; z naslednjo vsebino: (Pred izvedbo uskladiti z Elektro Celje) | kpl | 1
| števčna plošča | kos | 3
| Merilne sponke kot MG-L s odvodniki prenapetosti z vradnjo in povezavo na števec in tokovnike | kos | 1
| Polidirektni 3-fazni števec delovne energije MT880-T1A42R56 s komunikatorjem GSM CM-v-3 | kos | 1
| Dobava in montaža tokovnih merilnih transformatorjev TC 6.2 150/5A, žigosani Circutor | kos | 3
| prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 3
| NV taljivimi vložki 100A | kos | 3
| NV taljivimi vložki 160A | kos | 3
| vertikalni varovalčni ločilnik 160/3p | kos | 1
| vertikalni varovalčni ločilnik 400/3p | kos | 1
| nosilec zbiralk | kpl | 4
| Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3
| ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1
| priključni modul za dovodni kabel preseka 150mm² | kpl | 1
| drobni, vijačni in povezovalni material | kpl | 1
| kpl |  | 1 |  | 0
9 | Izdelava priklopa napajalnega kabla na v PS PMO in TP | kpl | 2 |  | 0
10 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
11 | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster in pripravo podatkov za vpis v uradne evidence in izvedba vrisa križanj SN in NN omrežja v podzemni kataster (geodetski posnetek izvedenih križanj vseh vodnikov in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | kpl | 1 |  | 0
12 | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | kpl | 1 |  | 0
13 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 21 |  | 0
14 | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 28 |  | 0
15 | Izdelava PID in NOV dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega SN kabla globine 0.8m, širine 0.4m in izvedba cevne zaščite z zaobjemom kabla s prerezano PE cevjo Φ160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povito s PVC folijo in nato obsipanje z drobnim peskom granulacije do 8mm ter obetoniranje z betonom C10/15 | m | 21 |  | 0
2 | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega NN kabla globine 0.8m, širine 0.4m in izvedba cevne zaščite z zaobjemom kabla s prerezano PE cevjo Φ160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povito s PVC folijo in nato obsipanje z drobnim peskom granulacije do 8mm ter obetoniranje z betonom C10/15 | m | 80 |  | 0
3 | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječega NN kabla globine 0.8m, širine 0.4m in izvedba cevne zaščite z zaobjemom kabla s prerezano PE cevjo Φ160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povito s PVC folijo, prestavitev v vzporedno izkopani jarek in nato obsipanje z drobnim peskom granulacije do 8mm ter obetoniranje z betonom C10/15 | m | 29 |  | 0
4 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.2m, širina 0.6m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 142 |  | 0
5 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.2m, širina 0.6m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 22 |  | 0
6 | Izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dimenzije 1.6x1.6x1,5m z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 400kN 80cmx80cm pokrovom z izkopom in odvozom odvečnega materiala | kpl | 4 |  | 0
7 | Izdelava izvrtine za cevi 2xɸ110 v steno obstoječe TP | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka PS PMO | kos | 1 |  | 0
9 | Strojni in ročni izkop za temelje omaric in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 5 |  | 0
10 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, vzdrževalec JR, TK in KKS upravljalec | ure | 14 |  | 0
11 | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 140 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 REKAPITULACIJA
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve SN in NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## 3.2_EE_OBCINA
T.2.2.2 PREDRAČUN - NN OMREŽJE POLNILNICE PARKIRIŠČE BREŽICE
Dela za potrebe električnih polnilnic in opreme na parkirišču
1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del (ocena) | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba) - ocena | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x150mm² v predvideno cev | m | 7 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kabla FG70R-J 5x25mm2 v cev | m | 85 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabla NYY-J 3x2,5mm² v cev | m | 280 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NYY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Cu 150 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 241 |  | 0
8 | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 270 |  | 0
9 | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 42 |  | 0
10 | Razrez traku FeZn 25x4mm in varjenje na nosilne stebre v dolžini 150mm, čiščenje vara in protikorozijska zaščita | kpl | 79 |  | 0
11 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto trapezno kritino oziroma na pločevinasto kapo atike. | kos | 395 |  | 0
12 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m vključno z ustreznim pritrdilnim elementom na pločevinasti strehi. | kos | 18 |  | 0
13 | Dobava in montaža sponke KON03 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki in kovinskimi konstrukcijami. | kos | 34 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. | kos | 50 |  | 0
15 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. | kos | 20 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON27 (Rf-V) za ozemljitev kovinskih konstrukcij - pritrjevanje okroglega ali ploščetega vodnika skupaj z namensko sponko (KON01, KON05 C, KON04 A SIMPLE,…) ali za pritrditev lovilne palice na konstrukcijo. | kos | 79 |  | 0
17 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). | kos | 17 |  | 0
18 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 370 |  | 0
19 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 140 |  | 0
20 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije | m | 445 |  | 0
21 | Dobava in montaža PS-RO prostostoječe omarica s strehco, iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (1100-1500)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; z naslednjo vsebino: | kpl | 1
- | montažna plošča | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 8/20us) | kos | 3
| Dobava in montaža tokovnih merilnih transformatorjev, 150A/5A, 30x10mm, razred 0,5 | kos | 3
- | Adapter 630A, za montažo odklopnika MC3 na 185mm sistem | kpl | 1
- | Ločilno stikalo MC3 400A, 3 polno | kpl | 1
- | vertikalni varovalčni ločilnik 400/3p | kos | 5
- | vertikalni varovalčni ločilnik 160/3p | kos | 5
- | var. Vložek NV400 xxA | kos | 3
- | var. Vložek NV160 xxA | kos | 15
- | nosilec zbiralk | kpl | 4
- | Cu zbiralke 30x10mm | kos | 3
- | ničelna Cu zbiralka 30x10mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1
- | instalacijski odklopnik B 1P 10A | kos | 3
- | instalacijski odklopnik B 1P 16A | kos | 3
- | instalacijski odklopnik B 3P 10A | kos | 2
- | astro ura | kos | 1
- | RCD stikalo 4P-40/0,03A; 0-1 tip A | kos | 3
- | kontaktor 40A 3p | kos | 1
- | vgradno stikalo 40A 1-0, 3p - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | vgradno stikalo 20A 1-0-2, 1p - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | Varovalčni ločilnik STI - 3P - 25 A, z 3x6A varovalko | kos | 1
- | INEPRO - PRO380 CT - 3P 4W | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža Vhodnega parkirnega terminala (kot naprimer Palisada), tiskalnik parkirnih listkov s črtno/QR kodo, minimalna kapaciteta vsaj 3000 parkirnih listkov/kartic, barven zaslon z navodili za uporabnike v vsaj dveh jezikih,kovinska izvedba ohišja iz materiala odpornega na korozijo IK zaščita naprave vsaj IK10, IP zaščita naprave vsaj IP54, LTE industrijski usmerjevalnik z integracijo, z montažo na pripravljen temelj s prilagojenimi vijaki za pritrditev in kompletno ožicenje oz.kablovje, prikop in zagon, programiranje in test delovanja; z montažo in priklopom | kpl | 1 |  | 0
23 | Dobava in montaža Izhodnega parkirnega terminala (kot naprimer Palisada), Čitalec črtne/QR kode, notranji koš, barven zaslon velikosti vsaj 5" z visoko svetilnostjo (vsaj 1000 cd/m²) z navodili za uporabnike v vsaj dveh jezikih, kovinska izvedba ohišja iz materiala odpornega na korozijo, IK zaščita naprave vsaj IK10, IP zaščita naprave vsaj IP54, z montažo na pripravljen temelj s prilagojenimi vijaki za pritrditev in kompletno ožicenje oz.kablovje, prikop in zagon, programiranje in test delovanja; z montažo in priklopom | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža Avtomatske cestne zapornice (kot naprimer Palisada),Hitrost dviganja spuščanja: 2-4 sec,drog dolžina 4m,v pokrovu ohišja LED osvetlitev, rdeča v zaprtem, zelena v odprtem, dvokanalni detektor kovin, zaznavanje vozil pod drogom zapornice in za potrebe najave vozil, kovinska izvedba ohišja iz materiala odpornega na korozijo, IP zaščita naprave vsaj IP54, induktivni detektor kovin SMA2 - dvokanalni, 2x(kit) induktivna zanka (vrezovanje induktivne zanke v asfalt) z montažo na pripravljen temelj s prilagojenimi vijaki za pritrditev in kompletno ožicenje oz.kablovje, prikop in zagon, programiranje in test delovanja; z montažo in priklopom | kpl | 2 |  | 0
25 | Dobava in montaža avtomatske plačilne blagajne (kot naprimer Palisada), možnost plačila s kovanci, možnost vračanja kovancev, možnost plačila s kreditno kartico, barven zaslon velikosti vsaj 7" z visoko svetilnostjo, tiskalnik za račune, senzor za alarmiranje ob vlomu ali nepooblaščenem posegu v avtomatsko plačilno blagajno, na voljo v vsaj štirih jezikih (SLO, DE, IT, EN), visok nivo varnosti z več-točkovnim zaklepanjem, kovinska izvedba ohišja iz materiala odpornega na korozijo, ustrezne debeline, brez ostrih robov, špranj in podobnega,IK zaščita naprave vsaj IK10, IP zaščita naprave vsaj IP54, protivandalska izvedba, priklop na stalno napajanje, LTE industrijski usmerjevalnik z integracijo in zagonom dobavitelja, z montažo na pripravljen temelj s prilagojenimi vijaki za pritrditev in kompletno ožicenje oz.kablovje, prikop in zagon, programiranje in test delovanja; z montažo in priklopom | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža stojal za kolesa (za avtomatiziran sistem, vezana na osrednji portal) | kos | 10 |  | 0
27 | Dobava in motaža osrednjega portala avtomatiziranega sistema, vključno z vezavo s sistemom in el.tokom ter videokamero s spletnim dostopom, vključno z vezavo | kos | 1 |  | 0
28 | Električna polnilnica, ki omogoča polnjenje vseh vozil, ki podpirajo način 3, montaža na tla, izhodna moč 2x22kW, polnjenje dveh vozil hkrati, minimalna stopnja zaščite IP 43, princip priključi in poni brez identifikacije, hierarhična arhitektura, zaslon uporabniškega vmesnika, integracija v omrežje (prek OCPP ali lastniškega protokola), vgrajena povezljivost (3G, LAN, Wi-FI) ETREL INCH DUO tip.G-DC3ZFBY10-C00, komplet z vsemi potrebnimi deli in transporti. | kpl | 4 |  | 0
29 | Postavitev polnilne postaje, priklop in zagon | kpl | 4 |  | 0
30 | Izvedba ozemljitve predvidenih elektro naprav (oskrbovalno mesto - polnilnica) z vodnikom 7H0V-K 16mm² dolžine 5m na križno sponko CuZn 60x60mm | kpl | 4 |  | 0
31 | Izdelava priklopa napajalnega kabla na v PS PMO in TP | kpl | 2 |  | 0
32 | Izdelava ozemljitve z vodnikom 7H0V-K 35mm² skupne dolžine 4m vključno s pritrdilnim materialom; izvedba CuZn stika s križno sponko CuZn v kabelskem jašku ali zemlji z bitumeniziranjem pri PS-RO | kpl | 1 |  | 0
33 | Izvedba električnih meritev (kontrola neprekinjenosti zaščitnega vodnika, dodatnega vodnika za izenačitev potenciala, kontrola zaščite pred velikimi toki, meritev impedance okvarne zanke,…) ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
34 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
35 | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster in pripravo podatkov za vpis v uradne evidence in izvedba vrisa križanj NN omrežja v podzemni kataster (geodetski posnetek izvedenih križanj vseh vodnikov in priprava dokumentacije za vpis v uradne evidence) | kpl | 1 |  | 0
36 | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | kpl | 1 |  | 0
37 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 40 |  | 0
38 | Izdelava PID in NOV dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  | 0
1 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ32mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 24 |  | 0
2 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ32mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 4 |  | 0
2 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ75mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 28 |  | 0
3 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ75mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 0.8m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 4 |  | 0
4 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ110mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 17 |  | 0
5 | Izdelava 1x1 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ110mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, širina 0.4m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 12 |  | 0
6 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 102 |  | 0
7 | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 22 |  | 0
8 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.2m, širina 0.6m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov, ureditev trase | m | 48 |  | 0
9 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi ɸ160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.2m, širina 0.6m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 4-8mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov, ureditev trase | m | 7 |  | 0
10 | Izdelava strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0,8-1.0m, za položitev valjanca | m | 80 |  | 0
11 | Dobava in polaganje cevi stigmaflex 1xØ50mm v izkopan kabelski jarek | m | 20 |  | 0
12 | Dobava in polaganje cevi stigmaflex 2xØ50mm v izkopan kabelski jarek | m | 67 |  | 0
13 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 160mm vključno z izvedbo tesnenja | kos | 24 |  | 0
14 | Izdelava nadbetoniranja cevne EKK na mestih križanj in pod povoznimi oz. utrjenimi površinami, in sicer v višini 10cm z betonom C15/20 | m | 144 |  | 0
15 | Obojestransko rezanje asfalta v širini 50cm povprečne debeline predvidoma 9cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 68 |  | 0
16 | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin (6+3cm), s predhodnim premazom stičnih površin z ustreznim bitumenskim premazom | m2 | 35 |  | 0
16 | Izdelava betonskega temelja polnilnice z betonom C20/25 dimenzij do 0,6 x 0,6 x 0,6 m, kompet z vsemi pomožnimi deli in transporti ter nameščanje sidrne armature polnilnice | kos | 4 |  | 0
17 | Izdelava betonskega temelja terminala z betonom C20/25 dimenzij do 0,5 x 0,5 x 0,7m, kompet z vsemi pomožnimi deli in transporti ter nameščanje sidrne armature terminala | kos | 2 |  | 0
17 | Izdelava betonskega temelja avtomatske blagajne z betonom C20/25 dimenzij do 0,62 x 0,49 x 0,7m, kompet z vsemi pomožnimi deli in transporti ter nameščanje sidrne armature avtomatske blagajne | kos | 1 |  | 0
18 | Izdelava betonskega temelja zapornice z betonom C20/25 dimenzij do 0,5 x 0,5 x 0,8m (zapornica), in 0,3 x 0,3 x 0,4m (stebriček fotocelice), kompet z vsemi pomožnimi deli in transporti ter nameščanje sidrne armature zapornice | kos | 2 |  | 0
18 | Izdelava temeljev varovalnih stebričkov, komplet opaž, dobavo in vgradnjo beton, izdelava odprtine fi 110 mm, ter ostalimi pomožnimi deli. | kos | 4 |  | 0
19 | Dobava in nameščanje RF varovalnih stebričev fi 80 mm, l=100 cm, polnilnih postaj v predhodno zabetoniran temelj s pripravljeno odprtino fi 110 mm l = 200 mm, komplet s potrebnim fiksiranjem , zalivanjem z epoksidno oziroma cementno malto , ter ostalimi pomožnimi deli. | kos | 4 |  | 0
20 | Izdelava betonskega jaška iz BC-120cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter dvojnim LTŽ 400kN 60cmx60cm pokrovom | kpl | 3 |  | 0
21 | Izdelava betonskega jaška iz BC-80cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 400kN 60cmx60cm pokrovom | kpl | 7 |  | 0
22 | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ40cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 125kN | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka PS RO | kos | 1 |  | 0
23 | Strojni in ročni izkop za temelje omaric in jaškov v zemlji IV. kat. | kpl | 11 |  | 0
24 | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, vzdrževalec JR, TK in KKS upravljalec | ure | 8 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
| ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## 3.3_TK
T.2.2 PREDRAČUN TK OMREŽJE PARKIRIŠČE BREŽICE
|  |  | cena/enoto | cena
1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
ŠOEK VODI-GRATEL
1 | Trasiranje trase ŠOEK kabla oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami:
| m | 68 |  | 0
2 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
| m | 68 |  | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 0.4m po obeleženi trasi obstoječega ŠOEK vodnika v cevi, zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, nadbetonirano z betonom C10/15 (povozna površina), odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije
| m | 48 |  | 0
4 | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 1x PEHD cevi 2xΦ50mm vključno z ustreznimi spojkami, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (4-8mm) in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 18 |  | 0
5 | Izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x PEHD cevi 2xΦ50mm vključno z ustreznimi spojkami, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (4-8mm) in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 2 |  | 0
4 | Izdelava nivojske in obtežbene prilagoditve obstoječega betonskega kabelskega jaška, strojni in ročni izkop v zemljišču IV. kategorije, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, ureditev terena v prvotno stanje
| kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan kabelski jarek z napisom OPTIKA
| m | 68 |  | 0
6 | Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt
| m | 68 |  | 0
7 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki odmerjanja od obstoječih objektov
| m | 68 |  | 0
8 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ura | 6 |  | 0
9 | Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav
| m | 68 |  | 0
10 | Projektantski nadzor - ocenjeno
| ura | 5 |  | 0
11 | Tehnični nadzor Gratel - ocenjeno
| ura | 7 |  | 0
12 | Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve ŠOEK vodov in dograditve ŠOEK GARTEL d.o.o. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
TK VODI, GRADBENA IN MONTAŽNA DELA (Telekom d.d.)
2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
TK VODI (Telekom d.d.)
1 | Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami:
| m | 78 |  | 0
2 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
| m | 78 |  | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, širine 0.4m po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika v cevi, zasutje nad opozorilnim trakom z drobnim peskom (4-8mm), z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije
| m | 7 |  | 0
4 | Izdelava cevne kabelske kanalizacije 1x PEHD cevi 2xΦ50mm vključno z ustreznimi spojkami, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (4-8mm) in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 68 |  | 0
5 | Izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x PEHD cevi 2xΦ50mm vključno z ustreznimi spojkami, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi z obsipanjem z drobnim peskom (4-8mm) in betonom C10/15 v sloju 10cm nad cevmi (samo pod utrjenimi površinami), zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 3 |  | 0
4 | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan kabelski jarek z napisom TELEKOM
| m | 78 |  | 0
5 | Izvršilni načrt kabelske kanalizacije in krajevnega kabelskega omrežja, dopolnjen situacijski načrt
| m | 78 |  | 0
6 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki odmerjanja od obstoječih objektov
| m | 78 |  | 0
7 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ura | 2 |  | 0
8 | Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav
| m | 78 |  | 0
9 | Projektantski nadzor - ocenjeno
| ura | 3 |  | 0
10 | Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno
| ura | 5 |  | 0
11 | Projekt izvedenih del v 3 izvodih - ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
| 1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI (ŠOEK VODI-GRATEL) |  |  | 0
| 2. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI (TK Telekom d.d.) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
|  |  | 22% DDV | 0
0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve TK vodov in dograditve TK KK Telekom Slovenije d.d. in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 3 od 4
2. REKAPITULACIJA
1. TK GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
SKUPAJ
22% DDV
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve TK vodov in dograditve TK KK in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 4 od 4

## SKUPNA_REKAP_NACRT_SONCNE_ELEKT
SPLOŠNA DOLOČILA - veljajo za vsa dela pri izvedbi projekta, za ves čas trajanja projekta
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
za kompletno organizacijo gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
Izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;
za premične delovne odre za dela do višine 4m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
za izdelavo vseh vzorcev na zahtevo projektanta
za izdelavo vseh delavniških načrtov, kjer so ti potrebni
za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij
Izvedba meritev komunikacijskih instalacij
za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
za pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
za vsa čiščenjam med samo gradnjo
za finalno čiščenje celotnega objekta in gradbišča, pred predajo naročniku
Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte, ki so sestavni del projekta DGD , predvsem pa:
-Izkaz požarne varnosti objekta -Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah -Energetska izkaznica -Izkaz energijskih lastnosti stavbe -Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja -geodetski posnetek po končanih delih -vsi ostali potrebni izkazi po DGD
DDV prikazati posebej!
OSTALE ZAHTEVE :
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih ter kontrolirati mere na licu mesta!
V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
Vse vzorce mora izvajalec pred izvedbo predati v potrditev projektantu
Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
3/4 | Projektantski popis s predizmerami
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.
A | SONČNA ELEKTRARNA | 0
B | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV SKUPAJ | 0
C | RAZDELILNIKI SKUPAJ | 0
D | OZEMLJITVE SKUPAJ : | 0
E | HRANILNIK SKUPAJ : | 0
F | NADZOR IN UPPRAVLJANJE HRANILNIKOV SKUPAJ : | 0
G | GRADBENA DELA SKUPAJ : | 0
H | SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE: | 0
I | SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID NAČRT: | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % del A-I | 0
DROBNI MATERIAL in REŽIJSKA DELA - zajeto
MANIPULATIVNI IN TRANSPORTNI STROŠKI - zajeto
MERITVE IN SPUŠČANJE V POGON - zajeto
12 mesecev po prevzemu vzdrževanje in servisiranje - zajeto
V ceni ni zajet DDV
| SKUPAJ - SONČNA ELEKTRARNA in HRANILNIK PARKIRIŠČE BREŽICE (brez DDV) | 0
| SKUPAJ - SONČNA ELEKTRARNA in HRANILNIK PARKIRIŠČE BREŽICE (z DDV 22%) | 0

## 3.4 SONCNA_ELEKTRARNA
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
A | SONČNA ELEKTRARNA
OPOMBA:
Dobava, namestitev, priklop in zagon
1 | PV Modul N-type z dvojnim steklom, sprejem sončne energije iz obeh strani panela, izgled panela v celoti črn, nazivne moči panela 455W, z degradacijo 1. leto max 1% in degradacijo od 2 do 30 let max 0,4% na leto, garancija na izdelek 25let, ali podobni s končno zmogljivostjo generatorskega polja kot npr.:
| TSM-NEG9R.28 (Vertex S+) - 455W, črno eloksiran okvir, DUAL GLASS N type i- | kos | 348 |  | 0
2 | Optimizator proizvodnje sončne elektrarne z možnostjo priklopa dveh PV modulov, z funkcijo takojšnjega odklopa panelov iz DC veje v primeru okvare na povezavi ali panelu ter ob izklopu napajanja na AC strani razsmernika, zagotavljanje navišje stopnje požarne varnosti na objektu, garancija na izdelek 25 let. kot npr.: Optimizator S1000 - Solaredge | kos | 174 |  | 0
3 | Omrežni razsmernik za pretvorbo DC energije iz PV modulov v AC energijo za distribucijo v interno električno omrežje, največje moči oddajanja v omrežje 66,6kW, 3 fazni, 3x400V, z možnostjo predimenzjoniranja na DC strani do 150%, garancija na razsmernik min 12 let, kot npr.: SolarEdge SE66,6K-RW00IBNM4 + 2 pcs SESUK-RW00INNN4 - Full set | kos | 2 |  | 0
4 | Podkonstrukcija za namestitev 1x SE 66,6K Manager Synergy - Solaredge in R-DC na kovinsko konstrukcijo, podkonstrukcija mora biti izdelana iz vroče pocinkanih ali inox elementov (standardni montažni in pritrdilni elementi ocenjeno cca 50kg) | kpl | 2 |  | 0
5 | Zaščitna streha nad razsmerniki in DC razdelilniki, katera mora zagotavljati še vedno ustrzno hlajenje, izdelati iz materialov ki so kot zaklučna pločevina uporabljeni na objektu v barvi konstrukcije nadstreška (detail izvedbe poda izvajalec) ocenjena količina materiala za konstrukcijo cca 40 kg in cca 3m2 zaključne pločevine za streho | kpl | 2 |  | 0
6 | Zaščita iz perforirane pločevine ali mreže za zaščito in preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam do razsmernika ali DC omarice, izdelano iz barvane pločevine v barvi konstrukcije nadstreška, (detail izvedbe poda izvajalec) ocenjena količina materiala za konstrukcijo cca 60 kg in cca 9m2 preforirane pločevine. Zaščita mora biti izvedena tako da je s strani rerviserja ali vzdrževalca enostavno odstrnljiva in ponovno nameščena na način z obešanjem in varovalnim privijačenjem | kpl | 2 |  | 0
7 | Zagon in nastavitve, nastavitve zaščitnih funkcij, parametriranje, celotnega sistema Solaredge.. | kpl | 1 |  | 0
8 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 MOŠKI konektorji za 10 mm2 | kpl | 11 |  | 0
9 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 ŽENSKI konektorji za 10 mm2 | kpl | 11 |  | 0
Dobava in montaža, z drobnim in pritrdilnim materialom
10 | kabekske povezave DC (solarni kabel rdeč), kabel z UV odporno izolacijo, prebojno trdnostjo 1500V DC -kot npr.: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 10 mm2 -rdeč | m | 500 |  | 0
11 | kabekske povezave DC (solarni kabel črn), kabel z UV odporno izolacijo, prebojno trdnostjo 1500V DC -kot npr.: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 10 mm2 -črn | m | 300 |  | 0
12 | ozemljitvene povezave: PK police, podkonstrukcja - DIP zbiralnica - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 40 |  | 0
13 | ozemljitvene povezave: razsmerniki - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x10 mm2 | m | 30 |  | 0
14 | ozemljitvene povezave: razsmerniki - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 30 |  | 0
15 | ozemljitvene povezave: R-DC - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 15 |  | 0
16 | ozemljitvene povezave: DIP zbiralnica - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x25 mm2 | m | 60 |  | 0
17 | Zbiralka DIP zunanja L=200mm | kpl | 2 |  | 0
18 | Izvedba priklopov ozemljitev: zbiralnica - ozemljitveni element 10mm2 - 35mm2 | kpl | 20 |  | 0
19 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 10mm kot npr.: TEAFLEX 10 UV odporna | m | 50 |  | 0
20 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm kot npr.: TEAFLEX 23 UV odporna | m | 120 |  | 0
21 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 48mm kot npr.: TEAFLEX 48 UV odporna | m | 20 |  | 0
22 | Pokrov PK 50/60 2,5 m Inox | kos | 6 |  | 0
23 | Polica PK 50/60 2,5 M Inox z pritrdilnim materialom, konzolami oz. betonskimi podstavki višine min. 6cm za položitev na PVC zaključni sloj. | kos | 6 |  | 0
24 | Pokrov PK 100/60 2,5 m Inox | kos | 2 |  | 0
25 | Polica PK 100/60 2,5 M Inox z pritrdilnim materialom, konzolami oz. betonskimi podstavki višine min. 6cm za položitev na PVC zaključni sloj. | kos | 2 |  | 0
26 | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): DC 1000V | kos | 6 |  | 0
Napajalni kabli AC med razsmerniki, R-LMO in SB/AC ter razsmrniki
27 | FG16OR16 4x50mm2 od SB/AC in razsmerniki | m | 120 |  | 0
28 | Zaključevanje kablov FG16OR16 4x50mm2 na obeh straneh in priklop | kpl | 3 |  | 0
29 | FG16OR16 4x95mm2 od SB/AC in LMO ter hraniilnik | m | 20 |  | 0
30 | Zaključevanje kablov FG16OR16 4x95mm2 na obeh straneh in priklop | kpl | 2 |  | 0
31 | NA2XY-J 4x150+1,5mm2 od LMO do PMO | m | 90 |  | 0
32 | Zaključevanje kablov NA2XY-J 4x150+1,5mm2 na obeh straneh in priklop | kpl | 1 |  | 0
33 | krmilni kabel med SB/AC in LMO YSLY-JZ 5x2,5mm2 | m | 15 |  | 0
Komunikacijske in Modbus povezave
34 | Mikrovtikac 2 CO 070 8/8 kovinski | kos | 4 |  | 0
35 | Dobava, razvijanje in polaganje komunkacijskega kabla S/FTP Cat. 6a 4x2xAWG23 z montažo RJ 45 konektorji | m | 130 |  | 0
36 | Dobava, in montaža NIK -1 do interne računalniške mreže | m | 60 |  | 0
Oprema objekta
37 | Označitev objekta z obvestilno tablico da se na objektu nahaja sončna elektrarna | kpl | 1 |  | 0
38 | Dobava in namestitev gasilnega aparata 9E v bližini razsmernikov v vremensko odpornem ohišju | kpl | 1 |  | 0
A | SONČNA ELEKTRARNA |  |  |  | 0

## 3.4_PODKONSTRUKCIJA
št. |  | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
B |  | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV proizvajaca K2, podkonstrukcija se zahko zamenja z drugim dobaviteljem, opraviti je potrebno ponovni preračun na drugega proizvajalca
Dobava in montaža sistema podkonstrukcije za namestitev na naklonsko streho z trapezno pločevinasto kritino
sistem podkonstrukcije za namestitev panelov
1 | 2004545 | K2 Clamp EC 25-40 Black | kos | 180 |  | 0
2 | 2004148 | K2 Clamp MC 25-40 Black | kos | 620 |  | 0
3 | 2004211 | MiniRail MK2 Set | kos | 800 |  | 0
B |  | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3.4_RAZDELILNIKI
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
C | RAZDELILNIKI
upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe )
- vsi stikalni bloki morajo biti obarvani z začitno in končno barvo, RAL 7032
- izdelavo vseh kabelskih označb
- kabelske uvdnice,
- zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
- zbiralke,
- podporne izolatorje,
- zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika,
- ves vezni material
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z
veljavnimi predpisi, atesti,
- puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke,
- namestitev ročk za izvlačenje varovalk,
- namestitev žepov za namestitev shem,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preizkuse, spuščanje v pogon
- tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
1 | Razdelilnik SB--DC-1,
Predviden je kot nova nadometna poliesterska omara, dimenzije: 600x500x230mm (v,š,g), izdelana kot tipska razdelilna omara, IP65, z ustreznimi vrati, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=10 kA), kot npr.: Schrack - WSA5050210
| PV varovalke 2p, vložki PV/25A,1000V kot npr.: PCF 10 2p L - ETI | kos | 5
| Prenapetostna zaščita DC 1100V, 3+0, tip 1, kot npr.: ProTec T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 5
| Zbiralnica PE Cu 30x5 | kg | 1
| Nosilec zbiralk PE/N, 12-20-30x5-10mm | kos | 2
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 1,5-16 mm²; SI012840 | kos | 6
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 4‑35 mm²; SI012850 | kos | 1
| VS sponke 10mm2 | kos | 24
| Uvodnice PG9 | kos | 24
| Uvodnice PG13,5 | kos | 2
| Uvodnice PG16 | kos | 1
| Drobni,vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| Komplet razdelilnik SB--DC-1 | KPL | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik SB--DC-1,
Predviden je kot nova nadometna poliesterska omara, dimenzije: 600x500x230mm (v,š,g), izdelana kot tipska razdelilna omara, IP65, z ustreznimi vrati, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=10 kA), kot npr.: Schrack - WSA5050210
| PV varovalke 2p, vložki PV/25A,1000V kot npr.: PCF 10 2p L - ETI | kos | 6
| Prenapetostna zaščita DC 1100V, 3+0, tip 1, kot npr.: ProTec T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 6
| Zbiralnica PE Cu 30x5 | kg | 1
| Nosilec zbiralk PE/N, 12-20-30x5-10mm | kos | 2
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 1,5-16 mm²; SI012840 | kos | 6
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 4‑35 mm²; SI012850 | kos | 1
| VS sponke 10mm2 | kos | 24
| Uvodnice PG9 | kos | 24
| Uvodnice PG13,5 | kos | 2
| Uvodnice PG16 | kos | 1
| Drobni,vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| Komplet razdelilnik SB--DC-2 | KPL | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik SB/AC
Predviden je kot prostostojča poliesterska omara s podstavkom, dimenzij 784x1350x320mm in podstavkom kot: Elsta Mosdorfer F5 1350/320 (785x1350x324mm) in podstavek S5, ki je delno vkopan v zemljo oz postavljen na podložni beton in obsut z zemljino, izdelana iz vremensko odpornega poiestra, IP44, z ustreznimi vrati s ključavnico, okensem za pogled na števec, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=20 kA):
| Ločilno stikalo preobremeitev in kratkostično zaščito, In= 250A Icu= 25kA (400V); kot npr.: Schrack MC225035 | kos | 1
| izkolopna tuljava MC299763-XA230AC/DC | kos | 1
| Adapter za 60 mm sestav, za zaščitno odklopno stikalo, 3-polni, kot npr.: Schrack - MC291400 | kos | 1
| tunelske sponke 3x tunelska sponka:MC291457 | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik D02 3P - z vložki 1x 6A, 1x16A, kot npr.: TYTAN 3 p 63A vertikalni | kpl | 1
| Varovalčna letev montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV00 - z vložki 3x100A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 1
| Varovalčna letev montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV00 - z vložki 3x125A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 2
| Varovalčni ločilnik, montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV1 - z vložki 3x200A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 1
| Prenapetostna zaščita tip 1, 3+0, 37,5/300, Imax=60kA, In=25kA , kot npr.: Protec T1, 3+0 | kpl | 1
| tipkalo za izklop v sili, na vratih omare, kot npr.: GEWISS GEW42201 | kos | 1
| 1-polno stikalo - preklopka oz. blokada v omari, z izklopno z ključavnico, kot npr.: Schrack MM216400, MM216887, MM216374, MM216376, MM216378 | kos | 2
| montažna plošča | kos | 1
| 3P zbiralčni sistem z podporniki, šinami 30x5mm skupne dolžine 60cm | kpl | 1
| Drobni,vezni in označitveni material, zbiralke N, Pe | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| zaresnitev prehodov kablov in cevi iz tal v razdelilno omare z materialom za preprečevanje vstopa vlage v razdelilno omaro | kpl | 1
| Komplet razdelilnik R-LMO | KPL | 1 |  | 0
4 | Razdelilnik LMO
Predviden je kot prostostojča poliesterska omara s podstavkom, dimenzij 1115x1350x320mm in podstavkom, kot npr.: Elsta Mosdorfer F6 1350/320 (1115x1350x324mm) in podstavek S6, ki je delno vkopan v zemljo oz postavljen na podložni beton in obsut z zemljino, izdelana iz vremensko odpornega poiestra, IP44, z ustreznimi vrati s ključavnico, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=20 kA):
| zaščitno odklopno stikalo z magnetno nastavljivo zaščito za preobremeitev in kratkostično zaščito, In= 250A Icu= 50kA (400V); kot npr.: Schrack MC225233 | kos | 1
| pomožni kontakt za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack M22-K10 | kos | 3
| podnapetostn sprožnk za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack MC2/3-XU208-240 AC | kos | 1
| Adapter za 60 mm sestav, za zaščitno odklopno stikalo, 3-polni, kot npr.: Schrack - MC291400 | kos | 1
| Motorni pogon za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack - MC299832-XR208-240 AC | kos | 1
| set 3x tunelska sponka: MC291457 | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik D02 3P - z vložki 3x 16A, kot npr.: TYTAN 3 p 63A vertikalni | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV2 - z vložki 3x250A, kot npr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV00 - z vložki 3x100A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 1
| priklučni set za kabel montaža na 60mm zbiralčni sistem SI012430 | kpl | 1
| Prenapetostna zaščita tip 1, 3+0, 37,5/300, Imax=60kA, In=25kA , kot npr.: Protec T1, 3+0 | kpl | 1
| Inštalacijski odklopnk B6 3P | kos | 1
| Inštalacijski odklopnk B6 1P | kos | 1
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT | kos | 2
| Vzmetno podnožje, logična izvedba, za PT5 releje, 14-pol. 6A | kos | 2
| dobava in montaža zaščitnega releja za mrežno in sistemsko zaščito, kot npr.: Schrack URNA 0345-B | kos | 1
| 1-polno stikalo - preklopka oz. blokada v omari, z izklopno z ključavnico, kot npr.: Schrack MM216400, MM216887, MM216374, MM216376, MM216378 | kos | 2
| Lučka bela na DIN letvi - indikacija prisotnosti napetosti, kot npr: Schrack BZ501219-B | kos | 3
| Lučka rdeča na DIN letvi - indikacija napake, kot npr.: Schrack BZ501215-B | kos | 2
| Lučka zelena na DIN letvi - indikacija delovanja, kot npr.: Schrack BZ501218-B | kos | 1
| tipkalo za izklop v sili, na vratih omare, kot npr.: GEWISS GEW42201 | kos | 1
| montažna plošča | kos | 1
| števčna plošča | kos | 1
| sponke merilne garniture, kot npr.: strojkoplast MG-LM | kos | 1
| Tokovni transformatorji 150/5 žigosani | kos | 3
| 3P zbiralčni sistem z podporniki, šinami 30x5mm skupne dolžine 60cm | kpl | 1
| Drobni,vezni in označitveni material, zbiralke N, Pe | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| zaresnitev prehodov kablov in cevi iz tal v razdelilno omare z materialom za preprečevanje vstopa vlage v razdelilno omaro | kpl | 1
| Komplet razdelilnik R-LMO | KPL | 1 |  | 0
C | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3.4_OZEMLJITEV
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
D | OZEMLJITVE
Izvedba ozemljitve hranilnika
1 | Ozemljitveni Inox trak 30x3,5mm v betonski temeljni plošči, večkrat privijačen na armaturno mrežo, komplet z križnimi sponkami inox in pritrjevanjem na armaturo | m | 25 |  | 0
2 | izpusti ozemljitvenega traku Inox trak 30x3,5mm iz valjanca v betonski temeljni plošči, priključen na ozemljitveno točko razdelilca in hranilnikov,stebričkov ograje, komplet z križnimi sponkami inox in priklopom na opremo | kpl | 7 |  | 0
3 | Elektroinštalacije: PE zbiralnica v razdelilniku - ozemljitev Pe na hranilniku - tip: H07V-K 1x50 mm2 | m | 25 |  | 0
4 | zaključevanje in priklop ozemljitvene žice na obeh koncih | kpl | 2 |  | 0
D | OZEMLJITVE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 3.4_HRANILNIK
št. | opis del | EM | kol. | cena/enoto | cena
E | HRANILNIK
Izvedba ozemljitve hranilnika
1 | Baterijski hranilnik električne energije Pn=125kW, kapacitete Qn=258kWh, komplet z montažnim materialom za zunanjo namestitev, originalnim podstavkom, enakovredno kot npr.:
| SOFAR Power Maric ESS 258 kLA-SA1 | kpl | 1 |  | 0
2 | Zagon, programiranje in nastavitve pod nadzorom iz strani osebja dobavitelja hranilnikov - Sofar | kpl | 1 |  | 0
3 | Dvig in postavitev enote SOFAR Power Maric ESS 258 kLA-SA1 | kos | 1 |  | 0
4 | Priklop napajanja in ozemljitev za hranilnik | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in namestitev ustrezne panelne ograje za preprečitev nepooblaščenega poseganja do hranilnika, z ustreznimi vrati potrebnimi za dostop za potrebe servisiranja in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
Oprema objekta
6 | Označitev objekta z obvestilno tablico da se na objektu nahaja baterijski hranilnik | kpl | 1 |  | 0
E | HRANILNIK SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 3.4_KRMILJENJE
št. | opis del | EM | kol. | cena/enoto | cena
F | NADZOR IN UPPRAVLJANJE HRANILNIKOV
povezave in sistem za nadzir delovanja in upravlljanje hranilnikov
1 | kabelske povezave za komunikacijo med rexuxi kontrolno enoto in - števci električne energije v PMO omari (glavni števec, števci sončnih elektrarn in razsmerniki sončne elektrarne, BHEE enotamo hranilnika z kablom FTP kat 6 za komunikacijo RS485 | m | 80 |  | 0
2 | priklop komunikacije na števc EE s strani Elektro Celje d.d. | kpl | 1 |  | 0
3 | priklop komunikacije na novih hranilnikih EE s strani serviserjev hranilnikov | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava, priklop in zagon sistema in nastavitev upravljanja - REDUXI krmilnik | kpl | 1 |  | 0
F | NADZOR IN UPPRAVLJANJE HRANILNIKOV SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 3.4_GRADBENA_DELA
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
G | GRADBENA DELA
gradbena dela za pripravo temeljne plošče za namestirev hranilnikoa in omaric
1 | Izkop platoja za izdelavoi temeljne plpoče za namestitev hranilnikov in razdelilne omare, dimenzija izkopa 2,5x2,5m, globine cca 0,6m | kpl | 1 |  | 0
2 | Namestitev geotekstila v izkopano jamo, nasutje in utrjevanje tampona do višine - 25cm pod končno višino plošče - cca 4m3 tampona | kpl | 1 |  | 0
3 | dobava in namestitev stimaflex cevi 110mm v tamponu, med glavnim razdelilnikom in posameznim hranilnikom, izpusti cevi morajo biti vsaj cca 20 cm nad višino končne plošče | m | 20 |  | 0
4 | Izvedba podložnega betona cebeline 10cm C20/25 XC2 Dmax16 F2 cca 0,7mm3 | kpl | 1 |  | 0
5 | izveba temeljne plošče v debelini 15cm z vgrajeno armaturno mrežo Q 335 v treh nivojih in vgrajenim betonom C30/37 XC4/XD2/XF1 Cl0, 20 Dmax16 S4 cca 1m3 | kpl | 1 |  | 0
6 | urejanje okolice okoli nove ploče doasfaltiranje cca 2m2 | kpl | 1 |  | 0
7 | Izkop temelja za postavitev dveh prostostoječih elekto omari, komplet z temeljem in ponovno zasipanje omaric po končani montaži | kpl | 1 |  | 0
G | GRADBENA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 3.4_SPLOSNE_POSTAVKE
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
H | SPLOŠNE POSTAVKE
1 | Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij (če niso zajete v ostalih postavkah), meritve splošnih inštalacij in meritve jalove energije po zahtevah SODO (10 dnevno merjenje) | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
3 | Sodelovanje instalaterja pri zagonu, s funkcionalnim preizkusom delovanja | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni spojni, vezni, pritrdilni in označevalni pribor | kpl | 1 |  | 0
5 | Transportni in manipulativni stroški vsi dvigi na objekt, morebiti potrebne zgibne košare in dostave na objekt | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.
d) navodila za uporabo in vzdrževanje
e) garancijske liste
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
| Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom. | kompl | 1 |  | 0
7 | Izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme | kompl | 1 |  | 0
8 | Šolanje uporabnika in prikaz uporabnih funkcij sistema | kompl | 1 |  | 0
9 | Čiščenje objekta zaradi svojih del - med izvedbo in po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
H | SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE: |  |  |  | 0

## 3.4_NADZOR_IN_PID
št. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
I | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID NAČRT
1 | Projektantski nadzor med izvedbo | ur | 9 |  | 0
2 | Izdelava PID načrta glede na izvedeno stanje na objektu v treh izvodih z zapisom na el. zapis | kpl | 1 |  | 0
I | SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID NAČRT: |  |  |  | 0

## 3.5_TP
T.2.2 PREDRAČUN TP BREŽICE PROSVETNI DOM
1. ELEKTROINSTALACIJE - ELEKTRO DELA
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1 | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del - ocena | kpl | 3 |  | 0
2 | Odklop obstoječih kablov iz NN omare, demontaža obstoječe NN elektro omarea in odvoz v skladišče upravljalca: | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 35 (4kos/končnik) | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 50 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 120 (4kos/končnik) | kpl | 4 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 150 (4kos/končnik) | kpl | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 240 (4kos/končnik) | kpl | 1 |  | 0
8 | Vzpostavitev prvotnega stanja na NN omrežju, testiranje in spuščanje v zagon (funkcionalni preizkus) | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 10 |  | 0
10 | Izvajanje nadzora s strani elektro distributerja (Elektro Celje d.d.) | ure | 20 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. TRANSFORMATORSKA POSTAJA -TP
1 | NN oprema
| prostostoječa omara dimenzij 800 x 2.000 x 450 s podstavkom 100, z montažno ploščo, predalom za načrte | kos | 1
| prostostoječa omara dimenzij 1000 x 2.000 x 450 s podstavkom 100, z montažno ploščo, predalom za načrte | kos | 1
| Odklopni ločilnik Dilos 6S 1250A, kot npr. General Electric | kos | 1
| Tokovni transformator TT 400 / 5 s priborom ( ne žigosani). | kos | 3
| Tokovni transformator TT 400 / 5 s priborom (žigosani). | kos | 3
| enofazna vtičnica N/O PVC 16 A z vgradnjo | kos | 1
| Odvodniki prenapetosti Protec T1 (3+0), 37,5 kA, 300 V z vgradnjo | kpl | 1
| varovalčni ločilnik EFD 10 3p, s pripadajočo varovalko | kos | 2
| varovalčni ločilnik EFD 10 1p, s pripadajočo varovalko | kos | 3
| varovalčni ločilnik TYTAN, z pripadajočo varovalko | kos | 7
| Rele bimetalni TRB 14 3,8-6,3A | kos | 1
| Kontaktor 230V | kos | 1
| Zbiralčni sistem Ecu 3x(60x10)+ 60x10 mm2 z vgradnjo | kpl | 1
| Izolator za zbiralnice 0,4 kV | kos | 22
| vertikalni varovalčni ločilnik VL vel.02 (do 400A) z vgradnjo | kos | 14
| varovalka NV22/ 63A | kos | 12
| varovalka NV22/ 80A | kos | 3
| varovalka NV22/ 100A | kos | 3
| varovalka NV22/ 125A | kos | 9
| varovalka NV22/ 160A | kos | 9
| varovalka NV22/ 250A | kos | 3
| Material+vezava+vgradnja krmilja, meritev in zaščite v odvodnem polju, vrstne sponke, drobni material | kos | 1
| Dobava in montaža el. povezav med NN sponkami transformatorja in dovodnimi zbiralnicami NN panela s kabli1x H07V-K-0,6/1kV- 1x150 mm2 | m | 80
| Zaščitna kapa kot naprimer 2DIREKT 35-150mm2 z vgradnjo | kos | 8
| Kabel Čevel Cu 150 mm2 z vgradnjo | kos | 8
2 | Merilna garnitura za sumarne meritve
| števčna plošča z vgradnjo | kos | 1
| Prestavitev iz obstoječe omare trifazni POL-INDIREKTNI z komunikacijskim vmesnikom GSM/GPRS ISKRA MT880-T1A42R56 3x230V, x/5A | kos | 1
| Merilne sponke kot MG-L s odvodniki prenapetosti z vradnjo in povezavo na števec in tokovnike | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik B6/3p z vgradnjo | kos | 1
3 | Ostala oprema
| SN in NN enopolna shema v okvirju | kpl | 1
| Transformatorska postaja skupaj | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba: - meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) - nastavitve zaščit, (transformatorja, SN bloka, NN bloka...) - parametriranje števca in komunikatorja - funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja - izdelava potrebnih merilnih listov za novo TP Izdelava: - spremljajoča dokumentacija TP - dokazilo o zanesljivosti objekta TP, SN KB (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, izdaja certifikata o ustreznosti, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. REKAPITULACIJA
STROŠEK ELEKTRO CELJE
1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
2. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe NN in SN, ter TP vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.

## 10_KRAJINSKA_UREDITEV
REKAPITULACIJA
10 NAČRT S PODROČJA KRAJINSKE ARHITEKTURE
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1 | DOBAVA RASTLIN |  |  | 0
2 | DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE |  |  | 0
3 | SADITVENA DELA |  |  | 0
4 | ZATRAVITVENA DELA |  |  | 0
5 | VZDRŽEVANJE ZASADITEV |  |  | 0
6 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
2. | Pri posameznih delih naveden izraz skladiščenje na gradbišču pojmuje lokacijo, za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja do te lokacije.
3. | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po Prilogi 1: Kategorije izkopov v zemljinah in kamninah, TSPI: - PGV.05.100 : 2023 Kategorizacija izkopov v zemljinah in kamninah.
4. | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).
5. | Dela izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, prevoze, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materialana zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...).
6. | Pri odstranjevanju dreves in panjev, sajenju rastlin, urejanju GJI, odstranjevanju in vzpostavljanju novih poti, itn. je treba paziti, da ne pride do poškodb dreves v okolici (vključno s koreninskimi sistemi) oziroma da so poškodbe čim manjše, nastala poškodbe pa je treba sanirati (npr. s strokovno rezjo v primeru polomljenih vej in korenin ipd.). Ob izvajanju del se po potrebi določijo dodatni ukrepi za zaščito lokacij za nadomestne saditve (npr. da ne pride do zbitosti talne podlage). Preprečiti je treba vsakršno možnost, da se na območju gradbišča zasejejo in razširijo invazivne vrste.
5. | Pri izvedbi del se upoštevajo prevzeti standardi: – EAS 03:2022 – Evropski standard za sajenje dreves – EAS 01:2024 – Evropski standard za obrezovanje dreves – EAS 06:2025 – Evropski standard za zaščito dreves – SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zemeljska dela, – SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Trate in sejanje, – SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja, – SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
zap. št. | opis/enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | DOBAVA RASTLIN
sadike dreves
1.01 | dobava sadik Acer campestre 'Elsrijk', drevo s koreninsko grudo, obseg debla 14/16 cm na višini 1 m od tal, s poravnanim deblom, pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini vsaj 1,8 m, skupne višine najmanj 3,0 m.
| kos | 5 |  | 0
1.02 | dobava sadik Crataegus laevigata 'Pauls' Scarlet', drevo s koreninsko grudo, obseg debla 12/14 cm na višini 1 m od tal, s poravnanim deblom, pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini vsaj 1,8 m, skupne višine najmanj 3,0 m.
| kos | 2 |  | 0
1.03 | dobava sadik Frangula alnus, s formirano koreninsko grudo oziroma balo ali v loncu C10, najmanj tremi odganjki, in višine 150–200 cm.
| kos | 2 |  | 0
1.04 | dobava sadik Sorbus domestica, drevo s koreninsko grudo, obseg debla 14/16 cm na višini 1 m od tal, s poravnanim deblom, pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini vsaj 1,8 m, skupne višine najmanj 3,0 m.
| kos | 1 |  | 0
1.05 | dobava sadik Tilia cordata 'Rancho', drevo s koreninsko grudo, obseg debla 14/16 cm na višini 1 m od tal, s poravnanim deblom, pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini vsaj 1,8 m, skupne višine najmanj 3,0 m.
| kos | 14 |  | 0
| DOBAVA RASTLIN SKUPAJ |  |  | 0
2 | DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE
2.01 | Neimpregniran ošiljen okrogli kol fi 6 cm, višine 250 cm (po trije na drevesno sadiko).
| kos | 66 |  | 0
2.02 | Neimpregnirane prečke polovičk fi 6 cm, za povezovanje kolov (po tri na drevesno sadiko)
| kos | 66 |  | 0
2.03 | Neimpregniran ošiljen okrogli kol fi 5 cm, višine 200 cm (po en na drevesno sadiko).
| kos | 2 |  | 0
2.04 | Trak za privezovanje iz organskih materialov, za uporabo v drevesničarstvu.
| tm | 68 |  | 0
2.05 | Plastična perforirana zaščita za korenovec drevesa (ob košnji), npr. Moga
| kos | 24 |  | 0
2.06 | Univerzalni substrat, 70 L vreča.
| kos | 17 |  | 0
2.07 | Sekanci listavcev 10-25 mm - cca. 1 m2 na drevo in 0,25 m2 na grmovnico (območje grede), nasutje v debelini cca. 8 cm.
| m3 | 4 |  | 0
| DOBAVA OSTALIH MATERIALOV ZA SAJENJE SKUPAJ |  |  | 0
3 | SADITVENA DELA
3.01 | DREVESA: Zakoličba lokacije zasaditve. Sajenje dreves z obsegom debla 14/16 cm s koreninsko grudo na ustrezno pripravljeno podlago (na predhodno vgrajene zemljine), količenje na en oz. tri oporne kole (povezava s prečkami), privez z elastično vrvjo, dodajanje 35 L substrata na drevo. Izdelava zalivalne kotanje in zaščitni posip s sekanci.
| kos | 22 |  | 0
3.02 | DREVESA: Zakoličba lokacije zasaditve. Sajenje dreves višine 150-200 cm na ustrezno pripravljeno podlago, količenje enega opornega kola, privezovanje in dodajanje 10L substrata na drevo. Izdelava zalivalne kotanje in zaščitni posip s sekanci.
| kos | 2 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  | 0
4 | ZATRAVITVENA DELA
4.01 | Zatravitev s travno mešanico odporno na sušo in gaženje, kot npr. Optimax 220 oz. se izbor mešanice prilagodi mikrolokaciji. Gostota setve je 40 g/m2.
* cca 12 kg semena
| m2 | 567 |  | 0
| ZATRAVITVENA DELA SKUPAJ |  |  | 0
5 | VZDRŽEVANJE ZASADITEV
5.01 | Zalivanje sadik do prevzema
*ocena
| kpl | 1 |  | 0
| VZDRŽEVANJE ZASADITEV SKUPAJ |  |  | 0
6 | TUJE STORITVE
6.01 | Projektantski nadzor
| ur | 3 |  | 0
6.02 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
* | Izdelava projekta izvedenih del načrta KA (PID) v treh (3) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov
| kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  | 0