## Naslovnica
PROSIMO, VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
Postavitev kamionske nakladalne postaje ob razdelilni postaji 1
| Investitor | LUKA KOPER, d.d.
| Vrsta dokumentacije | PZI
| Številka projekta | 2721-E618/23
| Datum | Marec 2026
| Projektant | RUDIS d.o.o. Trbovlje

## Rekapitulacija
PROSIMO, VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
| REKAPITULACIJA PROJEKTA | 0
zap. št. | opis | Vrednost brez DDV | Avansna plačila
A. | Gradbena dela | 0 | 0
B. | Obrtniška dela | 0 | 0
C. | Strojna oprema, dela in instalacije | 0 | 0
D. | Elektro oprema, dela in instalacije | 0
E. | Odkrivanje in javljanje požara | 0
F. | Katodna zaščita | 0
G. | Ostalo | 0
| Nepredvidena dela 5% vrednosti postavk A-G | 0

## A Gradbena dela
PROSIMO, V POGLAVJU A VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
A. | Gradbena dela |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, vključno z vso potrebno delavniško dokumentacijo, tudi če v popisu to ni eksplicitno navedeno.
Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati veljavnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti ustrezno dokumentacijo (izjave, certifikate, meritve...)
Načrt ureditve gradbišča izdela izvajalec!
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški: - ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom, dnevno čiščenje gradbišča, - ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem (dobava ter montaža in vgradnja so lahko ločene postavke - glej spodaj!), - izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu, - zavarovanja gradbišča, začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti, - sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks, če v postavki ni drugače določeno.
Navedene tipe gradbenih produktov se lahko nadomesti z enakovredno z enako ali boljšo kakovostjo.
AV | Skupna vrednost postavk A, za katere naročnik dopušča avansno plačilo |  |  |  | 0
A.1 | Pripravljalna dela in ureditev gradbišča |  |  |  | 0
A.1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami ter zavarovanji gradbišča, vključno z odstranjevanjem gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in napeljav ter vzpostavitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah | kpl | 1 |  | 0
A.1.2 | Postavitev in zavarovanje osi pilotov | kom | 10 |  | 0
A.1.3 | Zakoličba trase odvodnjavanja s streh | m1 | 150 |  | 0
A.1.4 | Zakoličba trase odvodnjavanja s cestnih površin | m1 | 170 |  | 0
A.2 | Rušitvena in odstranitvena dela |  |  |  | 0
A.2.1 | Odstranitev obstoječega asfalta v deb. do 15 cm na območju objekta z nakladanjem in odvozom na deponijo za ravnanje z odpadki | m2 | 420 |  | 0
A.2.2 | Odstranitev obstoječega asfalta v deb. do 15 cm izven območja objekta z nakladanjem in odvozom na deponijo za ravnanje z odpadki | m2 | 1560 |  | 0
A.2.3 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm, vključno s ponovnim rezanjem pasu obstoječega asfalta na zrahljani podlagi pred asfaltiranjem v pasu cca. 15 cm | m1 | 440 |  | 0
A.2.4 | Odstranitev cevovoda obstoječe meteorne kanalizacije z odvozom na deponijo za ravnanje z odpadki | m1 | 91 |  | 0
A.2.5 | Odstranitev jaškov in požiralnikov obstoječe meteorne kanalizacije z odvozom na deponijo za ravnanje z odpadki | kom | 5 |  | 0
A.2.6 | Odstranitev obstoječih vodovodnih cevi in fitingov z odvozom na deponijo za ravnanje z odpadki | m1 | 31 |  | 0
A.3 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
A.3.1 | Izkop terena 3. ktg. v območju objekta za pripravo končne ureditve tal v debelini 45 cm | m3 | 180 |  | 0
A.3.2 | Izkop terena 3. ktg. Izven območja objekta za pripravo končne ureditve cestišča v debelini 45 cm | m3 | 630 |  | 0
A.3.3 | Izkop terena 3. ktg. do kote +0,10 m za izvedbo pasovnih temeljev in delnim odlaganjem na območju gradbišča za potrebe zasipavanja temeljev | m3 | 405 |  | 0
A.3.4 | Izkop terena 3. ktg. za kanalizacijo s streh TH hal | m3 | 165 |  | 0
A.3.5 | Izkop terena 3. ktg. za kanalizacijo s cestnih površin | m3 | 176 |  | 0
A.3.6 | Izkop terena 3. ktg. za prestavitev vodovoda | m3 | 110 |  | 0
A.3.7 | Odvoz izkopanega materiala v območju objekta ter kanalizacije s streh in vodovoda na razdaljo do 15 km; vključno s predajo pooblaščenemu prevzemniku; vključno z nakladanjem in vsemi dodatnimi stroški s faktorjem razrahljivosti 1.3 (zasipavanje temeljev je odšteto) | m3 | 508.3 |  | 0
A.3.8 | Odvoz izkopanega materiala v območju izven objekta (asfaltne površine in kanalizacija s cestnih površin) na razdaljo do 15 km; vključno s predajo pooblaščenemu prevzemniku; vključno z nakladanjem in vsemi dodatnimi stroški s faktorjem razrahljivosti 1.3 (zasipavanje temeljev je odšteto) | m3 | 942.5 |  | 0
A.3.9 | Utrditev obstoječega terena v izkopu na Ev2 min 50 Mpa | m2 | 1800 |  | 0
A.3.10 | Priprava peščene posteljice iz tamponskega drobljenca 0-32 mm v debelini do 30 cm v naklonu za podlogo asfaltu s komprimacijo Ev2 = 100 Mpa | m3 | 360 |  | 0
A.3.11 | Priprava peščene posteljice iz tamponskega drobljenca 0-32 mm v debelini do 30 cm pod temelji Ev2 = 100 Mpa | m3 | 60 |  | 0
A.3.12 | Zasipavanje terena okoli temeljev z obstoječim izkopanim materialom, utrditev Ev2 = 50 Mpa, zasipavanje po slojih debeline do 30 cm; vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije | m3 | 194 |  | 0
A.3.13 | Zasip terena do kote obstoječega terena na območju objekta (kanalizacija s streh in prestavitve vodovoda) z izkopanim materialom po plasteh d = 30 cm z utrjevanjem; vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije | m3 | 275 |  | 0
A.3.14 | Zasip terena do kote obstoječega terena na območju cestnih površin (kanalizacije cestnih površin) z izkopanim materialom po plasteh d = 30 cm z utrjevanjem; vključno z nakladanjem in prevozom iz začasne deponije | m3 | 176 |  | 0
A.4 | Tesarska dela |  |  |  | 0
V opažih je zajeta izdelava, montaža in demontaža opaža, ves pomožni material skupaj z začasnimi podpiranji in pritrditvami na izvedene konstrukcije.
A.4.1 | Dvostranski opaž pasovnih temeljev, podesta pred osebnim prehodom ter stopnišča | m2 | 408.8 |  | 0
A.4.2 | Vgraditev slepega opaža v jeklene pilote Φ508 mm za izvedbo čepa v pilotu | m2 | 2 |  | 0
A.4.3 | Dobava in polaganje geotekstila v dno izkopa za temelje gramature 200 g/m2 | m2 | 200 |  | 0
A.4.4 | Izdelava opaža za podlivanje sidrnih pločevin z zalivno maso, povprečne višine 7 cm, z opažnimi ploščami ali kovinskim opažem, z razopaženjem, vključno s prenosom materiala, čiščenjem opaža in z vsemi pomožnimi deli | m1 | 56 |  | 0
A.5 | Betonerska dela |  |  |  | 0
A.5.1 | Palice Φ25 za katodno zaščito pilotov (dobava, krivljenje, varjenje, polaganje) gladka armatura | kg | 330 |  | 0
A.5.2 | Armatura pasovnih temeljev (armatura B500-B, rebrasta (dobava, krivljenje, polaganje) armaturne palice B500-B | kg | 14480 |  | 0
A.5.3 | Pomoč pri vgradnji jeklenih ležišč objekta po detajlu jeklene konstrukcije (glej načrt jeklene konstrukcije objekta) | kpl | 1 |  | 0
A.5.4 | Armatura čepa jeklenega pilota (dobava, krivljenje, polaganje) armaturne palice B500-B | kg | 1400 |  | 0
A.5.5 | Priprava podložnega betona C12/15 debeline 10 cm pod temelji, pod kanalizacijske jaške in pod lovilec olj (dobava, transport, vgradnja) | m3 | 18.2 |  | 0
A.5.6 | Betoniranje pasovnih temeljev z betonom C30/37, Dmax 32, a = 5 cm (dobava, transport, vgradnja), velikost prereza nad 0,30 m3/m1 | m3 | 166 |  | 0
A.5.7 | Betoniranje podesta pred osebnim vhodom in temelja stopnišča C30/37, Dmax 32, a = 5 cm (dobava, transport, vgradnja) | m3 | 1 |  | 0
A.5.8 | Zapolnitev glave pilotov z SCC betonom C30/37, XS3, PV-III, Dmax 16 | m3 | 6 |  | 0
A.5.9 | Dobava in strojno vgrajevanje cementne stabilizacije (50 kg cementa /m3 drobljenca) v deb. 25 cm | m3 | 500 |  | 0
A.6 | Zidarska dela |  |  |  | 0
A.6.1 | Dobava in vgradnja podlitja stebrov jeklene konstrukcije višine 7 cm z namensko maso za podlivanje, vključno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. Poraba 0,025 m3/kom | kom | 20 |  | 0
A.6.2 | Finalno čiščenje objekta po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
A.7 | Odvodnjavanje |  |  |  | 0
A.7.1 | Odvodnja cestnih površin |  |  |  | 0
Postavitev nove kanalizacije s cestnih površin (jaški, polaganje cevi, lovilec olj), dobava in polaganje z vsem obsipnim materialom in obbetoniranjem, priključek na obstoječe jaške
A.7.1.1 | Dobava in polaganje cevi PEHD Φ200 | m1 | 170 |  | 0
A.7.1.2 | Dobava in montaža revizijskih jaškov RJ1 do RJ3; PEHD Φ800 s pokrovi F900, podložno armiranobetonsko ploščo, krovno armiranobetonsko ploščo | kom | 3 |  | 0
A.7.1.3 | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C25/30 | m3 | 34 |  | 0
A.7.1.4 | Dobava in montaža lovilca olj kapacitete 200 l/sec z bypassom 20%, skladen s standardom EN 858-1,2 (npr. Aquareg 200 bp-20AMT ali enakovreden) | kom | 1 |  | 0
A.7.1.5 | Kontrola vodotesnosti celotne meteorne kanalizacije (novo izvedene in obstoječe) vključno z izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
A.7.2 | Odvodnja s streh |  |  |  | 0
Postavitev nove meteorne kanalizacije s streh (peskolovi, jaški, polaganje cevi), dobava in polaganje z vsem obsipnim materialom in obbetoniranjem, priključek na obstoječe jaške
A.7.2.1 | Dobava in polaganje cevi PEHD Φ200 | m1 | 150 |  | 0
A.7.2.2 | Dobava in montaža revizijskih jaškov RJ4 do RJ12; PEHD Φ800 s pokrovi F900, podložno armiranobetonsko ploščo, krovno armiranobetonsko ploščo | kom | 8 |  | 0
A.7.2.3 | Dobava in montaža jaška RJ12 s priklopom iz obstoječe čistilne naprave za fekalno kanalizacijo, premontaža obstoječe črpalke; PEHD Φ800 s pokrovom F900, podložno armiranobetonsko ploščo, krovno armiranobetonsko ploščo | kom | 1 |  | 0
A.7.2.4 | Dobava in montaža peskolovov Φ60 s priklopom na revizijski jašek | kom | 4 |  | 0
A.7.2.5 | Dobava in montaža cestnih požiralnikov s priklopom na revizijski jašek | kom | 5 |  | 0
A.7.2.6 | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi z betonom C25/30 | m3 | 30 |  | 0
A.7.2.7 | Kontrola vodotesnosti celotne meteorne kanalizacije (novo izvedene in obstoječe) vključno z izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
A.8 | Ureditev cestnih površin |  |  |  | 0
A.8.1 | Ureditev zunanjih cestnih površin |  |  |  | 0
A.8.1.1 | Dobava ter strojno vgrajevanje bituminiziranega drobljenca AC 32 base PmB 45/80-65 A2 v deb. 12 cm v območju dostopne ceste | m2 | 1780 |  | 0
A.8.1.2 | Dobava in strojno vgrajevanje bitumenskega betona AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z4 v sloju deb. 4 cm v območju dostopne ceste; predhodno prebrizg z emulzijo - nosilni in vezni sloj | m2 | 1780 |  | 0
A.8.1.3 | Premaz stikov z obstoječim asfaltom z bitumenskim mastiksom | m1 | 270 |  | 0
A.8.1.4 | Izvedba tankoslojne signalizacije š = 12 cm (črte bele barve) | m2 | 120 |  | 0
A.8.1.5 | Izvedba talne signalizacije (oznake za urejanje prometa in razni napisi na cestni površini v beli, ali rumeni barvi) | m2 | 200 |  | 0
A.8.2 | Ureditev notranjih cestnih površin |  |  |  | 0
A.8.2.1 | Dobava in vgrajevanje antistatičnega mikroarmiranega betona v konstrukcije preseka do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ~ beton C35/45 Dmax 16: d = 20 cm ~ vidni beton ~ obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene vidne površine - posebna: metličenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P(3) SIST-TPCEN/TR 15739, tekstura E(3), barvno obstojno T(4)
| ~ beton | m3 | 45 |  | 0
| ~ zaglajena površina pripravljena za metličenje betona | m2 | 230 |  | 0
A.8.2.2 | Izvedba konstrukcijske dilatacije ob vzdolžnem temelju v sestavi, kot npr.: ~ 2K tesnilna masa Tioelast KOS, ~ prednamaz TKK 2K Primer KVZ-12, ~ podložni trak TKK Back Filling tape, ~ EPS 10 mm kot npr. Fragmat EPS 50, vključno z vsemi potrebnimi komponentami po navodilih proizvajalca tesnilne mase | m1 | 92 |  | 0
A.8.2.3 | Kompletna izvedba rezane dilatacije v plošči z zarezanjem stika v širini 3 mm in globini 40 mm, ki se izvede po približno 24 urah po vgraditvi oz. ko beton doseže ustrezno stopnjo trdnosti. Pred predajo plošče v uporabo se linija fuge ponovno zareže 8 mm široko in 40 mm globoko in se vanjo vstavi penast profil fi 10 mm. Izvedba rezane dilatacije v sestavi, kot npr.: ~ 2K tesnilna masa Tioelast KOS, ~ prednamaz TKK 2K Primer KVZ-12, ~ podložni trak TKK Back Filing tape, vključno z vsemi potrebnimi komponentami po navodilih proizvajalca tesnilne mase | m1 | 40 |  | 0
A.8.2.4 | Premaz stikov z asfaltom z bitumenskim mastiksom | m1 | 10 |  | 0
A.8.2.5 | Izdelava opaža na obeh koncih betonske plošče | m2 | 2 |  | 0
A.8.2.6 | Dobava in vgradnja mikroarmiranih vlaken kot npr. Sika Fiber-810 Floor v količini 5kg/m3 betona. Temu se doda tudi hiperplastifikator (Kemament) v 1.0% mase cementa ter mineralni dodatek MD v količini 5kg/m3 betona
| ~ polipropilenska vlakna | kg | 225 |  | 0
| ~ mineralni dodatek | kg | 225 |  | 0
A.8.2.7 | Izvedba tankoslojne signalizacije š = 12 cm (črte bele barve) | m2 | 20 |  | 0
A.8.2.8 | Izvedba talne signalizacije (oznake za urejanje prometa in razni napisi na cestni površini v beli, ali rumeni barvi) | m2 | 10 |  | 0
A.9 | Razna dela |  |  |  | 0
V postavkah upoštevati vse potrebno (nabava, dobava, izdelava, priprava, vgradnja...) za ustrezno izvedbo posamezne postavke.
AV A.9.1 | Dobava in transport jeklenih spiralno varjenih pilotov. Material S275 J2 . V postavki je zajeto tudi razkladanje, interni prevozi, skladiščenje ter navarjena ušesa za manipulacijo. - vertikalno zabiti piloti Φ508/8 mm S275 s konico, zabijalna globina -42 m, kom 10, L = 43 m | kom | 10 |  | 0
A.9.2 | Vgradnja jeklenih spiralno varjenih pilotov Φ508/8 mm S275 s konico, zabijalna globina -42 m. Vgradnja z ustrezno tehnologijo, ki jo predlaga izvajalec. V ceni na enoto upoštevati vso potrebno mehanizacijo in dela (vključno z morebitnimi izkopi, sondiranji...) za izvedbo gradnje. - vertikalni piloti Φ508/8 mm S275 s konico, zabijalna globina -42 m, kom 10, bruto dolžina = 43000 mm | m | 430 |  | 0
A.9.3 | Rezanje pilotov na predvideno dolžino. Rezanje se izvede po končanem zabijanju. - vertikalni piloti Φ508/8 mm | kom | 10 |  | 0
A.9.4 | Dobava in postavitev mreže in izvoda katodne zaščite iz betonskega železa f25 mm skupaj z navaritvijo na glave pilotov; 60 m. Katodna zaščita je obdelana v elektro načrtu | kg | 300 |  | 0
A.9.5 | Dobava in polaganje geotekstila v dno izkopa za temelje konstrukcije, jaške in lovilec olj gramature 200 g/m2 | m2 | 130 |  | 0
A.9.6 | Izvedba prebojev za obstoječe in nove instalacije skozi nove AB temelje, vključno s predhodnim umikom obstoječih instalacij, kasnejšo ponovno vgradnjo obstoječih instalacij in uvlačenjem instalacijskih vodov v izvedene preboje ter vsemi pripadajočimi pomožnimi deli in materialom. Preboje se izvede s cevjo večjega preseka ali z lesenim opažem ustrezne velikosti glede na velikost cevi posamezne instalacije:
-obstoječa kanalizacija 1x
-nova kanalizacija 1x
-elektrika SN 4x
| -elektrika NN 2x | kom | 8 |  | 0
A.9.7 | Izvedba premika vodovodne cevi izven območja novega objekta - izkop, blindiranje stare cevi, dobava nove cevi PEHD PE100-RC PN16, priklop na staro cev, zasip. Varjenje cevi se izvede z elektro-uporovnimi varilnimi obojkami | m1 | 70 |  | 0
A.9.8 | Prestavitev jaška s števcem za vodovod TST izven območja temeljev novega objekta na jugovzhodnem delu | kom | 1 |  | 0
A.9.9 | Izvedba povezave z B spojkami prestavljenega vodovoda na obstoječi vod | kom | 4 |  | 0
A.9.10 | Dobava in vgradnja zapornih zasunov pred in za merilnim jaškom ter na priključki na obstoječ cevovod. Zasuni, ki se ne vgrajujejo v jaške, morajo biti opremljeni s teleskopsko vgradno garnituro in ulično kapo. Vijaki so Xylan 1424. Kapa okrogle oblike Φ102 mm iz litine GG 250 z napisom "VODA" ali "VODOVOD" | kom | 4 |  | 0
A.9.11 | Tlačni preizkus novo izvedene vodovodne instalacije, vključno z izpiranjem in dezinfekcijo vodovodne instalacije ter izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
A.9.12 | Dobava in polaganje cevi Stigmaflex 1×110 za katodno zaščito do anodnih ležišč/katodnih priključkov oziroma jaškov referenčnih elektrod | m1 | 50 |  | 0
A.9.13 | Geotehnični nadzor | h | 20 |  | 0
A.9.14 | Geodetska kontrola vgradnje sider pri postavljanju sider v AB temelj z izdelavo poročila po ponovnih meritvah po sušenju betona | kom | 1 |  | 0

## B Obrtniška dela
PROSIMO, V POGLAVJU B VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
B. | Obrtniška dela |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, vključno z vso potrebno delavniško dokumentacijo, tudi če v popisu to ni eksplicitno navedeno.
Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati veljavnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti ustrezno dokumentacijo (izjave, certifikate, meritve...)
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški: - ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom, dnevno čiščenje gradbišča, - ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem (dobava ter izdelava in montaža so lahko ločene postavke - glej spodaj!), - izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu, - zavarovanja gradbišča, začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti, - sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks, če v postavki ni drugače določeno.
Navedene tipe gradbenih produktov se lahko nadomesti z enakovredno z enako ali boljšo kakovostjo.
AV | Skupna vrednost postavk B, za katere naročnik dopušča avansno plačilo |  |  |  | 0
B.1 | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
B.1.1 | Izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije objekta KNP.
Opis: Jeklena nosilna konstrukcija je sestavljena iz 10 glavnih okvirjev in 3 etaž. Osrednji del, ki ga sestavljajo okvirji v oseh 4,5,6 in 7 je višine cca 25 m. Ta del objekt stoji neposredno ob obstoječem objektu RPS1 in je enake širine in višine. Razdalje med okvirji v oseh 4,5,6 in 7 so različne in prilagojene obstoječemu objektu zaradi namestitve opreme. Skupna razdalja med okvirjema 4 in 7 znaša 12,49 m. Severni nižji del je sestavljen iz nižjih enoetažnih okvirjev v oseh 1,2 in 3. Višina do kapa znaša cca 11 m. Razdalja med okvirji znaša 6 m, tako je skupna dolžina severnega dela 18 m.
Na južnem delu objekta se uporabijo konstrukcijsko enaki okvirji kot na severnem delu. Ti okvirji so nameščeni v oseh 8,9 in 10. Njihove medsebojne razdalje so različne, skupna dolžina južnega dela znaša 14,51 m. Prva etaža na višini +8,43 m poteka po celem objektu. Deloma je pokrita z rešetkami, deloma s pohodno solzasto pločevino. Po tej etaži se prevaža prevozni transporter, zato je med osema 1 in 5 po sredini odprta. Severni del etaže je večinoma pokrit s pohodnimi rešetkami, v tem delu je nameščena tudi varnostna ograja ob sredinski odprtini iz obeh strani. Med osema 5 in 10 je etaža pokrita s solzasto pohodno pločevino. Iz etaže +8,43 na etažo +11,60 vodi stopnišče z dvema vmesnima podestoma in ograjami.
Na etaži +8,43 je nameščena tudi podporna konstrukcija za transporter VST-2. Med osmi 2,3 in 4 je umeščena dodatna konstrukcija kabine za namestitev opreme za operaterja, ki vodi prevozni transporter. Dostop do kabine poteka preko zunanjega stopnišča. Na etaži +11,60 je nameščena tehnološka oprema (pretočna tehtnica). Etaža je pokrita z rešetkami, ki so deloma krojene z odprtinami za instalacije. Ob osi B je izveden prehod v obstoječi objekt. Na zgornji etaži na višini +19,46 je nameščen prehodni silos in odpraševalna oprema. Etaža je pokrita s pohodnimi rešetkami, ki so deloma krojene z odprtinami za instalacije. Prav tako je na etaži +19,46 izvedeno stopnišče za prehod na obstoječi objekt na višino +21,06.
Za vse okvirje so uporabljeni standardni HEB, HEA in IPE profili s prirobničnimi ali strižnimi spoji. Za zavetrovanja in diagonalne opore so uporabljene kvadratne cevi različnih dimenzij, enako velja za strešne nosilce nižjih okvirjev v oseh 1,2,3,8,9 in 10. Strešne in fasadne lege so izvedene iz pravokotnih jeklenih cevi, vijačene na glavne strešne nosilce preko dveh kotnikov in vijakov. Streha je v nagibu 6°. V vijačnih spojih se uporabljajo prednapete vijačne zveze kvalitete HV 10.9 in neprednapeti strižni spoji z vijaki kvalitete 8.8.
Okvirji so sidrani členkasto. Sredinski okvirji se sidrajo v AB gredo, ki je podprta s piloti. Okviri severnega in južnega dela se sidrajo v AB temeljno gredo. Predvideno je, da se konstrukcija sestavlja na gradbišču. Izvedbeni razred glavne nosilne konstrukcije je EXC2. Pomožne konstrukcije (stopnišča, ograje, ipd...) pa se izvede v kvalitetnem razredu EXC1. Konstrukcija se protikorozijsko zaščiti v kvalitetnem razredu C4-M po SIST EN ISO 12944-2. Za profile je uporabljen material S235JR, za cevi S235JRH in za pločevina S355J2+N.
Vse jeklene konstrukcije, ki niso vroče cinkane, se zaščitijo v kvalitetnem razredu C4-M, po ISO 12944-2, AKZ zaščito in montažo vključiti v cenah
B.1.1.1 | Konstrukcija stopnišča za dostop v kabino operaterja z ograjami in podesti, varnostna ograja višine 1100 mm
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC1 | kg | 960 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
- | stopniščne rešetke za dostop v kabino operaterja, 240 x 1000, okenca 33 x 33 mm, vroče cinkano | kom | 30 |  | 0
- | pohodne rešetke za dostop v kabino operaterja, okenca 33 x 33 mm, vroče cinkano | m2 | 3.3 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm | m1 | 26 |  | 0
B.1.1.2 | Jeklena nosilna konstrukcija kabine operaterja na etaži +8,43 m
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC2 | kg | 3900 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
- | pohodna pločevina solza 5/6, 43 kg/m2, ojačana z rebri na cca 500 mm, rebra preseka 60 mm x 5 mm | kg | 660 |  | 0
B.1.1.3 | Nosilna konstrukcija etaže +8,43 m, deloma pokrito z rešetkami, deloma s pohodno pločevino, varnostne ograje
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC2 | kg | 7450 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
- | pohodna pločevina solza 5/6, 43 kg/m2, ojačana z rebri na cca 500 mm, rebra preseka 60 mm x 5 mm | kg | 7020 |  | 0
- | pohodne rešetke višine 30 mm, okence 33 x 33 mm, nosilni trak 30 x 3, vroče cinkane | m2 | 125 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm, EXC1 | m1 | 100 |  | 0
B.1.1.4 | Nosilna konstrukcija podpor transporterja VST-2 in stopnišča iz etaže +8,43 na etažo +11,60
AV - | jeklena konstrukcija podpor DOBAVA, EXC2 | kg | 865 |  | 0
- | jeklena konstrukcija podpor IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
AV - | jeklena konstrukcija stopnišča DOBAVA, EXC1 | kg | 475 |  | 0
- | jeklena konstrukcija stopnišča IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
- | stopniščne rešetke za dostop iz +8,46 na +9,66, 240 x 800, okenca 33 x 33 mm, vroče cinkano | kom | 5 |  | 0
- | stopniščne rešetke, izdelane po meri, za dostop iz +9,66 na +10,70, 370 x 800, okenca 33 x 33 mm, vroče cinkano | kom | 7 |  | 0
- | stopniščne rešetke, izdelane po meri, za dostop iz +10,70 na +11,600, 240 x 945, okenca 33 x 33, vroče cinkano | kom | 5 |  | 0
- | pohodne rešetke višine 30 mm, okence 33 x 33 mm, nosilni trak 30 x 3, vroče cinkane | m2 | 6.4 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm, EXC1 | m1 | 21.5 |  | 0
B.1.1.5 | Nosilna konstrukcija etaže +11,60 m, pokrito z rešetkami, varnostne ograje
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC2 | kg | 2900 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
- | pohodne rešetke višine 30 mm, delno krojene za prehode instalacij, okence 33 x 33 mm, nosilni trak 30 x 3, vroče cinkane | m2 | 35 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm, EXC1 | m1 | 10 |  | 0
B.1.1.6 | Nosilna konstrukcija etaže +19,46 m, pokrito z rešetkami, varnostne ograje
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC2 | kg | 5250 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
- | pohodne rešetke višine 30 mm, delno krojene za prehode instalacij, okence 33 x 33 mm, nosilni trak 30 x 3, vroče cinkane | m2 | 60 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm, EXC1 | m1 | 7.5 |  | 0
B.1.1.7 | Konstrukcija stopnišča za dostop iz etaže +19,46 na obstoječi objekt na etažo +21,06, varnostna ograja višine 1100 mm
AV - | jeklena konstrukcija DOBAVA, EXC1 | kg | 306 |  | 0
- | jeklena konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
- | stopniščne rešetke, izdelane po meri, 240 x 890, okenca 33 x 33, vroče cinkano | kom | 6 |  | 0
- | pohodne rešetke višine 30 mm, okence 33 x 33 mm, nosilni trak 30 x 3, vroče cinkane | m2 | 2.6 |  | 0
- | cevna varnostna ograja višine 1100 mm, EXC1 | m1 | 9 |  | 0
B.1.1.8 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 1 DOBAVA, EXC2 | kg | 5220 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 1 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.9 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 2 DOBAVA, EXC2 | kg | 5250 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 2 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.10 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 3 DOBAVA, EXC2 | kg | 5250 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 3 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.11 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 4 DOBAVA, EXC2 | kg | 16600 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 4 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.12 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 5 DOABAVA, EXC2 | kg | 14880 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 5 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.13 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 6 DOBAVA, EXC2 | kg | 14710 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 6 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.14 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 7 DOBAVA, EXC2 | kg | 17570 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 7 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.15 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 8 DOBAVA, EXC2 | kg | 5330 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 8 IZDELVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.16 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 9 DOBAVA, EXC2 | kg | 5310 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 9 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.17 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 10 DOBAVA, EXC2 | kg | 5220 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi 10 IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.18 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi A DOBAVA, EXC2 | kg | 15650 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi A IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.19 AV | Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi B DOBAVA, EXC2 | kg | 16250 |  | 0
| Nosilna jeklena konstrukcija okvirja v osi B IZDELAVA IN MONTAŽA, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.20 AV | Strešne lege in povezje v strešini med okvirji 4, 5, 6 in 7 DOBAVA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kg | 8060 |  | 0
| Strešne lege in povezje v strešini med okvirji 4, 5, 6 in 7 IZDELAVA IN MONTAŽA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.21 AV | Fasadne lege DOBAVA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kg | 28800 |  | 0
| Fasadne lege IZDELAVA IN MONTAŽA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.22 AV | Fasadne in strešne lege DOBAVA, jeklena konstrukcija, EXC1, priključek do obstoječega objekta (ocena) | kg | 4000 |  | 0
| Fasadne in strešne lege IZDELAVA IN MONTAŽA, jeklena konstrukcija, EXC1, priključek do obstoječega objekta | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.23 AV | Povezje na višini +15,32, povezje v strešini med okvirjema v oseh 2 in 3, ter med okvirjema v oseh 8 in 9 DOBAVA, jeklena konstrukcija, EXC2 | kg | 2000 |  | 0
| Povezje na višini +15,32, povezje v strešini med okvirjema v oseh 2 in 3, ter med okvirjema v oseh 8 in 9 IZDELAVA IN MONTAŽA, jeklena konstrukcija, EXC2 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.24 AV | Podkonstrukcija za vgradnjo dvižnih vrat DOBAVA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kg | 2460 |  | 0
| Podkonstrukcija za vgradnjo dvižnih vrat IZDELAVA IN MONTAŽA, jeklena konstrukcija, EXC1 | kpl | 1 |  | 0
B.1.1.25 AV | Sidrni elementi, jeklena konstrukcija, EXC2, navojne palice M42 8.8 in M33 8.8, matice, podložke DOBAVA | kg | 1960 |  | 0
| Sidrni elementi, jeklena konstrukcija, EXC2, navojne palice M42 8.8 in M33 8.8, matice, podložke MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.1.2 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije stopnišč in podestov v spodnji etaži obstoječega objekta iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
AV - | primarna konstrukcija DOBAVA | kg | 2530 |  | 0
- | primarna konstrukcija IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene pohodne rešetke STABIL, nosilni trak 30/3, velikost okenca 33 x 33 mm | m2 | 13 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 900/350 mm | kom | 10 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 1000/240 mm | kom | 13 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 500/240 mm | kom | 5 |  | 0
AV - | ograje DOBAVA | kg | 425 |  | 0
- | ograje IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.1.3 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije podesta z lestvijo na etaži +11.600 objekta KNP iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
- | primarna konstrukcija | kg | 825 |  | 0
AV - | vroče cinkane jeklene pohodne rešetke STABIL, nosilni trak 30/3, velikost okenca 33 x 33 mm DOBAVA | m2 | 196 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene pohodne rešetke STABIL, nosilni trak 30/3, velikost okenca 33 x 33 mm IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
- | lestveni profili BETA, višine 30 mm in širine 35 mm | kg | 18 |  | 0
AV - | elementi ograje in lestve DOBAVA | kg | 227 |  | 0
- | elementi ograje in lestve IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.1.4 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije stopnišč v zgornji etaži obstoječega objekta iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
- | primarna konstrukcija | kg | 300 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 700/240 mm | kos | 10 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 800/240 mm | kos | 10 |  | 0
AV - | ograje DOBAVA | kg | 128 |  | 0
- | ograje IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.1.5 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije podesta na prehodnem bunkerju iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
- | primarna konstrukcija | kg | 395 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene pohodne rešetke STABIL, nosilni trak 30/3, velikost okenca 33 x 33 mm | m2 | 6 |  | 0
- | vroče cinkane jeklene stopniščne rešetke, nosilni trak 30/3, dimenzija 1400/240 mm | kom | 3 |  | 0
AV - | ograje DOBAVA | kg | 138 |  | 0
- | ograje IZDELAVA IN MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.1.6 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije pokrite ograde v spodnji etaži obstoječega objekta iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
- | primarna konstrukcija | kg | 256 |  | 0
- | valovita mreža 20x20x2,5 | m2 | 12.5 |  | 0
- | ključavnica WG321R 90 mm | kom | 1 |  | 0
- | varilna spona 1100/80 50KG | kom | 2 |  | 0
- | strešna valovita pločevina zajeta v kleparskih delih
B.1.7 | Izdelava, dobava in montaža lijaka L-PG iz jeklene pločevine debeline 6 mm iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 181 |  | 0
B.1.8 | Izdelava, dobava in montaža lijaka L-TB iz jeklene pločevine debeline 6 in 8 mm ter standardnih jeklenih elementov iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 737 |  | 0
B.1.9 | Izdelava, dobava in montaža drče DR-D2 iz jeklene pločevine debeline 6 mm ter standardnih jeklenih elementov iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 246 |  | 0
B.1.10 | Izdelava, dobava in montaža drče DR-D3 iz jeklene pločevine debeline 6 mm ter standardnih jeklenih elementov iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 147 |  | 0
B.1.11 | Izdelava, dobava in montaža vsipnega korita OS-01 iz jeklene pločevine debeline 6 mm ter standardnih jeklenih elementov iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 310 |  | 0
B.1.12 | Izdelava, dobava in montaža nosilnega okvirja tehtnice iz jeklene pločevine iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 870 |  | 0
B.1.13 | Izdelava, dobava in montaža proge za kabelske vozičke iz standardnih jeklenih profilov iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 485 |  | 0
B.1.14 | Izdelava, dobava in montaža pokrova in jeklenega okvirja, kompletno s sidrnimi elementi, za pokritje nastale odprtine v tleh zgornje etaže obstoječega objekta po demontaži strojne opreme, iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Svetle dimenzije talne odprtine 100 x 122 cm. Vključno z delavniško dokumentacijo. Točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kom | 1 |  | 0
B.2 | Krovska in kleparska dela |  |  |  | 0
B.2.1 | Dobava in pokrivanje strehe enokapnice v naklonu 6° s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zgornji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na spodnji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 5017
AV | Streha enokapnica DOBAVA | m2 | 366 |  | 0
| Streha enokapnica MONTAŽA (POKRIVANJE) | kpl | 1 |  | 0
B.2.2 | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov iz alu barvane pločevine širine 16 cm (r.š. pločevine cca 60 cm), vključno s pritrjevanjem, izdelavo kotliča pri iztoku v vertikalo ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 52 |  | 0
B.2.3 | Dobava in montaža strešnih odtočnih cevi z enokapne strehe iz alu barvane pločevine premera 15 cm, z vsemi potrebnimi fazonskimi elementi, z dobavo in pritrjevanjem kovinskih objemk, pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 58 |  | 0
B.2.4 | Dobava in montaža LTŽ okrogle odtočne cevi premera 15 cm dolžine 2 m za zaščito odtočnih vertikal, kolena za priključek na peskolov ter do 1 m PVC cevi, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom. | kom | 4 |  | 0
B.2.5 | Dobava in montaža fasade s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zunanji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na notranji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 5017
AV | Fasada DOBAVA | m2 | 1037.5 |  | 0
| Fasada MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
B.2.6 | Dobava in montaža slemenske obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 50 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 33 |  | 0
B.2.7 | Dobava in montaža kapne obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 30 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 52 |  | 0
B.2.8 | Dobava in montaža stranske obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 50 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 34 |  | 0
B.2.9 | Dobava in montaža obrobe atike iz alu barvane pločevine, r.š. 50 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 20 |  | 0
B.2.10 | Dobava in montaža vogalne obrobe (zunanji in notranji vogal) iz alu barvane pločevine, r.š. 50 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 170 |  | 0
B.2.11 | Dobava in montaža talne odkapne obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 40 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 57 |  | 0
B.2.12 | Dobava in montaža previsne odkapne obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 40 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 45 |  | 0
B.2.13 | Dobava in montaža okenske / vratne obrobe iz alu barvane pločevine, r.š. 25 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 346 |  | 0
B.2.14 | Dobava in montaža obrobe drsnih vrat (odkapne, stranske in talne) iz alu barvane pločevine, r.š. 50 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 4.5 |  | 0
B.2.15 | Dobava in montaža zaporne fasadne obrobe proti obstoječemu objektu iz alu barvane pločevine, r.š. do 100 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 51 |  | 0
B.2.16 | Dobava in montaža zaporne strešne obrobe proti obstoječemu objektu iz alu barvane pločevine, r.š. do 100 cm, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m1 | 14 |  | 0
B.2.17 | Dobava in montaža fasadne obrobe okoli preboja diagonal pod izzidkom komandne kabine iz alu barvane pločevine, kompletno s tesnili ter vključno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli, prenosi in transportom. Po specifikacijah in detajlih proizvajalca strešne in fasadne obloge. Barvni odtenek RAL 5017 | m2 | 3 |  | 0
B.2.18 | Dobava in pokrivanje strehe ograde tlačne posode s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zgornji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na spodnji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 1015 | m2 | 7 |  | 0
B.2.19 | Dobava in pokrivanje stropa kabine proti kamionski postaji s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zgornji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na spodnji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 1015 | m2 | 2.5 |  | 0
B.2.20 | Dobava in montaža fasadne obloge na mestih prebojev transportnih mostov s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zunanji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na notranji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 5017 | m2 | 32 |  | 0
B.2.21 | Dobava in montaža fasadne obloge na mestih manjših novo nastalih lukenj v fasadi obstoječega objekta po odstranitvi tehnološke opreme s trapeznimi paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zunanji površini zaščitene z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na notranji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno. Višina trapeza 32 mm, osni razmak med trapezi 192 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim materialom, tesnili, pomožnimi deli, prenosi in transportom (po specifikaciji proizvajalca kritine). Barvni odtenek RAL 5017 | m2 | 1 |  | 0
B.3 | Montažna dela |  |  |  | 0
B.3.1 | Izdelava montažne stropne obloge (S2) iz mavčnih gradbenih plošč in toplotne izolacije iz mineralne volne, kot npr. po sistemu Knauf, dvoslojna enostranska obloga z mavčnimi ploščami A13 GKB debeline 1,25 cm na pocinkani podkonstrukciji z vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 18 cm. Stiki plošč kitani in bandažirani. Trapezna pločevina je zajeta v strehi | m2 | 15.4 |  | 0
B.3.2 | Izdelava montažne stenske obloge (F2) iz mavčnih gradbenih plošč in toplotne izolacije iz mineralne volne, kot npr. po sistemu Knauf, dvoslojna enostranska obloga z mavčnimi ploščami A13 GKB debeline 1,25 cm na pocinkani podkonstrukciji z vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 14 cm. Stiki plošč kitani in bandažirani. Trapezna pločevina je zajeta v fasadi | m2 | 27.5 |  | 0
B.3.3 | Izdelava montažne predelne stene (F3) iz trapeznih panelov iz pločevine iz galvaniziranega jekla, mavčnih gradbenih plošč in toplotne izolacije iz mineralne volne na pocinkani podkonstrukciji
- | trapezni paneli iz pločevine iz galvaniziranega jekla debeline 0,8 mm, na zunanji površini zaščiteni z antikorozijsko in zvočno izolativno termoplastiko debeline 1,5 mm in aluminijasto folijo, na notranji površini zaščitene s primerjem in aluminijasto folijo, kot npr. Coverib 850 ali enakovredno Barvni odtenek RAL 1015
- | pocinkana podkonstrukcija s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 10 cm
- | dvoslojna enostranska obloga z mavčnimi ploščami A13 GKB debeline 1,25 cm, kot npr. Knauf, stiki plošč kitani in bandažirani | m2 | 4.2 |  | 0
B.3.4 | Izdelava montažne predelne stene (F4) iz mavčnih gradbenih plošč skupne debeline 15 cm, kot npr. po sistemu Knauf, dvoslojna obojestranska obloga z mavčnimi ploščami A13 GKB debeline 1,25 cm na pocinkani podkonstrukciji z vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 10 cm. Stiki plošč kitani in bandažirani, tip stene W112 | m2 | 5.2 |  | 0
B.3.5 | Izdelava montažne previsne obloge (T3) iz jeklene pločevine debeline 6 mm na pocinkani podkonstrukciji z vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 12 cm. Rebrasta pločevina je zajeta v ključavničarskih delih. Barvni odtenek pločevine RAL 5017 | m2 | 12 |  | 0
B.4 | Stavbno pohištvo |  |  |  | 0
B.4.1 | Izdelava, dobava in montaža ALU oken, okvir kot npr. hladni ALUk 55N, obojestransko barvan v barvi RAL 5017. Fiksni elementi brez odpiranja, enoslojna zasteklitev
- | O.01, zidarska odprtina 500 x 140 cm | kom | 6 |  | 0
- | O.02, zidarska odprtina 480 x 140 cm | kom | 4 |  | 0
- | O.03, zidarska odprtina 380 x 140 cm | kom | 3 |  | 0
- | O.04, zidarska odprtina 360 x 140 cm | kom | 3 |  | 0
- | O.05, zidarska odprtina 330 x 140 cm | kom | 4 |  | 0
- | O.06, zidarska odprtina 267 x 140 cm | kom | 3 |  | 0
- | O.07, zidarska odprtina 200 x 140 cm | kom | 1 |  | 0
- | O.08, zidarska odprtina 330 x 200 cm | kom | 2 |  | 0
- | O.09, zidarska odprtina 267 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
- | O.10, zidarska odprtina 306 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
- | O.11, zidarska odprtina 55 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
- | O.12, zidarska odprtina 70 x 200 cm | kom | 1 |  | 0
B.4.2 | Izdelava, dobava in montaža ALU oken, okvir s prekinjenim toplotnim mostom, kot npr. hladni ALUk C67, obojestransko barvan v barvi RAL 5017. Fiksni odpiranje po shemi, dvoslojna zasteklitev
- | O.13, zidarska odprtina 250 x 140 cm | kom | 1 |  | 0
- | O.14, zidarska odprtina 120 x 140 cm | kom | 1 |  | 0
B.4.3 | Izdelava, dobava in montaža hitrotekočih spiralnih vrat iz dvostenskih jeklenih pocinkanih lamel debeline 42 mm in višine 225 mm z vmesno izolacijo. Pocinkane konzole in stranska vodila, elektronska nastavitev končnih pozicij, samokontrolno varovalo zaključnega roba, odpiranje s potisno gobico in daljinsko, induktivna zanka, industrijski motor, interlock sistem. Hitrost zapiranja 0,5 m/s, hitrost zapiranja 1,5-2,5 m/s, kot npr. HS 7030 PU 42. Barvano v barvi RAL 5017
- | V.01 DOBAVA, svetla odprtina 400 x 500 cm | kom | 2 |  | 0
- | V.01 IZDELAVA IN MONTAŽA, svetla odprtina 400 x 500 cm | kom | 2 |  | 0
B.4.4 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih drsnih vrat, s kovinskimi vodili in kovinskimi krili, izrez za monorail profil kot po shemi, ročno odpiranje. Barvano v barvi RAL 5017
- | V.02, svetla odprtina 160 x 215 cm | kom | 1 |  | 0
B.4.5 | Izdelava, dobava in montaža ALU vrat, s kovinskim okvirjem, krilom iz ALU panela, obojestransko kljuko, cilindrično ključavnico in ALU pragom, barvano v barvi RAL 5017. Odpiranje po shemi
- | V.03, svetla odprtina 90 x 210 cm, zidarska odprtina 100 x 215 cm | kom | 4 |  | 0
B.5 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
B.5.1 | Slikanje suhomontažnih sten s poldisperzijsko barvo, kot npr. JUPOL 2×, brez kitanja | m2 | 55 |  | 0
B.5.2 | Slikanje suhomontažnih stropov s poldisperzijsko barvo, kot npr. JUPOL 2×, brez kitanja | m2 | 16 |  | 0

## C Strojna dela
PROSIMO, V POGLAVJU C VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
C. | Strojna oprema, dela in instalacije |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, vključno z vso potrebno delavniško dokumentacijo, tudi če v popisu to ni eksplicitno navedeno. Vsi materiali in proizvodi za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati veljavnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta. Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti ustrezno dokumentacijo (izjave, certifikate, meritve...)
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški: - ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom, dnevno čiščenje gradbišča, - ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem (dobava ter montaža in vgradnja so lahko ločene postavke - glej spodaj!), - izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu, - zavarovanja gradbišča, začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti, - sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks, če v postavki ni drugače določeno.
Za izdelavo projekta je bila izbrana tehnološka oprema določenih proizvajalcev. Navedene tipe izbrane opreme lahko nadomestijo ekvivalenti z enako ali boljšo kakovostjo, ki zadostujejo vsem potrebnim standardom.
Vgradnja vseh delov tehnološke opreme mora biti izvedena v skladu s specifikacijami in navodili proizvajalcev izbrane opreme. V ceni montaže in vgradnje mora biti zajeto: vsa spremljajoča dela, priklopi naprav in opreme, vezni in drobni material, navodila za obratovanje in vzdrževanje, šolanje naročnikovega osebja, manipulacijski in režijski stroški ter zavarovanje. V ceni dobave mora biti zajeto: transportni stroški na lokacijo vgradnje.
AV | Skupna vrednost postavk C, za katere naročnik dopušča avansno plačilo |  |  |  | 0
C.1 | Prevozni gumi transporter |  |  |  | 0
Izdelava, dobava in montaža prevoznega gumi transporterja PGT01 s transportno kapaciteto 500 t/h, hitrostjo transportiranja v=2,5 m/s, skupne dolžine cca 24000 mm, z antistatično transportno gumo širine 1000 mm in antikorozijsko zaščito opreme C4-M oziroma minimalno 250 μm. Nagibni kot transporterja 0°.
C.1.1 | Pogon | kpl | 1 | 0 | 0
| Elektromotor: P=22 kW, n1=1470 min-1, IMB3, 50 Hz, 400 V, IP 55, Atex; kot npr. INNOMOTICS Atex 1LE1503-1EB43-4AB4-Z II 3D Ex tc IIIB T 120°C Dc ali enakovredno | kos | 1
| Sklopka: Hidrodinamična sklopka kot npr. FLENDER Fludex FNDB 370, ATEX , z zavornim kolutom Ø315 x 118 ali enakovredno | kos | 1
| Reduktor: i=19,614, n1=1470 min-1, n2=74,95 min-1; kot npr. FLENDER B3DH04S20, CE Ex II 3D Ex h IIIB T 120 °C Dc ali enakovredno | kos | 1
| Zavora: elektrohidravlična z rinežem kot npr. SIBRE SBH 315/Ed50/6, Atex ali enakovredno | kos | 1
| Podnožje pogona, kot npr. FLENDER Swing base+cover | kos | 1
| Momentna opora | kos | 1
C.1.2 | Zaščita sklopke | kg | 20 |  | 0
C.1.3 | Pogon za vožnjo | kpl | 1 | 0 | 0
| P=1,1 kW, i=153,69, n1=1500 min-1, n2=9,76 min-1; kot npr. INNOMOTICS KAD89-KU-(90)-1 Ex II 3D Ex h IIIB T120°C Dc, s prigrajenim motorjem INNOMOTICS XP -90 L - IM B5 -4p II "G Ex db eb IIB T4 Gb ali enakovredno | kos | 2
C.1.4 | Pogonski boben D=660x1150 | kpl | 1 | 0 | 0
| Ogrodje | kos | 1
| Gred | kos | 1
| Sojemalni obroč | kos | 2
| Ohišje ležaja SNV240-L | kos | 2
| Ležaj 22322-E1-K | kos | 2
| Puša H2322 | kos | 2
| Distančni obroč FRM 240/5 | kos | 4
| Tesnilo DHV522 | kos | 6
| Pokrov DKV200 | kos | 2
| Gumiranje | kos | 1
C.1.5 | Povratni boben D=650x1150 | kpl | 1 | 0 | 0
| Ogrodje | kos | 1
| Os | kos | 1
| Pokrov | kg | 7
| Labirint | kg | 3
| Valjčni ležaj 22216 E1 | kos | 2
| Mazalka A M10 x 1 | kos | 2
| Mazalka B M10x1 | kos | 2
| Polsteni obroč FSV 216 | kos | 2
| Gumiranje | kos | 1
C.1.6 | Napenjalni boben D=335x1150 | kpl | 2 | 0 | 0
| Ogrodje | kos | 1
| Os | kos | 1
| Pokrov | kg | 6
| Labirint | kg | 3
| Valjčni ležaj 22212 E1 | kos | 2
| Mazalka A M10 x 1 | kos | 2
| Mazalka B M10x1 | kos | 2
| Polsteni obroč FSV 211 | kos | 2
| Gumiranje | kos | 1
C.1.7 | Valjčki | kpl | 1 | 0 | 0
| d=133x380-6305-2/18/25 | kos | 114
| d=159/89x1150-6305-2/18/25 | kos | 8
C.1.8 | Strgalec | kpl | 1 | 0 | 0
| Vzmetni strgalec B = 1200 kot napr. VSR FIX MV z navpičnim napenjalnim vretenom | kos | 1
| Plužni z mejnikom | kos | 1
C.1.9 | Kolesni slogi | kpl | 1 | 0 | 0
| Kolesni slog 1 | kos | 2
| Kolesni slog 2 | kos | 5
C.1.10 | Konzole | kpl | 1 | 0 | 0
| Odklonski boben | kos | 4
| Kolesni slog | kos | 14
C.1.11 | Slogi | kpl | 1 | 0 | 0
| Nosilni | kos | 37
| Povratni | kos | 14
| Vrtljivi - zgoraj | kos | 1
| Vrtljivi - spodaj | kos | 1
C.1.12 | Napenjalni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
| Ležaj | kos | 2
| Vreteno | kos | 2
C.1.13 | Konstrukcija | kpl | 1 | 0 | 0
| Nosilna konstrukcija 1 | kg | 530
| Nosilna konstrukcija 2 | kg | 200
| Nosilna konstrukcija 3 | kg | 470
| Nosilna konstrukcija 4 | kg | 360
C.1.14 | Zaščita | kpl | 1 | 0 | 0
| Pogonski boben | kg | 220
| Povratni boben | kg | 300
C.1.15 | Lijak | kpl | 1 | 0 | 0
| Izsipni | kg | 170
C.1.16 | Prekritje | kpl | 1 | 0 | 0
| Pokrovna pločevina | kg | 570
C.1.17 | E-zaščita | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo izklopa v sili kot npr. KIEPE HEN 008 ali enakovredno | kos | 2
| Stikalo bočnega zamik kot napr. KIEPE HES 001 ali enakovredno | kos | 4
| Induktivno stikalo kot npr. FBS DCA 305629 ali enakovredno | kos | 1
| Plastificirana potezna vrvica d=5 mm | m | 50
| Konzole stikal | kg | 30
| Elementi pritrditve vrvice | kos | 8
C.1.18 | Transportna guma | kpl | 1 | 0 | 0
| B=1000 mm, EP 400/3, 5+2 Y | m | 48
| Vulkanizacija | kos | 1
C.1.19 | Sistem kabelskih vozičkov | kpl | 1 | 0 | 0
| Nosilni voziček koristne širine 150 mm kot npr. REVI PNI 1545-240-150 ali enakovredno | kos | 5
| Sojemalni voziček koristne širine 150 mm kot npr. REVI PSI 1545-240-150 ali enakovredno | kos | 1
| Voziček končnik koristne širine 150 mm kot npr. REVI PKI 1545-240-150 ali enakovredno | kos | 1
C.2 | Verižni strgalni transporter 1 |  |  |  | 0
Izdelava, dobava in montaža verižnega strgalnega transporterja VST01 s transportno kapaciteto 500 t/h, hitrostjo transportiranja v=0,9 m/s, dolžina ohišja cca 14000 mm, širina korita 1050 mm, višina korita 830 mm, z antikorozijsko zaščito opreme C4-M oziroma minimalno 250 μm. Nagibni kot transporterja 0°.
C.2.1 | Pogon | kpl | 1 | 0 | 0
| Elektromotor: N=37 kW, n1=1478 min-1, IMB3, 50 Hz, 400 V, IP 55; kot npr. SIMOTICS 1CV3184B ali enakovredno | kos | 1
| Sklopka 1: Hidrodinamična sklopka kot npr. FLENDER FLUDEX FVD 370 ali enakovredno | kos | 1
| Reduktor: i=45, n1=1478 min-1, n2=34,24 min-1; kot npr. FLENDER B3DH06A45 ali enakovredno | kos | 1
| Podstavek pogona | kos | 1
| Olje za reduktor ISO VG 460 | kg | 16
C.2.2 | Zaščita sklopke 1 | kg | 20 |  | 0
C.2.3 | Pogonska gred z verižnikom | kpl | 1 | 0 | 0
| Gred110/125/1908 | kos | 1
| Verižnik t=150 z=8 | kos | 1
| Pritrdilni obroč verižnika | kos | 1
| Ohišje ležaja SNV250-F-L | kos | 2
| Ležaj 22228-E1-KL-K | kos | 2
| Napenjalna puša H3128 | kos | 2
| Distančni obroč FRM 250/15 | kos | 2
| Tesnilo FSV528 | kos | 3
| Pokrov DKV250 | kos | 1
| Moznik A22x14x120 | kos | 1
C.2.4 | Pogonska postaja | kpl | 1 | 0 | 0
| Konstrukcija pogonske postaje | kg | 205
| Korito | kg | 300
| Momentna opora | kg | 20
C.2.5 | Povratna os z verižnikom | kpl | 1 | 0 | 0
| Os | kos | 1
| Verižnik t=150 z=8 | kos | 1
| Pritrdilni obroč verižnika | kos | 1
| Ohišje ležaja F518-A-L | kos | 2
| Ležaj 22218-E1-XL-K | kos | 2
| Napenjalna puša H318 | kos | 2
| Distančni obroč FRM 160/17,5 | kos | 2
| Tesnilo (v kompletu z ohišjem) | kos | 3
| Pokrov (v kompletu z ohišjem) | kos | 1
C.2.6 | Povratna postaja | kpl | 1 | 0 | 0
| Ojačitvena konstrukcija povratne postaje ojačitve na vsipnem koritu | kg | 165
| Korito | kg | 310
C.2.7 | Dvojni člen verige brez strgala | kpl | 45 | 0 | 0
| Lamela verige t=150 s=6 | kos | 4
| Sornik d=16x | kos | 2
| Puša | kos | 2
| Podložka | kos | 4
| Razcepka | kos | 4
C.2.8 | Dvojni člen verige s strgalaom | kpl | 45 | 0 | 0
| Lamela verige t=150 s=6 | kos | 2
| Lamela verige z držalom strgala t=150 s=6 | kos | 2
| Sornik d=16x | kos | 2
| Puša | kos | 2
| Podložka | kos | 4
| Razcepka | kos | 4
| Strgalo 50x1030x300 - material strgala ne sme povzročati statične elektrike | kos | 1
| Vijak M12x75 | kos | 4
| Podložka M12 | kos | 4
| Matica 12 | kos | 4
C.2.9 | Podporna konstrukcija | kpl | 1 | 0 | 0
| Noga - povratna postaja | kg | 10
| Noga - vmesno korito | kg | 10
C.2.10 | Korito | kpl | 1 | 0 | 0
| Vmesno korito 4m | kg | 850
| Vmesno korito 4m | kg | 825
| Vmesno korito 2,05m | kg | 430
C.2.11 | Zaporna loputa | kpl | 1 | 0 | 0
| Drsna zaporna loputa v ATEX izvedbi Širina 950 mm, dolžina 1025 mm kot npr. VG1000 EMC Oprema ali enakovredno | kos | 1
| Pnevmatski aktuator; hod 1025 mm | kos | 1
C.2.12 | E-zaščita | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo izklopa v sili kot npr. KIEPE HEN 008 ali enakovredno | kos | 1
| Induktivno stikalo kot npr. FBS DCA 305629 ali enakovredno | kos | 1
| Plastificirana potezna vrvica d=5 mm | m | 15
| Konzole stikal | kg | 15
| Elementi pritrditve vrvice | kos | 4
C.3 | Verižni strgalni transporter 2 |  |  |  | 0
Izdelava, dobava in montaža verižnega strgalnega transporterja VST02 s transportno kapaciteto 500 t/h, hitrostjo transportiranja v=0,9 m/s, dolžina ohišja cca 10300 mm, širina korita 1050 mm, višina korita 830 mm, z antikorozijsko zaščito opreme C4-M oziroma minimalno 250 μm. Nagibni kot transporterja 19°.
C.3.1 | Pogon | kpl | 1 | 0 | 0
| Elektromotor: N=37 kW, n1=1450 min-1, IMB3, 50 Hz, 400 V, IP 55; kot npr. SIMOTICS 1CV3184B ali enakovredno | kos | 1
| Sklopka 1: Hidrodinamična sklopka kot npr. FLENDER FLUDEX FVD 370 ali enakovredno | kos | 1
| Reduktor: i=45, n1=1478 min-1, n2=34,24 min-1; kot npr. FLENDER B3DH06A45+backstop ali enakovredno | kos | 1
| Podstavek pogona | kos | 1
| Olje za reduktor ISO VG 460 | kg | 16
C.3.2 | Zaščita sklopke 1 | kg | 20 |  | 0
C.3.3 | Pogonska gred z verižnikom | kpl | 1 | 0 | 0
| Gred110/125/1870 | kos | 1
| Verižnik t=150 z=8 | kos | 1
| Pritrdilni obroč verižnika | kos | 1
| Ohišje ležaja SNV250-F-L | kos | 2
| Ležaj 22228-E1-KL-K | kos | 2
| Napenjalna puša H3128 | kos | 2
| Distančni obroč FRM 250/15 | kos | 2
| Tesnilo FSV528 | kos | 3
| Pokrov DKV250 | kos | 1
| Moznik A22x14x120 | kos | 1
C.3.4 | Pogonska postaja | kpl | 1 | 0 | 0
| Konstrukcija pogonske postaje | kg | 210
| Korito | kg | 300
| Momentna opora | kg | 20
C.3.5 | Povratna os z verižnikom | kpl | 1 | 0 | 0
| Os | kos | 1
| Verižnik t=150 z=8 | kos | 1
| Pritrdilni obroč verižnika | kos | 1
| Ohišje ležaja F518-A-L | kos | 2
| Ležaj 22218-E1-XL-K | kos | 2
| Napenjalna puša H318 | kos | 2
| Distančni obroč FRM 160/17,5 | kos | 2
| Tesnilo (v kompletu z ohišjem) | kos | 3
| Pokrov (v kompletu z ohišjem) | kos | 1
C.3.6 | Povratna postaja | kpl | 1 | 0 | 0
| Konstrukcija povratne postaje ojačitve na vsipnem koritu | kg | 180
| Korito | kg | 310
C.3.7 | Dvojni člen verige brez strgala | kpl | 33 | 0 | 0
| Lamela verige t=150 s=6 | kos | 4
| Sornik d=16x | kos | 2
| Puša | kos | 2
| Podložka | kos | 4
| Razcepka | kos | 4
C.3.8 | Dvojni člen verige s strgalaom | kpl | 33 | 0 | 0
| Lamela verige t=150 s=6 | kos | 2
| Lamela verige z držalom strgala t=150 s=6 | kos | 2
| Sornik d=16x | kos | 2
| Puša | kos | 2
| Podložka | kos | 4
| Razcepka | kos | 4
| Strgalo 50x1030x300 - material strgala ne sme povzročati statične elektrike | kos | 1
| Vijak M12x75 | kos | 4
| Podložka M12 | kos | 4
| Matica 12 | kos | 4
C.3.9 | Podporna konstrukcija | kpl | 1 | 0 | 0
| Noga | kg | 50
C.3.10 | Korito | kpl | 1 | 0 | 0
| Vsipno korito | kg | 450
| Vmesno korito 4m | kg | 840
| Vmesno korito 2,45m | kg | 610
| Izsipno korito | kg | 1015
C.3.11 | Vsipi in presipi | kpl | 1 | 0 | 0
| Vsipni lijak | kg | 175
| Presipni lijak | kg | 65
| Vsip Φ200 | kos | 1
C.3.12 | E-zaščita | kpl | 1 | 0 | 0
| Stikalo izklopa v sili kot npr. KIEPE HEN 008 ali enakovredno | kos | 1
| Induktivno stikalo kot npr. FBS DCA 305629 ali enakovredno | kos | 1
| Plastificirana potezna vrvica d=5 mm | m | 12
| Konzole stikal | kg | 15
| Elementi pritrditve vrvice | kos | 4
C.4 | Tehtnica |  |  |  | 0
C.4.1 | Pretočna tehtnica
Avtomatska tehtnica za transport, prepustnost 500 t/h, popolnoma elektronsko in samosejno delovanje. Dovod produkta nadzorovan s pnevmatskimi upravljalnimi zapornimi vrati. Tehtalni lijak opremljen z elektropnevmatsko dvojno loputo. Spremljava zapolnjenosti in preprečitev prekoračitve teže lijaka z nivojsko sondo. Univerzalna krmilna omarica z zaščito IP65. 14 mestni alfanumerični prikazovalnik vključuje: - 8 tipk - 8 digitalnih vhodov 24 VDC - 12 digitalnih izhodov 24 VDC - 2 analogna vhoda in izhoda 0/4...20 mA (2 vsak) - 1 Profi bus DP z max. 12 Mbaud, vključujoč stikalo. - 1 serijski vmesnik kot npr. Bühler avtomatska tehtnica za silos GRANEX MSDT-2400 ali enakovredno.
Proizvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pravilno vgradnjo in povezavo z ostalo opremo in nadzornim sistemom. Zagotovljen mora biti tudi strokovni nadzor nad montažo, testiranjem in zagonom opreme.
AV | DOBAVA pretočna tehtnica | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA pretočna tehtnica | kpl | 1 |  | 0
C.5 | Odpraševanje |  |  |  | 0
C.5.1 | Odpraševanje prehodnega bunkerja in VST01
Visokotlačni vrečasti filter postavljen na prehodnem bunkerju. Izdelan iz konstrukcijskega jekla, dostop do vreč preko bočnih vrat, 15 menjalnih vrečk dožine 1800 mm (morajo biti izdelane iz materiala, ki preprečuje lepljenje prahu), kontrola čiščenja preko elektonske enote. Za filtrom mora biti zagotovljeno merjenje prašnih delcev. Dobava vključuje kostrukcijo, vreče, lastno elektronsko enoto, zaščitno rešetko, filter za komprimiran zrak, manometer in regulator tlaka ter montažni nosilec. kot npr. Bühler Visokotlačni - mali fiter MVRW-15/18 ali enakovredno.
Proizvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pravilno vgradnjo in povezavo z ostalo opremo in centralnim nadzornim sistemom. Zagotovljen mora biti tudi strokovni nadzor nad montažo, testiranjem in zagonom opreme.
AV | DOBAVA visokotlačni vrečasti filter | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA visokotlačni vrečasti filter | kpl | 1 |  | 0
| Centrifugalni ventilator - Kapaciteta 35 m3/min - Aluminijasto ohišje - Izhod s prirobnico in zaščitno mrežo - Pogon s prirobničnim kratkostičnim motorjem ATEX kategorije 3D kot npr. Bühler ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
C.5.2 | Odpraševanje tehtnice, vsipa na PGT in VST02
Visokotlačni vrečasti filter izdelan iz konstrukcijskega jekla, dostop do vreč preko bočnih vrat, 32 menjalnih vrečk dožine 1800 mm (morajo biti izdelane iz materiala, ki preprečuje lepljenje prahu), kontrola čiščenja preko elektronske enote. Za filtrom mora biti zagotovljeno merjenje prašnih delcev. Filter vključuje zaščitno rešetko, izstopni lijak z aspiracijskim priključkom na izpustni zapornici, noge filtra za nosilce na izpustnem lijaku, filter komprimiranega zraka, manometer in regulator tlaka. Filter mora imeti razpočni disk in filter plamena ter rezervni razpočni disk. ATEX izvedba kategorije 3D. Na izpustnem lijaku mora biti nameščena nivojska sonda za kontrolo zapolnjenosti. Na izpustu mora biti nameščeno pnevmatsko kladivo s pnevmatskim ventilom, ki se aktivira preko filtrske kontrolne enote. Kot npr. Bühler Visokotlačni - veliki fiter MVRW-32/18 ali enakovredno.
Proizvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pravilno vgradnjo in povezavo z ostalo opremo in centralnim nadzornim sistemom (CNS). Vidni morajo biti sledeči podatki: - stanje filtra, - prenos podatkov o delovanju - razlika v tlakih med čistim in umazanim delom (vhod/izhod) - meritev prašnih delcev na izhodu čistega zraka. Zagotovljen mora biti tudi strokovni nadzor nad montažo, testiranjem in zagonom opreme.
AV | DOBAVA visokotlačni vrečasti filter | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA visokotlačni vrečasti filter | kpl | 1 |  | 0
| Protipovratni ventil DN 280 za odklop od prašne eksplozije, primeren za horizontalno namestitev. | kos | 1 |  | 0
| Zvezdasti dozator, 8 delni, izdelan iz sive litine. Sesalni tlak do maks. +/- 500 mbar. Pogon s kotnim reduktorjem 0,75 kW, ATEX kategorije 3D Ex Zona 20, II 1/3 d t 135°C kot npr. Bühler MPSN-25/23 MS-EXP ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| Centrifugalni ventilator - Kapaciteta 80 m3/min - Aluminijasto ohišje - Izhod s prirobnico in zaščitno mrežo - Pogon s prirobničnim kratkostičnim motorjem 5,5 kW, ATEX kategorije 3D kot npr. Bühler MHTP | kos | 1 |  | 0
C.5.3 | Odpraševanje presipa v polnilno garnituro in polnilne garniture
Visokotlačni horizontalni vrečasti filter kvadratne oblike postavljen na prevoznem gumi transporterju. Izdelan iz konstrukcijskega jekla, dostop do vreč preko bočnih vrat, 16 menjalnih vrečk dožine 1200 mm (morajo biti izdelane iz materiala, ki preprečuje lepljenje prahu), kontrola čiščenja preko elektronske enote. Za filtrom mora biti zagotovljeno merjenje prašnih delcev. Dobava vključuje kostrukcijo, vreče, lastno elektronsko enoto, zaščitno rešetko, filter za komprimiran zrak, manometer in regulator tlaka ter montažni nosilec. kot npr. Bühler Visokotlačni - mali fiter MVRW-16/12 ali enakovredno.
Proizvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pravilno vgradnjo in povezavo z ostalo opremo in nadzornim sistemom. Zagotovljen mora biti tudi strokovni nadzor nad montažo, testiranjem in zagonom opreme.
AV | DOBAVA visokotlačni horizontalni vrečasti filter | kos | 1 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA visokotlačni horizontalni vrečasti filter | kos | 1 |  | 0
| Centrifugalni ventilator - Kapaciteta 35 m3/min - Aluminijasto ohišje - Izhod s prirobnico in zaščitno mrežo - Pogon s prirobničnim kratkostičnim motorjem 2,2 kW, ATEX kategorije 3D kot npr. Bühler | kos | 1 |  | 0
| Gibka tlačna cev 3/4" 10 bar | m | 20 |  | 0
C.5.4 | Cevne povezave | kpl | 1 | 0 | 0
C.5.4.1 | Dobava in montaža vzdolžno varjenih pocinkanih cevi, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Sistem cevovodov mora biti zasnovan tako, da preprečuje nabiranje materiala na stenah cevi.
- | F150 mm, debelina 0,75 mm | m | 3
- | F180 mm, debelina 0,75 mm | m | 12
- | F200 mm, debelina 0,75 mm | m | 9
- | F250 mm, debelina 0,75 mm | m | 10
- | F350 mm, debelina 0,75 mm | m | 11
- | F450 mm, debelina 0,9 mm | m | 12
C.5.4.2 | Dobava in montaža pocinkanih kolen, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | F150 mm, 60° | kos | 2
- | F180 mm, 90° | kos | 4
- | F180 mm, 45° | kos | 1
- | F200 mm, 30° | kos | 2
- | F250 mm, 90° | kos | 5
- | F250 mm, 45° | kos | 3
| F350 mm, 90° | kos | 3
| F450 mm, 90° | kos | 2
C.5.4.3 | Dobava in montaža pocinkanih odcepov 45°, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | A 350, B 250 | kos | 1
- | A 400, B 250 | kos | 1
C.5.4.4 | Dobava in montaža pocinkanih stožčastih odcepov 45°, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | A 250, B 180, C 180 | kos | 1
- | A 350, B 250, C 250 | kos | 1
C.5.4.5 | Dobava in montaža pocinkanih prehodnih kosov, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | F350 / 300 x 600 mm | kos | 1
- | F450 / 400 x 600 mm | kos | 1
C.5.4.6 | Dobava in montaža pocinkanih ročnih dušilnih loput, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
- | D 180 | kos | 2
- | D 250 | kos | 2
- | D 400 | kos | 1
C.5.5 | Dobava in montaža nadtlačne žaluzije s prirobnico iz jeklene pocinkane pločevine, Dimenzije B=300 x H=800, za temperaturo do 70°C | kos | 2 |  | 0
C.5.6 | Dobava in montaža pravokotnega zračnega kanala iz jeklene pocinkane pločevine, na vrhu zaprt s pločevino in pripravljen za vgradnjo k nadtlačni žaluziji. Dimenzije B=360 x H=315 x L=2000, debelina pločevine 1 mm, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kg | 25 |  | 0
C.5.7 | Izdelava, dobava in montaža konzol, podpor in obešal za opremo in cevovode, izdelane iz jeklenih standardnih profilov in pločevine, pocinkano, vključno z navojnimi palicami, sidrnimi in spojnimi vijaki in ostalim potrebnim montažnim materialom. | kg | 150 |  | 0
C.6 | Polnilna garnitura |  |  |  | 0
C.6.1 | Polnilna garnitura
Polnilna garnitura za polnjenje avto cistern in kamionov: - vstopna odprtina F400mm, prirobnica DN400 PN10, izdelano iz jekla S235 ali višje kvalitete - nominalna kapaciteta min. 264 t/h - dolžina zložene garniture maks. l=1500mm, dolžina popolnoma raztegnjene garniture min. L=5000mm - vodilni stožci oblike, ki ne pozroča dodatnega prašenja, izdelani iz jekla S235 ali višje kvalitete - izpust oblike, ki omogoča polnjenje avto cistern in odprtih kamionov, izdelan iz jekla S235 ali višje kvalitete - priključek za cevno povezavo z vrečastim filtrom - dvig in spust z električnim vitlom (0,75 kW, 3 x 400 V, 50 Hz - palična vibracijska sonda za samodejni dvig ali prekinitev polnjenja (230 V, 50-60 Hz) - dvig in spust zaščite z el. motorjem
- končna stikala dviga in spusta - panel za upravljanje (min. 4 tipke) - kabelska povezava - upravljanje polnilne garniture se vrši iz komandne kabine kot npr. Cibria S400MHEJ/7 ali enakovredno.
Proizvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pravilno vgradnjo in povezavo z ostalo opremo in nadzornim sistemom. Zagotovljen mora biti tudi strokovni nadzor nad montažo, testiranjem in zagonom opreme.
AV | DOBAVA polnilna garnitura | kpl | 1 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA polnilna garnitura | kpl | 1 |  | 0
C.7 | Prehodni bunker |  |  |  | 0
C.7.1 | Jeklena konstrukcija prehodnega bunkerja
Izdelava, dobava in montaža prehodnega bunkerja iz jeklene pločevine debeline med 8 mm in 15 mm in standardnih jeklenih profilov iz materiala kvalitete S355J0. Na prehodnem bunkerju morajo biti vsi potrebni priključki za namestitev strojne, merilne in eksplozijske opreme. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam!
AV | DOBAVA jeklene konstrukcije prehodnega bunkerja | kg | 17000 |  | 0
| MONTAŽA IN VGRADNJA prehodnega bunkerja | kpl | 1 |  | 0
C.7.2 | Meritve | kpl | 1 | 0 | 0
| Kapacitivna detekcijska nivojska sonda kot npr. E+H Solicap FTI55 ali enakovredno | kos | 2
| Radarska merilna sonda nivoja kot npr. E+H Micropilot FMR66B - 80 GHz ali enakovredno | kos | 1
C.8 | Enotirna dvigala |  |  |  | 0
C.8.1 | Pnevmatsko dvigalo, kot npr. JDN PROFI 2 TI: - nosilnost 2 t - zaščita proti preobremenitvi - hitrost dviga 2,7 m/min - nazivni tlak 6 bar - pnevmatski priključek G 1/2" - FEM oznaka M 4 (1 Am) - Ex klasifikacija: Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc X Ex II 3D Ex h IIIB T130°C Dc X Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X - veriga 7x21 DAT galv. - z verižnim zabojem - višina dviga 9 m
| Dvigalo nasajeno na motorni voziček 2 t za I-gred s spodnjo širino prirobnice od 50 do 200 mm, kot npr. JDN LM: - z upravljanjem F-5kratni z zaustavljanjem v sili - pogon vozička z 2 hitrostma - občutljivo dviganje / spuščanje, - dolžina upravljanja 8 m - servisna enota montirana na voziček - prvi pregled s potrdilom o ustrznosti | kom | 1 |  | 0
C.8.2 | Pnevmatsko dvigalo, kot npr. JDN PROFI 2 TI: - nosilnost 2 t - zaščita proti preobremenitvi - hitrost dviga 2,7 m/min - nazivni tlak 6 bar - pnevmatski priključek G 1/2" - FEM oznaka M 4 (1 Am) - Ex klasifikacija: Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc X Ex II 3D Ex h IIIB T130°C Dc X Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X - veriga 7x21 DAT galv. - z verižnim zabojem - višina dviga 5 m
| Dvigalo nasajeno na motorni voziček 2 t za I-gred s spodnjo širino prirobnice od 50 do 200 mm, kot npr. JDN LM: - z upravljanjem F-5kratni z zaustavljanjem v sili - pogon vozička z 2 hitrostma - občutljivo dviganje / spuščanje, - dolžina upravljanja 4 m - servisna enota montirana na voziček - prvi pregled s potrdilom o ustrznosti | kom | 1 |  | 0
C.8.3 | Pnevmatsko dvigalo, kot npr. JDN PROFI 2 TI: - nosilnost 2 t - zaščita proti preobremenitvi - hitrost dviga 2,7 m/min - nazivni tlak 6 bar - pnevmatski priključek G 1/2" - FEM oznaka M 4 (1 Am) - Ex klasifikacija: Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc X Ex II 3D Ex h IIIB T130°C Dc X Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X - veriga 7x21 DAT galv. - brez verižnega zaboja - višina dviga 23 m
| Dvigalo nasajeno na motorni voziček 2 t za I-gred s spodnjo širino prirobnice od 50 do 200 mm, kot npr. JDN LM: - z upravljanjem F-5kratni z zaustavljanjem v sili - pogon vozička z 2 hitrostma - občutljivo dviganje / spuščanje, - dolžina upravljanja 8 m - servisna enota montirana na voziček - prvi pregled s potrdilom o ustrznosti | kom | 1 |  | 0
C.8.4 | Pnevmatsko dvigalo, kot npr. JDN PROFI 2 TI: - nosilnost 2 t - zaščita proti preobremenitvi - hitrost dviga 2,7 m/min - nazivni tlak 6 bar - pnevmatski priključek G 1/2" - FEM oznaka M 4 (1 Am) - Ex klasifikacija: Ex II 3G Ex h IIB T4 Gc X Ex II 3D Ex h IIIB T130°C Dc X Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X - veriga 7x21 DAT galv. - z verižnim zabojem - višina dviga 6 m
| Dvigalo nasajeno na motorni voziček 2 t za I-gred s spodnjo širino prirobnice od 50 do 200 mm, kot npr. JDN LM: - z upravljanjem F-5kratni z zaustavljanjem v sili - pogon vozička z 2 hitrostma - občutljivo dviganje / spuščanje, - dolžina upravljanja 5 m - servisna enota montirana na voziček - prvi pregled s potrdilom o ustrznosti | kom | 1 |  | 0
C.8.5 | Izdelava, dobava in montaža proge za enotirna dvigala iz standardnih jeklenih profilov IPN 200 iz materiala kvalitete S235JR. Zahtevan kvalitetni razred antikorozijske površinske zaščite JK je C4-M po ISO 12944 oziroma minimalno 250 μm, odtenek pokrivne barve konstrukcij RAL 1015. Vključno z delavniško dokumentacijo. Količine po načrtu PZI, točne količine iz delavniške dokumentacije, ki si jo izdela izvajalec sam! | kg | 1052 |  | 0
C.9 | Eksplozijska zaščita |  |  |  | 0
C.9.1 | Sistem za zatiranje esplozije v prehodnem bunkerju Dobava in montaža sistema za zatiranje ekplozije v prehodnem bunkerju v skladu s standardom EN 14373. - 1x detektor nadtlaka kot npr. RSBP DetEx P24; CAN) - 2x varilni adapter - 4x HRD zalogovnik (50 l, 4'') kot npr. RSBP SBC, ValEx) - 4x varilni priključek s prirobnico DN80 | kpl | 4 |  | 0
C.9.2 | Sistem za zatiranje esplozije v verižnem strgalnem transporterju VST 01 Dobava in montaža sistema za zatiranje ekplozije v verižnem strgalnem transporterju VST01 v skladu s standardom EN 14373. - 1x HRD zalogovnik (50 l, 3'') kot npr. RSBP SBC, ValEx) - 1x varilni priključek s prirobnico DN80 | kpl | 1 |  | 0
C.10 | Požarna zaščita |  |  |  | 0
C.10.1 | Nerjaveče varjene cevi DN100 - material WNr 1.4301 oz. AISI 304, po DIN EN 10217-7 oz. DIN17455, - nepolirane, spoji z varjenjem, - vključno varilni material ter potrebni fazonski kosi, - NiRo material za obešanje in pritrjevanje kot alternativa se lahko uporabijo nerjavne cevi z razstavljivimi spoji | m | 12 |  | 0
C.10.2 | Nerjaveče varjene cevi DN80 - material WNr 1.4301 oz. AISI 304, po DIN EN 10217-7 oz. DIN17455, - nepolirane, spoji z varjenjem, - vključno varilni material ter potrebni fazonski kosi, - NiRo material za obešanje in pritrjevanje kot alternativa se lahko uporabijo nerjavne cevi z razstavljivimi spoji | m | 52 |  | 0
C.10.3 | Nerjaveče varjene cevi DN32 - material WNr 1.4301 oz. AISI 304, po DIN EN 10217-7 oz. DIN17455, - nepolirane, spoji z varjenjem, - vključno varilni material ter potrebni fazonski kosi, - NiRo material za obešanje in pritrjevanje kot alternativa se lahko uporabijo nerjavne cevi z razstavljivimi spoji | m | 24 |  | 0
C.10.4 | Sprinkler, VdS - viseč - K115 - konvencionalna diza - medenina - EUROSPRINKLER - tip JCSP - 3/4'' - dodatnih 6 za rezervo | kos | 16 |  | 0
C.10.5 | Sprinkler, VdS - stranska - K80 - konvencionalna diza - medenina - EUROSPRINKLER - tip JBWP - 1/2'' | kos | 16 |  | 0
C.10.6 | Pritrdilni material iz jeklenih profilov - z vijačnim materialom - varjenje ustreznih konzol - statični izračun | kg | 100 |  | 0
C.10.7 | Izpiranje cevnega razvoda z vodo | kos | 1 |  | 0
C.10.8 | Sprinkler - pločevinasta kaseta, za shrambo rezervnih šob, vključno potrebni sprinklerski ključ | kos | 1 |  | 0
C.10.9 | Gasilski priključek - 2x gasilska "B" spojka, DN100 - pritrdilni material - napisna tabla "POLSTABILNA GASILNA NAPRAVA, max. 12 bar" | kos | 1 |  | 0
C.10.10 | Šolanje uporabnika sprinkler naprave | kpl | 1 |  | 0
C.10.11 | Dobava in montaža notranjih EURO hidrantov s poltogo gasilsko cevjo notranjega premera najmanj 25 mm, zapornim ventilom in ročnikom. Potreben zagotovljen pretok mora biti 70 l/min (1,16 l/s) | kos | 4 |  | 0
C.10.12 | Dobava in montaža cevi 2" za povezavo hidrantov na obstoječe hidrantno omrežeje v RPS1 vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materilaom. | m | 48 |  | 0
C.10.13 | Testiranje vgrajenih hidrantov in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s stranih pooblaščene inštitucije. | kpl | 1 |  | 0
C.10.14 | Dobava in montaža ročnih gasilnih aparatov na prah S-6, tip 27A, 34A ali 144B (9 EG) vključno z oznakami. | kos | 10 |  | 0

## D Elektro dela
PROSIMO, V POGLAVJU D VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
D. | Elektro oprema, dela in instalacije |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
Izbrana oprema mora zadostovati vsem potrebnim standardom. Navedene tipe lahko nadomestijo ekvivalenti z enako ali boljšo kakovostjo. V cenah po enoti morajo biti zajeta: dobava in montaža, vsa spremljajoča dela, priklopi naprav in opreme, vezni in drobni material, transportni, manipulacijski in režijski stroški in zavarovanje.
D.1 | Tehnologija |  |  |  | 0
D.1.1 | Električni razdelilnik Rittal dimenzij 800x200x400 s podstavkom 200mm, LED svetilko z vtičnico, nosilcem za pritrditev kablov in gumijastimi uvodnicami za kable, kot npr. RITTAL, IP54 | kpl | 1 |  | 0
D.1.2 | Omarica za lokalno upravljanje dimenzij 380x380x210, kot npr. RITTAL, IP54 | kos | 3 |  | 0
D.1.3 | Omarica za povezavo kablov pri traku PGT01 pri kabelski vleki, dimenzij 600x380x210mm, kot npr. RITTAL, IP54 | kos | 2 |  | 0
D.1.4 | Varovalčni ločilnik NV1 za zbiralčni sestav 60mm in varovalke 250A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.1.5 | Varovalčni ločilnik NV1 za zbiralčni sestav 60mm in varovalke 100A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.1.6 | Glavno stikalo NZMN2-A250, komplet z ročico, kot npr. EATON | kpl | 1 |  | 0
D.1.7 | Varovalčni ločilnik NV00 in varovalke 80A, kot npr. SCHRACK | kpl | 2 |  | 0
D.1.8 | Varovalčni ločilnik NV00 in varovalke 50A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.1.9 | Varovalčni ločilnik NV00 in varovalke 16A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.1.10 | Frekvenčni pretvornik za motor 37kW P1-01160-HFEF, kot npr. HITACHI | kos | 2 |  | 0
D.1.11 | Frekvenčni pretvornik za motor 22kW P1-00620-HFEF, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.12 | Frekvenčni pretvornik za vožnjo PGT01 2,2kW P1-00083-HFEF, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.13 | Zaviralni upor BRR-500, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.14 | EH-IOCA (EtherCAT Slave I/O controller), kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.15 | Napajalnik HX-PSA, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.16 | Vhodni modul EH-XD16, kot npr. HITACHI | kos | 5 |  | 0
D.1.17 | Izhodni modul EH-YR16, kot npr. HITACHI | kos | 2 |  | 0
D.1.18 | Osnovna plošča EH-BS11A, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.19 | Analogni vhodi EH-AXH8M, kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.20 | Analogni izhodi EH-AYH8M , kot npr. HITACHI | kos | 1 |  | 0
D.1.21 | Upravljalni panel EH-CPS10 , kot npr. HITACHI; vključno z MOXA EDS-205 | kos | 1 |  | 0
D.1.22 | Ločilni transformator 400/230V, 1000VA, kot npr. SCHRACK | kos | 1 |  | 0
D.1.23 | Napajalnik 230VAC/24VDC, 10A | kos | 1 |  | 0
D.1.24 | Zaščitno stikalo PKZM0-6,3T, kot npr. EATON | kos | 1 |  | 0
D.1.25 | Zaščitno stikalo PKZM0-4+NHI11-PKZ0, kot npr. EATON | kpl | 2 |  | 0
D.1.26 | Zaščitno stikalo PKZM0-16+NHI11-PKZ0, kot npr. EATON | kpl | 1 |  | 0
D.1.27 | Zaščitno stikalo PKZM0-2,5+NHI11-PKZ0, kot npr. EATON | kpl | 4 |  | 0
D.1.28 | Zaščitno stikalo PKZM0-10+NHI11-PKZ0, kot npr. EATON | kpl | 1 |  | 0
D.1.29 | Kontaktor DILM7-10, kot npr. EATON | kos | 3 |  | 0
D.1.30 | Kontaktor DILM17-10, kot npr. EATON | kos | 1 |  | 0
D.1.31 | Rele 24VDC 4x preklopni kontakt, s podnožjem in signalno svetilko, kot npr. SCHRACK | kpl | 6 |  | 0
D.1.32 | Rele 24VDC 1x preklopni kontakt s podnožjem in signalno svetilko, kot npr. SCHRACK | kpl | 17 |  | 0
D.1.33 | Instalacijski odklopnik 3p, C16A , AC, s pomožnimi kontakti NO-NC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 2 |  | 0
D.1.34 | Instalacijski odklopnik 1p, C16A , AC, s pomožnimi kontakti NO-NC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 6 |  | 0
D.1.35 | Instalacijski odklopnik 1p, C6A , AC, s pomožnimi kontakti NO-NC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 1 |  | 0
D.1.36 | Instalacijski odklopnik 1p, C6A, AC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 2 |  | 0
D.1.37 | Instalacijski odklopnik 1p, B10A , AC, kot npr. SCHRACK | kos | 1 |  | 0
D.1.38 | Instalacijski odklopnik 1p, B4A , AC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 2 |  | 0
D.1.39 | Instalacijski odklopnik 1p, B10A, DC, kot npr. SCHRACK | kos | 1 |  | 0
D.1.40 | Instalacijski odklopnik 1p, B6A, DC, s pomožnimi kontakti NO-NC, kot npr. SCHRACK | kos | 1 |  | 0
D.1.41 | Instalacijski odklopnik 1p, B4A, DC, kot npr. SCHRACK | kos | 1 |  | 0
D.1.42 | Sponka za dvižne vode 35mm2, kot npr. SCHRACK | kos | 3 |  | 0
D.1.43 | Hupa za predsignalizacijo 230VAC (npr.: CO HP582 GT 230), kot npr. Župevc | kos | 1 |  | 0
D.1.44 | Hupa za opozorilo šoferjem PA 5 10-57VDC, 105 dB, kot npr. Elektrospoji | kos | 1 |  | 0
D.1.45 | Preklopnik na ključ za izbiro režima 1-0-2, 2xNO, kot npr. EATON | kpl | 3 |  | 0
D.1.46 | Preklopnik 0-1, 1xNO, kot npr. EATON | kpl | 2 |  | 0
D.1.47 | Tipka rdeča, 1xNC, kot npr. EATON | kpl | 7 |  | 0
D.1.48 | Tipka zelena, 1xNO, kot npr. EATON | kpl | 9 |  | 0
D.1.49 | Tipka z lučko LED 24VDC, 1xNO, kot npr. EATON | kpl | 2 |  | 0
D.1.50 | Upravljalna konzola za trak PGT01, kot npr. Schneider | kpl | 1 |  | 0
D.1.51 | Cevne varovalke v sponki, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 21 |  | 0
D.1.52 | Vijačne sponke WDU 35mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 4 |  | 0
D.1.53 | Vijačne sponke WDU 25mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 4 |  | 0
D.1.54 | Vijačne sponke WDU 16mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 10 |  | 0
D.1.55 | Vijačne sponke WDU 10mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 10 |  | 0
D.1.56 | Vijačne sponke WDU 2.5mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 110 |  | 0
D.1.57 | Vzmetne sponke ZDU 2.5mm2, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 210 |  | 0
D.1.58 | Merilne sponke WTL 6/1 BM KOM B6A, kot npr. WEIDMUELLER | kos | 1 |  | 0
D.1.59 | Tokovni transformatorji 250/5A, class 0,5, 5VA | kos | 3 |  | 0
D.1.60 | Analizator omrežja Cirkutor CVM-E3-MINI-ITF-WieTH, kot npr. CIRKUTOR | kos | 1 |  | 0
Kabli Ustrezati morajo standardu Cca (izjema je NEO-FLACH)
D.1.61 | FG16OR16 7x2,5mm2 | m1 | 40 |  | 0
D.1.62 | FG16OR16 5G2,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.1.63 | FG16OR16 1x150mm2 | m1 | 60 |  | 0
D.1.64 | FG16OR16 1x95mm2 | m1 | 20 |  | 0
D.1.65 | FG16OR16 4x16mm2 | m1 | 80 |  | 0
D.1.66 | FG16OR16 4x10mm2 | m1 | 60 |  | 0
D.1.67 | FG16OR16 4x2,5mm2 | m1 | 450 |  | 0
D.1.68 | FG16OR16 4x1,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.1.69 | FG16OR16 3x4mm2 | m1 | 30 |  | 0
D.1.70 | FG16OR16 3x2,5mm2 | m1 | 170 |  | 0
D.1.71 | FG16OR16 3x1,5mm2 | m1 | 150 |  | 0
D.1.72 | NEO-FLACH 4x10mm2 | m1 | 30 |  | 0
D.1.73 | NEO-FLACH 4x2,5mm2 | m1 | 150 |  | 0
D.1.74 | NEO-FLACH 7x2,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.1.75 | NEO-FLACH-CY 12x1,5mm2 | m1 | 90 |  | 0
D.1.76 | Flex-CH 18x0,75mm2 | m1 | 30 |  | 0
D.1.77 | Flex-CH 12x0,75mm2 | m1 | 400 |  | 0
D.1.78 | Flex-CH 7x0,75mm2 | m1 | 350 |  | 0
D.1.79 | Flex-CH 5x0,75mm2 | m1 | 300 |  | 0
D.1.80 | Flex-CH 3x0,75mm2 | m1 | 300 |  | 0
D.1.81 | Flex-CH 3x1mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.1.82 | Kabel za ethernet povezave, Cat 6 | m1 | 100 |  | 0
D.1.83 | Pocinkani letvičasti kabelski kanali s priborom za pritrditev:
| 300 mm | m1 | 30 |  | 0
| 200 mm | m1 | 100 |  | 0
| 100 mm | m1 | 200 |  | 0
D.1.84 | Zaščitne cevi, drobni in vezni material | kg | 400 |  | 0
D.1.85 | Izdelati aplikativno programsko opremo za procesni računalnik, panel v kabini za nakladanje in nadzor. Aplikativna programska oprema mora zajemati optimalno delovanje naprav skladno s predpisanim vrstnim redom vklopov naprav glede na izbrani program oz. transportno pot. Nadzor z narisanimi tehnološkimi napravami omogoča spremljanje stanja naprav in napak. Predvideno je tudi arhiviranje napak, da lahko vzdrževalci hitro ugotovijo napako in jo uspešno odpravijo v najkrajšem možnem času. Na nadzornem računalniku je potrebno prilagoditi ekransko sliko-e, skladno z novo tehnološko shemo. Prav tako je potrebno prilagoditi potek vpisovanja podatkov o kamionih in cisternah in način tehtanja z novo tehtnico Bühler, ter startno proceduro. Narejeno naj je tako, kot je bilo sedaj na obstoječi vagonski nakladalni postaji. V aplikacijo za nadzor je potrebno izbrisati kodo, ki je bila napisana za naprave v stari vagonski nakladalni postaji. Enako velja za aplikativno programsko opremo na procesnih računalnikih. Pri izdelavi aplikativne programske opreme je potrebno upoštevati opise delovanja v projektu in strojnotehnološke zahteve. Predvsem se je potrebno držati navodil dobaviteljev opreme, ki bo lahko drugačna, kot je v projektu. | kpl | 1 |  | 0
D.1.86 | Testiranje, meritve električnih inštalacij ter meritve neprekinjenosti vodnikov za izenačitev potencialov z izdajo poročila in merilnih protokolov in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
D.2 | Dobava in montaža opreme in instalacij za izvedbo vtičnih gnezd |  |  |  | 0
D.2.1 | Dobava in montaža razdelilca za gradbene inštalacije =RG1, dimenzij 600x600x250 z ustreznim priborom in nosilci za pritrditev na steno objekta, kot npr. RITTAL | kpl | 1 |  | 0
D.2.2 | Glavno stikalo KG125 z ročico za montažo na vrata razdelilnika, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.2.3 | Varovalčni ločilnik NV000 z varovalkami 80A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.2.4 | Varovalčni ločilnik NV000 z varovalkami 35A, kot npr. SCHRACK | kpl | 1 |  | 0
D.2.5 | Varovalčno podnožje TYTAN z varovalkami 10A, kot npr. SCHRACK | kpl | 2 |  | 0
D.2.6 | Tipka zelena, 1xNO, kot npr. EATON | kpl | 2 |  | 0
D.2.7 | Impulzno stikalo, kot npr. SCHRACK | kos | 4 |  | 0
D.2.8 | Inštalacijski kontaktor 230VAC, 4xNO, 25A, kot npr. SCHRACK | kos | 2 |  | 0
D.2.9 | Instalacijski odklopnik 1p, C16A , AC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 2 |  | 0
D.2.10 | Instalacijski odklopnik 1p, B10A , AC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 7 |  | 0
D.2.11 | Instalacijski odklopnik 1p, C6A , AC, kot npr. SCHRACK, 10kA | kos | 1 |  | 0
D.2.12 | Vrstne sponke, kot npr. WEIDMUELLER | kpl | 1 |  | 0
D.2.13 | Dobava in montaža industrijskega nadometnega razdelilnika VG1 z nameščenimi šuko vtičnicami 230V, 16A - 3kos in trifazno vtičnico 400V, 63A 1kos. IP65, 1x FID etimat 4p 100/0,03, 1 x instalacijski odklopnik 3p, 63A, karakteristika C, Icu=15kA, 3x instalacijski odklopnik 1p, 16A, karakteristika B, Icu=15kA, uvodnica Pg29, kot npr. GEWISS | kpl | 1 |  | 0
D.2.14 | Dobava in montaža industrijskega nadometnega razdelilnika VG2 z nameščenimi šuko vtičnicami 230V, 16A - 3kos in trifazno vtičnico 400V, 32A 1kos. IP65, 1x FID etimat 4p 40/0,03, 1 x instalacijski odklopnik 3p, 32A, karakteristika C, Icu=15kA, 3x instalacijski odklopnik 1p, 16A, karakteristika B, Icu=15kA, uvodnica Pg29, kot npr. GEWISS | kpl | 1 |  | 0
D.2.15 | Dobava in montaža nosilca za pričvrstitev na pločevinasto steno | kpl | 2 |  | 0
D.2.16 | Dobava in montaža nadometnega tipkala IP54 za vključitev razsvetljave, kot npr. EATON | kpl | 3 |  | 0
D.2.17 | Dobava in montaža nadometnega stikala IP44 za vključitev razsvetljave | kos | 2 |  | 0
D.2.18 | Dobava in montaža nadometne šuko vtičnice IP44 | kos | 3 |  | 0
D.3 | Splošna in varnostna razsvetljava |  |  |  | 0
D.3.1 | S01 Vgradna svetilka 596×596 mm nameščena v nadgradnem ohišju 600x600x45mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.600 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 33,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr. Disano 842 LED Panel 4000 K CLD CLD 150205-00+998031-00 | kos | 4 |  | 0
D.3.2 | S02 Nadgradna, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 280 mm Ohišje svetilke je izdelano iz polikarbonata, Optika: polikarbonat
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.898 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr. Disano Oblo J 2.0 LED 24 W CLD CELL 112601-00 | kos | 1 |  | 0
D.3.3 | S03 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega polikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodatnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija. LINIJSKO OŽIČENJE
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.194 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr. Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 Dobava vključuje tudi pribor za montažo svetilke na kovinski profil, na katerega se položijo tudi priključni kabli. | kos | 66 |  | 0
D.3.4 | S04 Disano reflektor s senzorjem gibanja, IP66, 6500lm, temperatura barve svetlobe 3000K | kos | 2 |  | 0
D.3.5 | S05 Varnostna svetilka, VELLA LED ECO SO 250SA 3H MT IP65, 1xled_7w_5000K 320lm 3h | kos | 35 |  | 0
D.3.6 | Označevalne table (piktogrami) za smer evakuacije, nameščene pod varnostne svetilke (nalepljene na kovinske plošče in nameščene pod svetilke) | kos | 35 |  | 0
D.3.7 | Pregled sistema varnostne razsvetljave s strani pooblaščene institucije in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju oziroma skladnosti | kpl | 1 |  | 0
D.3.8 | Izvedba meritev osvetljenosti splošne in varnostne razsvetljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
D.3.9 | FG16OR16 4x35mm2 | m1 | 30 |  | 0
D.3.10 | FG16OR16 5G25mm2 | m1 | 10 |  | 0
D.3.11 | FG16OR16 5G16mm2 | m1 | 15 |  | 0
D.3.12 | FG16OR16 5G1,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.3.13 | FG16OR16 3x2,5mm2 | m1 | 50 |  | 0
D.3.14 | NHXHX 3x1,5mm2 | m1 | 1500 |  | 0
D.4 | Strelovod, ozemljitev |  |  |  | 0
D.4.1 | Dobava in montaža lovilnih konic narejenih iz okroglega vodnika iz nerjavečega jekla RH5, Rf*H4, dimenzije fi=10mm, h=0,5m, kot sestavni del lovilnega voda | kos | 30 |  | 0
D.4.2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 za pritrjevanje strelovodnega vodnika RH5 fi 10mm na pločevinasto streho | kos | 70 |  | 0
D.4.3 | Dobava in montaža zidni nosilec ZON04 P Rf-V iz nerjavečega jekla za izdelavo | kos | 80 |  | 0
D.4.4 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06, Rf*H4 | kos | 30 |  | 0
D.4.5 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 iz nerjavečega jekla za izdelavo merilnega spoja (1x na strehi) med strelovodnim vodnikom RH5 fi 10mm in vertikalnim nadometnim odvodom izvedenim z nerjavečim trakom RH1 Rf*H4 30x3,5mm ter vertikalno zaščito l=1,5m, VZ16Rf*H4-V | kos | 13 |  | 0
D.4.6 | Dobava in montaža vezne sponke KON04 iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje strelovodnega vodnika RH5 Rf*H4 fi 10mm | kos | 80 |  | 0
D.4.7 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ | kos | 7 |  | 0
D.4.8 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika RH5, Rf*H4, dimenzije fi=10mm na tipske strelovodne nosilne elemente | m1 | 450 |  | 0
D.4.9 | Dobava in montaža ozemljitvenega vodnika RH1 Rf*H4 30x3,5mm, položenega v temelje in spojenega na armaturo temeljev | m1 | 550 |  | 0
D.4.10 | Dobava in montaža križne sponke KON01 A Rf*H4 za medsebojno spajanje ozemljitvenega traku | kos | 160 |  | 0
D.4.11 | Dobava in montaža sponke KON09 za spajanje ozemljitvenega traku na armaturo temeljev. Spoj izvesti vsake 2m | kos | 140 |  | 0
D.4.12 | Avtodvigalo pri montaži strelovoda | dni | 2 |  | 0
D.4.13 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
D.5 | Izenačitev potenciala |  |  |  | 0
D.5.1 | Dobava in polaganje vodnika H07Z-K, rumeno-zelene barve, 25mm2 | m1 | 25 |  | 0
D.5.2 | Ozemljitev kabelskih polic po objektu, ozemljitev kovinskih delov objekta, komplet z dobavo in polaganjem vodnika H07Z-K, rumeno-zelene barve, 6mm2 | m1 | 200 |  | 0
D.5.3 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0

## E Javljanje požara
PROSIMO, V POGLAVJU E VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
E. | Odkrivanje in javljanje požara |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije.
V ponudbenih cenah je potrebno upoštevati:
Dobavo, montažo, prevoz in vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in usklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Zaključna gradbena in pleskarska dela niso predmet popisa. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Zajeta morajo biti označevanja kablov pri vozliščih in vseh končnih elementih ter vse potrebne oznake.
Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavo PID). Vse električne naprave in elementi morajo biti dobavljeni z ustreznimi certifikati, izjavami o skladnosti, garancijami, tehnično dokumentacijo in dokumentacijo za varno delo ter drugimi listinami, ki jih predpisi zahtevajo. Pri dobavi in vgradnji vseh naprav je potrebno upoštevati stroške zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin.
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
V ponudbi upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu. V cenah upoštevati montažno višino do 12m. Za vse materiale velja - naveden ali enakovreden. Pred izdelavo delavniške dokumentacije, naročilom posamezne opreme in izvedbo del je potrebno na objektu samem preveriti lokacijo predvidene nove naprave, gabarite prostorov, vgradne dimenzije novih naprav in izvedljivost vgradnje. Izbrana oprema mora zadostovati vsem potrebnim standardom. Navedene tipe lahko nadomestijo ekvivalenti z enako ali boljšo kakovostjo.
E.1 | Material |  |  |  | 0
E.1.1 | Linijski modul konvencionalni; linijski modul za šestnajstih konvencionalnih linij, za požarno centralo, kot npr. Zarja, NJP-2000A, LIMO-Ko 2000 | kos | 1 |  | 0
E.1.2 | Dodatni napajalnik za vgradnjo; vgradnja v omaro, 230V AC - 24V DC / 6A, kot npr. Zarja, DNAP-400 24V 6A | kos | 1 |  | 0
E.1.3 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 65Ah | kos | 2 |  | 0
E.1.4 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67, kot npr. Apollo, RJ XP-95 - VODOTESNI | kos | 4 |  | 0
E.1.5 | Zaščitna streha za ročni javljalnik; INOX zaščitna streha za ročne javljalnike Apollo | kos | 4 |  | 0
E.1.6 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66, kot npr. Apollo, WBSQMA | kos | 4 |  | 0
E.1.7 | IR temperaturni detektor; IR princip detekcije temprature, vgrajena kamera za lažjo nastavitev in nadzor, resolucija senzorja 31 x 31 pikslov, kot pokrivanja 52° x 53°, reakcijski čas 1s, zaščita ohišja IP 64, napajanje 24 - 40V DC, kot npr. Adicos, HOTSPOT 1000 | kos | 9 |  | 0
E.1.8 | Nosilec za ADICOS detektorje; kovinski, gibljiv nosilec za detektorje Adicos, kot npr. Adicos, HOTPOT nosilec | kos | 9 |  | 0
E.1.9 | Montažna plošča komplet dozo; kovinska montažna plošča za montažo nosilca, komplet z zaključno dozo in povezovalnim kablom, kot npr. Adicos, HOTSPOT montažna plošča | kos | 9 |  | 0
E.1.10 | Konzola za montažo na steno oziroma konstrukcijo; inox konzola za montažo plamenskega javljalnika na steno oziroma konstrukcijo nadstreška | kos | 9 |  | 0
E.1.11 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 3 |  | 0
E.1.12 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 4 |  | 0
E.1.13 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kos | 4 |  | 0
E.1.14 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 100mm x 50mm | kos | 4 |  | 0
E.1.15 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 160mm x 70mm | kos | 9 |  | 0
E.2 | Delo in priklopni stroški |  |  |  | 0
E.2.1 | Priklop in montaža na obstoječi sistem javljanja požara; zamenjava napajalnika in akumulatorjev v obstoječi požarni centrali, zaključevanje in označevanje kablov v obstoječi požarni centrali, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
E.2.2 | Montaža in vezava HOTSPOT javljalnikov; montaža konzol in nosilcev, javljalnikov in streh ter vezava javljalnikov | kpl | 9 |  | 0
E.2.3 | Nastavitev HOTSPOT javljalnikov; mehanska in električna nastavitev (kot pokrivanja, občutljivost … ) | kpl | 9 |  | 0
E.2.4 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
E.2.5 | Ročni vris sprememb v izvod PZI načrta; ročni vris morebitnih sprememb oziroma odstopanj v en izvod PZI načrta "rdeča kopija" ter predaja projektantu za izdelavo PID načrta | kpl | 1 |  | 0
E.2.6 | AMS vnos tlorisov ACAD; odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo AMS-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE | kpl | 4 |  | 0
E.2.7 | AMS vnos elementov; vnos točk v AMS (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: - razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah - določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek) - določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik - natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu - vnos vseh nadzornih elementov (PP vrata, klima naprave, itd) - postavitev ukaznih gumbov za pošiljanja ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja - definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov | kpl | 17 |  | 0
E.2.8 | AMS dograditev na objektu; finalno parametriranje, testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
E.3 | Elektro instalacije |  |  |  | 0
E.3.1 | Prevzem, montaža in vezava elementov; prevzem opreme od ZARJA (podnožja, vmesniki, itd), montaža in električno povezovanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | kpl | 8 |  | 0
E.3.2 | Dobava in montaža kabla; kabel 4x2x1,0mm, signalni, opleten, s sukanimi paricami, fleksibilen, odprnost na vlečenje, PUR plašč, povečana odpornost na mehanske, industrijske in vremenske vplive, kot npr. ÖLFLEX UNITRONIC FD CP (TP) plus 4x2x1,0 | m1 | 1980 |  | 0
E.3.3 | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x1,0mm, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve, kot npr. JY(St)Y 1x2x1,0 BMK (RDEČ) | m1 | 340 |  | 0
E.3.4 | Dobava in montaža žice; žica 1x6mm2, za ozemljitev, izolacija rumeno-zelene barve, kot npr. HO7V-K 1x6 | m1 | 20 |  | 0
E.3.5 | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 16mm, kot npr. EUROFLEX 16 | m1 | 650 |  | 0
E.3.6 | Dobava in montaža inštalacijske gibljive cevi; inštalacijska gibljiva PE cev, premer 25mm, kot npr. EUROFLEX 25 | m1 | 75 |  | 0
E.3.7 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN 16 | m1 | 310 |  | 0
E.3.8 | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN 23 | m1 | 200 |  | 0
E.3.9 | Prevoz dvigala; teža do 8 ton, na in iz objekta | kpl | 1 |  | 0
E.3.10 | Najem dvigala za delo na višini (dnevno); dvigalo z nagibno roko za delo na višini do 12 m | dan | 4 |  | 0
E.3.11 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
E.4 | Pregled pooblaščene institucije |  |  |  | 0
E.4.1 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
E.4.2 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0

## F Katodna zaščita
PROSIMO, V POGLAVJU F VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
F. | Katodna zaščita |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije.
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, organiziranje, montaža in montažni material. Izbrana oprema mora zadostovati vsem potrebnim standardom. Navedene tipe lahko nadomestijo ekvivalenti z enako ali boljšo kakovostjo. V cenah po enoti morajo biti zajeta: dobava in montaža, vsa spremljajoča dela, priklopi naprav in opreme, vezni in drobni material, transportni, manipulacijski in režijski stroški in zavarovanje.
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
Gradbena dela za katodno zaščito in izvedba katodne mreže je vključena v gradbenih delih.
F.1 | Dobava in montaža naprave za katodno zaščito, priključitev, nastavitev naprave in umerjanje. Parametri naprave: Stikalni usmernik z modularno močnostno tehniko 1500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%, univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,I,Eon,Eoff ,T; galvansko ločeni vhodi in izhodi z priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka, napetosti in regulacijo izhodne moči glede na polariziran potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana za zagotovitev delovanja po SIST EN12473:2000, 13174:2003. Naprava je vgrajena v priključno regulacijsko omarico =KZ-KNP in vključuje: - Usmernik 12V, 125A - Krmilno vezje naprave | kos | 1 |  | 0
F.2 | Priključno regulacijska omarica =KZ-KNP Omarica INOX barvana RAL 7035 1200x1000x350 za stensko montažo. V omarici se nahaja zbiralka za povezavo anodnih in katodnih kablov, sponke za priključitev referenčnih elektrod, regulacijske upore za izravnavo zaščitnih tokov ter prisilno hlajenje. V omarici se nahaja: - Shunt 125A/60mV - Termostat 0-60°C z 230V ventilatorjem - Glavno stikalo 25A/3p - Priključne merilne sponke za priklop kablov | kos | 1 |  | 0
F.3 | Izvedba elektro napajanja za napravo katodne zaščite v omari =KZ-KNP iz razdelilnika =D12+K1 s kablom NYY 3x2,5mm2 | kpl | 1 |  | 0
F.4 | Vodnik NYY 1x35mm² (montaža delno po obstoječih kabelskih policah, delno v kabelsko kanalizacijo) | m | 150 |  | 0
F.5 | Vodnik NYY 1x6mm² (montaža delno po obstoječih kabelskih policah, delno v kabelsko kanalizacijo) | m | 120 |  | 0
F.6 | Izdelava vrtine premera 140 mm do globine 5m, vgradnja perforirane cevi premera 100 mm za montažo referenčne elektrode. Izdelava jaška iz betonske cevi fi 30, opremljenega s cestno kapo za tovorni promet | kos | 3 |  | 0
F.7 | Dobava in vgradnja ref. elektrode Ag-AgCl vključno z montažnim priborom za montažo v jašku, cestni kapi in priključitev elektrode na merilni kabel z izdelavo kabelske spojke | kos | 3 |  | 0
F.8 | String 2x cevna dimenzionalno stabilna anoda MMO M124 (Mix metal oksid) na dolžini kabla PVDF/HMWPE 25mm². Vstopni priključek dolžine 14m, medsebojna razdalja anod 1m. Tokovna kapaciteta 7 A/anodo v morski vodi, življenska doba 20 let s certifikatom proizvajalca vključno z zaščito za montažo | kos | 2 |  | 0
F.9 | Izvedba globinskega anodnega ležišča. Izdelava vrtine premera 154 mm globine 20 m, vstavitev PE filtrske cevi premera 140 mm, vgradnja anode, prezračevalne cevi, zapolnitev s karbonskim polnilom ter postavitev prezračevalnega betonskega jaška premera 400 mm z zračnim polikarbonat D40 pokrovom. Barvano rumeno rdeče z opozorilnimi oznakami | kos | 2 |  | 0
F.10 | Katodni priključek s spajanjem katodnega izvoda železnega profila Φ25 na povezovalni vodnik. Zaščiteno s hidrofobnim premazom in izolacijo električne prebojne trdnosti 1000V primerno za okolje do 50.000 ppm kloridov. I Izpostavljeno železo se zaščiti z epoxy zinc premazom 250μm | kos | 2 |  | 0
F.11 | Dobava in montaža MiniTrans periferne enote za daljinski nadzor delovanja naprav katodne zaščite, komplet (periferna enota, baterija, DCF antena) z napajalnikom; vgrajeno v omarici katodne zaščite =KZ-KNP | kpl | 1 |  | 0
F.12 | Programiranje telemetrijskih senzorjev MT. Vzpostavitev povezav v nadzornem centru ter nastavitev parametrov | kpl | 1 |  | 0
F.13 | Meritve kvalitete katodne mreže med izvajanjem varjenja katodne mreže. Po kontrolnem postopku KM01 (potrditev ustreznosti med izvedbo) | kpl | 1 |  | 0
F.14 | Zagon sistema, funkcijski preizkus, meritve in merilno poročilo | kpl | 1 |  | 0

## G Ostalo
PROSIMO, V POGLAVJU G VNESITE VREDNOSTI V VSE ZAHTEVANE CELICE!
G. | Ostalo |  |  |  | 0
zap. št. | opis | enota | količina | cena/enoto | Vrednost brez DDV
SPLOŠNO
Vse mere in količine elementov, predvidenih za odstranitev in predstavitev, je potrebno obvezno preveriti na licu mesta!
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, vključno z vso potrebno delavniško dokumentacijo, tudi če v popisu to ni eksplicitno navedeno. V cenah mora biti zajeto: dobava in montaža, vsa spremljajoča dela, priklopi naprav in opreme, vezni in drobni material, transportni, navodila za obratovnjae in vzdrževanje, šolanje naročnikovega osebja, manipulacijski in režijski stroški ter zavarovanje.
Izvajalec je v primeru sprememb med gradnjo dolžan voditi ustrezno evidenco in predhodno pridobiti odobritev projektanta, nadzornika in naročnika ter pripraviti vse potrebne osnove za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji!
Izbrana oprema mora zadostovati vsem potrebnim standardom. Navedene tipe lahko nadomestijo ekvivalenti z enako ali boljšo kakovostjo. V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški: - ureditev gradbišča, ureditev priključka za vodo, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom, dnevno čiščenje gradbišča, - ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem, - izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu, - zavarovanja gradbišča, začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti, - sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks, če v postavki ni drugače določeno.
G.1 | Odstranitvena dela v RPS1 |  |  |  | 0
G.1.1 | Razstavljanje in odstranitev transportnega traku TS-7, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: odstranitev gumijastega traku, demontaža valjčkov, demontaža pogonskega in gnanega sklopa, napenjalca, magnetnega separatorja vključno z nosilno podkonstrukcijo idr. delov naprave, vključno s podporami; odstraniti do fasade v osi xI' | kpl | 1 |  | 0
G.1.2 | Razrez in odstranitev jeklene konstrukcije, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: stebri, nosilci, stopnice, posluževalni podesti TS-7, rešetke, ograje ipd. | kpl | 1 |  | 0
G.1.3 | Razstavljanje in odstranitev elementov odpraševalnega sistema TS-7, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: filter, ventilator, dušilnik, cevi različnih premerov, vsi priključki na naprave, podpore, obešala vodila z odpraševalno havbo, podesti, lestve ipd. | kpl | 1 |  | 0
G.1.4 | Razrez in odstranitev jeklene ograde tlačne posode in napenjalca TS-7, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: stebri, nosilci, mrežna ograja, vrata, streha ipd. | kpl | 1 |  | 0
G.1.5 | Demontaža in odstranitev dela delilca T-PF, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: lijak iz jeklene pločevine z vsipom na TS-7, odstraniti do obstoječe lopute | kpl | 1 |  | 0
G.1.6 | Razstavljanje in odstranitev transportnega traku TS-16, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: odstranitev gumijastega traku, demontaža valjčkov, demontaža pogonskega in gnanega sklopa, napenjalca, magnetnega separatorja vključno z nosilno podkonstrukcijo idr. delov naprave, vključno s podporami; odstraniti do fasade v osi xI' | kpl | 1 |  | 0
G.1.7 | Razstavljanje in odstranitev elementov odpraševalnega sistema TS-16 in vibro dodajalca, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: filter, ventilator, dušilnik, cevi različnih premerov, vsi priključki na naprave, podpore, obešala vodila z odpraševalno havbo, podesti, lestve ipd. | kpl | 1 |  | 0
G.1.8 | Razstavljanje in odstranitev vibro dodajalca z vsemi sestavnimi deli, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
G.1.9 | Razrez in odstranitev jeklene konstrukcije stopnic, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: nosilci, stopnice, rešetke, ograje ipd. | kpl | 1 |  | 0
G.1.10 | Razrez in odstranitev tipskih jeklenih ograj kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo. Na mestih odstranjenih ograj v bližini vibro dodajalca v postavko vključiti zavarovanje nastale odprtine med obstoječim podestom in prostorom, kjer bo postavljen nov verižni transporter VST01 | m1 | 21 |  | 0
G.1.11 | Demontaža in odstranitev dela vsipa iz elevatorja s kompenzatorjem, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: odstraniti do obstoječe prirobnice | kpl | 1 |  | 0
G.1.12 | Demontaža in odstranitev delilca DEL-2, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: vključno s pogonom in loputo, odstraniti do prirobnice | kpl | 1 |  | 0
G.1.13 | Demontaža in odstranitev delilca DEL-3, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: vključno s pogonom in loputo, odstraniti do prirobnice | kpl | 1 |  | 0
G.1.14 | Demontaža in odstranitev enotirnega dvigala, vključno s tirnico, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
G.1.15 | Demontaža in odstranitev okna dimenzij 2,4 x 2,0 m, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo | kom | 2 |  | 0
G.1.16 | Demontaža in odstranitev drsnih vrat dimenzij 1,9 x 5,4 m, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo | kpl | 1 |  | 0
G.1.17 | Demontaža in odstranitev fasadne obloge iz trapezne pločevine, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo | m2 | 12 |  | 0
G.2 | Prestavitvena dela v RPS1 |  |  |  | 0
G.2.1 | Prestavitev dela obstoječega odpraševalnega sistema za 1 m, kompletno z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transportom na deponijo: ventilator, dušilnik, cevi, podkonstrukcija, podaljšek cevi dolžine 1 m, izdelava novega preboja obstoječega zračnega izpusta v fasadni oblogi in pokritje luknje na mestu prvotnega izpusta, sidranje konstrukcije v obstoječa betonska tla | kpl | 1 |  | 0
G.2.2 | Prestavitev elementov obstoječe fasadne podkonstrukcije zaradi predvidene trase tehnološke opreme, vključno z demontažo in ponovno montažo ter eventualno izdelavo novega spoja, kompletno z vsemi pomožnimi deli, pritrdilnim materialom in prenosi
- | Profil U120 dolžine 2,5 m | kom | 3 |  | 0
- | Diagonala Profil SHS120 dolžine 2,5 m | kom | 1 |  | 0
G.3 | Svetlobne oznake |  |  |  | 0
G.3.1 | LED sijalka - prisilno hlajena - delovanje do +60°C - zaščita IP65 - na 6m širina črte 8,7 cm kot npr. LED Safety Bar Super HP EVO Modra 98W, dobavitelj EMC oprema, Zagorje ob Savi. Razmestitev / namestitev mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca oz. dobavitelja | kos | 11 |  | 0
G.3.2 | Elektro omarica vključno z: - 4 kanalni rele - tokovno varovalo vodov - napajalnik za bremena - sponke, potrošni material | kpl | 1 |  | 0
G.3.3 | Delo: - montaža - izdelava nosilcev sijalk 1m - zaščitne kovinske cevi s pritrdilnim materialom - kabliranje - izdelava 6x omejilnikov LED črte za sijalke - testiranje in usmerjanje sijalk Kompletno z dvižnim strojem za montažo | kpl | 1 |  | 0
G.4 | Video nadzor |  |  |  | 0
G.4.1 | Dobava in montaža Megapiksel dnevno/nočna fiksna IP kamera Bullet (6Mpixel) s POE napajanjem, z dodatnim globokim podnožjem in konzolo za montažo na steber kot npr. AVIGILON 6.0 H6A-BO1-IR | kos | 2 |  | 0
G.4.2 | Dobava in montaža Megapiksel dnevno/nočna fiksna IP kamera Bullet (4Mpixel) s POE napajanjem, z dodatnim globokim podnožjem in konzolo za montažo na steber kot npr. AVIGILON 4.0 H6A-BO1-IR | kos | 3 |  | 0
G.4.3 | Omrežno stikalo: Model: Transition networks SISPM1040-384-LRT-C Smart PoE + mrežno stikalo, montaža na DIN letev ali ekvivalent Vrata: 8 10/100/1000 RJ45 vrat, 2 100/1000 SFP slotov | kos | 1 |  | 0
G.4.4 | SFP modul: Model: Finisar FTLF 1318P3BTL ali enakovredno za omrežno stikalo Specifikacija: 1000Base-LX, 1310 nm, domet do 10 km na enorodovnem optičnem kablu s premerom sredice 9/125um, temp. območje -40°C do 85°C | kos | 2 |  | 0
G.4.5 | Avigilon Enterprice Licenca za priklop in uporabo kamer | kos | 5 |  | 0
G.4.6 | Dobava in polaganje S-FTP kable kat. 6A na kabelske police in delno v PN cevi | m | 350 |  | 0
G.4.7 | Zaključevanje kabla (na terenu) s konektorji RJ45, kat. 6A. Zaključevanje izvesti po standardu TIA-EIA-568A | kos | 10 |  | 0
G.4.8 | Izolirna samougasna trda ali fleksibilna cev za polaganje kablov na mestih, kjer so ti izpostavljeni mehanskim poškodbam * 16 mm | m | 100 |  | 0
G.4.9 | Drobni vezni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
G.4.10 | Označevanje S-FTP kabla na omrežnem stikalu v omari z ustrezno trajno gravirno ploščici z označbo kabla in priključnimi točkamo ter razdaljo | kos | 5 |  | 0
G.4.11 | Meritve S-FTP kablov kat. 6A | kos | 5 |  | 0
G.5 | Oprema komandne kabine |  |  |  | 0
G.5.1 | Miza 180 cm x 80 cm | kos | 1 |  | 0
G.5.2 | Ergonomski stol z naslonom za roke in glavo | kos | 1 |  | 0
G.5.3 | Počivalnik | kos | 1 |  | 0
G.5.4 | Obešalnik za oblačila | kos | 1 |  | 0
G.5.5 | Radijska postaja npr. ali enakovredno - Motorola DM4600e UHF Band 1 (403-470 MHz) Low Power - Napajalnik za radijsko postajo (230 VAC/13 VDC) z ohišjem - Namizni mikrofon - Antena zaviti dipol AD-39/07 (390 - 480 MHz) - Koaksialni kabel RG-213 dolžine cca. 15 m - Konektor N-moški za RG-213, 2 kosa - Nosilec za anteno | kpl | 1 |  | 0
G.5.6 | Dobava in montaža klimatske naprave za hlajenje in ogrevanje kot npr. MITSUBISHI klimatska naprava z montažo AY MSZ-AY35VGKP/MUZ-AY35VG 3,5 KW ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
G.6 | Dokumentacija in drugo |  |  |  | 0
G.6.1 | Geodetski posnetek (načrt) objekta po končani gradnji, vključno z vsemi komunalnimi priključki | kpl | 1 |  | 0
G.6.2 | Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb | kpl | 1 |  | 0
G.6.3 | Izdelava delavniške dokumentacije nosilne jeklene konstrukcije, pomožnih konstrukcij, varovalnih ograj, razmestitve rešetk. V postavki so zajeta ključavničarska dela pod točko B.1.1, ki obsegajo jeklene konstrukcije in elemente, ki so obdelani v načrtu s področja gradbeništva št. 06/25, ki je sestavni del PZI projektne dokumentacije za izvedbo gradnje št. 2721-E618/23 | kpl | 1 |  | 0
G.6.4 | Zagon vseh vgrajenih naprav in opreme s strani pooblaščenih izvajalcev, vključno z izdelavo zapisnika o zagonu in predaja naprav in opreme | kpl | 1 |  | 0
G.6.5 | Priprava vseh osnov za izdelavo PID dokumentacije po končani gradnji | kpl | 1 |  | 0
G.6.6 | Izdelava DZO - dokazila o zanesljivosti objekta | kpl | 1 |  | 0
G.6.7 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) | kpl | 1 |  | 0
G.6.8 | Izobraževanje uporabnikov za uporabo vgrajene opreme | kpl | 1 |  | 0
G.6.9 | Izdelava poročil o izvedbi vseh potrebnih meritev | kpl | 1 |  | 0
G.6.10 | Priprava celotne dokumentacije (razen PID) za tehnični pregled in za pridobitev uporabnega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
G.6.11 | Vzpostavitev pogojev vključitve novega objekta oziroma opreme v mrežo VNC Luke Koper | kpl | 1 |  | 0