## Rekapitulacija
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah
Obnova vodovoda po Krožni poti in Prečni poti v Ihanu
Skupna rekapitulacija
Odsek |  |  | cena |  | cena
Javni vodovod | Krožna pot | EUR | 0 | EUR | 0
Javni vodovod | Prečna pot | EUR | 0 | EUR | 0
Javni vodovod | skupaj | EUR | 0
Vod. hišni priključki | Krožna pot | EUR | 0 | EUR | 0
Vod. hišni priključki | Prečna pot | EUR | 0 | EUR | 0
Vod. hišni priključki | Skupaj: | EUR | 0 | EUR | 0
Skupaj: |  | EUR | 0 | EUR | #REF!
DDV 22% |  | EUR | 0 | EUR | #REF!
Skupaj z DDV 22%: |  | EUR | 0 | EUR | #REF!
Opombe:
Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost. Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu. Vsi ponujeni materiali in izdelki, ki prihajajo v stik s pitno vodo, morajo izkazovat primernost o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov od ustrezno usposobljene institucije.
Vsi materiali morajo ustrezat Zahtevam za materiale iz razpisne dokumentacije.
Fazonski kosi iz NL:
Nodularna litina GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni
Transportni stroški materiala so vključeni v ceno materiala.
Cevi iz nodularne litine: - material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010, - zunanja zaščita: zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al ter druge kovine) debeline 400 g/m2 in premaz modre barve – SIST EN 545:2010, - notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN 197-1, - spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj, - razred cevi C40 po SIST EN 545:2010, - dolžine: 6 m, - vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat) morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat), - certifikat za cevi.
NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI: Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, površina, ki nalega na cev, mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.
UNIVERZALNE SPOJKE: Prirobnice po SIST EN 545 za tlak do 16 bar. AKZ zaščita: Rilsan nylon 11 ali epoxy min. 250 mikronov. Vijaki: Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči. Tesnilo: EPDM Grade E po EN 681 – WRAS ali KTW certificiran. Tesnilna prirobnica po EN 1563. Spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s katerikoli vrste cevi. Minimalni kotni zamik na spoju 4 stopinje.
KANALSKI POKROVI: Na povozne površine se vgrajuje kanalske pokrove dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije. Pokrovi so izdelani skladno s standardom SIST EN 124-1 in EN124-2. Pokrovi so ventilirani in neventilirani skladno z zahtevami projekta. Pokrov je ali v celoti iz litine ali ima betonski vložek iz betona z dodatki odpornega na nizke temperature in soli za vzdrževanje cest. Masa pokrova skupaj z okvirjem je min. 110 kg. Protihrupni vložek je iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov, odporen na olje, bencin, sol, z enakimi lastnostmi od -50 °C do +70 °C. Konstrukcija in postavitev protihrupnega vložka preprečuje vodoravni pomik pokrova in stik kovine s kovino. AB venec z vgrajenim pokrovom se lahko namesti na betonski jašek direktno na steno jaška, pri jaških iz armiranenega poliestra pa se AB venec z vgrajenim pokrovom položi na AB razbremenilni prstan, skladno z opisom pri postavki o revizijskih jaških. V neutrjenih površinah (makadamsko cestišče, travnik) je potrebno pod pokrove namestiti perforirane lovilne koše (vedra) za lovljenje peska in zemlje. Lovilni koši so okrogli, premera cca 58 cm, globine do 10 cm, iz jeklene pločevine, s štirimi privarjenimi jeklenimi nosilci, ki se obesijo na okvir kanalizacijskega pokrova. Perforacije so tako po dnu posode, kot po celotnem robu. Lovilni koš mora imeti tudi ustrezne ročaje, ki omogoča uravnotežen dvig polnega koša in praznjenje posode. Nosilnost koša je minimalno 20 kg.
Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in vris v kataster: En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji.

## Krozna pot
900
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah
Obnova vodovoda po Krožni in Prečni ulici v Ihanu
JAVNI VODOVOD
Krožna pot
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
KANALIZACIJA | [5 empty] | EUR | 0
ZAČASNI PROVIZORIJ V ČASU GRADNJE |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10% vrednosti del javnega vodovoda.
SKUPAJ |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
GRADBENA DELA
01 00 | Zakoličenje osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m. | m1 | 900 |  | 0 |  | 0
01 01 | Izdelava varnostnega načrta za enostaven objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. | kpl | 1 |  |  |  | 0
01 02 | Zakoličenje obstoječih infrastruktunih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin in telekomunikkacije) na celotni trasi vodovoda, ki se obnavlja. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje v času gradnje. V ponudbi cena na komplet, obračun je po dejanskih stroških, s priznanimi 4 % manipulativnimi stroški. | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
01 03 | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela za vse odseke glavnega vodovoda. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
01 04 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z obvestli, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa. .Po končanih delih odstranitev le te. V ponudbi ocena 2000 €, obračun za predvideno zaporo po dejanskih stroških upravljavca, s priznanimi 4 % manipulativnimi stroški.Naročila dodatnih del elementov zapore, ev. poškodbe zapore so stroški izvajalca. V ceni tudi vloga in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
01 05 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 10 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 1265 |  | 0 |  | 0
01 06 | Rušenje makadamskega vozišča debeline do 10 cm v potrebni širini, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 210 |  | 0 |  | 0
01 07 | Rušenje betonski robnikov, odvoz v deponijo. Po končani gradnji se vgradijo novi robniki. Robniki se vgrajujejo v beton C 8/10, poraba betona 0,2 m3/m. Obračun za 1m. | m1 | 50 |  | 0 |  | 0
01 04 | Rušenje pločnika debeline do 10 cm v potrebni širini in odstranitev robnikov, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 05 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 |  | 0
01 08 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III in IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa.
| III.ktg: | m3 | 1202.5 |  | 0 |  | 0
| IV.ktg: | m3 | 100 |  |  |  | 0
01 09 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 540 |  | 0 |  | 0
01 10 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.. Obračun za 1 m3. | m3 | 54 |  | 0 |  | 0
01 11 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.. Obračun za 1 m3. | m3 | 252 |  | 0 |  | 0
01 12 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-64 mm in izdelava zasipa jarka do višine potrebne za dokončno ureditev terena - do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm . Obračun za 1 m3. | m3 | 594 |  | 0 |  | 0
01 13 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste - v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.; odstranitev začasnega zasipa pred finalizacijo terena z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 150 |  | 0 |  | 0
01 14 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste- priprava za asfaltiranje odseka ob progi, L=80 m, v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.Obračun za 1 m3. | m3 | 368 |  | 0 |  | 0
01 12 | Dobava materiala in vgradnja cestnih robnikov (12/25/100) med vozišče in pločnik. Robniki se polagajo v beton C 8/10, poraba betona je 0,2 m3/m1. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 13 | Dobava materiala in betonskih tlakovcev širine 10 cm in vgradnja med pločnik in travnat teren. Tlakovci se polagajo v beton C 8/10, poraba betona je 0,1 m3/m1. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 15 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 1370 |  | 0 |  | 0
01 16 | Dodatno rezkanje asfaltnega vozišča do sredine vozišča z odvozom materiala v deponijo in priprava za preplastitev voznega pasu. Obračun za 1 m2. | m2 | 2885 |  | 0 |  | 0
01 15 | Dodatno rezkanje asfaltnega pločnika z odvozom materiala v deponijo in priprava za ponovno prplastitev pločnika. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 17 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 4520 |  | 0 |  | 0
01 18 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 4520 |  | 0 |  | 0
01 15 | Dodatno asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm - odsek makadama ob žečleznici. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Dodatno asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm - odsek makadama ob železnici. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Asfaltiranje pločnika z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 19 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 1202.5 |  | 0 |  | 0
01 18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 |  | 0
01 19 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Porušitev in odstranitev AB zida v debelini 20 cm, dimenzije 0,5x4,5m, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 17 | Izgradnjav AB zida v debelini 20 cm, dimenzije 0,5x4,5m. Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 18 | Odstranitev robnikov in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | m | 0 |  | 20 |  | 0
01 19 | Vgradnja cestnih betonskih robnikov (12/25/100). Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 0 |  | 50 |  | 0
01 20 | Odstranitev vrste granitnih kock dimenzije 10x10x10 cm ob pločniku in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | m | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Vgradnja vrste granitnih kock dimenzije 10x10x10 cm ob pločniku. Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 0 |  | 0 |  | 0
01 20 | Odstranitev cestne opreme, odvoz v začasno skladišče, skladiščenje, dovoz na lokacijo in ponovna postavitev po končani gradnji:
| talne oznake | m1 | 70 |  | 0 |  | 0
| Prometni znak | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Drog javne razsvetljave | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Žičnata ograja višine 1 m | m | 0 |  | 0 |  | 0
| Reklamni pano | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Odstranitev jaška s peskolovom in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 22 | Dobava PE jaška s peskolovom, kompletno z AB razbremenilnim obročem, AB razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ kanalizacijskim pokrovom dimenzije d450 mm z okvirjem in nosilnostjo D125. Upoštevati priključitev na obstoječ kanal. Premer jaška je 400 mm. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 25 |  | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Prečkanje vodovoda pod plinovodom. Ob plinovodu je potreben ročni izkop. Odkopan plinovodl se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca plinovodnega omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 27 |  | 0 |  | 0
01 22 | Prečkanje vodovoda pod TK vodom. Ob TK vodu je potreben ročni izkop. OdkopanTK vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca TK omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0 |  | 0
01 24 | Polaganje vodovoda vzporedno s TK vodom. OdkopanTK vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca TK omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 23 | Prečkanje vodovoda pod elektičnimi kabli. Na mestu prečkanja se izvede ročni izkop. Odkopane kabelske napeljave se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca elektro omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0 |  | 0
01 24 | Polaganje vodovoda vzporedno z električnimi kabli. Odkopane električne kable je potrbno podpreti in zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca elektro omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 25 | Polaganje vodovoda vzporedno s plinovodom d 63. Traso plinovoda je potrebno zaščititi. Po potrebi se izkopi izvajajo ročno. V primeru odkopa plinske cevi je to potrebno zavarovati pred poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca plinovodnega omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 10 |  | 0
01 26 | Polaganje vodovoda nad kanalizacijo. V primeru naleganja vodovodne cevi na kanalsko cev se vodovodno cev položi v zaščitno PVC cev DN 250 (L=2 m). Spoj vodovodne cevi mora biti vsaj 1 m izven osi kanala. Obračun za 1 kos. | kos | 11 |  | 0 |  | 0
01 27 | Popravilo meteornih rešetk v vozišču. Predvidena je sanacija poškodovanje konstrukcije z betonom C 20/25. Upoštevati dodatno potreben opaž. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0 |  | 0
01 28 | Nameščanje pokrovov jaškov in kap za zasune na ostoječih napeljavah v vozišču (plin, kanalizacija, elektro jaški. )vozišču. Obračun za 1 kos. | kos | 68 |  | 0 |  | 0
01 29 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave na obstoječ vodovod. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
01 30 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. Obračun za 1m2. | m2 | 2700 |  | 0 |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
02 01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 03 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 100-DN 80 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 900 |  | 0 |  | 0
02 04 | Montaža cevi NL DN 100, navadni spoj. Obračun za 1 m1. | m1 | 342 |  | 0 |  | 0
02 05 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 100). Obračun za 1 m1. | m1 | 324 |  | 0 |  | 0
02 06 | Montaža cevi NL DN 80, navadni spoj. Obračun za 1 m1. | m1 | 66 |  | 0 |  | 0
02 07 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 84 |  | 0 |  | 0
02 08 | Montaža cevi iz PE (PE d 63x5.8 mm). Obračun za 1 m1. | m1 | 73 |  | 0 |  | 0
02 09 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 136 |  | 0 |  | 0
02 10 | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
| DN 100-DN 80 | kos | 58 |  | 0 |  | 0
02 11 | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko. Obračun za 1 kos.
| DN 100-DN 80 | kos | 78 |  | 0 |  | 0
02 12 | Montaža univerzalne spojke. Obračun za 1 kos.
| DN 80-DN 100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 13 | Montaža zasunov z vgradilno garnituro in cestno kapo, DN 100-DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80-DN 100 | kos | 19 |  | 0 |  | 0
02 14 | Montaža podzemnega hidranta DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80 | kos | 9 |  | 0 |  | 0
02 15 | Montaža nadzemnega hidranta DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
02 16 | Montaža prezračevalne garniture za podzemno vgradnjo s cestno kapo DN 50. Obračun za 1 kos.
| DN 50 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
02 17 | Dobava in vgradnja tablic za označevanje zasunov, hidrnatov in zračnikov. Tablice se pritrdi na drogove (DN 50) višine 2 m, antikorozijska zaščita, zabetonirano v tla. Obračun za 1 kos. | kos | 18 |  | 0 |  | 0
02 18 | Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 900 |  | 0 |  | 0
02 19 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
02 20 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 900 |  | 0 |  | 0
02 21 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 900 |  | 0 |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01 | NL C-40, DN 100, (navadni spoj) | m1 | 342 |  | 0 |  | 0
03 02 | NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spo) | m1 | 324 |  | 0 |  | 0
03 03 | NL C-40, DN 80, (navadni spoj) | m1 | 66 |  | 0 |  | 0
03 04 | NL C-40, DN 80, (sidrni VI spoj) | m1 | 84 |  | 0 |  | 0
03 05 | PE cev, PE 100 d 63x5,8 mm | m1 | 76 |  | 0 |  | 0
NL fazonski kosi, C 40, obojčni kosi so s sidrnim spojem (Vi spoj)
(vključno s tesnili)
[8 empty] | M | F | S
03 06 | MMA, DN 100/80 | kos | 11 |  | 0 |  | 0 | 62 | #REF! | 169
| MMA, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | 8 | 49 | 158
| MMA, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | 15 | 14 | 157
03 07 | MMK 11˚, DN 100 | kos | 8 |  | 0 |  | 0
| MMK 11˚, DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 08 | MMK 22˚, DN 100 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| MMK 22˚, DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 09 | MMK 45˚, DN 100 | kos | 9 |  | 0 |  | 0
| MMK 45˚, DN 80 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
03 10 | MMQ 90˚, DN 100 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 11 | Vmesni ravni kos, sidrni spoj (STD Vi spoj)
| DN 100 | kos | 29 |  | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
03 12 | T, DN 100/100 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| T, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| T, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| T, DN 80/80 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| T, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 13 | F, DN 100 | kos | 7 |  | 0 |  | 0
03 10 | F, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| F, DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 14 | FF, DN 80/1000 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| FF, DN 80/500 | kos | 8 |  | 0 |  | 0
03 10 | FFR, DN 100/80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 12 | FFR, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 15 | E, DN 100 (Vi spoj) | kos | 7 |  | 0 |  | 0
| E, DN 80 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
03 16 | N, DN 80 | kos | 11 |  | 0 |  | 0
03 17 | Q-90, DN 100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 18 | FFR, DN 125/100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| FFR, DN 80/50 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 19 | X, DN 100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| X, DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| X, DN 50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
Vodovodne armature:
03 20 | Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 13 |  | 0 |  | 0
| DN 50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 21 | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
| DN 50 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
03 22 | Podzemni hidrant PN 10 DN 80
| DN 80 | kos | 9 |  | 0 |  | 0
03 23 | Nadzemni hidrant PN 10 DN 80
| DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 36 | Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100/1'' | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 36-1 | zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Ogrlica za NL cevi z odcepom za zasun PN 10, DN 100/25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| DN 100/1'' | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 24 | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
| DN 125 / 8 M16 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| DN 100 / 8 M16 | kos | 21 |  | 0 |  | 0
| DN 80 / 4 M16 | kos | 55 |  | 0 |  | 0
| DN 50 / 4 M16 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
03 18 | Univerzalna spojka DN 250 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 25 | Univerzalna spojka DN 100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka DN 80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Univerzalna spojka DN 50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 26 | LŽ zobata spojka DN 50 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  |  | skupaj | 0
ZAČASNI PROVIZORIJ ZA OSKRBO Z VODO V ČASU GRADNJE |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
GRADBENA DELA
01 01 - HP | Prekinitev pretoka po cevovodih na mestu gradnje - izvede upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | kos | 0 |  | 0 | 200 | 0
01 02 -HP | Dodaten izkop ob hidrantu na mestu izvedbe priključka na obstoječ vodovod - odcep od jaška do hidranta. 50% izkopa se zaradi oteženega dostopa izvaja ročno. Obračun za 1 m3. | m1 | 0 |  | 0 | 150 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
01 02 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov na celotni trasi vodovoda. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
01 03 | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela za vse odseke vodovoda. | kos | 0 |  | 0 | 2500 | 0
01 04 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 10 | 0
01 04 | Rušenje pločnika debeline do 10 cm v potrebni širini in odstranitev robnikov, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 10 | 0
01 05 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 | 8 | 0
MONTAŽNA DELA
02 01-HP | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE d 63 po terenu. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
02 02-HP | Montaža ogrlice DN 80/2'' za NL cev na obstoječo vodovodno cev, in izvedba izvrtine v cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 100 | 0
0
02 03-HP | Vgradnja zasuna za HP na odcepu (DN 2''). Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 30 | 0
02 04-HP | Montaža PE cevi na pripravljen odcep. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
02 05-HP | Montaža LŽ spojke in X kosa na zaključku provizorne cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 60 | 0
02 06-HP | Montaža ogrlic za PE cevi d 63/1'' na položeno PE provizorno cev, montaža zasunov za HP, montaža priključne cevi do obstoječe cevi za HP (upoštevati dobavo in vgradnjo potrebnega drobnega instalterskega materiala). Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 150 | 0
02 07-HP | Pregled, izpiranje, tlačni preizkus in aktiviranje provizorija in provizornih hišnih priključkov. Obračun za celoto za vse tri hišne vodovodne priključke. | kos | 0 |  | 0 | 300 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01-HP | PE 80 d 63x5.8 mm (cev za provizorij) | m1 | 0 |  | 0 | 8 | 0
03 02-HP | PE 100 d 32x3.0 mm | m1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
[8 empty] | M | F | S
03 03-HP | Ogrlica za NL cevi z odcepom 2'' | [6 empty] | 0 | #REF! | 59
| DN 80/2'' | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | #REF! | 59
03 04-HP | Ogrlica za PE cevi z odcepom 1'' | [6 empty] | 0 | #REF! | 59
| DN 63/1'' | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | #REF! | 59
03 05-HP | zasun za HP, DN 2'' | kos | 0 |  | 0 | 120 | 0
03 06-HP | zasun za HP, DN 1'' | kos | 0 |  | 0 | 110 | 0
03 07-HP | X, DN 50 | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
03 08-HP | LŽ zobata spojka, DN 50 (d 63) | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
03 09-HP | spojka za PE cevi - priključek na obstoječo cev, dvojna navojna spojka, dimenzije do DN 25, glede na obstoječo cev. | kos | 0 |  | 0 | 10 | 0
| SKUPAJ NABAVA MATERIALA | [5 empty] | 0
KANALIZACIJA
04 01 | Izvedba ponikovalnice premera fi 600 mm, globine 2 m, z izvedbo priklopa obstoječe cestne rešetke s polnim obbetoniranjem cevi in ukinitvijo priklopa na fekalnem kanalu z blindiranjem in laminiranjem odprtine. Izvedba vključuje vsa gradbena dela, montažo in dobavo potrebnega materiala. Vključena je tudi vgradnja in dobava pokrova ponikovalnice. Dobavljeni in vgrajeni material mora ustrezati zahtevam materiala za kanalizacijo. | kpl | 1 |  | 10 |  | 0
04 02 | Zamenjava stare kanalizacijske cevi, z vgradnjo nove PVC DN 250, med jaškoma AJ_3305 in AJ_5980. Odstranitev in odvoz na deponijo stare cevi in dobava ter polaganje polnostenskih PVC cevi SN 8 izdelanih po standardu SIST EN 1401-1 na peščeno posteljico in obsuto s peskom granulacije 4/8 mm, utrjevanje po SPP skupaj z dobavo obsipnega materiala in cevi. Gradbena dela so obračunana pri gradbenih delih, vključno z asfaltiranjem. | m | 13 |  | 0 |  | 0
04 03 | Izvedba tesnjenja stika cevi na obstoječi jašek (tesnjenje se izvede z zunanje strani, z laminiranjem s steklenimi vlakni), z vsem pripadajočim materialom. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
04 04 | Zamenjava obstoječih pokrovov kanalizacijskih jaškov na celotni predvideni trasi, skupaj z vsemi gradbenimi in montažnimi deli in odvozom na deponijo. Dobavi in vgradi se kanalski pokrov z okvirjem DN 600 mm - 400 kN (teže min.110 kg), iz sive ali nodularne litine izdelan skladno s standardom SIST EN 124-1 in EN124-2, brez zaklepa, z ali brez ventilacijskih odprtin , v celoti iz litine ali z betonskim vložkom (beton odporen na nizke temperature in soli za vzdrževanje cest), z neodstranljivim protihrupnim vložkom iz poliuretana, kot npr. Kasi KDK 61 - ventiliran in KDK 62 - neventiliran ali enakovredno, vgrajen v AB venec fi 145 cm | kpl | 43 |  |  |  | 0
| KANALIZACIJA |  |  |  |  | skupaj | 0

## Precna pot
275
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah
Obnova vodovoda po Krožni in Prečni ulici v Ihanu
JAVNI VODOVOD
Prečna ulica
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
ZAČASNI PROVIZORIJ V ČASU GRADNJE |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10% vrednosti del javnega vodovoda.
SKUPAJ |  |  |  | EUR |  | EUR | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
GRADBENA DELA
01 00 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m. | m1 | 275 |  | 0 |  | 0
01 01 | Izdelava varnostnega načrta za enostaven objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. | kpl | 1 |  |  |  | 0
01 02 | Zakoličenje obstoječih infrastruktunih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin in telekomunikkacije) na celotni trasi vodovoda, ki se obnavlja. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje v času gradnje. V ponudbi cena na komplet, obračun je po dejanskih stroških, s priznanimi 4 % manipulativnimi stroški. | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
01 03 | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela za vse odseke vodovoda. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
01 04 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z obvestli, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le te. V ponudbi ocena 1500 €, obračun za predvideno zaporo po dejanskih stroških- faktura upravljavca. Naročila dodatnih del elementov zapore, ev. poškodbe zapore so stroški izvajalca. V ceni tudi vloga in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste. | kos | 1 |  |  |  | 0
01 05 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 10 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 412.5 |  | 0 |  | 0
01 06 | Rušenje makadamskega vozišča debeline do 10 cm v potrebni širini, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 07 | Rušenje betonski robnikov, odvoz v deponijo. Po končani gradnji se vgradijo novi robniki. Robniki se vgrajujejo v beton C 8/10, poraba betona 0,2 m3/m. Obračun za 1m. | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
01 04 | Rušenje pločnika debeline do 10 cm v potrebni širini in odstranitev robnikov, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 05 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 |  | 0
01 08 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III in IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa.
| III.ktg: | m3 | 371.25 |  | 0 |  | 0
| IV.ktg: | m3 | 10 |  |  |  | 0
01 09 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 165 |  | 0 |  | 0
01 10 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.. Obračun za 1 m3. | m3 | 16.5 |  | 0 |  | 0
01 11 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.. Obračun za 1 m3. | m3 | 77 |  | 0 |  | 0
01 12 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-64 mm in izdelava zasipa jarka do višine potrebne za dokončno ureditev terena - do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm . Obračun za 1 m3. | m3 | 181.5 |  | 0 |  | 0
01 13 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste - v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.; odstranitev začasnega zasipa pred finalizacijo terena z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 44 |  | 0 |  | 0
01 14 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste- priprava za asfaltiranje odseka ob progi, L=80 m, v debelini 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.Obračun za 1 m3. | m3 | 110 |  | 0 |  | 0
01 12 | Dobava materiala in vgradnja cestnih robnikov (12/25/100) med vozišče in pločnik. Robniki se polagajo v beton C 8/10, poraba betona je 0,2 m3/m1. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 13 | Dobava materiala in betonskih tlakovcev širine 10 cm in vgradnja med pločnik in travnat teren. Tlakovci se polagajo v beton C 8/10, poraba betona je 0,1 m3/m1. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 15 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 412.5 |  | 0 |  | 0
01 16 | Dodatno rezkanje asfaltnega vozišča do sredine vozišča z odvozom materiala v deponijo in priprava za preplastitev voznega pasu. Obračun za 1 m2. | m2 | 962.5 |  | 0 |  | 0
01 15 | Dodatno rezkanje asfaltnega pločnika z odvozom materiala v deponijo in priprava za ponovno prplastitev pločnika. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 17 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1375 |  | 0 |  | 0
01 18 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1375 |  | 0 |  | 0
01 15 | Dodatno asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm - odsek makadama ob žečleznici. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Dodatno asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm - odsek makadama ob železnici. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Asfaltiranje pločnika z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 19 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 371.25 |  | 0 |  | 0
01 18 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 |  | 0
01 19 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
01 16 | Porušitev in odstranitev AB zida v debelini 20 cm, dimenzije 0,5x4,5m, z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 17 | Izgradnjav AB zida v debelini 20 cm, dimenzije 0,5x4,5m. Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 18 | Odstranitev robnikov in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | m | 0 |  | 20 |  | 0
01 19 | Vgradnja cestnih betonskih robnikov (12/25/100). Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 0 |  | 50 |  | 0
01 20 | Odstranitev vrste granitnih kock dimenzije 10x10x10 cm ob pločniku in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | m | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Vgradnja vrste granitnih kock dimenzije 10x10x10 cm ob pločniku. Komplet z nabavo, prevozi in vgradnjo z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 0 |  | 0 |  | 0
01 20 | Odstranitev cestne opreme, odvoz v začasno skladišče, skladiščenje, dovoz na lokacijo in ponovna postavitev po končani gradnji:
| talne oznake | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
| Prometni znak | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Drog javne razsvetljave | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Žičnata ograja višine 1 m | m | 0 |  | 0 |  | 0
| Reklamni pano | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Odstranitev jaška s peskolovom in odvoz na trajno deponijo. Všteto je tudi plačilo taks za deponiranje. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 22 | Dobava PE jaška s peskolovom, kompletno z AB razbremenilnim obročem, AB razbremenilno ploščo in tipskim LTŽ kanalizacijskim pokrovom dimenzije d450 mm z okvirjem in nosilnostjo D125. Upoštevati priključitev na obstoječ kanal. Premer jaška je 400 mm. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
01 25 |  | kpl | 0 |  | 0 |  | 0
01 21 | Prečkanje vodovoda pod plinovodom. Ob plinovodu je potreben ročni izkop. Odkopan plinovodl se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca plinovodnega omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0 |  | 0
01 22 | Prečkanje vodovoda pod TK vodom. Ob TK vodu je potreben ročni izkop. OdkopanTK vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca TK omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0 |  | 0
01 24 | Polaganje vodovoda vzporedno s TK vodom. OdkopanTK vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca TK omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 23 | Prečkanje vodovoda pod elektičnimi kabli. Na mestu prečkanja se izvede ročni izkop. Odkopane kabelske napeljave se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca elektro omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
01 26 | Polaganje vodovoda vzporedno z električnimi kabli. Odkopane električne kable je potrbno podpreti in zaščititi pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca elektro omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
01 26 | Polaganje vodovoda vzporedno s plinovodom d 63. Traso plinovoda je potrebno zaščititi. Po potrebi se izkopi izvajajo ročno. V primeru odkopa plinske cevi je to potrebno zavarovati pred poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca plinovodnega omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 0 |  | 10 |  | 0
01 24 | Polaganje vodovoda nad kanalizacijo. V primeru naleganja vodovodne cevi na kanalsko cev se vodovodno cev položi v zaščitno PVC cev DN 250 (L=2 m). Spoj vodovodne cevi mora biti vsaj 1 m izven osi kanala. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
01 25 | Popravilo meteornih rešekt v vozišču. Predvidena je sanacija poškodovanje konstrukcije z betonom C 20/25. Upoštevati dodatno potreben opaž. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
01 26 | Nameščanje pokrovov jaškov in kap za zasune na ostoječih napeljavah v vozišču (plin, kanalizacija, elektro jaški. )vozišču. Obračun za 1 kos. | kos | 25 |  | 0 |  | 0
01 27 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave na obstoječ vodovod. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
01 28 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. Obračun za 1m2. | m2 | 825 |  | 0 |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
02 01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 03 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 100-DN 80 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 275 |  | 0 |  | 0
02 04 | Montaža cevi NL DN 100, navadni spoj. Obračun za 1 m1. | m1 | 126 |  | 0 |  | 0
02 05 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 100). Obračun za 1 m1. | m1 | 96 |  | 0 |  | 0
02 06 | Montaža cevi NL DN 80, navadni spoj. Obračun za 1 m1. | m1 | 42 |  | 0 |  | 0
02 07 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 18 |  | 0 |  | 0
02 08 | Montaža cevi iz PE (PE d 63x5.8 mm). Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
02 09 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 19 |  | 0 |  | 0
02 10 | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
| DN 100-DN 80 | kos | 10 |  | 0 |  | 0
02 11 | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko. Obračun za 1 kos.
| DN 100-DN 80 | kos | 9 |  | 0 |  | 0
02 12 | Montaža univerzalne spojke. Obračun za 1 kos.
| DN 80-DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
02 13 | Montaža zasunov z vgradilno garnituro in cestno kapo, DN 100-DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80-DN 100 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
02 14 | Montaža podzemnega hidranta DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 15 | Montaža nadzemnega hidranta DN 80. Obračun za 1 kos.
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 16 | Montaža prezračevalne garniture za podzemno vgradnjo s cestno kapo DN 50. Obračun za 1 kos.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
02 17 | Dobava in vgradnja tablic za označevanje zasunov, hidrnatov in zračnikov. Tablice se pritrdi na drogove (DN 50) višine 2 m, antikorozijska zaščita, zabetonirano v tla. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
02 18 | Dobava in polaganje opozirilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 275 |  | 0 |  | 0
02 19 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 275 |  | 0 |  | 0
02 20 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi, na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kpl | 1 |  |  |  | 0
02 21 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 275 |  | 0 |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01 | NL C-40, DN 100, (navadni spoj) | m1 | 126 |  | 0 |  | 0
03 02 | NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spo) | m1 | 96 |  | 0 |  | 0
03 03 | NL C-40, DN 80, (navadni spoj) | m1 | 42 |  | 0 |  | 0
03 04 | NL C-40, DN 80, (sidrni VI spoj) | m1 | 18 |  | 0 |  | 0
03 05 | PE cev, PE 100 d 63x5,8 mm | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
NL fazonski kosi, C 40, obojčni kosi so s sidrnim spojem (Vi spoj)
(vključno s tesnili)
[8 empty] | M | F | S
03 06 | MMA, DN 100/80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | 9 | #REF! | 25
| MMA, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3 | 23
03 06 | MMK 11˚, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| MMK 11˚, DN 80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 07 | MMK 22˚, DN 100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| MMK 22˚, DN 80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 08 | MMK 45˚, DN 100 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| MMK 45˚, DN 80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 05 | MMQ 90˚, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 09 | Vmesni ravni kos, sidrni spoj (STD Vi spoj)
| DN 100 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 08 | T, DN 100/100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 09 | T, DN 100/80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 16 | T, DN 100/50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 10 | T, DN 80/80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| T, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 08 | F, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 10 | F, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| F, DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 11 | FF, DN 80/1000 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 11 | FF, DN 80/500 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 10 | FFR, DN 100/80 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 12 | FFR, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 13 | E, DN 100 (Vi spoj) | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 12 | E, DN 80 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
03 13 | N, DN 80 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
03 15 | Q-90, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 11 | FFR, DN 125/100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 11 | FFR, DN 80/50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 11 | X, DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 14 | X, DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 11 | X, DN 50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
Vodovodne armature:
03 15 | Zasun z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| DN 50 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 16 | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 17 | Podzemni hidrant PN 10 DN 80
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 18 | Nadzemni hidrant PN 10 DN 80
| DN 80 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 36 | Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100/1'' | kos | 0 |  | 0 |  | 0
03 36-1 | zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Ogrlica za NL cevi z odcepom za zasun PN 10, DN 100/25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| DN 100/1'' | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 19 | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
| DN 125 / 8 M16 | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| DN 100 / 8 M16 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| DN 80 / 4 M16 | kos | 13 |  | 0 |  | 0
| DN 50 / 4 M16 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
03 18 | Univerzalna spojka DN 250 | kos | 0 |  | 0 | 150 | 0
03 21 | Univerzalna spojka DN 100 | kos | 0 |  | 0 | 120 | 0
| Univerzalna spojka DN 80 | kos | 0 |  | 0 | 110 | 0
| Univerzalna spojka DN 50 | kos | 0 |  | 0 | 80 | 0
03 18 | LŽ zobata spojka DN 50 | kos | 0 |  | 0 | 80 | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  |  | skupaj | 0
ZAČASNI PROVIZORIJ ZA OSKRBO Z VODO V ČASU GRADNJE |  |  |  |  | 0 |  | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek | Cena/enoto | Znesek
GRADBENA DELA
01 01 - HP | Prekinitev pretoka po cevovodih na mestu gradnje - izvede upravljavec javnega vodovodnega omrežja. | kos | 0 |  | 0 | 200 | 0
01 02 -HP | Dodaten izkop ob hidrantu na mestu izvedbe priključka na obstoječ vodovod - odcep od jaška do hidranta. 50% izkopa se zaradi oteženega dostopa izvaja ročno. Obračun za 1 m3. | m1 | 0 |  | 0 | 150 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
01 02 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov na celotni trasi vodovoda. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
01 03 | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela za vse odseke vodovoda. | kos | 0 |  | 0 | 2500 | 0
01 04 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 10 | 0
01 04 | Rušenje pločnika debeline do 10 cm v potrebni širini in odstranitev robnikov, z nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | m2 | 0 |  | 0 | 10 | 0
01 05 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 | 8 | 0
MONTAŽNA DELA
02 01-HP | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi PE d 63 po terenu. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0 | 2 | 0
02 02-HP | Montaža ogrlice DN 80/2'' za NL cev na obstoječo vodovodno cev, in izvedba izvrtine v cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 100 | 0
0
02 03-HP | Vgradnja zasuna za HP na odcepu (DN 2''). Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 30 | 0
02 04-HP | Montaža PE cevi na pripravljen odcep. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
02 05-HP | Montaža LŽ spojke in X kosa na zaključku provizorne cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 60 | 0
02 06-HP | Montaža ogrlic za PE cevi d 63/1'' na položeno PE provizorno cev, montaža zasunov za HP, montaža priključne cevi do obstoječe cevi za HP (upoštevati dobavo in vgradnjo potrebnega drobnega instalterskega materiala). Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 | 150 | 0
02 07-HP | Pregled, izpiranje, tlačni preizkus in aktiviranje provizorija in provizornih hišnih priključkov. Obračun za celoto za vse tri hišne vodovodne priključke. | kos | 0 |  | 0 | 300 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01-HP | PE 80 d 63x5.8 mm (cev za provizorij) | m1 | 0 |  | 0 | 8 | 0
03 02-HP | PE 100 d 32x3.0 mm | m1 | 0 |  | 0 | 3 | 0
[8 empty] | M | F | S
03 03-HP | Ogrlica za NL cevi z odcepom 2'' | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN 80/2'' | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
03 04-HP | Ogrlica za PE cevi z odcepom 1'' | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DN 63/1'' | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
03 05-HP | zasun za HP, DN 2'' | kos | 0 |  | 0 | 120 | 0
03 06-HP | zasun za HP, DN 1'' | kos | 0 |  | 0 | 110 | 0
03 07-HP | X, DN 50 | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
03 08-HP | LŽ zobata spojka, DN 50 (d 63) | kos | 0 |  | 0 | 50 | 0
03 09-HP | spojka za PE cevi - priključek na obstoječo cev, dvojna navojna spojka, dimenzije do DN 25, glede na obstoječo cev. | kos | 0 |  | 0 | 10 | 0
| SKUPAJ NABAVA MATERIALA | [5 empty] | 0

## HP-Krozna
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah
Obnova vodovoda po Krožni in Prečni poti v Ihanu
Hišni priključki - Krožna pot
Rekapitulacija
1. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | EUR | 0
2. MONTAŽNA DELA | [5 empty] | EUR | 0
3. NABAVA MATERIALA | [5 empty] | EUR | 0
NEPREDVIDENA DELA
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | [5 empty] | EUR | 0
Ocena stroškov 10% vrednosti del hišnih priključkov.
Asfalti (v delu vozišča) so zajeti v preplastitvi vozišča (v glavnem vodu).
SKUPAJ | [5 empty] | EUR | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | znesek | cena/enoto | znesek
1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 50 |  | 0 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 330 |  | 0 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 110 |  | 0 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 110 |  | 0 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi makadamskimi površinami - rušenje makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma in zaključnega sloja. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 700 |  | 0 |  | 0
1.6 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. | kos | 50 |  | 0 |  | 0
1.10 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.-čez dvorišče. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.11 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.12 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.13 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. | m2 | 75 |  |  |  | 0
1.8 | Križanje predvidenega vodovodnega priključka z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Vzdolžno varovanje komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 55 |  |  |  | 0
1.9 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE d 32 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. | kos | 35 |  |  |  | 0
1.10 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. | m1 | 20 |  |  |  | 0
1.11 | Ukinitev obstoječega hišnega vodovodnega priključka, vključno z rezanjem in odstranitvijo asfalta, vsemi zemeljskimi deli, odstranitivijo cestne kape in montažnimi deli s potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  |  |  | 0
1.12 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
2.2 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 42 |  | 0 |  | 0
2.3 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
2.4 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod PE d 63 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0 |  | 0
2.5 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 50 |  | 0 |  | 0
2.8 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.6 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 50 |  | 0 |  | 0
2.7 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
2.8 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
3. NABAVA MATERIALA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena | cena/enoto | cena
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov | m1 | 700 |  | 0 |  | 0
3.3 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 42 |  | 0 |  | 0
3.4 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 3 |  | 0 |  | 0
3.5 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod PE d 63 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| Zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Ogrlica za NL cevi z odcepom za zasun PN 10, DN 100/25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. | kos | 50 |  | 0 |  | 0
3.7 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. | kos | 100 |  | 0 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA - HP |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0

## HP-Precna
Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah
Obnova vodovoda po Krožni inPrečni ulici v Ihanu
Hišni priključki - Prečna ulica
Rekapitulacija
1. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | EUR | 0
2. MONTAŽNA DELA | [5 empty] | EUR | 0
3. NABAVA MATERIALA | [5 empty] | EUR | 0
NEPREDVIDENA DELA
Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | [5 empty] | EUR | 0
Ocena stroškov 10% vrednosti del hišnih priključkov.
Asfalti so zajeti v preplastitvi vozišča
SKUPAJ | [5 empty] | EUR | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
1. ZEMELJSKA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | znesek | cena/enoto | znesek
1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 120 |  | 0 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 60 |  | 0 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 60 |  | 0 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi makadamskimi površinami - rušenje makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma in zaključnega sloja. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 250 |  | 0 |  | 0
1.6 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.6 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
1.10 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja.-čez dvorišče. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
1.11 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.12 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0 |  | 0
1.13 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. | m2 | 36 |  |  |  | 0
1.8 | Križanje predvidenega vodovodnega priključka z ostalimi komunalnimi vodi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Vzdolžno varovanje komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 30 |  |  |  | 0
1.9 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE d 32 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  |  |  | 0
1.10 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. | m1 | 10 |  |  |  | 0
1.11 | Ukinitev obstoječega hišnega vodovodnega priključka, vključno z rezanjem in odstranitvijo asfalta, vsemi zemeljskimi deli, odstranitivijo cestne kape in montažnimi deli s potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  |  |  | 0
1.12 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
2. MONTAŽNA DELA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena | cena/enoto | cena
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
2.2 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 15 |  | 0 |  | 0
2.3 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
2.4 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 125 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo (Prevezava obstoječih priključkov ob ukinjenem cevovodu). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
2.5 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod NL DN 200 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo (Prevezava obstoječega priključka iz ukinjenega cevovoda). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
2.6 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
2.7 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
2.8 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.10 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. | m1 | 0 |  | 0 |  | 0
2.8 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
2.9 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
2.10 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
| MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
3. NABAVA MATERIALA
postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena | cena/enoto | cena
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov | m1 | 250 |  | 0 |  | 0
3.3 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 15 |  | 0 |  | 0
3.4 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
3.5 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 125 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
3.6 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 200 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
| Ogrlica za NL cevi z odcepom za zasun PN 10, DN 100/25. | kos | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. | kos | 24 |  | 0 |  | 0
3.8 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. | kos | 48 |  | 0 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA - HP |  |  | skupaj | 0 | skupaj | 0