## Rekapitulacija
|  | POPIS DEL IN PREDIZMERE | Ver: 31.05.26
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN TELEKOMUNIKACIJE
IZGRADNJA ELEKTRO POLNILNE POSTAJE (PEV) V LUKI KOPER
II. FAZA
| št. PZI | REKAPITULACIJA
1. | 012/26 | PEV Severna stran Upravna stavba GT - II.faza | 0
2. | 013/26 | PEV Vzhodna stran nadstrešnice 1B | 0
3. | 014/26 | PEV Upravna stavba Luka Koper + BHEE | 0
4. | 015/26 | PEV Uprava KT - zahodna stran - II. faza | 0
5. | 016/26 | PEV Kontejner disponenti na pomolu 1 | 0
6. | 017/26 | PEV TP skladišče 23 | 0
7. | 018/26 | PEV Delavnica Sipki tovori | 0
8. | 019/26 | PEV Upravna stavba DEPO - II. faza | 0
9. | 020/26 | PEV Upravna stavba TA | 0
10. | 021/26 | PEV Silos Glinica | 0
11. | 022/26 | PEV TP 2 SILOS | 0
12. | 023/26 | PEV Uprava TRT | 0
13. | 024/26 | PEV TP2 TRT | 0
14. | 025/26 | PEV TP AT1-Avtoservis | 0
15. | 026/26 | PEV TP SKLADIŠČE 33 + STIKALIŠČE SKL 33 | 0
17. | 028/26 | PEV Uprava GT južna stran | 0
18. | 029/26 | PEV TP TROPLES | 0
19. | 030/26 | PEV GARAŽNA HIŠA 1 | 0
20. | 031/26 | PEV DISPEČERSKI CENTER TA | 0
21. | 027/26 | PEV PC Potniški terminal (PC TC) + BHEE | 0
|  | SKUPAJ brez DDV: | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
OPOMBA 1: Podani so projektantski popisi. V fazi priprave ponudbe za izvedbo mora ponudnik preveriti dejanske količine na terenu ! OPOMBA 2: Izvajalec mora odpadni material odpeljati na urejeno deponijo, pri pripravi ponudbe upošteva stroške odvoza in deponije ! OPOMBA 3: Izvajalec mora upoštevati vse stroške v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in ostalo veljavno zakonodajo ! OPOMBA 4: Za vse postavke velja, da je v končni ceni upoštevana dobava in montaža, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, pripravljalna dela, organiziranje izklopa in ves montažni material. OPOMBA 5: Izvedbo del mora izvajalec prilagajati luškemu delovnemu procesu, ki se mora odvijati nemoteno. V kolikor bo izvajalec za izvedbo del moral začasno umikati mehanizacijo, mora te stroške vključiti v svojo ponudbo. Dodatnih stroškov iz tega naslova naročnik ne bo priznal. OPOMBA 6: Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri stikalnih blokih upoštevati poleg navedenega v postavkah tudi: izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo vseh kabelskih označb, ves vezni, pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka je izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, vse potrebne meritve in preskuse ter spuščanje v pogon, po opravljeni montaži s strani naročnika. OPOMBA 7: Zaradi unifikacije opreme v Luki Koper, mora ponudnik upoštevati točno specificirano opremo in materiale iz popisa. OPOMBA 8: Pri montaži polnilnic na fasado objekta je potrebno preveriti sestavo fasade objekta. Če je sestava fasade iz gorljvega materiala je potrebno pod polnilno postajo montirati negorljivo oblogo zunanje stene (Knauf Aquapanel CE ETA-07/0173 ali enakovredni). OPOMBA 9: Če bo polnilna postaja montirana na lokacijo na kateri je izpostavljena direktni sončni svetlobi jo je potrebno zaščiti pred direktno sonćno svetlobo z zaščitno strešico.

## Popisi PEV US GT-II.F
1. PEV Severna stran Upravna stavba GT - II-faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu Uprava GS za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 177 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 52 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 177 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 250 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 4 |  | 0
2.5. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.6. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 4 elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Priklop v SB ELPOL-GT, NN plošča - v rezervni NN izvod -F6R, -F7R, -F8R, -F9R varovalčni ločilnik in varovalke 4 x (3 x 40 A) + 4 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 + inštalacijski odklopnik, C6A, 3p + C6A, 2p, 1p+N + analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 150/5 |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-GT NN plošča - rezervni izvod -F6R, -F7R, -F8R, -F9R in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 4 |  | 0
2.12. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.15. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 4 PM in ureditev okolice |  | kpl | 4 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 4 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 4 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 4 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 4 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "

## Popisi PEV VS NAD 1B-II.F
1. PEV Vzhodna stran nadstrešnica 1B - II-faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu Vzhodna stran nadstrešnice 1B za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.4. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 87 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 43 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 87 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 200 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enem stebričku, ki je predmet dobave, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.6. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Priklop v SB ELPOL-NAD 1B, NN plošča - v rezervni NN izvod -F5R, -F6R, varovalčni ločilnik in varovalke 2 x (3 x 40 A) + 2 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Dobava in priklop v SB-N1B-F1 NN plošča - nov odklopnik -1Q7 - MC3 250 A |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije R-PEV NN plošča- rezervni izvod -F6R, -F7R in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 4 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.16. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 2) |  | kos | 4 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "

## Popisi PEV US LK
3. PEV Upravna stavba Luka Koper
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Zavarovanje in zaščita parkirišča med izvedbo trase med TP VZDRŽEVANJE in Upravno stavbo Luka Koper |  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Izdelava kabelskega jaška 1500 mm x 1500 mm x 1500mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN |  | kpl | 5 |  | 0
1.4. | Strojni izkop kanala 1200x1500 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 94 m |  | m3 | 169.2 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 5 x fi 110 mm, 5 x fi 125, mm 5 x fi 160 mm |  | m | 94 |  | 0
1.6. | Strojni izkop kanala 700x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 5 m |  | m3 | 2.8 |  | 0
1.7. | Strojni izkop kanala 600x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata povšina, 7 m |  | m3 | 3.36 |  | 0
1.8. | Strojni izkop kanala 400x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 9 m + 2,5 m + 5 m = 16,5 m |  | m3 | 5.28 |  | 0
1.9. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 90 m + 5 m + 2,5 m = 97,5 m |  | m | 97.5 |  | 0
1.10. | Izdelava preboja v obstoječi kabelski jašek pri lokaciji upravne stavbe, upravno stavbo in v kletni prostor pri TP VZDRŽEVANJE za TK-linijo, za cevi fi 110 mm, cevi fi 125 mm, cevi fi 160 mm in valjanec |  | kpl | 3 |  | 0
1.11. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (94 + 21 = 115 m) |  | m | 115 |  | 0
1.12. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 90.24 |  | 0
1.13. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (94 + 21 = 115 m) |  | m | 115 |  | 0
1.14. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 4 |  | 0
1.15. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja hranilnika električne energije BHEE (d x š x g): 1500 x 1100 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi 2x fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za komunikacijo COM ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.16. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 108 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (2 x 116 m) | RV-K 4 x 185 mm2 ali enakovredni | m | 232 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (10 m) | RV-K 4 x 120 mm2 ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (10 m) | H07V-K 35 mm2 ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (4 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 8 |  | 0
2.6. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 116 + 10 + 108 = 234 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 234 |  | 0
2.7. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (116 + 10 + 23 = 149 m) |  | m | 149 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB EKPOL-US_LK) Pn=276 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1200x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1000x800x300mm Montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialom: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 630 A, možnost montaže tipkala izklop v sili -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 250 A, - nosilec zbiralk za 60 mm sestav+bakrena zbiralka 30x5 mm, 2m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 600/5 montaža na DIN letev - 10× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 24 x 40A + 3 x 20 A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 8x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A -Tipkalo za izklop v sili, rdečo, deblokada na zasuk, montaža na vrata - PE zbiralka, - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža prostostoječe DC elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *) -22 kW moči z kablom CCS ali CHAdeMO za polnjenje približno 130 km v 1 uri. -Povezljivost prek Etherneta, modema 4G/3G/GPRS WIFI. -Enostavna integracija z zalednim sistemom prek OCPP. -5-inčni zaslon na dotik, intuitiven vmesnik in prilagodljiv postopek preverjanja pristnosti za izboljšano uporabniško izkušnjo. -Visoka stopnja zaščite zaradi robustnega ohišja iz aluminija in ABS plastike ter enostavnega dostopa za vzdrževanje skozi vrata spredaj. -Napajanje AC 3P+N+PE, vhodna napetost AC 260-530 V, dolžina vhodnega kabla 3 m, naprava za nadzor izolacije, napajalna moč 24,60 kVA, največji vhodni tok AC 33,7 A, največji izhodni tok 73,3 A -Nadzor omejitve moči s programsko opremo -Skladnost CE/Combo-2 (DIN 70121; ISO 15118) IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2 -Material ohišja aluminij ABS plastike, zaščita ohišja IP65/IK10 (zaslon na dotik IK08) delovna vlažnost do 95% brez kondenzacije, delovna temperatura -40 do +75 C, namestitev zunanje/notranje, barvni LED indikator, svetlobne lučke, dostopno vrata spredaj, dolžina polnilnega kabla 3 m, nosilec za kabel -dimenzije (ŠxVxG) 380x680x187 mm, teža 48 kg, način montaže na steno, števec enosmernega toka -hlajenje z zrakom, vmesniški protokol: OCPP 1.6J/2.0 -zaslon na dotik, RFID čitalec: ISO/IEC 14443 A MIFARE S50 IN S70 NFC, brezžična povezava: 4G LTE/WiFi/Hotspot/GPRS/GSM | Circontrol DC Sonic wall 22 kW ali enakovredni | kom | 8 |  | 0
2.9. | Baterijski hranilnik energije (BHEE): - nazivna kapaciteta: 215 kWh - nazivna napetost: 400 V - tok praznjenja/polnjenja: 145 A - max tok praznjenja/polnjenja: 167 A -100 kW stalna obremenitev/ 110 kW maksimalna obremenitev -tehnologija: LiFePO4 -teža: 2500 kg -dimenzije: 1040x1500x2200mm -samostoječ sistem -zunanja montaža OPOMBA 1: k vsaki bateriji je priložen napredni krmilnik EMS za to BHEE, rasmernik in elektro polnilnce - upravljanje baterije, razsmernika in elektro polnilice - SW za izbrano baterijo, razsmernik in eletro polnilnice! OPOMBA 2: V ponudbo vključiti tudi: 4x bakrene zbiralke (Cooper Busbar) OPOMBA 3: ponujen BHEE mora biti kompatibilen s ponujenimi DC elektro polnilnimi postajami (upravljanje priključne moči in moči polnjenja na predmetni lokaciji!) | N-GEN,G-MAX GM215kWh-100kW ali enakovredni | kom | 1 |  | 0
2.10. | EMS - krmilni sistem za upravljanje z energijo ohišje za montažo na steno, vsebuje krmilnik |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10 m | KP 60/100 HERMI | m | 10 |  | 0
2.12. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10 m | KP-P 100 HERMI | m | 10 |  | 0
2.13. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 200x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 60 m | KP 60/200 HERMI | m | 60 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 8 elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Priklop v TP VZDRŽEVANJE, NN plošča = K? v rezervni NN izvoda odklopnik -2Q3 in v SB ELPOL-US |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.17. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-US in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.18. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.19. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.20. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.21. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.22. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.23. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.24. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
2.25. | Izdelava požarne študije in požarnege načrta za PEV in HEE ob objektu upravna stavba Luka Koper |  | kpl | 1 |  | 0
2.26. | Izdelava projektne dokumentacije PZI/PID za gradbena dela |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 8 PM in ureditev okolice |  | kpl | 8 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 8) |  | kos | 16 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 8 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon DC elektro polnilne postaje |  | kpl | 8 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 8 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja dc elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 8 |  | 0
4.6. | Sestavljanje in priklop baterijskega sistema na pripravljeno instalacijo (kabli/priključki v neposredni bližini), zagon in nastavitve parametrov - oprema, parametrizacija in standardne nastavitve programske opreme - EMS baterijski sistem |  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
(*) Zahteve za DC polnilne postaje v Luki Koper: - 22 kW moči z kablom CCS za polnjenje približno 130 km v 1 uri. - Povezljivost prek Etherneta, modema 4G/3G/GPRS WIFI. - Enostavna integracija z zalednim sistemom prek OCPP. - 5-inčni zaslon na dotik, intuitiven vmesnik in prilagodljiv postopek preverjanja pristnosti za izboljšano uporabniško izkušnjo. Visoka stopnja zaščite zaradi robustnega ohišja iz aluminija in ABS plastike ter enostavnega dostopa za vzdrževanje skozi vrata spredaj. - Napajanje AC 3P+N+PE, vhodna napetost AC 260-530 V, dolžina vhodnega kabla 3 m, naprava za nadzor izolacije, napajalna moč 24,60 kVA, največji vhodni tok AC 33,7 A, največji izhodni tok 73,3 A - Nadzor omejitve moči s programsko opremo - Skladnost CE/Combo-2 (DIN 70121; ISO 15118) IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2 - Material ohišja aluminij ABS plastike, zaščita ohišja IP65/IK10 (zaslon na dotik IK08) delovna vlažnost do 95% brez kondenzacije, delovna temperatura -40 do +75 C, namestitev zunanje/notranje, barvni LED indikator, svetlobne lučke, dostopno vrata spredaj, dolžina polnilnega kabla 3 m, nosilec za kabel - dimenzije (ŠxVxG) 380x680x187 mm, teža 48 kg, način montaže na steno, števec enosmernega toka - hlajenje z zrakom, vmesniški protokol: OCPP 1.6J/2.0 - zaslon na dotik, RFID čitalec: ISO/IEC 14443 A MIFARE S50 IN S70 NFC, brezžična povezava: 4G LTE/WiFi/Hotspot/GPRS/GSM

## Popisi PEV UPRAVA KT -ZS-II.F
4. PEV Uprava KT - zahodna stran - II. faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 400x1000 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 1 m |  | m3 | 0.4 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 1 m |  | m | 1 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v jašek pri novi SB ELPOL-US KT za TK-linijo, za cev 2x fi 110 mm in ozemljitev |  | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (1 m) |  | m | 1 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 0.12 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (1 m) |  | m | 1 |  | 0
1.8. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 93 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 185 mm2 ali enakovredni | m | 90 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 30 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 93 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 93 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (7 m) |  | m | 7 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB EKPOL-US KT) , Pn=176 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1200x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialom: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A, možnost montaže tipkala izklop v sili - nosilec zbiralk za 60 mm sestav+bakrena zbiralka 30x5 mm, 2m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev - 10× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 24 x 40A + 3 x 20 A - 8x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6, 2p, 1p+N - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A -Tipkalo za izklop v sili, rdečo, deblokada na zasuk, montaža na vrata - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A, 8 m), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 4 |  | 0
2.8. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 35 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 50 |  | 0
2.9. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 35 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 50 |  | 0
2.10. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 4 elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Priklop v TP KT2, NN plošča = K? v rezervni NN izvod odklopnik -QX in v SB ELPOL-US KT |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.13. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-US KT in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.15. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.17. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.19. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
2.21. | Negorljive plošče-oblogo zunanje stene | Knauf Aquapanel CE ETA-07/0173 ali enakovredni | kom | 8 |  | 0
2.22. | Demontaža obstoječe klimatske naprave z vso pripadajočo opremo |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
123 | Označba (barvanje) parkirišča - 4 PM in ureditev okolice |  | kpl | 4 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 4 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 4 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 4 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 4 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 4 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, kabel 8m • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV KON DISP P1
5. PEV KONTEJNER DISPONENTI NA POMOLU 1
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 600x1000 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 2,5 m |  | m3 | 1.5 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 5 m |  | m | 5 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v kabelski jašek pri SB ELPOL-KONTEJNER DISPONENTI NA POMOLU 1 za TK-linijo, za cev 2x fi 110 mm in ozemljitev |  | kpl | 2 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (2,5 m) |  | m | 2.5 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.x - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 0.45 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (2,5 m) |  | m | 2.5 |  | 0
1.8. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 5 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 110 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 110 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 110 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (3 m) |  | m | 3 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-KONTEJNER DISPONENTI NA POMOLU 1) , Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v SB-SSKT-18 + K1 ENERGETSKO POLJE, NN plošča = K? v rezervni NN izvod varovačni ločilnik -Fx in v SB ELPOL-KONTEJNER DISPONENTI NA POMOLU 1 |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-KONTEJNER DISPONENTI NA POMOLU 1 in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "
(**) Zahteve za DC polnilne postaje (20- 25 kW) v Luki Koper:

## Popisi PEV TP SKL 23-II.F
6. PEV TP Skladišče 23 - II-faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu TP Skladišče 23 za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 30 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 30 m + povezava z objektom 30 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 60 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A, 8 m), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.6. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Priklop v SB ELPOL-TP SKLADIŠČE 23, NN plošča - v rezervni NN izvod -F3R varovalčni ločilnik, -F4 (nov) varovalčni ločilnik in varovalke + 2 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP SKLADIŠČE 23, NN plošča- rezervni izvod -F4R, -F4 in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.12. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.14.. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.15. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla 8m: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV DEL SIPKI TOVORI
7. PEV Delavnica Sipki tovori
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 600x1000 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 16 m |  | m3 | 9.6 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 16 m |  | m | 32 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v obstoječi kabelski jašek pri lokaciji upravne stavbe in v omarico SB-RVJ za TK-linijo, za cev 2x fi 110 mm in valjanec |  | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (16) |  | m | 16 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 2.88 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (16 m) |  | m | 16 |  | 0
1.8. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 40 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 40 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 40 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (16 m) |  | m | 16 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Priklop v razdelilcu SB-RVJ v rezervna NN izvoda varovalčni ločilnik -2F1 in -2F3 + 2 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 + inštalacijski odklopnik, C6A, 3p + C6A, 2p, 1p+N + analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.9. | Meritve električne inštalacije SB-RVJ in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.10. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.11. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.25. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 1 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV US DEPO-II.F
8. PEV UPRAVNA STAVBA DEPO - II-faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu Upravna stavba DEPO za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 12 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 5 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 12 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 12 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni), -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 5 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 5 |  | 0
2.6. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 5 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 5 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Priklop v SB ELPOL-US DEPO, NN plošča - v rezervni NN izvod -F3R in F4R varovalčni ločilnik, in varovalke 2 x (3 x 40 A) + 2 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 + - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-US DEPO NN plošča- rezervni izvod -F3R, -F4R in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.12. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.15. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Negorljive plošče-oblogo zunanje stene | Knauf Aquapanel CE ETA-07/0173 ali enakovredni | kom | 6 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV US TA
9. PEV UPRAVNA STAVBA TA
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu Upravna stavba TA za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 80 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 80 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 80 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (20 m) |  | m | 20 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni), -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.7. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v SB ELPOL-TP TROPLES, NN plošča - nov NN izvod -F9 in F10 varovalčni ločilnik, in varovalke 2 x (3 x 40 A) + 2 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 OPOMBA: nova razdelilna omara SB ELPOL-TP TROPLES je obdelana v projektni dokumentaciji št. EPR-029/26 PEV TP TROPLES ! |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP TROPLES NN plošča- nov izvod -F9 -F10 in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.16. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV SILOS GLINICA
10. PEV Silos Glinica
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 400x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 2 m |  | m3 | 0.64 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm,17 m |  | m | 17 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v obstoječi kabelski jašek pri pri novi SB ELPOL-SILOS GLINICA za TK-linijo, za cev 2x fi 110 mm in valjanec |  | kpl | 2 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (2m) |  | m | 2 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 0.24 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (2 m) |  | m | 2 |  | 0
1.8. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 17 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (2 m) |  | m | 2 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-SILOS GLINICA) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 2 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v RVAG, v rezervni NN izvod varovalčni ločilnik -F01 in SB ELPOL-SILOS GLINICA |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-SILOS GLINICA in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 8 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV TP 2 SILOS
11. PEV TP 2 SILOS
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 400x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 4 m |  | m3 | 1.28 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 17 m |  | m | 17 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v kletni prostor pri TP 2 SILOS za TK-linijo, za cev 2x fi 110 mm in valjanec |  | kpl | 2 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (4m) |  | m | 4 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 0.48 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (4 m) |  | m | 4 |  | 0
1.8. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 17 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (4 m) |  | m | 4 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-TP 2 SILOS) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na TP 2 SILOS + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 2 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v TP2 SILOS, v NN Plošča = B01+K5, rezervni NN izvod varovalčni ločilnik -5F7 in SB ELPOL-TP 2 SILOS |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP 2 SILOS in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 8 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV UPRAVA TRT-II.F
12. PEV Upravna stavba TRT
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava kabelskega jaška 1500 mm x 1500 mm x 1500 mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN |  | kpl | 7 |  | 0
1.3. | Strojni izkop kanala 1200x1500 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, asfaltiranje, 280 m |  | m3 | 486 |  | 0
1.4. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 5x fi110, 5xfi125mm, 5xfi160 mm |  | m | 280 |  | 0
1.5. | Strojni izkop kanala 400x800 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 40 m |  | m3 | 12.8 |  | 0
1.6. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 40 m |  | m | 45 |  | 0
1.7. | Izdelava preboja v kletni prostor pri TP 1 - TRT za TK-linijo, za cevi 5 x fi10, 5x fi 125, 5xfi 160 mm in valjanec |  | kpl | 4 |  | 0
1.8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (280 + 40 m = 320 m) |  | m | 320 |  | 0
1.9. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 268.8 |  | 0
1.19. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (280 m + 40 m = 320 m) |  | m | 320 |  | 0
1.11. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.12. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 90 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 240 mm2 ali enakovredni | m | 52 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (2 x 310 m) | RV-K 4 x 185 mm2 ali enakovredni | m | 620 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 17 | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 72 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (280 + 40= 320 m) |  | m | 320 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB EKPOL-TP2 TRT) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1200x1000x300mm + temelj dim (vxšxg):1200x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -2x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 400/5 montaža na DIN letev - 6× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 12x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 4x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 2 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v TP 1 - TRT, NN plošča = K? v rezervni NN izvoda odklopnik -QX (glej enopolno shemo) , SB ELPOL-US TRT in SB-K01 |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-US TRT in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
2.19. | Izdelava projektne dokumentacije PZI/PID za gradbena dela |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV TP2 TRT
13. PEV TP 2 TRT
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Strojni izkop kanala 600x1000 za energetski kabel, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, travnata površina, 7 m |  | m3 | 4.2 |  | 0
1.3. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 1x110 mm, 14 m |  | m | 14 |  | 0
1.4. | Izdelava preboja v kletni prostor pri TP 2- TRT za TK-linijo, za cev 1x fi 110 mm in ozemljitev |  | kpl | 2 |  | 0
1.5. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (7 m) |  | m | 349 |  | 0
1.6. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 0.84 |  | 0
1.7. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (7 m) |  | m | 349 |  | 0
1.8. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 12 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 70 mm2 ali enakovredni | m | 70 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 5 x 6 mm2 ali enakovredni | m | 11 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 35 mm2 | m | 70 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (1 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 2 |  | 0
2.6. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 70 | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 70 |  | 0
2.7. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (7 m) |  | m | 7 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB EKPOL-TP2 TRT) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev - 5× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 9x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 2 |  | 0
2.10. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 35 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 35 |  | 0
2.11. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 35 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 35 |  | 0
2.12. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.13. | Priklop v TP 2 - TRT, NN plošča = K? v rezervni NN izvoda varovalčni ločilnik -Fx, v SB ELPOL-TP2 TRT in v obstoječi SB KONTEJNERJI |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.15. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP2 TRT in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.16. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 8 |  | 0
2.17. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.18. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.19. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.21. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.22. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 1) |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 |  | 0
3.7. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "
(**) Zahteve za DC polnilne postaje (20- 25 kW) v Luki Koper:

## Popisi PEV TP AT1 AVTOSERVIS
14. PEV TP AT1 AVTOSERVIS
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava kabelskega jaška 1500 mm x 1500 mm x 1000mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Strojni izkop kanala 1000x1300 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 115 m |  | m3 | 149.5 |  | 0
1.4. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 4 x 110, 4x160 mm |  | m | 115 |  | 0
1.5. | Izdelava preboja v obstoječi kabelski jašek KJ-4 in pri TP TP-AT1 za TK-linijo, za cev 2x fi 160 mm in valjanec |  | kpl | 2 |  | 0
1.6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (115 m) |  | m | 115 |  | 0
1.7. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 34.5 |  | 0
1.8. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (115 m) |  | m | 115 |  | 0
1.9. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 30 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 70 mm2 ali enakovredni | m | 213 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (4 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.5. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 213 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 213 |  | 0
2.6. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (115 m) |  | m | 115 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB-ELPOL-TP AT1 Avtoservis) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na TP AT1 + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB-ELPOL-TP AT1) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na objekt + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 4 |  | 0
2.11. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10 m | KP 60/100 HERMI | m | 20 |  | 0
2.12. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10 m | KP-P 100 HERMI | m | 20 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 4 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Priklop v TP AT 1, NN plošča = B01+K? v rezervni NN izvoda varovalčni ločilnik -xFx in v SB ELPOL-TP AT1-Avtoservis in SB ELPOL-TP AT1 |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.16. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP AT1-Avtoservis in SB ELPOL-TP AT1 in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.17. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 4 |  | 0
2.18. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.19. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.21. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.22. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.23. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
2.24. | Izdelava projektne dokumentacije PZI/PID za gradbena dela |  | kpl | 1 |  | 0
2.25. | Negorljive plošče-oblogo zunanje stene | Knauf Aquapanel CE ETA-07/0173 ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 4 PM in ureditev okolice |  | kpl | 4 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 4 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 4 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 4 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 4 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV TP SKL 33+STIK 33
15. PEV TP SKLADIŠČE 33 + STIKALIŠČE SKL 33
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu TP SKLADIŠČE 33 in STIKALIŠČE SKL 33 za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 4 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 8 |  | 0
2.4. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 17 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-TP SKLADIŠČE 33) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na objekt + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 3 |  | 0
2.7. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 8+ 40 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 20 |  | 0
2.8. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 8 +40 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 20 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 3 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop TP SKLADIŠČE 33, NN blok=B01+Kx, v SB ELPOL-TP SKLADIŠČE 33, NN izvod varovalčni ločilnik in varovalke 2 x (3 x 20 A) in NN omari NN STIKALIŠČE SKL, NN izvod varovalčni ločilnik 1 x (3 x 40 A) + 1 x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije v SB ELPOL-TP SKLADIŠČE 33 NN in NN omari NN STIKALIŠČE SKL in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 3 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom+ 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 3 PM in ureditev okolice |  | kpl | 3 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 3 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 3 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 3 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 3 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV US GT JS
17. PEV Upravna stavba GT južna stran
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava kabelskega jaška 1500 mm x 1500 mm x 1300mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN |  | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Strojni izkop kanala 600x1300 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 6 m |  | m3 | 4.68 |  | 0
1.4. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 2xfi110, 2xfi160 mm (6 m) |  | m | 6 |  | 0
1.5. | Izdelava preboja v obstoječi objekt pri SB ELPOL-US GT JUŽNA STRAN za TK-linijo, za cev 2xfi110mm, 2x fi 160 mm in valjanec |  | kpl | 2 |  | 0
1.6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (6 m) |  | m | 6 |  | 0
1.7. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških 55+4= 59 m (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 2.16 |  | 0
1.8. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (6 m) |  | m | 6 |  | 0
1.9. | Vgradnja nove SB EKPOL-US GT JUŽNA STRAN v/na kamnito steno obstoječega objekta Tagros 1 Volkat |  | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 64 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 240 mm2 ali enakovredni | m | 61 |  | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 150 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.4. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 1 x 70 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.5. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (15 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 15 |  | 0
2.6. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 64 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 64 |  | 0
2.7. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (6 m) |  | m | 6 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (NOVA SB-DE) Pn=232 kW (glej enopolno shemo P1.7 in P1.8) OPOMBA: V fazi priprave ponudbe in izvedbe je potrebno dimenzije nove omarice prilagoditi glede na obstoječo velikost omarice obstoječe SB-DE ! |  | kpl | 1 |  | 0
123 | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB EKPOL-US GT JUŽNA STRAN) Pn=132 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža v steno + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev - 8× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 18x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 6x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 6 |  | 0
2.11. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 20 m | KP 60/100 HERMI | m | 20 |  | 0
2.12. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 20 m | KP-P 100 HERMI | m | 20 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 6 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.14. | Priklop v TP VZDRŽEVANJE, NN plošča = B01+K1 v rezervni NN izvod varovalčni ločilnik -1F3, NOVA SB-DE in v SB EKPOL-US GT JUŽNA STRAN |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 2 |  | 0
2.16. | Meritve električne inštalacije SB EKPOL-US GT JUŽNA STRAN in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 6 |  | 0
2.18. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.19. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.20. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.21. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.22. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
2.23. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 6 PM in ureditev okolice |  | kpl | 6 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 6 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm |  | kos | 6 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 6 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 6 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 6 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV TP TROPLES-II.F
18. PEV TP TROPLES-II.faza
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu TP TROPLES za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 3 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-TP TROPLES) , Pn=176 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):2000x800x300mm prostostoječa montaža z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialom: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A, možnost montaže tipkala izklop v sili - nosilec zbiralk za 60 mm sestav+bakrena zbiralka 30x5 mm, 2m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 150/5 montaža na DIN letev - 10× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 24 x 40A + 3 x 20 A - 3x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x inštalacijski odklopnik, C16A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C16A, 2p, 1p+N - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A -Tipkalo za izklop v sili, rdečo, deblokada na zasuk, montaža na vrata - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 3 |  | 0
2.3. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 3 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Priklop v SB ELPOL-TP TROPLES, NN plošča izvod -F1, -F2,-F3, -F4, -F5 in -F6 varovalčni ločilnik |  | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-TP TROPLES NN plošča- obstoječ izvod -F1, -F2, -F3 nov izvod -F4, -F5, -F6 in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 3 |  | 0
2.8. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.9. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom+ 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.12. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 3 PM in ureditev okolice |  | kpl | 3 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 3 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (2 x 30 km) |  | kpl | 60 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 25 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 3 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 3 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV GARAŽNA HIŠA 1
19. PEV GARAŽNA HIŠA 1
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu GARAŽNA HIŠA 1 za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 3 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 23 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom (6 x 2 m) | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 12 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 23 | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 23 |  | 0
2.4. | (SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/1) Pn=132 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1200x800x300mm montaža na steno z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev - 7× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A - 1× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 160 A z vložki 3x80A + 18x40A + 3x20A+3x100A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 6x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Dobava in montaža preurejene kabelske priključne omarice (SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/2) Pn=132 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1200x800x300mm montaža na steno z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - 8× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 18x40A + 3x20A - 6x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropska vtičnica za hitro polnitev (vtičnica tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja |  | kom | 12 |  | 0
2.7. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 12 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Priklop v SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/1 in SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/2 |  | kpl | 2 |  | 0
2.9. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/ in SB ELPOL-GARAŽNA HIŠA 1/2 in izdaja poročila |  | kpl | 2 |  | 0
2.11. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 12 |  | 0
2.12. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.10. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom+ 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.13. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 12 PM in ureditev okolice |  | kpl | 12 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 12 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 12 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 12 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 12 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah, tip vtičnice: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV DISP CENTER TA
20. PEV DISPEČERSKI CENTER TA
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava prebojev na objektu Dispečerski center TA za potrebe položitve kablov RV-K 5 x 10 mm2, Cu 16 mm2 + zatesnitev |  | kpl | 2 |  | 0
1.3. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 |  | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 6 |  | 0
2.3. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, 17 m | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 17 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-DISPEČERSKI CENTER TA) Pn=100 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na steno + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 150/5 montaža na DIN letev - 6× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 9x40A + 3x20A + 3x50A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 |  | 0
123 | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 8+ 40 m | KP 60/100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.7. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 8 +40 m | KP-P 100 HERMI ali enakovredni | m | 10 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 2 elektro polnilni postaji |  | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Priklop v SB ELPOL-DISPEČERSKI CENTER TA, NN plošča - v NN izvod -varovalčni ločilnik in varovalke 2 x (3 x 20 A) |  | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Pritrdilni, vezni in ostali drobni material, označevanje električne inštalacije in električne opreme |  | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-DISPEČERSKI CENTER TA NN plošča in izdaja poročila |  | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 2 |  | 0
2.13. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 |  | 0
2.14. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom+ 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 1 |  | 0
2.17. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 |  | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 2 PM in ureditev okolice |  | kpl | 2 |  | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 2 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitne strešice za polnilne postaje |  | kos | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (5 x 30 km) |  | kpl | 150 |  | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 50 |  | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 2 |  | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 2 |  | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "

## Popisi PEV PC PT+HEE
16. PEV PC Potniški terminal (PC TC) + HEE
Zap.št. | Opis postavke | Tip, | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrednost
|  | Proizvod |  |  | EUR | EUR
1. | GRADBENO MONTAŽNA DELA IN MATERIAL AC PEV
1.1. | Pripravljalna in zaključna dela (zavarovanje gradbišča, čiščenje gradbišča, varnost gradbišča) |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Izdelava kabelskega jaška 1500 mm x 1500 mm x 1300mm, z litoželeznim pokrovom nosilnosti 400 kN |  | kpl | 2 | 0 | 0
1.3. | Strojni izkop kanala 600x1300 za energetski kabel-kabelska kanalizacija, izkop III. in IV. kategorija, odvoz zemljine, ob obstoječih komunalnih vodih ročen izkop, vrnitev po končanih delih v prvotno stanje, asfaltiranje, 25 m |  | m3 | 19.5 | 0 | 0
1.4. | Dobava in polaganje dvoplaščne, polietilenske, gibljive, plastične, zaščitne cevi, 2xfi 110, 2xfi125 mm |  | m | 25 | 0 | 0
1.5. | Izdelava preboja v obstoječi kabelski jašek KJ-05 pri lokaciji PC PT za TK-linijo, za cev 2xfi 110, 2xfi125 mm in valjanec |  | kpl | 3 | 0 | 0
1.6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku (25 m) |  | m | 25 | 0 | 0
1.7. | Dobava in vgradnja betona C16/20 za obetoniranje kabelskih cevi v kanalizaciji po trasi in pri kabelskih jaških (glej načrt P1.6 - Prerez kabelskega jarka NN kabli 1 kV) |  | m3 | 9 | 0 | 0
1.8. | Zasutje kanala po plasteh in utrjevanje (25 m) |  | m | 25 | 0 | 0
1.9. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja elektro polnilne postaje (d x š x g): 600 x 1000 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za 2 x zaščitni strebriček ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 2 | 0 | 0
1.10. | Ročni/strojni izkop in izdelava armiranega temelja hranilnika električne energije BHEE (d x š x g): 1240 x 1370 x 600, INOX trak Rf 30 x 3,5 mm okrog temelja, polaganje energetske cevi 2 x fi 75 na sredini temelja, ozemljitev 16 mm2 puščena na sredini temelja v cevi fi 50 in ozemljitev v cevi fi 25 za komunikacijo COM ter vbetoniranje sidrnih vijakov za stebrička za dve polnilnici |  | kos | 1 | 0 | 0
1.11. | Odstranjevanje materiala in odvoz na deponijo |  | m2 | 1 | 0 | 0
2. | ELEKTRO DELA IN OPREMA AC in DC PEV
2.1. | Dobava in polaganje zvijavi, energetski kabel, kompletno s priključnim materialom, uvlečen skozi zaščitne cevi (20 m) | RV-K 5x10 mm2 ali enakovredni | m | 20 | 0 | 0
2.2. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 70 mm2 ali enakovredni | m | 100 | 0 | 0
2.3. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 120 mm2 ali enakovredni | m | 30 | 0 | 0
2.4. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom | RV-K 4 x 35 mm2 ali enakovredni | m | 35 | 0 | 0
2.5. | Dobava in polaganje finožični zaščitni vodnik, kompletno s pritrdilnim materialom 5 m | H07V-K 16 mm2 ali enakovredni | m | 5 | 0 | 0
2.6. | Telekomunikacijski kabel in zaključevanje s konektorji RJ 45, (110 m + 20 m + 30 m + 35 m = 195 m) | SFTP cat 6a ali enakovredni | m | 195 | 0 | 0
2.7. | Dobava in polaganje INOX traka Rf 30x3,5 mm (20 + 5+ 5 = 30 m) |  | m | 30 | 0 | 0
2.8. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (RG-1) Pn=44+66+92=202 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine, IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na steno z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 400 A + Adapter -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 250 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - 3× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 3x63A + 3x100A - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.8 in P1.9) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.9. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-PC PT 1) Pn=44 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm + temelj dim (vxšxg):1100x800x300mm montaža na temelj + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 60/5 montaža na DIN letev - 4× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 6x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.10. | Dobava in montaža kabelske priključne omarice (SB ELPOL-PC PT 2) Pn=66 kW: - 1x ohišje iz INOX pločevine,IP54 dim (vxšxg):1000x800x300mm montaža na steno + nadstrešek z montažno ploščo, zbiralkama, dovodi in odvodi s spodnje strani, ključavnico in drobnim materialoma: -1x tripolni odklopnik za pritrditev na bakrene zbiralke 30x5mm, 160 A + Adapter - nosilec zbiralk za 60 mm sestav - bakrena zbiralka 30x5 mm, 2 m - prekritje zbiralk - analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 100/5 montaža na DIN letev - 5× tripolni varovalčni ločilniki NV 3p 125 A z vložki 3x80A + 9x40A + 3x20A - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 3p - 1x inštalacijski odklopnik, C6A, 2p, 1p+N - 2x RCD stikalo tip A, 3p+N, 40/0,03 A - 1x KZS, 16A, 2p - odvodniki prenapetosti 3p, 30 kA, 10/350μs, npr. PROTEC B2 60/320 -2x servisna vtičnica 230 V/16A - PE zbiralka - N zbiralka - vrstne sponke, vezni in ostali drobni material (glej risbo P1.2 in P1.4) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.11. | Dobava in montaža prostostoječe elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na enojnem stebričku, ki je predmet dobave -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3x63A/44 kW oz. 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnjenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 4 | 0 | 0
2.12. | Dobava in montaža stenske elektro polnilne postaje (glej še dodatne zahteve *): -Opcija (polnilna postaja je lahko sestavljena iz dveh stenskih postaj, kateri sta montirani na steni, -Polnilna postaja izdelana v skladu s standardi: Varnostni: IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62311, IEC/UL 62479, IEC/UL62955 Splošni: IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA: EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13, EN 50470-1, EN 50470-3 -Nazivna napetost: 380 … 415 V, 50 / 60 Hz -Maksimalen dovod/maksimalna moč 3f 2x22kW/32A -Priključna mesta: 1 x evropski kabel za hitro polnitev (kabel tip 2, 400VAC, max. 22 kW, 3 x 32 A), -Identifikacija uporabnika s pomočjo RFID kartice, mobilna aplikacija, odprti način polnenja -Komunikacija: 4G komunikacijski modul (4G/GPRS/GSM/LTE/WCDMA), lokalno Bluetooth -Diferenčna zaščita: tip RCD tip B, I∆n ≤ 30 mA ali tip A z detekcijo toka DC 6 mA. -Management obremenitve glede na maksimalno priključno moč (kW) na lokaciji priključnega mesta -Integracija preko OCPP 1.6 / 2.0 protokola (Open Charge Point Protocol), možnost nadgradnje -Povezljivost med polnilnico in merilnikom energije: RS485, -Integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom -Master/Slave konfiguracija: Vsaka polnilnica je lahko Master ali Slave -Povezljivost na splet: GSM, WIFI, ETHERNET, -Upravljanje, posodobitve in konfiguriranje naj bo omogočeno preko spletne ali mobilne aplikacije -LCD displej z informacijami o statusu polnjenja za obe vtičnici v več jezikih. -Ohišje elektro polnilne postaje je izdelano iz kovine ali ABS plastike. -Razred zaščite elektro polnilne postaje je IP54, IK10 (IK8+ za obratovalne temperature od -35 do 50 °C), -Garancija min. 2 leti z možnostjo podaljšanja | Terra AC W22-G5-RD-MC-O ali enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
2.13. | Baterijski hranilnik energije (BHEE): - nazivna kapaciteta: 80 kWh - nazivna napetost: 400 V - tok praznjenja/polnjenja: 140 A -92 kW stalna obremenitev -tehnologija: LiFePO4 -teža: 900 kg -dimenzije: 1556x1597x2351mm -samostoječ sistem -zunanja montaža OPOMBA: k vsakem BHEE e priložen napredni krmilnik EMS za BHEE in rasmernik - upravljanje BHEE in razsmernika SW za izbrano BHEE in razsmernik! OPOMBA 1: k vsaki bateriji je priložen napredni krmilnik EMS za to BHEE, rasmernik in elektro polnilnce - upravljanje baterije, razsmernika in elektro polnilice - SW za izbrano baterijo, razsmernik in eletro polnilnice! OPOMBA 2: ponujen BHEE mora biti kompatibilen s ponujenimi AC elektro polnilnimi postajami (upravljanje priključne moči in moči polnjenja na predmetni lokaciji!) | TAB e.module H.10.2 + Controler + Kaco razsmernik 92.0 TL3-S ali enakovredni | kom | 1 | 0 | 0
2.14. | Dobava perforirane, kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim.: 100x60 mm, kompletno z vsem pritrdilnim, spojnim in ostalim drobnim materialom 10 m | KP 60/100 HERMI | m | 10 | 0 | 0
2.15. | Dobava pokrova kabelske police iz nerjaveče pločevine, dim. 100x18 mm 10 m | KP-P 100 HERMI | m | 10 | 0 | 0
2.16. | Dobava in montaža dinamičnega upravljanja obremenitve za 5 elektro polnilnih postaji |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.17. | Priklop v RG, NN plošča rezervni NN izvoda varovalčni ločilnik -F3 (zamenjava za NV 3p, 160 A) + inštalacijski odklopnik, C6A, 3p + C6A, 2p, 1p+N + analizator moči CVM-E3-MINI-ITF-WiEth + TT 150/5 montaža na DIN letev, v RG-1, v SB ELPOL-PC TC 1 in SB ELPOL-PC TC 2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.18. |  |  | kpl | 2 | 0 | 0
2.19. | Meritve električne inštalacije SB ELPOL-PC TC 1 in SB ELPOL-PC TC 2 in izdaja poročila |  | kom | 1 | 0 | 0
2.20. | Meritve AC elektro polnilne postaje in izdaja poročila |  | kom | 5 | 0 | 0
2.21. | Meritve TK inštalacije in izdaja poročila |  | kom | 1 | 0 | 0
2.22. | Dobava in montaža mrežnega stikala: -Lantronix SISPM1040-384-LRT-C (SISPM1040-300 Series ¦ Network Switches ¦ Lantronix) -Napajalnik: Puls PIC 480.481D (PIC480.481D ¦ 480W, 48V, 10A 1-phase DIN rail power supply) -SFP: Finisar FTLF1318P3BTL |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.23. | Varnostno stikalo v dozi izklop v sili s steklom + 15 m napajalnega kabla |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.24. | Dobava in montaža gasilni aparat za gašenje električnih naprav- tip: Voda & F-500 EA |  | kom | 2 | 0 | 0
2.25. | Cene priporočjivih rezervnih delov za elektro polnilne postaje |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.26. | Izdelava geodetskega načrta |  | kom | 1 | 0 | 0
2.27. | Izdelava projektne dokumentacije PZI/PID za gradbena dela |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.28. | Izdelava dopolnitve požarne študije in požarnege načrta za PEV in HEE ob objektu PC potniški terminal |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | UREDITEV OKOLICE ELEKTRO POLNILNE POSTAJE
3.1. | Priprava celostne podobe in ureditev okolice elektro polnilnih postaj |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.2. | Označba (barvanje) parkirišča - 5 PM in ureditev okolice |  | kpl | 5 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža parkirnih omejevalcev (stoperjev) |  | kos | 5 | 0 | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitnega stebrička elektro polnilne postaje (2 x 2) |  | kos | 4 | 0 | 0
3.5. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm + steber |  | kos | 2 | 0 | 0
3.6. | Dobava in montaža prometni znak 40 x 40 cm, stenska montaža |  | kos | 3 | 0 | 0
3.6. | Dobava in montaža tablice za PEV, nalepke SLO/ EU + nalepke EU projekt + drobni material |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.1. | Prevoz na lokacijo (10 x 30 km) |  | kpl | 300 | 0 | 0
4.2. | Delo montaža |  | ura | 100 | 0 | 0
4.3. | Namestitev priklop in zagon AC elektro polnilne postaje |  | kpl | 5 | 0 | 0
4.4. | Povezava polnilnih postaj v zaledni sistem (Back Office) Luka Koper |  | kpl | 5 | 0 | 0
4.5. | Testiranje delovanja AC elektro polnilne postaje v vseh režimih in priprava zapisnika |  | kpl | 5 | 0 | 0
4.6. | Sestavljanje in priklop baterijskega sistema na pripravljeno instalacijo (kabli/priključki v neposredni bližini), zagon in nastavitve parametrov - oprema, parametrizacija in standardne nastavitve programske opreme - EMS baterijski sistem |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  |  | 0
"(*) Zahteve za AC polnilne postaje v Luki Koper: Vse polnilne postaje morajo izpolnjevati naslednje zahteve: Polnilne postaje morajo imeti pridobljene naslednje certifikate skladnosti in kakovosti: • SIST EN 61851-1 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, splošne zahteve, ki veljajo za opremo za polnjenje električnih cestnih vozil v ali zunaj vozila s standardno AC napajalno napetostjo, • SIST EN 61851-22 Sistem za napajanje električnih vozil prek kabla, postaja za kabelsko napajanje električnega vozila z izmeničnim tokom, Polnilne postaje morajo biti skladne z: • SIST EN 62196-1, 2, 3 Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih • SIST HD 60364-7-722 Električne inštalacije zgradb (zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - napajanje električnih vozil). • SIST EN 50160 značilnost napetosti. • SIST EN 60038 standardne napetosti. Okolijske zahteve: • polnilna postaja mora biti primerna za zunanjo uporabo, • polnilna postaja mora biti zasnovana tako, da je odporna proti učinku običajnih avtomobilskih topil in tekočin, vibracij in šoka, izpolnjevati mora požarne varnostne standarde in druge pogoje, ki omogočajo primerno uporabo, • stopnja zaščite IP: ≥ IP54, • stopnja zaščite pred vandalizmom: ≥ IK10 za javno uporabo • Delovna temperatura: od -20° do 45°C. Konstrukcijske zahteve: • Material ohišja mora zagotavljati daljšo življenjsko dobo in ustrezno mehansko trdnost. • Barva (se naknadno določi z naročnikom). • Ko je polnilna postaja priključena na napajalno omrežje, ne sme imeti dostopnih nobenih nevarnih prevodnih delov, tudi po odstranitvi delov, ki jih je mogoče odstraniti brez orodja. • Vsa oprema mora biti nameščena in zaščitena tako, da živali ne morejo povzročati kratkih stikov. • Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. • Imeti mora servisno odprtino (n.pr. vrata s ključem) za izvedbo postavitve, inštalacije, servisa in vzdrževanje polnilne postaje. Izvedba servisne odprtine mora upoštevati tudi lokacijo postavitve postaje (n.pr.: če je postavljena ob zidu, če so spredaj zaščitni stebrički/lok, itd…). • Imeti mora integriran merilec energije MID s pripadajočim certifikatom. Zaščitne naprave (na vsaki izmed vtičnic): • Zaščitne naprave morajo ščititi uporabnike pred električnimi tokovi in udari tako pri izmeničnih tokovih (AC), kot tudi pri enosmernih tokovih (DC) v primeru okvare ali napake na strani električnega vozila. • Nadtokovna in kratkostična zaščita, kjer mora biti zagotovljena ustrezna selektivnost, da okvara na eni izmed vtičnic ne povzroči izpada celotne polnilne postaje. • Zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD): - diferenčni tok: ≤ 30mA, - zmogljivost: najmanj tip B, - možnost testa releja, • prenapetostna zaščita na dovodu (EN 61643-1, EN 61643-11) • skupina po IEC/VDE: I, II / T1, T2 / B+C Zaščitne in krmilne funkcije: • komunikacijske povezave. • Polnilne postaje morajo v primeru: - napačnega priklopa vozila na polnilno postajo, - prekinitve zaščitnega ozemljitvenega vodnika med polnilno postajo in vozilom, - zaradi napake na samem vozilu, - ali kakšne druge nevarnosti za uporabnika ali opremo samodejno izključi polnjenje vozila, ter preprečiti nadaljnjo škodo. • Funkcionalnost prilagajanja polnilnega toka razpoložljivim kapacitetam na dovodu v realnem času iz omrežja. Zagotovljeno mora biti, da tok polnjenja ne preseže obremenilnega toka, ki je na voljo na dovodu napajanja v realnem času. Polnilne postaje morajo podpirati dinamično upravljanje obremenitve t.i.: Dynamic Load Management System (DLM), ki mora omogočati inteligentno upravljanje z energijo več polnilnih postaj, ki delujejo istočasno na isti lokaciji. • DLM mora omogočati: - hkratno polnjenje več električnih vozil, - učinkovito uporabo razpoložljive energije z uravnoteženjem energije med polnilnimi postajami in polnilnimi mesti (vtičnicami) na način, da se maksimalna moč polnjenja in posamezno polnilno mesto (vtičnica) konfigurira glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, - sistem mora omogočati meritev skupne energije na dovodu v objekt in glede na celotno porabo objekta ustrezno reducirati moč, ki je na razpolago za polnilne postaje. - Sistem mora omogočati polnjenje na podlagi procesne veličine »state of charge«, če ga naročnik v fazi implementacije zagotovi direktno iz vozil kot zunanjo spremenljivko sistema dinamičnega upravljanja obremenitve (DLM) Funkcionalnost mora biti tesno integrirana s funkcionalnostjo obratovalnega sistema za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Polnilna postaja mora podpirati pametno polnjenje po UREDBA (EU) 2023/1804 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU. • Temperaturna zaščita. • Identifikacija uporabnika in aktivacija polnjenja: Polnilne postaje morajo omogočati naslednje načine aktivacije polnjenja: - takojšen način »priključi in polni« (t.i.: Plug & Charge) brez dodatne potrebe po aktivaciji polnjenja, - aktivacija polnjenja preko RFID kartice, - aktivacija polnjenja preko pametnega telefona,konfiguracija načina aktivacije polnjenja mora biti omogočena preko ustreznega uporabniškega vmesnika, - fleksibilna identifikacija s pomočjo RFID kartice pred ali po priključitvi kabla v električno vozilo po ISO/IEC 14443A/B. Vmesnik človek/stroj (HMI): - Na sprednji strani ohišja mora biti osvetljen prikazovalnik, ki je dovolj velik in dovolj visoke resolucije, da lahko jasno prikaže vse informacije in povratna obvestila, ki so potrebna za uporabnika prijazno upravljanje s polnilno postajo. - Podpirati mora večjezičnost, najmanj pa slovenski in angleški jezik. - Upoštevana mora biti dostopnost za invalide z višino priključka in HMI. - Omogočeno mora biti posredovanje sporočil o napakah. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj: • Skladne s standardom IEC 60950-1. • Komunikacija mora biti omogočena preko: - 4G komunikacijskega modula (4G/CDMA/GPRS), - Ethernet priključka RJ45. - Komunikacija preko OCPP protokola (Open Charge Point Protocol) verzija min. 1.6 z možnostjo nadgradnje. • Master/slave funkcionalnost: Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je več postaj nameščenih na isti lokaciji. Komunikacija s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj v tem primeru poteka preko skupne glavne (master) polnilne postaje do ostalih polnilnih postaj (slave). Master/slave funkcionalnost mora delovati na način, kot da imajo vse polnilne postaje enakovredne funkcionalnosti, kot je zahtevano za posamezno polnilno postajo. Celoten sistem mora delovati transparentno, kot da vse polnilne postaje komunicirajo neposredno s sistemom za upravljanje in nadzor polnilnih postaj. Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo Polnilna postaja za mora biti prostostoječa in zasnovane za namestitev kot javna polnilna postaja. Polnilna postaja morajo izpolnjevati vse predhodno naštete zahteve v nadaljevanju pa so podane zahteve, ki se dodatno zahtevajo za ta tip postaj: Konstrukcijske zahteve: vsi zunanji priključki polnilne postaje bodo izvedeni s kabli navzdol v kabelsko kanalizacijo in naprej po predvidenih kabelskih trasah. Priključitev na omrežje: • priključitev na omrežje mora biti omogočena znotraj ohišja polnilne postaje brez potrebe po dodatni razdelilni omarici, • maksimalna moč polnjenja in priključki se lahko konfigurirajo glede na razpoložljivo moč inštalacije in želje naročnika, • trifazni priključek: - nazivna napetost: 230/400 VAC ±10%, - nazivna frekvenca: 50 Hz ±1%, - vhodni tok: ≥ 32 A, - vhodna moč: ≥ 22 kVA, • način ozemljitve: TN-C, TN-S, ali TN-C-S po SIST IEC 60364-4-44, • Običajno polnilno mesto - vtičnice: število vtičnic/kablov: ena (1) ali dve (2) z možnostjo hkratnega polnjenja s polno močjo na obeh vtičnicah/kablih, tip vtičnice/kabla: Type 2 po SIST EN 62196-2, MODE 3 po SIST EN 61851, • možnost polnjenja 400 V trifazno: - število faz: 3 - maksimalni polnilni tok: 32 A, - maksimalna polnilna moč: 22,1 kW. Master/slave funkcionalnost se lahko uporabi, če je na isti lokaciji nameščenih več polnilnih postaj. Stenska polnilna postaja za javno uporabo Stenska polnilna postaja mora funkcionalno izpolnjevati enake zahteve kot samostoječa polnilna postaja za javno uporabo. Stenska polnilna postaja za javno uporabo se razlikuje od Samostoječa polnilna postaja za javno uporabo samo v načinu postavitve; omogočati mora pritrditev na zid ali kovinsko konstrukcijo, zato se pri njej razlikujejo le konstrukcijske zahteve in sicer: • Imeti mora možnost montaža na steno/kovinsko konstrukcijo, • vsi zunanji priključki polnilne postaje morajo biti izvedeni z možnostjo določitve po zahtevah mesta postavitve. "" "