## List1
Projektantski opis svetilk za objekt UKC MB OB15 onkologija zamenjava obstoječih svetilk na LED tehnologijo
*dobava in montaža
Pozicija | Opis | Ime svetilke, koda | Količina | Enota | Cena/Enoto* | Cena*
S6B | Industrijska nadgradna LED svetilka dimenzij 1573x104x84mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10. Optika: Satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: Polikarbonat. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 4800lm. Električna poraba: maksimalno 30W, svetilka ima prigrajen modul varnostne razsvetljave EM 1h, kot npr | Intra 5700 4800 lm 30 W 840 FO 101x1573mm IP66 ali enakovredno | 73 | kos |  | 0
S7 | Stenska nadgradna linijska svetilka dimenzij 565x36x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik-SOP. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 1000lm. Električna poraba: maksimalno 10W, kot npr | Kalis 55 W SOP 1000lm 10W 840 L565 mm FO IP44 white ali enakovredno | 8 | kos |  | 0
S8A | Vgradna LED svetilka dimenzij 595x595x35mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-DPR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 54. Svetlobni tok: minimalno 4400lm. Električna poraba: maksimalno 30W. PRIMERNA ZA TIP STROPA Armstrong, kot npr | 106 PL 6060BL DPR 4400 lm 30W 900mA 35V 940 595x595mm IP54 white ali enakovredno 106 PL driver 36W 900mA 40V FO with connector ali enakovredno | 151 | kos |  | 0
S18 | Nadgradna stropna LED svetilka okrogle oblike dimenzije: Φ285x103mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 1550lm. Električna poraba: maksimalno 11W, kot npr | Intra ETA DI 1550 lm 11 W 840 FO IP65 white ali enakovredno | 14 | kos |  | 0
S19 | Vgradni LED downlighter z vidnim dimenzij 220*220mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2250lm. Električna poraba: maksimalno 19W, kot npr | Intra NARRO SOP 1150-2250 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 840 IP44 white/white ali enakovredno Driver PF40 40W 300-1050mA max.44V FO ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
S10 | Vgradna LED svetilka dimenzij 1550x100x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatični PMMA prosojnik-PR. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43. Svetlobni tok: minimalno 3200lm. Električna poraba: maksimalno 28W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA Dampa, kot npr | Intra Demi C LGOW90 6000 lm 44 W 940 FO 250x1500 mm IP20 white. -S1 verzija ali enakovredno Adjustable wire suspension S10C 1500 mm white cap ali enakovredno | 4 | kos |  | 0
S23A | Vgradna LED svetilka dimenzij 597x597x95mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: Prizmatično PMMA prosojno steklo. Ohišje: Jeklena pločevina, prašno barvana. Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 65. Svetlobni tok: minimalno 5900lm. Električna poraba: maksimalno 55W. SPEC IZVEDBA SVETILKE PRIMERNA ZA TIP STROPA CLIP IN, kot npr | Alkon RV PR 5900 lm 55 W 940 FO 597x597 mm IP65 white ali enakovredno | 11 | kos |  | 0
S26 | Vgradni LED downlighter z vidnim robom premera 220mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Hladilni sistem: Pasivni hladilnik iz tlačno litega aluminija. Optika: Mikroprizmatični PMMA-SOP prosojnik. Ohišje: Polikarbonat, bele barve. Napajalnik: LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 44. Svetlobni tok: minimalno 2200lm. Električna poraba: maksimalno 18W, kot npr | Intra Nitor RV SOP 1150-2200 lm 9-18 W 350-700 mA 26 V 840 D220 mm IP44 ali enakovredno Driver PF30 32W 350-725mA max.44V FO ali enakovredno | 244 | kos |  | 0
S28 | Nadgradni linijski profil 317x16x12mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 40 Svetlobni tok: minimalno 1100lm. Električna poraba: maksimalno 18W, kot npr | Intra LINELED CS SOP 1100 lm 18 W 940 L1417 mm IP40 white ali enakovredno Driver LC 35W 24V FO ali enakovredno | 19 | kos |  | 0
S29 | Nadgradni linijski profil 317x16x12mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 90, barvno odstopanje MacAdam ≤ 2, 50.000h L90 B10, barva svetlobe 4000K. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik. Ohišje: ekstrudiran aluminijski profil, prašno barvan, strukturna bela barva. Napajalnik: dislociran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 40 Svetlobni tok: minimalno 200lm. Električna poraba: maksimalno 4W, kot npr | Intra LINELED CS SOP 200 lm 4 W 940 L317 mm IP40 white ali enakovredno Driver LC 35W 24V FO ali enakovredno | 19 | kos |  | 0
S37 | Vgradna LED svetilka dimenzij 1200*275*35mm, Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: metalizirana polikarbonatna optika z enakomerno nanesenim lakirnim slojem, ki zagotavlja enakomerno svetlobno porazdelitev-LGO. Ohišje je izdelano iz prašno barvane jeklene pločevine v beli barvi .Napajalnik: Integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 20 Svetlobni tok: minimalno 4200lm. Električna poraba: maksimalno 31W, kot npr. | Intra Demi RV LGOW90 4200 lm 31 W 940 FO 275x1200 mm IP20 white, -S1 verzija ali enakovredno | 75 | kos |  | 0
S40 | Nadgradna linijska LED svetilka dimenzij: 1405x36x76mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: mikroprizmatični difuzor-SOP. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z konstantnim tokom FO. IP zaščita: 40. Svetlobni tok: minimalno 2700lm. Električna poraba: maksimalno 23W. komplet z priborom za visečo montažo, kot npr | Intra MINUS C 2700 lm 23 W 840 L1405 mm FO IP40 white ali enakovredno | 11 | kos |  | 0
S44 | Stropna LED svetilka premera 110*102mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 90, barva svetlobe 4000K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Svetlobni tok LED vira: 630 lm, Moč: 7 W IP zaščita: IP43, vgrajen napajalnik s fiksnim izhodom Material ohišja: Aluminij, prašno barvan. Optika: Satiniran opalni PMMA prosojnik-SOP, kot npr. | Nola C RG SOP 630 lm 7 W 940 FO IP43 matte white/matte black ali enakovredno | 3 | kos |  | 0