## Uvod
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
Opomba:
V predračunskem popisu materiala, ki obsega strojni del ni posebej navedena montaža, ki je sestavni del predračunskega popisa.
Prav tako sodi v sklop popisa tudi transport do mesta montaže oz. vgradnje, vključno z vsemi ostalimi ukrepi, ki sodijo zraven, kot so zavarovanje itd.
Dobavljena oprema in material, pripeljan na gradbišče, mora biti najboljše kvalitete in zaščiten proti mehanskim poškodbam in atmosferskim vplivom, vključno s konzervacijo in dekonzervacijo opreme na gradbišču.
Vsa nabavljena oprema mora biti dobavljeno z ustreznimi atesti in dokumenti.
Izbor opreme mora biti prilagojen zahtevam J.P., Energetike Maribor d.o.o..
V projektu niso zajeti stroški izpada proizvodnje potrošnikov na tem področju v času odklopa in ponovnega priklopa na vročevodno omrežje.
OPOMBA:
V popisu so zajeti hišni priključki vročevoda do vključno vstopa v objekt.
Povezava od priključnega voda v objekt do toplotne podpostaje ter sama toplotna podpostaja pa niso predmet obravnavanja projektne dokumentacije.
V območju, kjer se bo izvajala novogradnja meteorne kanalizacije so vsa asfaltiranja v cestišču zajeta v projektu meteorne kanalizacije, V tem projektu je zajeta tudi vgradnja tamponskega materiala ceste.
Situacija predvidene gradnje (vijolično):
Vročevod je v upravljanju J.P., Energetika Maribor d.o.o..
NAČRT VROČEVODA
Osnovni tehnični podatki
- | Temperatura predtoka: | 110°C
- | Temperatura povratka: | 60°C
- | Nazivni tlak v cevovodu | 8 bar
- | Material jeklene cevi ST 37.0 BW, P235TR1, P235TR2 po EN 10217-1 ali P235GH po 10217-2 ali 10217-5.
- | Dimenzije cevi skladne z EN 253.
- | Izolacijski material 2-komponentna trda pena (PUR) do 140°C,
- | vključno s Cu žicami za elektronski nadzorni sistem vlage.
- | Zaščitna cev polietilen PEHD skladno z ISO 12162 standardu.
- | Med zunanjo PEHD zaščitno cevjo in PUR izolacijo je do dimenzije DN150/315 obvezna paro nepropustna zapora.
- | Obvezni so certifikati in garancije proizvajalca.
Opomba:
- | Popis za predizolirane cevi je univerzalen, zato niso upoštevane podrobnosti odnosno posebnosti ponudnika oziroma dobavitelja.
- | Montaža cevi mora biti izvedena samo z originalnimi fazonskimi kosi po navodilih proizvajalca predizoliranih cevi ter v skladu s splošnimi in tehničnimi pogoji za izgradnjo vročevodnega in parnega omrežja J.P., Energetika Maribor d.o.o...
Montažo termoskrčnih spojk lahko opravi samo s strani proizvajalca cevi oz. s strani neodvisnega tujega ali domačega organa (kot nr. BFW/AGFW..), akreditiranega za izdajo ustreznih certifikatov za montažo termoskrčnih spojk, ustrezno usposobljena in certificirana ekipa.
Pogoji:
- | Oprema mora biti v skladu s sledečimi normativi in standardi: EN 253, EN 448, EN 488, EN 489, BFW, AGFW-FW 401 ter projektno nalogo J.P., Energetika Maribor d.o.o...
- | Na opremo mora dati soglasje dobavitelj toplote J.P., Energetika Maribor d.o.o.. Maribor.
- | Oprema mora imeti potrdilo o kvaliteti pooblaščene organizacije iz podpročja EU.
- | Vsi predizolirani kosi in cevi imajo vgrajen skandinavski sistem meritve vlažnosti – lekaže.

## Strojni del
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
A.1. | Glavna trasa, Ulica Slovenske osamosvojitve - ulica Ob jarku - kotlovnica Bpoint
- Glavna trasa vročevoda- Profil A
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 200; Ø 219,1x 4,5/ 355; L= 12m (Ls= 348 m) | kos | 29 |  | 0
| DN 200; Ø 219,1x 4,5/ 355;; L= 6m (Ls= 42 m) | kos | 7 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280; L= 12m (Ls= 72 m) | kos | 6 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280; L= 6m (Ls= 18 m) | kos | 3 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 200; Ø 219,1x 4,5/ 355-1,00x1,00m | kos | 14 |  | 0
| 90° DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280-1,00x1,00m | kos | 2 |  | 0
| 11° DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280-1,00x1,00m | kos | 2 |  | 0
3. | Predizoliran cevni lok - raznokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280-1,00x1,50m | kos | 2 |  | 0
4. | Predizoliran paralelni odcep (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (PARALLEL BRANCH 90°).
| DN 200/ DN 80; Ø 219,1-355 / Ø 88,9 - 180 | kos | 4 |  | 0
5. | Predizoliran pravokotni odcep 45° etažni (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, montažne izvedbe, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BRANCH 45°).
| DN 200/ DN 80; Ø 219,1-355 / Ø 88,9 - 180 | kos | 4 |  | 0
| DN 200/ DN 150; Ø 219,1-355 / Ø 168,3 - 280 | kos | 2 |  | 0
| DN 150/ DN 65; Ø 168,3 - 280 / Ø 76,1 / 160 | kos | 2 |  | 0
6. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 200; Ø 219,1 x 4,5/ 355, L=2000mm | kos | 2 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3 x 4,0/ 280, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
7. | Predizoliran reducirni kos (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (REDUCTION).
| DN 200 / DN 150; Ø 219,1-355 / Ø 168,3-280 | kos | 2 |  | 0
8. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 200; Ø 219,1 / 355 | kos | 75 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3 / 280 | kos | 22 |  | 0
9. | Montažne izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 200; Ø 219,1 / 355 | kos | 4 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3 / 280 | kos | 2 |  | 0
10. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 104 |  | 0
11. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 530 |  | 0
12. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost III, 40 x 360x 1000mm | kos | 162 |  | 0
| velikost II, 40 x 240x 1000mm | kos | 74 |  | 0
| velikost II, 40 x 120x 1000mm | kos | 4 |  | 0
13. | Pripravljalna dela za izvedbo navezave priključka vročevoda na cevovod predtoka in cevovod povratka obstoječega vročevoda.
| DN 150 | kompl | 2 |  | 0
14. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 150; Ø 168,3 / 280 | kos | 2 |  | 0
15. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom, z dobavo medija
|  | kompl | 1 |  | 0
16. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 11 |  | 0
17. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1 |  | 0
18. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 210 |  | 0
19. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 12 |  | 0
20. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti, pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1 |  | 0
21. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 2 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.2. | Glavna trasa, Ulica heroja Bračiča - Ulica Vita Kraigherja
- Glavna trasa vročevoda- Profil B
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280; L= 12m (Ls= 108 m) | kos | 9 |  | 0
| DN 150; Ø 168,3x 4,0/ 280; L= 6m (Ls= 24 m) | kos | 4 |  | 0
| DN 125; Ø 139,7x 3,6/ 250; L= 12m (Ls= 120m) | kos | 10 |  | 0
| DN 125; Ø 139,7x 3,6/ 250; L= 6m (Ls=54m) | kos | 9 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - raznokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN 150; Ø 168,3 x 4,0/ 280-1,00x1,50m | kos | 4 |  | 0
| 90° DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250-1,00x1,50m | kos | 2 |  | 0
3. | Predizoliran paralelni odcep (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (PARALLEL BRANCH 90°).
| DN 150/ DN 100; Ø 168,3-280 / Ø 114,3-225 | kos | 2 |  | 0
| DN 150/ DN 65; Ø 168,3-280 / Ø 76,1-160 | kos | 4 |  | 0
| DN 125/ DN 80; Ø 139,7-250 / Ø 88,9-180 | kos | 2 |  | 0
4. | Predizoliran pravokotni odcep 45° etažni (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, montažne izvedbe, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BRANCH 45°).
| DN 125/ DN 80; Ø 139,7-250 / Ø 88,9-180 | kos | 2 |  | 0
5. | Predizoliran reducirni kos (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (REDUCTION).
| DN 150 / DN 125; Ø 168,3-280 / Ø 139,7-250 | kos | 2 |  | 0
6. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 150; Ø 168,3 x 4,0/ 280, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
| DN 125; Ø 139,7 x 3,6/ 250, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
7. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 150; Ø 168,3/ 280 | kos | 30 |  | 0
| DN 125; Ø 139,7/ 250 | kos | 28 |  | 0
8. | Montažne izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN 150; Ø 168,3/ 280 | kos | 2 |  | 0
9. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 125; Ø 139,7 / 250 | kos | 2 |  | 0
10. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 65 |  | 0
11. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 335 |  | 0
12. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 40 x 240x 1000mm | kos | 113 |  | 0
| velikost I, 40 x 120x 1000mm | kos | 20 |  | 0
13. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672 | m2 | 10 |  | 0
14. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom, z dobavo medija
|  | kompl | 1 |  | 0
15. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 6 |  | 0
16. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1 |  | 0
17. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 120 |  | 0
18. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 20 |  | 0
19. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti, pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1 |  | 0
20. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 2 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil B
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.3. | Hišni priključki na objekte, profil A in profil B
- Odcep A1, HP za Ulica Kneza Koclja 9 - Narodni dom
- Odcep A2, HP za Elektro Maribor
- Odcep A3, HP za Ulico Slovenske osamosvojitve 2
- Odcep A4, HP za Trg Leona Štuklja 12
- Odcep A5 HP za Razalagovo ulico 4
- Odcep B1, HP za Ulico Slovenske osamosvojitve 5
- Odcep B2, HP za Ulico Vita Kraigherja 12
- Odcep B3, Odcep za priključek za Vita Kraigheja 12-24 in City 2
- Odcep B4, HP za Ulico Vita Kraigherja 5- City 1
- Odcep A5 HP za Trg Leona Štuklja 10
1. | Predizolirana jeklena cev (Fe/PUR/PEHD) iz material ST 37.0 BW, s povečano debelino izolacije (plus, oz. serija 2- 1 x ojačana) z žicami za nadzor, skladen z EN 253 (PREINSULATED PIPE).
| DN 100; Ø 114,3 x 3,6/ 225; L= 12m (L=48m) | kos | 4 |  | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180; L= 12m (L=108m) | kos | 9 |  | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180; L= 6m (L=36m) | kos | 6 |  | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160; L= 12m (L= 48 m) | kos | 4 |  | 0
| DN 65; Ø 76,1 x 2,9/ 160; L= 6m (L= 24 m) | kos | 4 |  | 0
2. | Predizoliran cevni lok - enakokraki (serija 2), jeklena brezšivna cev ST 37.0 BW, s kontrolnimi žicami, skladen z EN 448 (BEND 90°).
| 90° DN100 Ø 114,3 x 3,6 / 225 - 1,0x1,0m | kos | 6 |  | 0
| 90° DN80; Ø 88,9 x 3,2 / 180 - 1,0x1,0m | kos | 12 |  | 0
| 90° DN65; Ø 76,1 x 2,9 / 160 - 1,0x1,0m | kos | 4 |  | 0
3. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z obojestranskima nerjavnima odcepoma za odzračevanje/praznjenje (ELU/ELE) z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije , z originalnimi tesnilnimi čepi , standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm in standardne dolžina odzračenja/izpusta cca. 500 mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami in pipami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 100; Ø 114,3x 3,6/ 225, L=1500mm | kos | 2 |  | 0
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180, L=1500mm | kos | 4 |  | 0
4. | Predizolirana zaporna armatura – krogelna pipa z vretenom armature nameščenim nad nivojem izolacije, standardni podaljšek vretena HcelL=cca 500mm, z zaščitno cevjo, zaščitnimi kompenzacijskimi blazinami, jeklena brezšivna cev, skladen z EN 448, s kontrolnimi žicami (ZAPORNA ARMATURA – KOMBI).
| DN 80; Ø 88,9 x 3,2/ 180, L=1500mm | kos | 4 |  | 0
5. | Izolacijske cevne spojke (mufe) iz zamreženega polietilena (PE-X) s tesnilnim in pomožnim materialom in naknadno izolacijo zvarov ter montaža spojk, AGFW norme (BAND - JOIN).
| DN100, Ø 114,3 / 225 | kos | 14 |  | 0
| DN80, Ø 88,9 / 180 | kos | 47 |  | 0
| DN65, Ø 76,1 / 160 | kos | 14 |  | 0
6. | Podporniki za polaganje predizoliranih cevi 1000x100x100mm (Extrudirana trda pena) .
|  | kos | 68 |  | 0
7. | Opozorilni trak za položitev nad traso vročevoda (nad predtok in povratek).
|  | m | 260 |  | 0
8. | Dušilne blazine debeline 40 mm, vključno z lepilnimi trakovi za prireditev blazin.
| velikost II, 40 x 240x 1000mm | kos | 78 |  | 0
| velikost I, 40 x 120x 1000mm | kos | 12 |  | 0
9. | Prehodni kos skozi steno jaška oz. objekta, labirintno tesnilo NR+SBR guma, širine 50mm (WALL ENTRY SLAVEE).
| f 180 | kos | 10 |  | 0
| f 160 | kos | 6 |  | 0
10. | Zaključna kapa cevovoda- enojna, za temp medija > 120° (END CAP).
| f 88,9 / 180 | kos | 10 |  | 0
| f 76,1 / 160 | kos | 6 |  | 0
11. | Zaporna krogelna pipa – z ročico, kratke izvedbe, po DIN 3202 F18 s prirobnico po DIN 2543 PN16, tesnili iz PTFE za vročo vodo do 150°C, ohišje GGG-40 npr. kot: KPN DP- EX - PX- Polix ŽIRI s prirobnicami, komplet z vijačnim materialom, (glej detajl).
| DN 80; Ø 88,9 | kos | 10 |  | 0
| DN 65; Ø 76,1 | kos | 6 |  | 0
12. | Zaključna kapa cevovoda v zemljini - enojna, (TERMINATIONS GENERALE), izolacijsko objemko in z bombirano podnico (END FITTING).
| DN 100; Ø 114,3 / 225 | kos | 2 |  | 0
13. | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 30672
|  | m2 | 10 |  | 0
14. | Notranje čiščenje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom, z dobavo medija
|  | kompl | 1 |  | 0
15. | Kontrola zvarov z rentgenom
| min. 10 % | kos | 8 |  | 0
16. | Hladni tlačni preizkus na 16 bar in vizuelni pregled spojev cevi.
|  | kompl | 1 |  | 0
17. | Kovinske spojke za povezavo Cu-žice detekcije z distančniki
|  | kos | 150 |  | 0
18. | Jekleni cevni lok jeklena brezšivna cev ST 37.
| 90° DN65; Ø 76,1 x 2,9 | kos | 8 |  | 0
19. | Grlata prirobnica ST 37.
| DN80; Ø 88,9 x 2,9 | kos | 10 |  | 0
| DN65; Ø 76,1 x 2,9 | kos | 4 |  | 0
20. | Zaključni kos za ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
1517
|  | kos | 16 |  | 0
21. | Priključna doza za ožičenje.
| 1518 | kos | 8 |  | 0
22. | Detektor za priklop ožičenja in vezavo na centralni digitalni merilni sistem v toplarni.
| X1L | kos | 1 |  | 0
23. | Bakrena (Cu) žica za povezavo detekcije vlažnosti (za prerez žice glej navodila dobavitelja vročevoda).
|  | m | 20 |  | 0
24. | Meritev galvanskih stikov in izolac. upornosti, pregled in preizkus skladno z zahtevami SODO.
|  | kompl. | 1 |  | 0
25. | Končni člen za signalno ožičenje (1 kos za vsak konec cevovoda).
|  | kos | 16 |  | 0
Hišni priključki na objekte ob trasi vročevoda profil A in profil B
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.4. | Prestavitev plinovoda - ulica Ob jarku
- glava trasa - PE d=160 mm
1. | PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).
| d = 160 mm / DN 150 | m | 36 |  | 0
2. | PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek), PE 100, SDR 17,6.
| d = 160 mm (DN 150) | kos | 8 |  | 0
3. | PE koleno, PE 100, SDR 17,6.
| d = 160 mm, 45° | kos | 2 |  | 0
4. | PE čepna kapa, PE 100, SDR 17,6.
| d = 160 mm | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava izpraznitve (sifona) ali odzračenja plinovodne cevi po detajlu oziroma po napotkih ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6. | Opozorilna tabla za označevanje karakterističnih točk na plinovodu, pri prehodih čez prometnice, armatur, odcepov ipd., izdelana po napotkih ODS Plinarne Maribor (kompl. s pritrdilnim materialom).
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Indikatorski opozorilni trak, rumene barve, z napisom "POZOR PLINOVOD".
|  | m | 36 |  | 0
8. | Navezava plinovoda na obstoječ plinovod v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9. | Čiščenje plinovoda.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Uplinjanje plinovoda v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11. | Tlačni preizkus po SIST EN 12327, postopek 4.4.2.3. (trdnostni preizkus s tlakom 3 bar in tesnostni preizkus s tlakom 1 bar).
|  | kompl. | 1 |  | 0
12. | Izdelava geodetskega posnetka novega plinovoda v 2. izvodih in 1. izvodu v elektronski obliki ter vnos v kataster GJI skladno z zahtevami upravljalca GJI in v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
13. | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) v 2. izvodih in 1. izvodu v elektronski obliki (*.docx, *.dwg, *.pdf).
|  | kompl. | 1 |  | 0
14. | Distribucijski nadzor v izvedbi ODS (operaterja distribucijskega sistema) Plinarne Maribor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
15. | Transportni in ostali splošni stroški (5%). | kompl. | 1 |  | 0
- hišni priključek - PE d=32 mm
16. | PE elektrovarilno navrtalno sedlo z objemko in integriranim zapornim organom, ter vgradno armaturo (teleskopskim vretenom), PE 100, SDR 17,6.
| d = 160 / d1 = 32 mm (DN 150 / DN 25) | kos | 1 |  | 0
17. | PE cev, PE 80, SDR 17,6, za delovni tlak do 1 bar (0,1 MPa), vključno z dodajnim materialom za montažo (z DVGW atestom za plin).
| d = 32 mm / DN 25 | m | 2 |  | 0
18. | PE elektro varilna spojka (dvostranski oglavek), PE 100, SDR 17,6.
| d = 32 mm | kos | 2 |  | 0
19. | PVC opozorilni trak, rumene barve, z napisom "POZOR PLIN".
|  | m | 3 |  | 0
20. | Cestna kapa za ventile z napisom "PLIN".
|  | kos | 1 |  | 0
Prestavitev plinovoda in hišnega priključka
- Strojni del:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VROČEVODNO OMREŽJE MARIBOR
VROČEVOD - NAVEZAVA LENT - KOTLOVNICA B-POINT - 1. FAZA
SKUPNA REKAPITULACIJA - STROJNI DEL:
A. | STROJNI DEL
A.1. | Glavna trasa, Ulica Slovenske osamosvojitve - ulica Ob jarku - kotlovnica Bpoint
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.2. | Glavna trasa, Ulica heroja Bračiča - Ulica Vita Kraigherja
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.3. | Hišni priključki na objekte, profil A in profil B
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
A.4. | Prestavitev plinovoda - ulica Ob jarku
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- STROJNI DEL
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## Gradbeni del
V postavkah je zajeta dobava in montaža materiala
B.1. | Glavna trasa, Ulica Slovenske osamosvojitve - ulica Ob jarku - kotlovnica Bpoint
- Glavna trasa vročevoda- Profil A
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
B.1.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm oz, zakoličba z barvnim sprejem.
|  | m´ | 263.1 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 18 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 34 |  | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 3 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.1.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 77 |  | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo po navodilih Nigrad d.o.o.. Upoštevamo širino min. 2,6m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 471 |  | 0
7. | Strojni odriv utrjene plasti zemlje debeline do 25 cm, na razdaljo do 1,0 m od roba jarka.
|  | m3 | 2 |  | 0
8. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe tlakovane površine vključno z nakladanjem in začasno deponiranje.
|  | m2 | 46 |  | 0
9. | Rušenje in začasno deponiranje betonskih robnikov.
| 25x25x100 | m´ | 3 |  | 0
| 5x25x100 | m´ | 6 |  | 0
10. | Odstranitev in začasno deponiranje obstoječega meteornega jaška s pokrovom jaška in vso opremo...
|  | kos | 2 |  | 0
11. | Začasna odstranitev stebričkov prometne signalizacije.
|  | kos | 6 |  | 0
12. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov...
|  | kos | 11 |  | 0
13. | Začasna odstranitev jeklenih stebričkov za omejitev prehoda in stebrička za aktivirnje potopnega valja in deponiranje na začasnem odlagališču...
|  | kos | 6 |  | 0
14. | Odstranitev prometne signalizacije in začasno deponiranje.
|  | kos | 6 |  | 0
15. | Odstranitev grmovja, cipres, žive meje, obstoječe zasaditve ter čiščenje in priprava terena za izkop jarka.
|  | m´ | 11 |  | 0
16. | Prestavitev korita za rože na začasno mesto.
|  | kos | 1 |  | 0
17. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 7 |  | 0
18. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 1,00 do 1,2m, širina dna 0,80 do 1,0m in krone od 1,40 do 1,51m.
|  | m3 | 645 |  | 0
19. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 100 |  | 0
20. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 106 |  | 0
21. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 324.3 |  | 0
22. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo zaporne armature s sistemom za izpraznitev ali odzračenje vročevoda enostranko ali obojestransko nameščenim, iz AB cevi d=120cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 80/80cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 2 |  | 0
23. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature.
| -80/80 cm | kos | 2 |  | 0
24. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 142 |  | 0
25. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 275 |  | 0
26. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 18 |  | 0
27. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 56 |  | 0
28. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, na razdalji na deponijo po zahtevah Nigrad d.o.o..
|  | m3 | 216 |  | 0
29. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 471 |  | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 471 |  | 0
30. | Ponoven nasip zemljine v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju (vzpostavitev zelenih površin v prvotno stanje). Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m3 | 2 |  | 0
31. | Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m2 | 46 |  | 0
32. | Polaganje betonskih robnikov. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
| 25x25x100 | m´ | 3 |  | 0
| 5x25x100 | m´ | 6 |  | 0
33. | Ponovna namestitev jaška meteorne kanalizacije in pokrova jaška. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 2 |  | 0
34. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 11 |  | 0
35. | Ponovna namestitev jeklenih stebričkov za omejitev prehoda in stebrička za aktivirnje potopnega valja, komplet z vsem materialom potrebnim za vgradnjo...
|  | kos | 6 |  | 0
36. | Ponovna namestitev prometne signalizacije. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 6 |  | 0
37. | Ponovna zasaditev grmovja, cipres, žive meje, obstoječe zasaditve ter izvedba zasaditve po obstoječem terenu.
|  | m´ | 11 |  | 0
38. | Ponovna namestitev korita za rože na začetno mesto.
|  | kos | 1 |  | 0
39. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
40. | Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
41. | Vzpostavitev površine kolesarske steze v prvotno stanje.
|  | m´ | 96 |  | 0
42. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 3 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil A
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2. | Glavna trasa, Ulica heroja Bračiča - Ulica Vita Kraigherja
- Glavna trasa vročevoda- Profil B
B.2.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm oz, zakoličba z barvnim sprejem.
|  | m´ | 164.1 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 11 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 21 |  | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 2 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil B
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 179 |  | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo po navodilih Nigrad d.o.o.. Upoštevamo širino min. 2,6 m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 649 |  | 0
7. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe meteornega kanala iz granitnih kock na robu cestišča vključno z nakladanjem in odvozom v začasno deponijo po zahtevah Nigrad d.o.o..
|  | m´ | 73 |  | 0
8. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov...
|  | kos | 11 |  | 0
9. | Odstranitev prometne signalizacije in začasno deponiranje.
|  | kos | 1 |  | 0
10. | Odstranitev obstoječih jeklenih količkov z nakladanjem in odvodzom na začasno deponijo
|  | kos | 30 |  | 0
11. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 8 |  | 0
12. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 1,00 do 1,2m, širina dna 0,80 do 1,0m in krone od 1,40 do 1,51m.
|  | m3 | 325 |  | 0
13. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 10 |  | 0
14. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 30 |  | 0
15. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 164.1 |  | 0
16. | Dobava in montaža jaška iz tipskih elementov, za vgradnjo zaporne armature s sistemom za izpraznitev ali odzračenje vročevoda enostranko ali obojestransko nameščenim, iz AB cevi d=120cm, dolžine 100cm (dolžino prilagoditi po vzdolžnem profilu), komplet z AB pokrovom jaška debeline 20cm in odprtino za LTŽ pokrov 80/80cm. Cev se položi na pusti beton MB20.
|  | kos | 2 |  | 0
17. | Dobava in vgradnja cestnega LTŽ pokrova jaška za armature.
| -80/80 cm | kos | 2 |  | 0
18. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 65 |  | 0
19. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 148 |  | 0
20. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 23 |  | 0
21. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 74 |  | 0
22. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, skaldno z zahtevami Nigrad d.o.o..
|  | m3 | 162 |  | 0
23. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 649 |  | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 649 |  | 0
24. | Ponovna vzpostavitev meteornega kanala na robu cestišča iz granitnih kock v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m´ | 73 |  | 0
25. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 11 |  | 0
26. | Ponovna namestitev prometne signalizacije. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 1 |  | 0
27. | Ponovna namestitev jeklenih stebričkov za omejitev prehoda in stebrička za aktivirnje potopnega valja, komplet z vsem materialom potrebnim za vgradnjo...
|  | kos | 30 |  | 0
28. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
29. | Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
30. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 3 |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil B
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Glavna trasa vročevoda- Profil B
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.3. | Hišni priključki na objekte, profil A in profil B
- Odcep A1, HP za Ulica Kneza Koclja 9 - Narodni dom
- Odcep A2, HP za Elektro Maribor
- Odcep A3, HP za Ulico Slovenske osamosvojitve 2
- Odcep A4, HP za Trg Leona Štuklja 12
- Odcep A5 HP za Razalagovo ulico 4
- Odcep B1, HP za Ulico Slovenske osamosvojitve 5
- Odcep B2, HP za Ulico Vita Kraigherja 12
B.3.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase vročevoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavar. s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih 4/4cm oz, zakoličba z barvnim sprejem.
|  | m´ | 137.85 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 3 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 42 |  | 0
4. | Ureditev provizorijev za prehod preko jarkov v času gradnje, v skladu s predpisi iz varstva pri gradbenem delu.
Obračun po dejanskem številu prehodov.
|  | kos | 1 |  | 0
Hišni priključki na objekte ob trasi vročevoda profil A in profil B
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.3.2. | GRADBENA DELA
5. | Strojno rezanje asfalta v območju, kjer tega vročevod prizadene. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 122 |  | 0
6. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo po navodilih Nigrad d.o.o.. Upoštevam širino min. 2,1 m in debelino 5 cm.
Pločnik:
|  | m2 | 97 |  | 0
7. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe asfaltne površine vključno z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo po navodilih Nigrad d.o.o.. Upoštevamo širino min. 2,1 m in debeline od 9 cm.
Cestišče/parkirišče:
|  | m2 | 110 |  | 0
8. | Rušitev - odstranjevanje obstoječe tlakovane površine vključno z nakladanjem in odvozom na začasno deponiranje.
|  | m2 | 12 |  | 0
9. | Strojni odriv utrjene plasti zemlje debeline do 25 cm, na razdaljo do 1,0 m od roba jarka.
|  | m3 | 3 |  | 0
10. | Odstranitev obstoječih jeklenih količkov z nakladanjem in odvodzom na začasno deponijo.
|  | kos | 4 |  | 0
11. | Rušenje in začasno deponiranje betonskih robnikov.
| 25x25x100 | m´ | 19 |  | 0
12. | Varovanje lege in po potrebi odstranitev in začasno deponiranje pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov...
|  | kos | 3 |  | 0
13. | Izdelava preboja za vstop cevovoda vročevoda v objekt. Zajema vsa dela potrebna za izdelavo preboja. Dimenzije skladno z detajlom v grafičnih prilogah.
|  | kompl. | 8 |  | 0
14. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 10 |  | 0
15. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka. Globina izkopa znaša od 0,60 do 1,0m, širina dna 0,80 do 0,85 m in krone od 1,30 do 1,35m.
|  | m3 | 215 |  | 0
16. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | m´ | 12 |  | 0
17. | Ročna poglobitev in razširitev jarka na mestih spoja cevi, oziroma vsakih 12 m. Poglobitev je potrebna za varjenje.
Računamo 0,5 m3/spoj.
|  | m3 | 37 |  | 0
18. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Planiranje dna jarka (+/- 3 cm).
|  | m2 | 111.5 |  | 0
19. | Ročni zasip cevovoda z okroglim sipkim materialom 0-4 mm, (sestave: mivka do 8%; 0-0,5 do 12%; 0,5-2,0 do 65%), do višine 10 cm nad temenom, ter položitvijo opozorilnega traku "POZOR VROČEVOD".
|  | m3 | 44 |  | 0
20. | Zasip vročevoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno komprimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 0,40 do 1,2 m pod asfaltom oz. povoznimi površinami.
|  | m3 | 96 |  | 0
21. | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja za izboljšano nosilnost tal povprečne deb. 10 cm.
|  | m3 | 17 |  | 0
22. | Dobava in vgrajevanje tamponskega nosilnega gramoznega sloja povprečne debeline 30 cm.
|  | m3 | 55 |  | 0
23. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala v trajno deponijo, po navodilih Nigrad d.o.o..
|  | m3 | 116 |  | 0
24. | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju vključno z dovozi k objektom. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
Pločnik:
| - asfaltbeton 5 cm- AC8 surf B 70/100 A3 | m2 | 97 |  | 0
Cestišče/parkirišče:
| - bitugramoz 6 cm- AC22 base B 50/70 A3 | m2 | 110 |  | 0
| - asfaltbeton 3 cm- AC11 surf B 50/70 A3 | m2 | 110 |  | 0
25. | Ponovna vzpostavitev tlakovanih površin v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m2 | 12 |  | 0
26. | Ponovna namestitev jeklenih količkov z vsem materialom za izvedbo del,
|  | kos | 4 |  | 0
27. | Ponoven nasip zemljine v prvotnih debelinah v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju (vzpostavitev zelenih površin v prvotno stanje). Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m3 | 3 |  | 0
28. | Polaganje betonskih robnikov. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
| 25x25x100 | m´ | 19 |  | 0
29. | Ponovna namestitev pokrovov jaškov komunalnih napeljav ali kanalizacije, cestnih kap podzemnih armatur, odzračnikov…, v kolikor so se odstranili. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kos | 3 |  | 0
30. | Ponovna zamašitev prebojev skozi steno objekta Upoštevan je ves material in delo za izvedbo del.
|  | kompl. | 8 |  | 0
31. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu, vzpostavitev prvotnega stanja ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
32. | Vzpostavitev talne signalizacije v prvotno stanje.
|  | kompl. | 1 |  | 0
33. | Pridobitev poročila o ustrezni zbitosti podlage pred asfaltiranjem utrditve.
|  | kos | 1 |  | 0
Hišni priključki na objekte ob trasi vročevoda profil A in profil B
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Hišni priključki na objekte ob trasi vročevoda profil A in profil B
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.4. | Prestavitev plinovoda - ulica Ob jarku
B.4.1. | PREDDELA
1. | Zakoličba trase plinovoda z lesenimi količki 4 x 4 cm ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz letev 2,5 x 2,5 cm na količkih fi4 cm.
Na asfaltirani površini se količba izvede z barvnim sprejem.
|  | m | 33 |  | 0
2. | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami.
|  | kos | 2 |  | 0
3. | Zakoličba položaja in po potrebi zavarovanje obstoječih komunalnih naprav. Obračun po dejanskih stroških (za plinovod in vodovod).
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Prestavitev ali odstranitev obstoječih instalacij in komunalnih vodov, oziroma izvedba kakšnega drugega ukrepa (za plinovod in vodovod).
Obračun se izvrši po dejanskih stroških.
|  | ocenjeno | 1 |  | 0
Prestavitev plinovoda
- Preddela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.4.2. | GRADBENA DELA
5. | Rušenje in začasno deponiranje betonskih robnikov 15x25x100 (za plinovod in vodovod).
|  | m | 5 |  | 0
6. | Odstranitev pokrova jaška požiralnikov, kanalizacije, varovanje lege oz. odstranitev jaška in začasno deponiranje.
|  | kos | 3 |  | 0
7. | Čiščenje in priprava terena za izkop jarka.
|  | ocenjeno |  |  | 0
8. | Ročni izkop sonde za ugotavljanje lege obstoječih komunalij.
|  | kos | 2 |  | 0
9. | Strojni 80% in ročni 20% izkop jarka v terenu III. ktg. z odlaganjem materiala ob robu izkopanega jarka, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov. Povprečna globina izkopa znaša 1,70 m, širina dna 1,30 m in krone 1,80 m.
V debelini 10 cm pod asfaltom se na vsako stran gradbene jame tampon odstrani v širini 20 cm.
Upoštevan je skupni jarek za plinovod in vodovod ter dodatni del samo za vodovod.
|  | m3 | 37 |  | 0
10. | Delno razpiranje izkopnega jarka v območju, kjer je zemljina premalo stabilna. Obračun po dejanskih količinah.
|  | kompl. | 1 |  | 0
11. | Zavarovanje jaškov požiralnikov ter po potrebi prestavitev ali nadomestitev. Obračun po dejanskih količinah.
|  | kos | 1 |  | 0
12. | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenem strojno ročnem izkopu.
Upoštevan je skupni jarek za plinovod in vodovod ter dodatni del samo za vodovod.
Planiranje dna jarka (± 3 cm).
|  | m2 | 18.5 |  | 0
13. | Izvedba posteljice deb. 15 cm s peščenim materialom granulacije 0-4 mm, ali z materialom iz izkopa podobnih lastnosti.
|  | m3 | 3 |  | 0
14. | Ročni zasip cevi plinovoda z mivko v sloju povprečno deb. 15 cm nad temenom cevi.
|  | m3 | 6 |  | 0
15. | Zasip plinovoda z materialom iz izkopa. Zasip se vrši v slojih do 30 cm s sprotno kompl.rimacijo, ki znaša 65 Mpa, oziroma v območju povozno prometnih površin 90 Mpa. Upoštevam debelino zasipa z izkopnim materialom 55 cm pod asfaltom oz. povoznimi površinami in 80 cm pod nepovoznimi površinami.
|  | m3 | 14 |  | 0
16. | Izvedba meritev in poročila o ustrezni zbitosti podlage, ki je osnova za nadaljnjo izvedbo asfaltiranja. Nadzor upravljavca ceste in pločnika.
|  | kompl. | 1 |  | 0
17. | Gradbena pomoč pri raznosu in vgradnji LŽ cevi za vodovod in plinovod.
|  | m | 31 |  | 0
18. | Polaganje betonskih robnikov 15x25x100. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | m | 5 |  | 0
19. | Ponovna namestitev pokrova jaška požiralnika, kanalizacije in samega jaška. Upoštevan je ves material in delo za izvedbo.
|  | kos | 3 |  | 0
20. | Planiranje in čiščenje površin po končanem zasipu ter odvoz odpadkov.
|  | kompl. | 1 |  | 0
21. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na začasno deponijo skladno z navodili Nigrad d.o.o..
|  | m3 | 9 |  | 0
22. | Dobava in montaža cestnih kap Ø30 cm z napisom PLIN.
|  | kos | 1 |  | 0
23. | Razna dodatna in nepredvidena gradbena dela, ki niso zajeta v popisu del. Obračun po dejanskih stroških.
|  | kos | 1 |  | 0
24. | Razna manjša nepredvidena dela, ki jih ni možno predvideti in se nanašajo na eventualno zavarovanje obstoječih komunalnih naprav in izdelava začasnih prehodov preko izkopnega jarka ter ta znašajo max. 5% na celotno gradbena dela po tem popisu.
|  | kompl. | 1 |  | 0
Prestavitev plinovoda zaradi izgradnje meteorne kanalizacije
Gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
Prestavitev plinovoda
Preddela in gradbena dela:
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBA:
V primeru ločene izvedbe posameznih faz oz. odsekov je potrebno upoštevati skupne postavke za vsako fazo oz. odsek posebej.
VROČEVODNO OMREŽJE MARIBOR
VROČEVOD - NAVEZAVA LENT - KOTLOVNICA B-POINT - 1. FAZA
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL:
B. | GRADBENI DEL
B.1. | Glavna trasa, Ulica Slovenske osamosvojitve - ulica Ob jarku - kotlovnica Bpoint
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.2. | Glavna trasa, Ulica heroja Bračiča - Ulica Vita Kraigherja
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.3. | Hišni priključki na objekte, profil A in profil B
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
B.4. | Prestavitev plinovoda - ulica Ob jarku
|  | SKUPAJ: |  |  | 0
VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- GRADBENI DEL
|  | SKUPAJ: |  |  | 0

## Skupne postavke
C. | SKUPNE POSTAVKE
Poz. | Opis | enota | količina | € / enoto | skupaj
1. | Distribucijski nadzor nad kakovostjo del in gradnjo vročevoda s strani ENMB - NE SPREMINJAJ - VREDNOST NIČ
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Projektantski nadzor
|  | kompl. | 1 |  | 0
3. | Nadzor nad izvajanjem del (v primeru, da dela ne izvaja Nigrad d.o.o.) ter zapisnik o kvalitetnem pregledu izvedenih del.
|  | kompl. | 1 |  | 0
4. | Izdelava dokumentacije, vključno z izvedbo, za prometno zaporo cestišča in pločnika ter pridobitev soglasja MOM - Urad za komunalo, promet in prostor.
|  | kompl. | 1 |  | 0
5. | Izdelava PID projektne dokumentacije po zahtevah ENMB. Predaja tudi v elektronski obliki.
|  | kompl. | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža gradbiščne table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
|  | kompl. | 1 |  | 0
6. | Zavarovanje gradbišča z ustrezno varovalno ograjo in prometno signalizacijo
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka celotne trase z vsemi pomožnimi deli in vris v kataster po zahtevah SODO - (geodetski načrt mora biti izdelan v skladu z izmenjevalnim formatom za geodetski načrt v MOM). Predaja tudi v elektronski obliki. Dolžina celotne trase cca.: 560m.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8. | Arheološka spremljava gradnje v skladu s ponudbo SKUPINA STIK št. 20250910-1 (pridobitev soglasij, spremljava gradnje, končno poročilo) - NE SPREMINJAJ
|  | kompl. | 1 | 7140 | 7140
Nepredvidena gradbena in strojna dela v višini 2% ponudbene vrednosti strojnih in gradbenih del.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
Skupne postavke:
|  | SKUPAJ: |  |  | 7140

## Rekapitulacija
VROČEVODNO OMREŽJE MARIBOR
VROČEVOD - NAVEZAVA LENT - KOTLOVNICA B-POINT - 1.FAZA
SKUPNA REKAPITULACIJA - STROJNI, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE:
A. | VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- STROJNI DEL
|  | SKUPAJ: | 0
B. | VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- GRADBENI DEL
|  | SKUPAJ: | 0
C. | VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ: | 7140
A+B+C. | VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- STROJNI DEL, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ NETO - BREZ DDV: | 7140
|  | DDV: | 1570.8
VROČEVOD- NAVEZAVA LENT-KOTLOVNICA B-PONT, 1. FAZA
- STROJNI DEL, GRADBENI DEL IN SKUPNE POSTAVKE
|  | SKUPAJ NETO - Z DDV: | 8710.8