## SKUPNA REKAP.
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
OBJEKT: |  | Obnova vrtca Trbovlje - enota Ciciban
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  | Jernej Jevševar, mig., IZS PI G-3916
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 8422/25/PZI. Trbovlje, Marec 2026
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, marec 2026
IZVAJALEC
PONUDBA ŠT.
DATUM
OBNOVA VRTCA TRBOVLJE - ENOTA CICIBAN
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ [€] brez DDV
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | upravičeno | ostalo | SKUPAJ
I./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0 | 0
II./ | ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0 | 0
III./ | STROJNO INŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  | 0 | 0 | 0
| DDV 22% |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0 | 0 | 0

## splošni opis GO
A./ | GRADBENA DELA
Splošni opis del:
Dela po tem popisu je izvesti po vsklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del predračuna.Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Podrobni opis oziroma kvalitete posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z usklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente:
a.) MATERIAL:
V enotni ceni je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
b.) DELO:
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanica betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom.
c.) ODRI:
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanje pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz.
d.) OPAŽI:
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oziroma armiranobetonskih konstrukcij in zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd.ali kovinske opažne elemente.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi do mesta vgraditve, kakor tudi vsi
prenosi nazaj na deponijo.
e.) FAKTOR:
Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z zakonskimi predpisi oziroma z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih ter pripravljalna in zaključna dela.
f.) IZMERE IN OBRAČUN:
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti končni obračun del tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
B./ | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.
Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomankljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del.
Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

## SKP REK GO
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
OBJEKT: |  | Obnova vrtca Trbovlje - enota Ciciban
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  | Jernej Jevševar, mig., IZS PI G-3916
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 8422/25/PZI
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, marec 2026
OBNOVA VRTCA TRBOVLJE - ENOTA CICIBAN
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ [€] brez DDV
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | upravičeno | ostalo
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0 | 0
II./ | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0
III./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  | 0 | 0
IV./ | NEPREDVIDENA DELA (10% VREDNOSTI SKLOPOV I. - II.) |  | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV: |  | 0 | 0

## I.pripr.in zaključ.dela
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv predhodni ogled obstoječih objektov in okolice. Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte.
Pripravo gradbišča je potrebno urediti tako, da je omogočen transport z vozili in peš dostop do vrtca in ostalih obstoječih objektov v vsakem trenutku in, da bo zagotovljena varnost proti objektom, ter transportnim in peš potem.
Ob izvajanju vseh del je potrebno dosledno upoštevati navodila in pogoje podane s strani upravljalcev gospodarske javne infrastrukture, o posegih pravočasno obvestiti pristojne službe in zagotavljati/izvajati predpisana varovanja komunalnih vodov. Vsi pogoji, ki jih je potrebno upoštevati so navedeni v projektnih pogojih in soglasjih izdanih s strani pristojnih upravljalcev GJI priloženih k projektu.
Pred pričetkom odstranitev in rušitev na fasadi je potrebno območje ograditi z varnostno zaščitno ograjo. Skladno z varnostnim načrtom, ki je sestavni del "PZI" projekta.
Okolica objekta mora biti na vplivnem območju odstranitvenih in rušitvenih del prazna, dostopi na to območje pa morajo biti preprečeni. Na območju odstranitvenih in rušitvenih del se lahko nahajajo samo za to usposobljeni delavci, ki morajo imeti ustrezno zaščitno opremo in pod strokovnim vodstvom pooblaščenega delavca izvajalca.
Gradbišče mora biti zavarovano in ograjeno. Upoštevati je potrebno tudi opozorilne table, gradbiščno tablo in vso prometno signalizacijo.
št. pos. | opis postavke | kratica | skupna količina |  | cena/enoto | skupni stroški [€]
|  |  | upravičeno | ostalo |  | upravičeno | ostalo
1.01 | Kompletna ureditev gradbiščnega prostora z izvedbo gradbiščne ograje, postavitvijo kontejnerja in pomožnih prostorov, vzpostavitev gradbiščnega elektro in vodovodnega priključka, vzpostavitev transportnih poti in ureditev dovoza na gradbišče. Vse skladno z elaboratom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom. Po končanju gradnje odstranitev vseh začasnih gradbiščnih objektov in čiščenje gradbene parcele. Upoštevati je potrebno tudi opozorilne table in gradbiščno tablo, skladno z zakonodajo s področja gradnje objektov. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
Elaborat organizacije gradbišča.
1.02 | Izdelava elaborata organizacije gradbišča z vrisom vseh pomembnih elementov in objektov (dvigala, instalacijski priključki, gradbiščni objekti, transportne poti, deponije gradbenega materiala in ostalo) za nemoteno obratovanje gradbišča, skladno z izbrano tehnologijo izvajalca. V sodelovanju s koordinatorjem za varnost pri delu. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
Izvedbeni načrt nemotenega delovanja okoliških objektov.
1.03 | Izdelava izvedbenega načrta nemotenega delovanja ostalih okoliških objektov, z zavarovanjem in z označbo vseh dostopov, ter definicijo vseh varnih in neoviranih komunikacijskih poti. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.04 | Zavarovanje sosednjih objektov - izvedba plomb (ocena 10 kos) in reperjev (ocena 4 kos), ter opazovanje posedkov v času izvedbe gradbenih del; vse potrebno za monitoring sosednjih nepremičnin. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.05 | Izdelava varnostnega načrta (poudarek na varnostnih ukrepih ob odstranitvi fasade, poudarek na varstvu zaposlenih delavcev, zaposlenega osebja in otrok) skladno z veljavno zakonodajo na področju "Republike Slovenije". | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.06 | Izvedba elaborata začasnega prometnega režima. Pridobitev dovoljenj za začasno prometno ureditev s strani pristojnega organa in stroški morebitnih začasnih delnih zapor transportnih poti okrog kompleksa obstoječih objektov. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.07 | Odstranitev vseh gradbiščnih kontejnerjev, sanitarij, pomožnih prostorov, elektro in vodovodnega priključka, ter gradbiščne ograje po končanju vseh del. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.08 | Čiščenje terena gradbišča po končanju vseh del, odstranjevanje odpadnega materiala, odpadkov, nalaganje na kamion in odvoz v stalno deponijo, skupaj s plačilom deponije. | m2 | 0 | 294.8 |  | 0 | 0
1.09 | Ustrezna zaščita - varovanje obstoječega drevja v času odstranitev del. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
I./ | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0

## REKAP.
INVESTITOR/NAROČNIK: |  | Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
OBJEKT: |  | Obnova vrtca Trbovlje - enota Ciciban
VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: |  | PZI
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  | Jernej Jevševar, mig., IZS PI G-3916
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 8422/25/PZI
KRAJ IN DATUM: |  | Trbovlje, marec 2026
II./ GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPAJ [€] brez DDV
A./ | GRADBENA DELA |  | upravičeno | ostalo
I./ | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA |  | 0 | 0
II./ | ZIDARSKA DELA |  | 0 | 0
III./ | KANALIZACIJA |  | 0 | 0
A./ | GRADBENA DELA SKUPAJ brez DDV: |  | 0 | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I./ | KROVSKA DELA |  | 0 | 0
II./ | KLEPARSKA DELA |  | 0 | 0
III./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0 | 0
IV./ | OKNA, VRATA, ZASTEKLITVE |  | 0 | 0
V./ | MONTAŽNA DELA - STENE |  | 0 | 0
VI./ | KERAMIČARSKA DELA |  | 0 | 0
VII./ | TLAKARSKA DELA |  | 0 | 0
VIII./ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0 | 0
IV./ | RAZNA DELA |  | 0 | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ brez DDV: |  | 0 | 0
II./ | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ brez DDV: |  | 0 | 0

## II. GO dela
II./ | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
A./ | GRADBENA DELA
I./ | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri cenah na enoto upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv predhodni ogled na mestu samem.
Pred pričetkom odstranitvenih, demontažnih in rušitvenih del mora biti gradbišče zavarovano in ograjeno. Vse potrebne prestavitve inštalacij zaradi izvedbe fasade in strehe je potrebno izvajati skladno z navodili uporabnika in upravljalcev vodov, ki določita zahteve glede obratovanja sistemov, ki jih te inštalacije napajajo. Vsa rušitvena in ostala dela se lahko pričnejo šele po odklopu vseh inštalacijskih priključkov. (elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, prezračevanje). V času odstranitve (rušenje) opečne fasade in manjših rušitveni delih je potrebno zagotoviti močenje rušenih elementov. Med odstranitvijo strehe je potrebno zagotoviti nemoteno odvajanje meteorne vode, da ne pride do zamakanja v pritlične prostore. Izvesti je tudi zaščito na stropni površini pred pronicanjem meteornih voda skozi gradbene in inštalacijske odprtine, zračnike, dimnike in podobno v pritlične prostore. Izvedba zaščite s folijo, žlebovi in podobno. Izvedba zaščite se potrdi s strani nadzora.
Poglavje odstranitvenih, demontažnih in rušitvenih del je razdeljeno na štiri sklope in sicer: del kleti in zunanji prostor ob delu kleti; pritlični prostori; streha; in dela na in ob fasadi.
| opis postavke | kratica | skupna količina |  | cena/enoto | skupni stroški [€]
št. pos. |  |  | upravičeno | ostalo |  | upravičeno | ostalo
- DEL KLETI (K.1, K.2, K.3, K.4 IN K.5) IN ZUNANJI PROSTOR OB TEM DELU KLETI
1.01 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov v "PVC" izvedbi z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 59.26 |  | 0 | 0
1.02 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - keramika (2.0 cm) z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 3.85 |  | 0 | 0
1.03 | Strojno - ročno rušenje stenske keramike (deb. 2.0 - 3.0 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 25.73 |  | 0 | 0
1.04 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - keramit (2.0 - 2.5 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 4.15 |  | 0 | 0
1.05 | Strojno - ročno rušenje talnega betona - estriha (deb. 2.0 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 89 |  | 0 | 0
1.06 | Odstranitev toplotne izolacije - opečni zdrob 5.0 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 89 |  | 0 | 0
1.07 | Odstranitev horizontalne hidroizolacije, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 111.25 |  | 0 | 0
1.08 | Strojno rušenje "AB" plošče debeline do 10.0 cm, ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 4.5 |  | 0 | 0
1.09a | Demontaža vseh notranjih vrat, velikosti do 2.00 m2 in do 3.00 m2, demontaža okvirja in krila, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 7 |  | 0 | 0
1.09b | Demontaža vseh zunanjih vrat, velikosti do 2.00 m2 in do 3.00 m2, demontaža okvirja in krila, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.10a | Demontaža vratnih pripir po odstranitvi vrat, skupno s horizontalnim transportom na gradbiščno deponijo. (notranja vrata) | m1 | 0 | 7.65 |  | 0 | 0
1.10b | Demontaža vratnih pripir po odstranitvi vrat, skupno s horizontalnim transportom na gradbiščno deponijo. (zunanja vrata) | m1 | 1.15 | 0 |  | 0 | 0
1.11 | Demontaža obstoječih oken dim. 90/80 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.12 | Isto kot post. 1.11, le dim. 210/140 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.13 | Odstranitev okenskih polic ob odstranjenih oknih, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0
1.14 | Strojno rušenje obstoječih predelnih opečnih sten deb. 8.0 in 12.0 cm (opeka), z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 4.1 |  | 0 | 0
1.15 | Demontaža sanitarnih elementov, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
1.16 | Demontaža vseh strojnih instalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji. Upoštevati gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.17 | Demontaža vseh elektro instalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža kablov, svetil, stikal, vtičnic, omaric, kabelskih kanalov (polic), ipd. Upoštevati gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.18 | Odstranitev zunanjih kovinskih stopnic, podest 0.90 x 0.90 m, stopniščne ploskve 0.30 x 0.90 = kos 10 in 0.30 x 0.90 = kos 4, nastopne lesene ploskve, pločevinasti podest,, odsstranitev kovinske ograje, dolžine 6.50 m. Priporočljiv je predhodni ogled stopnišča. Razrez na manjše kose in ročni transport na gradbiščno deponijo. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.19 | Izvedba utorov za strojne in elektro instalacije. Količina je ocenjena, dela se izvedejo po naročilu naročnika in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. Izvedba vseh utorov po projektu in projektantskih detajlih. (pazljiva izvedba zaradi eventuelnih obstoječih inštalacij, upoštevati je potrebno vse transporte ruševin na gradbiščno deponijo.)
1.19b | Izvedba utorov za strojne inštalacije v zidovih - dimenzije utorov po načrtu strojnih inštalacij. | m1 | 0 | 8 |  | 0 | 0
1.19c | Izvedba utorov za elektro inštalacije v zidovih - dimenzije utorov po načrtu elektro inštalacij. | m1 | 0 | 14 |  | 0 | 0
1.20 | Izvedba raznih prebojev v zidovih in stropni plošči za prehod inštalacij, skupno z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. Količina je ocenjena, izvedba prebojev po navodilih izvajalca in nadzora. Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov (EI60). Velikosti prebojev po inštalacijskih načrtih (0.15-0.50 m2). | kos | 0 | 4 |  | 0 | 0
1.21 | Strojno rušenje obstoječih betonskih stopnic pod kovinskim stopniščem in ročni transport na gradbiščno deponijo. Priporočljiv je predhoden ogled obstoječih stopnic. | m3 | 0 | 3.15 |  | 0 | 0
1.22 | Strojno rušenje dela zunanje "AB" plošče in pripadajočih AB elementov (delno rezanje betona) deb. 20.0 cm, ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 11.1 |  | 0 | 0
1.23 | Demotnaža obstoječih odtočnih pločevinastih cevi skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 0 | 3 |  | 0 | 0
1.24 | Porušitev in odstranitev obstoječih jaškov (peskolovcev), Ø40 cm (Ø60 cm), skupno z betonskimi pokrovi, ročni transport na gradbiščno deponijo. Odstranitev je potrebna zaradi izvedbe nove fasade. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.25 | Razna nepredvidena ali dodatna dela, postavka je ocenjena. Obračun se izvede po dejanskih stroških, potrjenih v gradbenem dnevniku, izvedba po odobritvi nadzora.
| KV UR | ur | 0 | 12 |  | 0 | 0
| PK UR | ur | 0 | 16 |  | 0 | 0
1.26 | Strojno in ročno nakladanje ruševin, demontiranih in odstranjenih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 0 | 24.12 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
- PRITLIČNI PROSTORI
1.27 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov v "PVC" izvedbi z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 317.86 |  | 0 | 0
1.28 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - keramika (2.0 cm - 3.0 cm) z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (prostori P.9, P.10, P.11, P.12, P.17, P.18, P.19) | m2 | 0 | 57.1 |  | 0 | 0
1.29 | Strojno - ročno rušenje stenske keramike (deb. 2.0 - 3.0 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (prostori P.9, P.23, P.10, delno P.3, P.11, P.18, P.12) | m2 | 0 | 217 |  | 0 | 0
1.30 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - keramit (2.0 - 2.5 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (prostori P.3, P.11, P.13, P.14, P.20, P.22, P.24, P.26, P.27) | m2 | 0 | 159.85 |  | 0 | 0
1.31 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - parket (2.5 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (prostori P.1, P.2) | m2 | 0 | 93.26 |  | 0 | 0
1.32 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - guma, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 47 |  | 0 | 0
1.33 | Odstranitev obstoječih finalnih tlakov - umetna trava, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (prostori P.28) | m2 | 0 | 31 |  | 0 | 0
1.34 | Strojno - ročno rušenje talnega betona - estriha (deb. 2.5 cm), z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T3*, T4*, T5*, T6*). | m2 | 0 | 706.07 |  | 0 | 0
1.35 | Odstranitev toplotne izolacije - opečni zdrob 4.5 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (T1, T2) | m2 | 0 | 24.55 |  | 0 | 0
1.36 | Isto kot post. 1.35, le opečni zdrob deb. 4.0 cm. (T3, T5) | m2 | 0 | 54.31 |  | 0 | 0
1.37 | Isto kot post. 1.35, le opečni zdrob deb. 5.0 cm. (T4) | m2 | 0 | 537.47 |  | 0 | 0
1.38 | Isto kot post. 1.35, le opečni zdrob deb. 3.0 cm. (T6) | m2 | 0 | 90.54 |  | 0 | 0
1.39 | Odstranitev kombi plošč pod cementnimi estrihi deb. 3.00 cm do 5.00 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (T3*, T4*, T5*, T6*) | m2 | 0 | 90.54 |  | 0 | 0
1.40 | Odstranitev horizontalne hidroizolacije, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 706.07 |  | 0 | 0
1.41 | Čiščenje obstoječih betonskih talnih plošč po odstranitvi vseh zgornjih slojev (finalni tlaki, estrihi, toplotne in hidroizolacije). | m2 | 0 | 706.07 |  | 0 | 0
1.42 | Demontaža vseh strojnih instalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža cevi, grelnih teles. Upoštevati gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.43 | Demontaža vseh elektro instalacij in opreme, ki ne bo več v funkciji - demontaža kablov, svetil, stikal, vtičnic, omaric, kabelskih kanalov (polic), ipd. Upoštevati gradbena dela pri demontaži. Dela so ocenjena, izvedejo se po navodilih in naročilu investitorja in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.44 | Izvedba utorov za strojne in elektro instalacije. Količina je ocenjena, dela se izvedejo po naročilu naročnika in nadzora po vpisih v gradbeni dnevnik. Izvedba vseh utorov po projektu in projektantskih detajlih. (pazljiva izvedba zaradi eventuelnih obstoječih inštalacij, upoštevati je potrebno vse transporte ruševin na gradbiščno deponijo.)
1.44a | Izvedba utorov za strojne inštalacije v tlakih - estrihih, dimenzije utorov po načrtu strojnih inštalacij. | m1 | 0 | 32 |  | 0 | 0
1.44b | Izvedba utorov za strojne inštalacije v zidovih - dimenzije utorov po načrtu strojnih inštalacij. | m1 | 0 | 16 |  | 0 | 0
1.44c | Izvedba utorov za elektro inštalacije v tlakih - estrihih, dimenzije utorov po načrtu elektro inštalacij. | m1 | 0 | 38 |  | 0 | 0
1.44d | Izvedba utorov za elektro inštalacije v zidovih - dimenzije utorov po načrtu elektro inštalacij. | m1 | 0 | 42 |  | 0 | 0
1.45 | Izvedba raznih prebojev v zidovih in stropni plošči za prehod inštalacij, skupno z ročnim transportom ruševin na gradbiščno deponijo. Količina je ocenjena, izvedba prebojev po navodilih izvajalca in nadzora. Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov (EI60). | kos | 0 | 6 |  | 0 | 0
1.46 | Demontaža sanitarnih elementov, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 25 |  | 0 | 0
1.47 | Strojno rušenje obstoječih predelnih opečnih sten deb. 8.0 cm in 12.0 cm (opeka), ročni transport ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0
1.48a | Demontaža zunanjih vrat, velikosti 2.00 - 4.00 m2, demontaža okvirja in krila, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.48b | Demontaža vseh notranjih in zunanjih vrat, velikosti 2.00 - 4.00 m2, demontaža okvirja in krila, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 39 |  | 0 | 0
1.49a | Demontaža vratnih pripir zunanjih vrat po odstranitvi vrat, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.49b | Demontaža vratnih pripir po odstranitvi vrat, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 0 | 55 |  | 0 | 0
1.50 | Demontaža notranjih in delno zunanjih sten v kombinaciji lesa (parapeti), toplotne izolacije, stekla, skupno z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. (priporočljiv je predhoden ogled na mestu samem) | m2 | 0 | 214.55 |  | 0 | 0
1.51a | Odstranitev "steklakov" višine 40.0 cm nad zidom ob rampi, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
1.51b | Demontaža obstoječih oken dim. 120/150 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.51c | Demontaža obstoječih zasteklitev dim. Od 3,0 m2 - 9,0 m2, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | kos | 21 | 0 |  | 0 | 0
1.51d | Odstranitev okenskih polic ob odstranjenih oknih, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 68.4 | 0 |  | 0 | 0
1.52 | Strojno in ročno nakladanje ruševin, demontiranih in odstranjenih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 0 | 143.5 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
- ODSTRANITVENA DELA - STREHA
1.53 | Demontaža ozemljitvenih trakov po strehi skupno s kontaktnimi sponkami in strešnimi nosilci in ponovno montažo po končanju krovskih del. (po dogovoru izvedba nove stelovodne naprave - zajeto v inštalacijskih delih). | m1 | 0 | 199.5 |  | 0 | 0
1.54 | Demontaža obstoječih zunanjih klima naprav, skladiščenje in ponovna montaža po končanju krovskih del - podaljšanje nosilne konstrukcije in morebitna prilagoditev oziroma podaljšanje pripadajočih inštalacij, polnitev s plinom in servis klima naprave - vzpostavitev v delujoče prvotno stanje. | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0
1.55 | Demontaža obstoječih pločevinastih obrob iz "cink" pločevine ob odtočnih betonskih žlebovih, razvite širine 75.00 cm, razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 94.95 |  | 0 | 0
1.56 | Demontaža obstoječih pločevinastih obrob iz "cink" pločevine v odtočnih betonskih žlebovih, razvite širine 60.00 cm, razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 75.96 |  | 0 | 0
1.57 | Odstranitev votle opeke (zračenje) dimenzije 15.0 x 6.5 cm, na dnu betonskih žlebov, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m1 | 0 | 126.6 |  | 0 | 0
1.58 | Demontaža obstoječih pločevinastih obrob iz "cink" pločevine zaključnih betonskih vencih, razvite širine 70.00 cm, razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 31.36 |  | 0 | 0
1.59 | Demontaža obstoječih pločevinastih obrob iz "cink" pločevine ob svetlobnih odprtinah, razvite širine 87.00 cm, razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 29.84 |  | 0 | 0
1.60 | Demontaža vseh slojev obstoječe kritine z ročnim transportom na gradbiščno deponijo, kompletna sestava strešne kritine (sloji so navedeni od zgoraj navzdol) je sledeča:
- cink pločevina
- strešna lepenka
- lesen opaž
- letve
- "ALU" folija
- tervol "TP"
| V času odstranitvenih del je zagotoviti nemoten odtok meteornih voda. | m2 | 701.79 | 0 |  | 0 | 0
1.61 | Čiščenje stropne AB tlačne plošče po odstranitvi vseh zgornjih slojev. | m2 | 701.79 | 0 |  | 0 | 0
1.62 | Strojno in ročno nakladanje demontiranih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 0 | 57.9 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
- FASADA - DELA NA IN OB FASADI
1.63 | Demontaža inštalacijskih kablov po fasadi in ponovna montaža v negorljivih inštalacijskih ceveh v novem fasadnem ovoju (demontaža se izvaja ob prisotnosti pristojnih oseb, glede na vrsto inštalacije). V ceni je upoštevati tudi dobavo in montažo negorljivih inštalacijskih cevi - ocena. | m1 | 24 | 0 |  | 0 | 0
1.64 | Demontaža obstoječih zunanjih klima naprav, skladiščenje in ponovna montaža po končanju fasadnih del - podaljšanje nosilne konstrukcije in morebitna prilagoditev oziroma podaljšanje pripadajočih inštalacij, polnitev s plinom in servis klima naprave - vzpostavitev v delujoče prvotno stanje. | kos | 10 | 0 |  | 0 | 0
1.65 | Demontaža ozemljitvenim trakov po fasadi skupno s kontaktnimi sponkami, zidnimi nosilci in mehansko zaščito in ponovno montažo po končanju fasadnih del. (po dogovoru izvedba nove strelovodne naprave - zajeto v inštalacijskih delih). | m1 | 0 | 85 |  | 0 | 0
1.66 | Demontaža svetilk na fasadi s predhodnim odklopom iz omrežja, ponovna montaža po končanju vseh del. | kos | 0 | 4 |  | 0 | 0
1.67 | Demontaža obstoječih odtočnih pločevinastih cevi, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. V času odstranitve je zagotoviti nemoten odtok meteornih voda. | m1 | 0 | 85 |  | 0 | 0
1.68 | Demontaža zunanjih okenskih pločevinastih polic, različnih razvitih širin (15.0 - 25.0 cm), z vsemi pomožnimi deli in ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m1 | 137.18 | 0 |  | 0 | 0
1.69 | Strojno - ročno rušenje fasadne opeke "NF" opeka, širine 12.0 cm, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 150.07 | 0 |  | 0 | 0
1.70 | Odstranitev korka deb. 5.0 mm, vgrajenega med fasadno opeko in opečnim modularnim blokom, z ročnim transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 150.07 | 0 |  | 0 | 0
1.71 | Čiščenje vseh betonskih in opečnih površin na fasadi po odstranitvi fasadne opeke in pločevinastih polic. | m2 | 150.07 | 0 |  | 0 | 0
1.72 | Demontaža obstoječih litoželeznih odtočnih cevi in litoželeznih kolenov, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 34 |  | 0 | 0
1.73 | Porušitev in odstranitev obstoječih peskolovcev - jaškov Ø50 cm, skupno z betonskimi pokrovi, ročni transport na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 17 |  | 0 | 0
1.74 | Demontaža kovinske ograje - mreže (priporočljiv ogled na mestu samem) višine 2.30 m, razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. (ob oseh "0", "1" in "H") | m2 | 0 | 39.8 |  | 0 | 0
1.75 | Demontaža strešnih plošč (širine 2,40 m) dolžine 16.00 m1 (priporočljiv ogled na mestu samem), razrez na manjše kose, ročni transport na gradbiščno deponijo. (ob oseh "0", "1", in "H") | m2 | 0 | 131 |  | 0 | 0
1.76 | Obnova dostopa v objekt - izvedba nove betonske rampe po celi širini. Izvedejo se sledeča dela: tamponsko nasutje (19,50 m3), odstranitev koivnske ograje (7.00 m1), dobava in vgradnja betona C25/30 - talna betonska plošča (d=15cm, 4,50 m3), armaturne mreže (495,00 kg) in štokani beton (30,00 m2). | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
1.77 | Strojno in ročno nakladanje ruševin, demontiranih in odstranjenih elementov na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 0 | 25.8 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
I. | ODSTRANITVENA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
II./ | ZIDARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv predhodni ogled na mestu samem. Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte.
V tem sklopu so zajeta sledeča gradbena dela: zidarska popravila pri demontažah in montažah vrat, predelnih sten, montaža vratnih okvirjev, krpanja utorov za instalacije, razne zidarske obdelave, izvedba novih tlakov, zidarski odri, groba čiščenja med gradnjo, hidroizolacije, toplotne izolacije, izvedba nove fasade in manjša zidarska dela. Zidanje opečnih zidov, izvedba novega stopnišča iz kleti v pritličje. Vsa zidarska dela so navedena za kletne prostore in zunanjost, pritlične prostore in manjša dela na fasadi.
OPOMBA: Odstranitev otroške in ostale opreme je v domeni investitorja!
DEL KLETI (K.1, K.2, K.3, K.4 IN K.5) IN ZUNANJI PROSTOR OB TEM DELU KLETI
2.01 | Zidarsko popravilo površin zidov in stropov, s fino malto (kot. npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), - ocena. | m2 | 0 | 30 |  | 0 | 0
2.02 | Zidarsko popravilo površin zidov na mestu odstranitve predelnih sten zidov s fino malto (kot. npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), - širina popravila je 30,0 cm. | m2 | 0 | 7.5 |  | 0 | 0
2.03 | Zidarsko popravilo površin stropov in tal na mestu odstranitve predelnih sten s fino malto (kot. npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), - širina popravila je 30,0 cm. | m2 | 0 | 7.6 |  | 0 | 0
2.04 | Dobava in vgrajevanje dilatacijskega traku deb. 1.0 cm in širine 10.0 cm (odrez na višino estriha) kot dilatacija med estrihom in zidom (kot npr. "Stiropor" trak). | m1 | 0 | 58 |  | 0 | 0
2.05 | Dobava in polaganje "PVC" folije pri vseh toplotnih izolacijah. | m2 | 0 | 76.62 |  | 0 | 0
TLAKI
Zajeti so vsi tlaki v kletnih prostorih. Vsi sloji so navedeni od zgoraj navzdol. V posameznih postavkah so za razumevanje pozicije navedeni kompletni konstrukcijski sestavi. V postavki se ovrednotijo le krepko zapisani elementi postavke.
2.06 | T0N
T0N: Tla v kleti igralnica talno gretje
- pvc - 2.0 cm - v obrtniških delih
- cementni estrih - 6.0 cm
- sistemske plošče za talno gretje - 3.0 cm, λ=0.035 W/mK, kot npr. Fragmat Stirotermal basic
- toplotna izolacija, XPS λ=0.035 W/mK - 7.0 cm
- hidroizolacija - 1.0 cm
- podložni beton - 12.0 cm
| - utrjeno tamponsko nasutje - 30.0 cm | m2 | 0 | 54.7 |  | 0 | 0
2.07 | T1N
T1N: Tla v kleti sanitarije brez talnega gretja
- keramika - 2.0 cm - v obrtniških delih
- cementni estrih - 6.0 cm
- toplotna izolacija, XPS λ=0.035 W/mK - 10.0 cm
- hidroizolacija - 1.0 cm
- podložni beton - 12.0 cm
| - utrjeno tamponsko nasutje - 30.0 cm | m2 | 0 | 22 |  | 0 | 0
FASADE IN TLAK - STOPNIŠČE IZ KLETI V PRITLIČJE
2.08 | Z5N: zunanja stena stopnišče
- prezračevalna fasada (sistem kot npr. Fundermax Exterior, lesena podkonstrukcija)
- sekundarna kritina - lesene letve 6/4cm z vmesno toplotno izolacijo, (λ< 0.035 W/mK) kot npr. KNAUF NaturBoard VENTI...4 cm
- OSB konstrukcijska plošča 1.5 cm
- lesen skelet z vmesno toplotno izolacijo kamena volna (λ=0.035 W/mK) kot npr. KNAUF NaturBoard VENTI - 16 cm
- parna ovira
- OSB konstrukcijska plošča 1.5 cm
| - požarno odporna MK plošča EI30 1.25 cm | m2 | 0 | 32.4 |  | 0 | 0
2.09 | Z5N*: zunanja stena stopnišče - fasadni podstavek
- zaključni fasadni sloj - silikonski omet ... 2,0 cm
- osnovi premaz
- lepilna malta
- steklena mrežica
- osnovni premaz
- toplotna izolacija EPS, λ= 0.031 W/mK, kot npr. Fragmat Neocokl...4 cm
| - nosilna ab konstrukcija...18 cm - požarno odporna MK plošča EI30...1.25 cm | m2 | 0 | 6.48 |  | 0 | 0
(izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS)
2.10 | Z6N: notranja stena stopnišče
- MKP ognjeodporna EI30...1.25 cm
- OSB konstrukcijska plošča 1.5 cm
- lesen skelet z vmesno toplotno izolacijo kamena volna (λ=0.035 W/mK) kot npr. KNAUF NaturBoard VENTI - 10 cm
- OSB konstrukcijska plošča 1.5 cm
| - MKP ognjeodporna EI30...1.25 cm | m2 | 0 | 21.7 |  | 0 | 0
2.11 | T5N: tla v kleti - stopnišče
- PVC - 2 cm - v obrtniških delih
- cementni estrih - 6.0 cm - ločilni sloj
- toplotna izolacija XPS λ=0.035 W/mK - 10.0 cm
- hidroizolacija - 1.0 cm kot npr. - Izoelast P4 plus
- nova talna plošča - 20.0 cm
- utrjeno tamponsko nasutje - 30.0 cm
- pasovni temelji 1,0 mx 0,4 m, skupna dolžina l=10,0 m
| - v ceni na enoto upoštevati tudi izkop | m2 | 0 | 32.76 |  | 0 | 0
2.12 | TT: tla v kleti - terasa
- Gumijaste tartan plošče (zajete v drugi postavki)
- AB plošča - 15cm
- utrjeno tamponsko nasutje - 40.0 cm
| - v ceni na enoto upoštevati tudi izkop | m2 | 0 | 24.3 |  | 0 | 0
2.13 | Krpanje utorov za strojne inštalacije v obstoječih zidovih s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), dela se izvedejo po končanju strojno inštalacijskih del. | m1 | 0 | 8 |  | 0 | 0
2.14 | Krpanje utorov za elektro inštalacije v obstoječih zidovih s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), dela se izvedejo po končanju elektro inštalacijskih del. | m1 | 0 | 14 |  | 0 | 0
FASADA
V sklopu fasad so zajete fasade objekta zunanjih zidov, obloka špalet, fasada coklov, vkopani deli, območje stebrov. Za razumevanje pozicije navedeni kompletni konstrukcijski sestavi. V postavki se ovrednotijo le krepko zapisani elementi postavke.
OPOMBA: V ceni je potrebno upoštevati vgradnjo vseh fasadnih elementov skladno s tehnično smernico "GIZ PFSTI" (TS PFSTI 01). Upoštevati izvedbo fasade skladno s tehnično smernico "GIZ PFSTI" (TS PFSTI), ter navodila in smernice fasadnega sistema.
2.15 | Z1**N
Z1**N: zunanji zid klet
- zunanji fasadni sloj - silikonski omet - 2.0 cm
- osnovni premaz
- lepilna malta
- steklena mrežica
- osnovni premaz
- toplotna izolacija kamena volna λ=0.034 W/mK kot npr. fasadne plošče FKD-N Thermal - 20 cm
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
- notranji omet - 2 cm
| (izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS) | m2 | 63.8 | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Z1***N
Z1***N: zunanji zid klet - fasadni podstavek
- zunanji fasadni sloj - silikonski omet - 2.0 cm
- osnovni premaz
- lepilna malta
- steklena mrežica
- osnovni premaz
- toplotna izolacija EPS λ=0.036 W/mK kot npr. Fragmat Stirocokl - 20 cm
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
- notranji omet - 2 cm
| (izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS) | m2 | 22.8 | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Isto kot post. 2.15, le špalete - toplotna izolacija 5.0 cm | m2 | 1.3 | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Z1*N
Z1*N: zunanji zid vkopano
- gumbasta folija - toplotna izolacija XPS λ=0.035 W/mK kot npr. Fibran XPS - 20 cm
- hidroizolacija
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
| - notranji omet - 2 cm | m2 | 9.98 | 0 |  | 0 | 0
2.18a | Ročni izkop in zasip ob vkopanem delu fasade. | m3 | 5.95 | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Z2N
Z2N: zunanji zid na območju AB stebrov
- zaključni fasadni sloj - silikonski omet - 2.0 cm
- osnovni premaz
- lepilna malta
- steklena mrežica
- osnovni premaz
| - toplotna izolacija EPS λ=0.031 W/mK kot npr. Fragmat Neocokl - 7-12 cm - obstoječa nosilna konstrukcija - armirani beton - 30 cm | m2 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0
** Opomba: Od višine 80 cm navzgor toplotna izolacijo kamena volna (λ< 0.034 W/mK).
2.20 | Dobava materiala in zidanje zidov z opečnim poroznim modularnim blokom (kot npr. "Wienerberger Porotherm) v deb. 25.0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevane so vse zazidave v deb. 30.0 cm. | m3 | 0 | 12.14 |  | 0 | 0
2.21 | Izdelava enoslojnih stenskih ometov z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 0 | 86.39 |  | 0 | 0
2.22 | Zidarska pomoč pri vgradnji vratnih okvirjev. | kos | 0 | 3 |  | 0 | 0
2.23 | Vgrajevanje vratnih pripir iz "ALU" kotnika dim. 30/30/3 mm. | m1 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0
2.24 | Zidarska obdelava površin raznih prebojev v zidovih za prehod inštalacij, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov - (R) EI 60 | m2 | 0 | 4 |  | 0 | 0
2.25 | Dobava materiala in izdelava lahkih premičnih odrov višine 1.50 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kot pomoč pri izvedbi "GOI" del. | m2 | 0 | 76.62 |  | 0 | 0
2.26 | Dobava in vgradnja gasilnih aparatov (po požarnem elaboratu). | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
2.27 | Vgradnja (eventuelnih) inštalacijskih omaric, velikosti do 0.50 m2. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
2.28 | Vgrajevanje talnih sifonov, dimenzije 20.0/20.0 cm. (dobava sifonov je upoštevana pri strojnih inštalacijah). | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
2.29 | Grobo čiščenje talnih površin med gradnjo. (upoštevana enkratna površina). | m2 | 0 | 76.62 |  | 0 | 0
2.30 | Finalno čiščenje talnih in stenskih površin po končanju vseh del (tlaki, okna, vrata, stene, sanitarni elementi). | m2 | 0 | 99.6 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
PRITLIČNI PROSTORI
2.31 | Popravilo spodnjega betona - talne plošče, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). Ocena popravila 20% površine. | m2 | 0 | 141 |  | 0 | 0
2.32 | Zidarsko popravilo površin zidov in stropov, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - ocena. | m2 | 0 | 45 |  | 0 | 0
2.33 | Zidarsko popravilo površin zidov na mestu odstranitve predelnih sten, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - širina popravila je 30.0 cm. | m2 | 0 | 29.4 |  | 0 | 0
2.34 | Zidarsko popravilo površin stropov in tal ma mestu odstranitve predelnih sten, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). | m2 | 0 | 31.14 |  | 0 | 0
2.35 | Zidarsko popravilo horizontalnih in vertikalnih površin na mestu odstranjene stenske keramike, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - ocena popravila 30% površine. | m2 | 0 | 82.23 |  | 0 | 0
2.36 | Zidarsko popravilo horizontalnih in vertikalnih površin na mestu odstranjenih vrat, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - širina popravila je 30.0 cm. | m2 | 0 | 56.58 |  | 0 | 0
2.37 | Postavitev in montaža vratnih okvirjev, velikosti 2.0 - 3.0 m2, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 0 | 41 |  | 0 | 0
2.38 | Vgrajevanje novih vratnih pripir iz "ALU" kotnega profila 30/30/3 mm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 0 | 49.2 |  | 0 | 0
2.39 | Dobava in vgrajevanje dilatacijskega traku, deb. 1.0 cm in širine 10.0 cm (odrez na višino estriha) kot dilatacija med estrihom in zidom (kot npr. "Stiropor") | m1 | 0 | 690 |  | 0 | 0
2.40 | Dobava in polaganje "PVC" folije pri vseh toplotnih izolacijah. | m2 | 0 | 690 |  | 0 | 0
TLAKI
Zajeti so vsi tlaki v pritličnih prostorih. Vsi sloji so navedeni od zgoraj navzdol. V posameznih postavkah so za razumevanje pozicije navedeni kompletni konstrukcijski sestavi. V postavkah se ovrednotijo le krepko zapisani elementi postavke.
2.41 | T3N
T3N: Tla pritličje brez talnega gretja
- pvc/keramika - 2.0 cm
- cementni estrih - 7.0 cm
- toplotna izolacija, XPS λ=0.035 W/mK - 8.0 cm
- hidroizolacija - 1.0 cm
- obstoječa betonska plošča - 12.0 cm
- nasutje
| ** Opomba: Na območju kleti ni potrebna izvedba hidroizolacije! | m2 | 0 | 280.29 |  | 0 | 0
2.42 | T2N
T2N: Tla pritličje igralnice talno gretje
- pvc - 2.0 cm
- cementni estrih - 6.0 cm
- sistemske plošče za talno gretje - 3.0 cm λ=0.035 W/mK kot npr. Fragmat Stirotermal basic
- toplotna izolacija, EPS λ=0.031 W/mK kot npr. Fragmat Neo Super 100 - 8.0 cm
- hidroizolacija - 1.0 cm
- obstoječa betonska plošča - 12.0 cm
- nasutje
| ** Opomba: Na območju kleti ni potrebna izvedba hidroizolacije! | m2 | 0 | 433.6 |  | 0 | 0
2.43 | T6N
T6N: Medetažna plošča - stopnišče
- pvc - 2.0 cm
- cementni estrih - 6.0 cm
- ločilni sloj
- zvočna izolacija- 6.0 cm
- OSB plošče - 2.5 cm
- leseni nosilci 6/20 cm...20 cm
- mkp strop mavčne plošče s podkonstrukcijo, ognjeodporno EI30
|  | m2 | 0 | 9 |  | 0 | 0
2.44 | Krpanje utorov za strojne inštalacije v tlakih - estrihih z redkim betonom C25/30 Dmax4, dela se izvedejo po končanju strojno inštalacijskih del. | m1 | 0 | 32 |  | 0 | 0
2.45 | Krpanje utorov za strojne inštalacije v obstoječih zidovih s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), dela se izvedejo po končanju strojno inštalacijskih del. | m1 | 0 | 16 |  | 0 | 0
2.46 | Krpanje utorov za elektro inštalacije v tlakih - estrihih z redkim betonom C25/30 Dmax4, dela se izvedejo po končanju elektro inštalacijskih del. | m1 | 0 | 38 |  | 0 | 0
2.47 | Krpanje utorov za elektro inštalacije v obstoječih zidovih s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi), dela se izvedejo po končanju elektro inštalacijskih del. | m1 | 0 | 42 |  | 0 | 0
2.48 | Zidarsko popravilo površin zidov na fasadi, na mestu odstranjenih elementov (klima naprave), s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). | m2 | 10 | 0 |  | 0 | 0
2.49 | Zidarsko popravilo betonskih površin - špalete in površine pod odstranjenimi policami, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - ocena. | m2 | 56 | 0 |  | 0 | 0
2.50 | Zidarsko popravilo betonskih površin po odstranitvi fasadne opeke in korka, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). | m2 | 150.07 | 0 |  | 0 | 0
2.51 | Zidarsko popravilo vseh ostalih površin na fasadi, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). - ocena | m2 | 20 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
FASADA
V sklopu fasad so zajete fasade objekta zunanjih zidov, obloka špalet, fasada coklov, vkopani deli, območje stebrov. Za razumevanje pozicije navedeni kompletni konstrukcijski sestavi. V postavki se ovrednotijo le krepko zapisani elementi postavke.
OPOMBA: V ceni je potrebno upoštevati vgradnjo vseh fasadnih elementov skladno s tehnično smernico "GIZ PFSTI" (TS PFSTI 01). Upoštevati izvedbo fasade skladno s tehnično smernico "GIZ PFSTI" (TS PFSTI), ter navodila in smernice fasadnega sistema. V ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi izvedbo zključkov na stiku fasade s tlemi (prodec, robnik, ...) gleden na izvedbene detajle proizvajalca fasadnega sistema.
2.52 | Z1N - na mestu odstranitve opečne fasade
Z1N: zunanji zid pritličje
- finalna obloga dekorativna obloga, opečne ploščice, npr. Wienerberger Riemchen Sonnegelb dim 240 x 71 x 14 mm
- hidrofobna in elastična fuga kot npr. Baumit Ceramic S/F
- lepilna malta za lepljenje dekorativne obloge kot npr Baumit CeramicFix
- lepilo in armirni sloj kot npr. Baumit ProContact
- armirna mrežica višje trdnosti kot npr. Baumir CeramicTex
- T.I. kot npr. Fasadna plošča FKD-S Thermal - 20 cm, λ=0,034 W/mK
- mineralno lepilo kot npr. Baumit ProContact
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
- notranji omet - 2 cm
| ** Fasadne izolacijske plošče je potrebno ustrezno pritrditi z vijačnimi sidri kot npr. Baumit SchrabDubel Speed | m2 | 150.07 | 0 |  | 0 | 0
2.53 | Z1****N
Z1****N: zunanji zid pritličje - fasadni podstavek
- finalna obloga dekorativna obloga, opečne ploščice, npr. Wienerberger Riemchen Sonnegelb dim 240 x 71 x 14 mm
- hidrofobna in elastična fuga kot npr. Baumit Ceramic S/F
- lepilna malta za lepljenje dekorativne obloge kot npr Baumit CeramicFix
- lepilo in armirni sloj kot npr. Baumit ProContact
- armirna mrežica višje trdnosti kot npr. Baumit CeramicTex
- toplotna izolacija EPS λ=0.036 W/mK kot npr. Fragmat Stirocokl - 20 cm
- mineralno lepilo kot npr. Baumit ProContact
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
- notranji omet - 2 cm
** Fasadne izolacijske plošče je potrebno ustrezno pritrditi z vijačnimi sidri kot npr. Baumit SchrabDubel Speed
| (izvedba kontaktne fasade skladno z zahtevami ETICS) | m2 | 29.13 | 0 |  | 0 | 0
2.54 | Isto kot post. 2.53, le špalete - toplotna izolacija XPS "Npr. Fragmat" - 5.0 cm | m2 | 16.58 | 0 |  | 0 | 0
2.55 | Z1*N
Z1*N: zunanji zid vkopano
- gumbasta folija
- toplotna izolacija XPS λ=0.034 W/mK kot npr. Fragmat Stirocokel - 20 cm
- hidroizolacija
- obstoječa nosilna konstrukcija - opečni modularni blok 30 - 30 cm
| - notranji omet - 2 cm | m2 | 34.95 | 0 |  | 0 | 0
2.55a | Ročni izkop in zasip ob vkopanem delu fasade. | m3 | 11.48 | 0 |  | 0 | 0
2.56 | Z2N
Z2N: zunanji zid na območju ab stebrov
- zaključni fasadni sloj - silikonski omet - 2.0 cm
- osnovni premaz
- lepilna malta
- steklena mrežica
- osnovni premaz
- toplotna izolacija EPS 𝛌=0.031 W/mK kot npr. Fragmat Neocokl - 7-12 cm
| - obstoječa nosilna konstrukcija - armirani beton - 30 cm | m2 | 0 | 43.2 |  | 0 | 0
** Opomba: Od višine 80 cm navzgor toplotna izolacijo kamena volna (λ< 0.034 W/mK).
2.57 | Z4N
Z4N: parapet - prezračevana fasada
- prezračevana fasada (sistem kot npr. Fundermax Exterior, lesena podkonstrukcija) - OSB plošča
- sekundarna kritina paroprepustna - folija
- podkonstrukcija z vmesno t.i. mineralna volna KNAUF NaturBoard VENTI - 18 cm
- parna ovira
- OSB plošča
| - mk plošča | m2 | 60.83 | 0 |  | 0 | 0
2.58 | Z4*N
Z4*N: parapet zidani - prezračevana fasada
- prezračevana fasada (sistem kot npr. Fundermax Exterior, lesena podkonstrukcija - OSB plošča
- sekundarna kritina paroprepustna - folija
- toplotna izolacija EPS (λ=0.031 W/mK) kot npr. FRAGMAT NEO SUPER F 031 - 4 cm
- obstoječa nosilna kontrukcija - 30 cm
| - notranji omet - 2 cm | m2 | 0 | 12.98 |  | 0 | 0
2.59 | Vgrajevanje "ALU" profilov dim. 30/3 mm na mestih spremembe tlaka. | m1 | 0 | 14 |  | 0 | 0
2.60 | Zidarska obdelava površin raznih prebojev v zidovih za prehod inštalacij, s fino malto (kot npr. "ROFIX" gradbeni sistemi). Izvesti je potrebno požarno tesnenje stikov - (R) EI 60 | m2 | 0 | 10 |  | 0 | 0
2.61 | Dobava materiala in izdelava lahkih premičnih odrov višine 1.50 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, kot pomoč pri izvedbi "GOI" del. | m2 | 0 | 701.79 |  | 0 | 0
2.62 | Dobava in vgradnja gasilnih aparatov (po požarnem elaboratu). | kos | 0 | 6 |  | 0 | 0
2.63 | Vgradnja (eventuelnih) inštalacijskih omaric, velikosti do 0.50 m2. | kos | 0 | 4 |  | 0 | 0
2.64 | Vgrajevanje talnih sifonov, dimenzije 20.0/20.0 cm. (dobava sifonov je upoštevana pri strojnih inštalacijah). | kos | 0 | 8 |  | 0 | 0
2.65 | Grobo čiščenje talnih površin med gradnjo. (upoštevana enkratna površina). | m2 | 0 | 701.79 |  | 0 | 0
2.66 | Finalno čiščenje talnih in stenskih površin po končanju vseh del (tlaki, okna, vrata, stene, sanitarni elementi). | m2 | 0 | 912.33 |  | 0 | 0
2.67 | Razna nepredvidena ali dodatna dela, postavka je ocenjena. Obračun se izvede po dejanskih stroških, potrjenih v gradbenem dnevniku, izvedba po odobritvi nadzora.
| KV UR | ur | 0 | 40 |  | 0 | 0
| PK UR | ur | 0 | 32 |  | 0 | 0
2.68 | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnih cevnih odrov, z vso potrebno zaščito z zaščitno zaveso, skupno z vsemi dostopi in varovanji. Oder služi za izvedbo vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na fasadi. Upoštevati je potrebno tudi vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Višina odra je 4.00-7.00 m. | m2 | 791.5 | 0 |  | 0 | 0
2.69 | Dobava in vgraditev toplotne izolacije širine 20.0 cm in debeline 3.0 cm na stropu ob oknih! (špalete) | m2 | 19 | 0 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
KANALIZACIJA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
V sklopu III./Kanalizacija je upoštevana odstranitev obstoječe fekalne in delno meteorne kanalizacije skupno z vsemi jaški ter izvedba nove kanalizacije.
METEORNA KANALIZACIJA
3.01 | Rezanje in rušenje asfaltnih površin nad obstoječo kanalizacijo, širine 200.0 cm, odvoz na gradbiščno deponijo. | m2 | 0 | 208 |  | 0 | 0
3.02 | Strojno - ročni izkop v ter. III.-IV. Kat., za izvedno nove kanalizacije in drenaže, odvoz na gradbiščno deponijo, del izkopa se uporabi za zasip kanalizacije. | m3 | 0 | 697 |  | 0 | 0
3.03 | Demontaža obstoječe kanalizacije, odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 14.7 |  | 0 | 0
3.04 | Odstranitev betonskih jaškov Ø 50 cm, globina 1.00 - 2.00 m, odvoz na gradbiščno deponijo. | kos | 0 | 27 |  | 0 | 0
3.05 | Grobo zrnati nosilni asfaltni sloj - AC22 BASE B70/100 - 7cm debeline. | m2 | 0 | 208 |  | 0 | 0
3.06 | Obrabna asfaltna plast - AC 11 SURF B 70/100 - 4 cm debeline. | m2 | 0 | 208 |  | 0 | 0
3.07 | Obbetoniranje kanalizacijskih cevi in izvedba betonske mulde za drenažo. | m3 | 0 | 13.56 |  | 0 | 0
3.08 | Izdelava posteljice iz peska 0-4 mm, v debelini 10 cm, pred polaganjem kanalizacijskih cevi. | m3 | 0 | 6.7 |  | 0 | 0
3.09 | Obsip kanalizacijskih cevi iz peska 0-4 mm, v višini 20 cm nad cevjo. | m3 | 0 | 8.5 |  | 0 | 0
3.10 | Zasip kanalizacijskih in drenažnih cevi z gramoznim materialom. | m3 | 0 | 288 |  | 0 | 0
3.11 | Dobava in strojno vgrajevanje zmrzlinsko odpornega materiala granulacije 0-32, za tamponski sloj vgrajevanje po plasteh do ustrezne zbitosti. | m3 | 0 | 62.5 |  | 0 | 0
3.12 | Dobava in vgranjevanje kamnitega materiala granulacije 0-50. Za izvedbo tamponskega sloja z utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti | m3 | 0 | 83.2 |  | 0 | 0
3.13 | Zasip kanalizacijskih cevi z izkopanim materialom. | m3 | 0 | 125.6 |  | 0 | 0
3.14 | Dobava in polaganje "PVC" cevi, (kot npr. "PVC UK SN4) z zastičenjem stikov.
| a./ cevi Ø 160,0 mm | m1 | 0 | 5 |  | 0 | 0
| b./ cevi Ø 200,0 mm | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
3.15 | Dobava polaganje drenažne cevi kot npr. REHAU Raudril, z vsemi potrebnimi fazonskimi kos.
| a./ cevi Ø 200,0 mm | m1 | 0 | 102 |  | 0 | 0
3.16 | Izvedba revizijskih jaškov meteorne kanalizacije iz betonskih cevi, kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna, s pokrovom, z zasipom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a./ | Jašek peskolov Ø 40,0 cm, LTŽ pokrov | kos | 0 | 3 |  | 0 | 0
a./ | Jašek peskolov Ø 40,0 cm, betonski pokrov | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
b./ | Jašek Ø 80,0 cm, LTŽ pokrov | kos | 0 | 11 |  | 0 | 0
c./ | Jašek Ø 80,0 cm, betonski pokrov. | kos | 0 | 7 |  | 0 | 0
3.17 | Dobava in polaganje propilenske plasti (kot npr. FOLIJA FILC MENGEŠ 600 g/m2) kot ločilni sloj. | m2 | 0 | 144 |  | 0 | 0
3.18 | Strojno in ročno nakladanje ruševin, izkopanega materiala na kamion, odvoz v stalno deponijo, skupno s plačilom deponije. | m3 | 0 | 826.23 |  | 0 | 0
3.19 | Obetoniranje temeljne konstrukcije, v sklopu varovanja objekta pri izkopu za izvedbo novega stopnišča ter drenaže. V ceni je potrebno upoštevatiizvedbo nove armiranobetonske stene debeline 0,15 cm, komplet z vgrajenimi mrežami Q335 ter sidri premera 14 mm na 25 cm. Izvedba po kampadah. | m2 | 0 | 132 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
IZVEDBA NOVE KANALIZACIJE (FEKALNA)
3.20 | Rezanje pasu bet.talne plošče, rušenje, odvoz na gradbiščno deponijo. | m3 | 0 | 4 |  | 0 | 0
3.21 | Izdelava nove talne plošče, debeline 15 cm, na pasu rezanja za kanalizacijo, v ceni na enoto upoštevati tudi armaturo. | m3 | 0 | 4 |  | 0 | 0
3.22 | Zaris trase rušenja (od jaška do jaška) v notranjosti objekta. | m1 | 0 | 84 |  | 0 | 0
3.23 | Strojno ročni izkop (80% strojno, 20% ročno) jarkov v terenu III. - IV. Kategorije, globine 1.00 - 2.00 m, širine 0.70m, z odmetom materiala na rob izkopa. V količini je upoštevan tudi izkop za jaške. (Razlika 3.09 - 3.02) | m3 | 0 | 41 |  | 0 | 0
3.24 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo ± 5 cm. | m2 | 0 | 71 |  | 0 | 0
3.25 | Delno obbetoniranje kanalizacijskih cevi (količina betona 0.05 m3/m1). | m2 | 0 | 61 |  | 0 | 0
3.26 | Dobava in polaganje "PVV" cevi, (kot npr. "PVC UK SN4) z zastičenjem stikov.
| a./ cevi Ø 160,0 mm | m1 | 0 | 25 |  | 0 | 0
| b./ cevi Ø 200,0 mm | m1 | 0 | 59 |  | 0 | 0
3.27 | Izvedba revizijskih jaškov fekalne kanalizacije iz betonskih cevi, kompletno z izdelavo priključkov, betoniranjem dna, smradotesnim pokrovom (v notranjosti kot npr. "INOX pokrov", z zasipom in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a./ | Jašek Ø 40,0 cm, globina do 1.0 m, INOX vrgadnji protismradni pokrov | kos | 0 | 6 |  | 0 | 0
b./ | Jašek Ø 80,0 cm, globina je do 1.5 m, INOX vrgadnji protismradni pokrov. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
c./ | Jašek Ø 80,0 cm, globina je do 1.5 m, betonski pokrov. | kos | 0 | 3 |  | 0 | 0
d./ | Jašek Ø 60,0 cm, globina do 1.0 m, INOX vrgadnji protismradni pokrov | kos | 0 | 4 |  | 0 | 0
3.28 | Izdelava posteljice iz peska 0-4 mm, v debelini 10 cm, pred polaganjem kanalizacijskih cevi. | m3 | 0 | 5.7 |  | 0 | 0
3.29 | Dobava in vgradnja linijske rešetke (kot npr. Hauraton), skupno z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in priklopom na obstoječo kanalizacijo. Širina rešetke 15cm ter globina do 20cm. | m1 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0
3.30 | Obsip kanalizacijskih cevi iz peska 0-4 mm, v višini 20 cm nad cevjo. | m3 | 0 | 13.5 |  | 0 | 0
3.31 | Zasip kanalizacijskih cevi z gramoznim materialom. | m3 | 0 | 23 |  | 0 | 0
3.32 | Čiščenje terena po končanju kanalizacijskih del. | m2 | 0 | 55 |  | 0 | 0
3.33 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa III.-IV.kat. v stalno deponijo, kompletno z nakaldanjem na kamion in upoštevanjem plačila deponije. | m3 | 0 | 41 |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
III./ | KANALIZACIJA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
I./ | KROVSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
1.01 | Kompletna izvedba strešne aluminijaste kritine npr. "Prefa Prefalz" z vsemi ustreznimi sloji pod kritino do obstoječe strešne lepenke, oziroma do obstoječega "super stropa". Izvedba kritine in ustrezne podkonstrukcije po projektantskem detajlu.
S1N: Streha
- finalna kritina, lahka pločevinasta kritina kot npr. Prefa Prefalz - upoštevano v drugih postavkah
- sekundarna bitumenska folija - upoštevano v drugih postavkah
- polni opaž - 2.5 cm
- vzdolžne letve (zračni sloj) - 6 cm
- paropropustna vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 Fix Plus + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
- lesena podkonstrukcija vgrajena med t.i.
- t.i. mineralna volna (λ<0.038W/mK) kot npr. KNAUF NaturBoard FIT - 25 cm
- parna zapora kot npr. KNAUF Insulation Homeseal LDS 5+ sistemski lepilni trakovi KI Homesseal LDS
- obstoječa strešna lepenka - sanacija
- obstoječa tlačna plošča - 5.0 cm
- obstoječi super strop - 30.0 cm
| - notranji omet - 2.0 cm | m2 | 706 | 0 |  | 0 | 0
Na območju P24 je obstoječa nosilna konstrukcija strehe betonska plošča debeline 14 cm.
1.02 | Izvedba ravne strehe nad stopniščem iz kleti v pritličje, po projektantskem detajlu.
S2: Sestav ravne strehe - stopnišče
- nasutje iz pranega prodca - 4 cm
- filc
-S poliestrom ojačana, večplastna, sintetična strešna tesnilna folija na osnovi prvovrstnega polivinil klorida (PVC) po EN 13956 npr. SIKAPLAN
- naklonska lesena podkonstrukcija - 2-14 cm
- toplotna izolacija - 5 cm
- lesena konstrukcija z vmesno toplotno izolacijo 20 cm
- parna zapora
| - požarno odporna MK plošča EI30 | m2 | 0 | 21 |  | 0 | 0
1.03 | Dobava in montaža difuzijsko zaprte folije npr. Isola/Bauder/Riwegga, ki je na robovih samolepilna kot ločilni sloj med deskami in pločevino. Sd vrednost: 85m, gramatura približno 1.100 g/m² (sekundarna kritina) | m2 | 710 | 0 |  | 0 | 0
1.04 | Dobava in montaža strešne kritine iz aluminijastih trakov (npr. PREFA PREFALZ) v barvi, debeline 0,70 mm, širine 650 mm, enostransko plastificirane, kvalitete barve P.10 (spodnja stran transparentni zaščitni lak), kvaliteta zgibnega spoja H41, iz alu. legure AlMn1Mg0,5, H41. Kritina v izvedbi z pravokotnim pokončnim zgibom, vertikalni del zgiba je stožčast, tako da v spodnjem naležnem področju ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pritrjevanje trakov s pomočjo nerjavnih fiksnih in pomičnih sider v skladu z normativom ÖNORM B 2221 oz. 4014. Po določitvi mer na objektu je treba posamezne trakove profilirati izključno strojno z orodjem za profiliranje (npr. Schlebach profilirni stroj). Tako profilirane trakove s kotnimi pokončnimi prevoji je treba spojiti z dvojnim zgibom. Razpored trakov, oz. zgibov mora biti simetričen glede na gradbene elemente. Obračun se opravi glede na izmeri na objektu, brez dodatkov za reze, drobni material in opaž. V področju robov, slemena in spojev z vertikalnimi elementi je treba paziti na izvedbo z omogočenim dilatacijskim delovanjem. Obračun glede na izmeri na objektu, oz. po ÖNORM B 2221. Standarni rastri zgibov 580 mm. | m2 | 0 | 710 |  | 0 | 0
1.05 | Doplačilo na osnovno pozicijo za tesnenje zgibov pri naklonu strehe 3-7°. | m2 | 0 | 480 |  | 0 | 0
1.06 | Dobava in montaža nosilnega traku za kritino iz alumijnastih trakov iz postavke 1.04, barva kot osnovna pozicija, razvite širine 200 mm. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.07 | Dobava in montaža perforirane alu mrežice za dovod zraka v zračni kanal, krožne luknje Ø 5, barva kot osnovna pozicija, razvite širine 120 mm. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.08 | Dobava in montaža odkapne pločevine v žlebu, iz dop. Pločevine, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija 1.04, razvite širine do 333 mm. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.09 | Doplačilo na osnovno pozicijo za obdelavo trakov v kapu, slemenu, čelih in okoli prebojev. | m1 | 0 | 450 |  | 0 | 0
1.10 | Dobava in montaža dvojnega linijskega snegolova, skladen z osnovno kritino, iz dvojnih držal in po 2 krat palice za snegolov, premera 28 mm, vključno z zadrževalci ledu. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.11 | Dobava in montaža enojnega linijskega snegolova, skladen z osnovno kritino, iz enojnih držal in po 1 krat palice za snegolov, premera 28 mm. | m1 | 0 | 10 |  | 0 | 0
1.12 | Dobava in montaža skritega žlebu, iz 1 sloja EPDM folije. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.13 | Dobava in montaža vertikalnega EPDM vtočnika premera 125 mm. | kos | 0 | 14 |  | 0 | 0
1.14 | Dobava in montaža vtočnika premera 50 mm za izdelavo varnostnega preliva. | kos | 0 | 8 |  | 0 | 0
1.15 | Dobava in montaža slemenske kape pri enokapnih strehah, vključno z prezračevalno mrežico, izdelana iz dop. pločevine, skladno z osnovno kritino, debeline 0,7 mm, razvite širine do 500 mm. Montaža na pripravljeno leseno podkonstrukcijo. | m1 | 0 | 33 |  | 0 | 0
1.16 | Dobava in montaža venca pod žlebom (detajl D3-srednji del detajla), iz dopolnilne pločevine, skladen z osnovno kritino, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Venec se izvede z zgibanjem pločevine zgibane atike širine 600 mm, z rastrom zgibov na razdalji 580mm, montaža na pripravljeno podlago, vključno z začetnim profilom in odkapno pločevino višine 250mm. Izvedba na leseni podkonstrukciji s spodnjo izolacijo - upoštevati v ceni | m1 | 0 | 33 |  | 0 | 0
1.17 | Dobava in montaža slemenske kape pri dvokapnih strehah, vključno z obojestransko prezračevalno mrežico, izdelana iz dop. pločevine, skladen z osnovno kritino, debeline 0,7 mm, razvite širine do 500 mm. Montaža na pripravljeno leseno podkonstrukcijo. Sleme dvignjejo od ostrešja cca. 150mm. | m1 | 0 | 22 |  | 0 | 0
1.18 | Dobava in montaža pokrivne kape nad skritim žlebom (detajl D1), iz dopolnilne pločevine, skladen z osnovno kritino, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, vključno s podložno pločevino in spojnimi elementi, razvite širine do 333 mm. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.19 | Dobava in montaža venca pod žlebom (detajl D1), iz dopolnilne pločevine, skladen z osnovno kritino, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Venec se izvede z zgibanjem pločevine, z rastrom zgibov na razdalji 580mm, montaža na pripravljeno podlago, vključno z začetnim profilom in odkapno pločevino višine 250mm. Izvedba na leseni podkonstrukciji s spodnjo izolacijo - upoštevati v ceni. | m1 | 0 | 110 |  | 0 | 0
1.20 | Dobava in montaža venca pod žlebom (detajl D2), iz dopolnilne pločevine, skladen z osnovno kritino, deb. 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija. Venec se izvede z zgibanjem pločevine zgibane atike širine 800 mm, z rastrom zgibov na razdalji 580mm, montaža na pripravljeno podlago, vključno z začetnim profilom in odkapno pločevino višine 400mm. Vključno z kapo za atiko, razvite širine 500mm. Izvedba na leseni podkonstrukciji s spodnjo izolacijo - upoštevati v ceni. | m1 | 0 | 122 |  | 0 | 0
1.21 | Dobava in montaža poglobljene varnostne žlote, iz dop. pločevine, skladen z osnovno kritin, debeline 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, razvite širine do 500 mm. Izvedba na leseni podkonstrukciji s spodnjo izolacijo - upoštevati v ceni | m1 | 0 | 7 |  | 0 | 0
1.22 | Dobava in montaža zidne obrob, iz dop. pločevine, skladen z osnovno kritino, debeline 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, razvite širine do 500 mm. | m1 | 0 | 26 |  | 0 | 0
1.23 | Dobava in montaža zidne obrob pod okni (detajl D3-spodnji del detajla), vključno z prezračevalno mrežico, iz dop. pločevine, skladen z osnovno kritino, debeline 0,7 mm, barve in kvalitete materiala kot osnovna pozicija, razvite širine do 500 mm. | m1 | 0 | 42 |  | 0 | 0
I./ | KROVSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
II./ | KLEPARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
2.01 | Dobava in montaža odtočnih cevi iz pocinkane pločevine deb. 1.00 mm, kvadratni profil 15.0 x 15.0 cm, skupaj s pritrdilnimi objemkami, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 0 | 85 |  | 0 | 0
2.02 | Dobava in montaža vodnih zbiralnikov - kotličkov iz pocinkane pločevine deb. 1.00 mm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 0 | 17 |  | 0 | 0
2.03 | Dobava in montaža odtočnih litoželeznih cevi, profila Ø160 mm, višine do 2.00 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 0 | 17 |  | 0 | 0
2.04 | Dobava in montaža litoželeznih kolenov, profila Ø160 mm, za priključev v peskolovce, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 0 | 17 |  | 0 | 0
2.05 | Izdelava in montaža raznih obrob iz pocinkane pločevine deb. 1.00 mm, razvigte širine 40.0 cm do 60.0 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi - ocena. | m1 | 0 | 25 |  | 0 | 0
II./ | KLEPARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
III./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
3.01 | Dobava materiala, izdelava in dobava vratnih pripir pri novo montiranih vratih iz ALU kotnika dim. 30/30/3 mm (vgradnja pripir je zajeta pri zidarskih delih). | m1 | 0 | 55.8 |  | 0 | 0
3.02 | Dobava materiala, izdelava in dobava ALU profilov dim. 30/3 mm na mestih spremembe tlaka (vgradnja profilov je zajeta pri zidarskih delih). | m1 | 0 | 6.6 |  | 0 | 0
3.03 | Izdelava, dobava in montaža raznih manjših ključavničarskih izdelkov, peskanje, 2x antikorozijska zaščita, dvakratni finalni oplesk v "RAL" barvi po izbiri projektanta - količina je ocenjena. | kg | 0 | 80 |  | 0 | 0
3.04 | Dobava materiala, izdelava in dobava kovinskih okvirjev za predpražnike iz kotnih profilov dim. 30/30/3 mm, profili so peskani, antikorozijsko zaščiteni in 2x finalnno opleskani v "RAL" barvi po izbiri projektanta. - Vključena je vgradnja.
| a./ dimenzije 1.00 x 0.70 m (notranji) | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
| b./ dimenzije 1.20 x 0.80 m (zunanji) | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
3.05 | Izdelava, dobava in vgraditev notranjega čistilnega predpražnika v kovinskem okvirju. Predpražnik je dimenzije 1.00 x 0.70 m. (tip predpražnika po izboru projektanta kot npr. "EMCO 522R") | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
3.06 | Izdelava, dobava in vgraditev zunanjega otiralnega predpražnika v kovinskem okvirju. Predpražnik je dimenzije 1.20 x 0.80 m. (tip predpražnika po izboru projektanta kot npr. "EMCO GCB 522") | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
3.07 | Izdelava, dobava in montaža lesenih ročajev v stopnišču ob stenah, leseni ročaj na višini 100.0 cm in 55 cm - leseno držalo (hrast), okrogel profil Ø40 mm, lakirano natur, "INOX" nosilci ograje Ø60 mm (M8 MOD 0111 MDM), ali enakovredno v razmaku 1.00 m. Kompletna izvedba lesenih ročajev in "INOX" nosilcev po projektantskem detajlu. | m1 | 0 | 26 |  | 0 | 0
3.08 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje na terasi, vroče cinkana, prašno barvana, vertikalni profili so 80/80 mm, horizontalni profili so 80/80 mm, višina ograje je 1.20 m. Material za idelavo mora ustrezati vsem predpisom, vsi zvari morajo biti fino obrušeni in zaščiteni. Izvedba ograje je po projektantskem detajlu, dolžina ograje je 1.50 m. | kg | 0 | 350 |  | 0 | 0
3.09 | Kompletna izvedba kovinske ograje dostopne klančine, višina ograje je 1,20 m, sestoji se iz glavnih horizontalnih in vertikalnih cevi 40/40/3 mm (30/30/3 mm) in je sidrana v AB konstrukcijo z ustreznimi kovinskimim profili. Ograja je opremljena z oprijemalom. Material za izdelavo mora ustrezati vsem predpisom, vsi zvari morajo biti fino obrušeni in zaščiteni. Ograja je vroče cinkana, prašno barvana v "RAL" barvi po izbiri projektanta in investitorja. | m1 | 0 | 8.1 |  | 0 | 0
3.10a | Kompletna izvedba jeklene nosilne konstrukcije - prečni jekleni okvir v osi a, vsi elementi so vroče cinkani in prašno barvani (po izbiri projektanta).
Kovinski elementi konstrukcije so sledeči:
- HEA 160
| - Vezni material, pločevina. | kg | 0 | 650 |  | 0 | 0
3.10b | Izdelava, dobava in montaža stopnišča iz kleti v pritličje. Nosilna konstrukcija stopniščnih ram je sestavljena iz jeklenih profilov UPN 140 mm, nastopne ploskve so lesene (OSB debeline 25mm), tlakovane s PVC tlakom - po projektantskem detajlu. Ob zidu je stopniščni ročaj, zajet v post. 3.07. Izvedba stopnišča je po projektantskem detajlu. Stopnišče je dvoramno z vmesnim podestom, širina rame je 1,2 m, tlorisna površina stopnišča znaša 10,2 m2. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
3.11 | Izdelava, dobava in montaža strešne kritine iz polikarbonatnih plošč, - valovitke, montaža na obstoječo kontrukcijo, razred gorljivosti B, s1, d0 skladno z EN13501-1(na pokriti terasi), kot naprimer Lexan premium valovitke. V ceni na enoto upoštevati komplet sanacijo jeklene konstrukcije nadstreškov ter dobavo in montažo senčil - screen rolojev. | m2 | 0 | 75 |  | 0 | 0
3.12 | Izdelava, dobava in montaža mreže iz nerjavečega jekla, kot npr. Carl Stahl architektur XTEND, sestoji iz jeklenic in objemk iz nerjavečega jekla, višina mreže znaša 2,00, pritrjevanje na oporni zid in nadstrešnico. | m2 | 0 | 32.1 |  | 0 | 0
III./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
IV./ | OKNA, VRATA, ZASTEKLITVE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
V cenah za enoto je potrebno upoštevati horizontalni in vertikalni transport.
Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
V tem sklopu so zajeta vsa okna, vrata in zasteklitve v "ALU" izvedbi (okvirji), lesena polnila in zasteklitve - varnostno kaljeno, lepljeno steklo. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca za vse vgrajene elemente, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Vsi izdelki po projektantskih shemah. Upoštevati je vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Barva po izbiri projektanta. Pred izvedbo je potrebno vzeti izmere na mestu samem.
Na nekatera vrata (glej shemo) se montirajo samozapirala, ključavnice so cilindrične.
Uvedba sistemskega ključa. Krila so v ULTRAPAS izvedbi, troje nasadil. Zagotovljena mora biti zvočna izolativnost >32 dB (velja z avgrajena vrata).
Vgradnja vrat z ekspanzijskimi tesnili. Vgrajeni morajo biti skladni s standardom EN 13451-1 in zahteva za označitev izdelka s CE znakom.
Notranja vrata, ki niso pripadajoči element ob notranjih oknih so v kovinskih okvirjih s profilom z globoko brazdo. Kljuke morajo biti medicinske oblike, take, ki v največji meri izključujejo možnost nesreč in poškodb.
Pred pričetkom del je potrebno kontrolirati izmere na mestu samem. V popisih so zajeta tudi vsa protipožarna vrata. Vrata, ki so na evakuacijski poti morajo biti opremljena z antipanik kljuko skladno z EN 179. Vrata so opremljena s samozapirali.
Za vsa steklena vrata lepljeno steklo v poljih do tal, ostalo kaljeno. Pri steklenih vratih je potrebno upoštevati izvedbo mat nalepk za označevanje/poudarjanje vrat (varnost otrok).
4.01 | VRATA "V1" - vrata igralnice, 140/242 cm, notranja dvokrilna vrata, "ALU" okvir, leseno polno krilo, laminirano z vstavljeno zasteklitvijo, 1x dvokrilna vrata + fiksna nadsvetloba, barva kljuke in ključavnice po izboru naročnika. Zvočna zaščita >32dB. | kos | 0 | 6 |  | 0 | 0
4.02 | VRATA "V2", vrata kuhinje, 140/250 cm, notranja dvokrilna vrata z nadsvetlobo, "ALU" okvir, leseno polno krilo, laminirano z vstavljeno zasteklitvijo, 1x dvokrilna vrata + fiksna nadsvetloba, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.03 | VRATA "V6", vrata igralnice sanitarije, 80/242 cm, notranja enokrilna vrata z nadsvetlobo, - 70/200 + 42 cm, "ALU" okvir, leseno polno krilo, laminirano, enokrilna vrata + fiksna nadsvetloba, barva kljuke in ključavnice po izboru naročnika. Spodaj 1.5 cm prirezano krilo za potrebe prezračevanja. | kos | 0 | 7 |  | 0 | 0
4.04 | VRATA "V7" , vrata sanitarije + čistila, 90/242 cm, enokrilna vrata + fiksna nadsvetloba - vratno krilo 80/200 cm + 42 cm, "ALU" okvir, leseno polno krilo, laminirano. Spodaj 1.5 cm prirezano krilo za potrebe prezračevanja (sanitarije). | kos | 0 | 3 |  | 0 | 0
4.05 | VRATA "W1" - , vrata igralnice prvo starostno obdobje, 90/242 cm, notranja enokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo - vratno krilo 80/200 cm, leseno polno krilo, laminirano, "ALU" okvir, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika, zvočna zaščita >32 dB. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.06 | VRATA "W1*" - , vrata igralnice prvo starostno obdobje, 100/242 cm, notranja enokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo - vratno krilo 90/200 cm, leseno polno krilo, laminirano, "ALU" okvir, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika, zvočna zaščita >32 dB. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.07 | VRATA "W2" - 100/210 cm, enokrilna drsna vtopna vrata, leseno polno krilo, laminirano, kaseta za vtopna drsna vrata, gradbena odprtina 100/242 cm. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.08 | VRATA "W4" - , vrata igralnice v kleti, 100/250 cm, notranja enokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo - vratno krilo 90/200 cm, leseno polno krilo, laminirano, "ALU" okvir, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika, zvočna zaščita >32 dB. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.09 | VRATA "W4*" - , zunanja vrata garderobe, 100/250 cm, enokrilna vrata s fiksno nadsvetlobo , stekleno vratno krilo 90/200 cm, zvočna zaščita >35 dB, evakuacijska vrata, troslojna zasteklitev, minimalna svetla šitina prehoda je 90 cm, "ALU" okvir, UD=1.6 W/m2K, antipanik kljuka skladno z EN 179.
| Vključeno v ceno: Naprava za avtomatsko odpiranje vrat, vgraditi je potrebno tudi sistem za selektivno kontroliran nadzor vstopanja, ter NT tipko, preko katere bo omogočeno odpiranje vrat, električno ključavnico (enosmerno). | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.10 | VRATA "U5" - vrata in steklena stena, skupna dim. 190/410 cm, vrata 90/200 cm, notranja zasteklitev z nadsvetlobo in obsvetlobo, "ALU" okvir, barva kljuke in ključavnice po izboru naročnika, varnostno steklo v vseh poljih, spodaj 1.5 cm spodrezano krilo za potrebe prezračevanja. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.11 | ZASTEKLITEV "U6" - dimenzije 160/225 cm, 1x fiksno polje, "ALU" okvir, višina parapeta 142 cm. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.12 | ZASTEKLITEV "U7" - dimenzije 150/100 cm, 1x fiksno polje, "ALU" okvir, višina parapeta 142 cm, zvočna zaščita >32 dB. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.13 | ZASTEKLITEV "U8" - dimenzije 600/100 cm, "ALU" okvir, nadvišan profil, troslojna zasteklitev - 5x fiksno polje,"ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 0 | 5 |  | 0 | 0
4.14 | ZASTEKLITEV "U9" - dimenzije 250/50 cm, "ALU" okvir, 1x fiksno polje, leseni notranji polici. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.15 | ZASTEKLITEV "Z2" - dimenzije 600/150 cm, 5x fiksno polje, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.16 | NOVO OKNO "Z3" - dimenzije 120/150 cm, odpiranje po H in V strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.17 | NOVO OKNO "Z12" - dimenzije 130/160 cm, parapet 90, fiksna zasteklitev, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.18 | NOVO OKNO "Z4" - dimenzije 100/150 cm, odpiranje po H in V strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.19a | NOVA ZASTEKLITEV "O1" - dimenzije 600/202 cm, 6 x fiksno polje, 6x odpiranje po vertikalni strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.19b | NOVA ZASTEKLITEV "O1" - dimenzije 600/202 cm, 6 x fiksno polje, 6x odpiranje po vertikalni strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, zunanje žaluzije krpan na ročni pogon, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.20 | NOVA ZASTEKLITEV "O2" - dimenzije 600/152 cm, 2 x fiksno polje, 3x odpiranje po vertikalni strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, zunanje žaluzije krpan na ročni pogon, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.21 | NOVA ZASTEKLITEV "O2a" - dimenzije 600/152 cm, 2 x fiksno polje, 2x odpiranje po vertikalni strani, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.22 | NOVA ZASTEKLITEV "Z6o" - dimenzije 600/242 cm, 3x fiksno polje (zasteklitev + polnilo) + vrata (zasteklitev + polnilo) minimalna svetla širina prehoda 90 cm, troslojna zasteklitev, varnostno kaljeno steklo, , "ALU" zunanja polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. Cilindrična ključavnica, inox kljuka, sistemski ključ.Barva kljuke in ključavnice po izboru naročnika. Kljuke morajo biti medicinske oblike, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.23 | NOVA ZASTEKLITEV "Z5" - dimenzije 270/242 cm, 1x fiksno polje in vhodna vrata svetle širine 90 cm, "ALU" okvir, troslojna zasteklitev, UW=0.9 W/m2K. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.24 | ZASTEKLITEV "Z6" - dimenzije 230/150 cm, fiksna zasteklitev, troslojna zasteklitev, 2x fiksno polje, zunanja lesena polica + lesena notranja, UW=0.9 W/m2K. Upoštevati tudi notranjo leseno polico na med prostoroma P.22 in P.21, v dolžini 3 m. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0
4.25 | ZASTEKLITEV "Z7" - dimenzije 165/242 cm, 2x fiksno polje (1x zasteklitev, 1x polnilo), 1x vrata, troslojna zasteklitev, "ALU" okvir, UW=0.9 W/m2K, zvočna zaščita >35 dB. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.26 | ZASTEKLITEV "Z7*" - dimenzije 255/242 cm, 1x fiksno polje, 1x vrata, višino parapetnega polnila uskladiti z obstoječimi vrati, troslojna zasteklitev, "ALU" okvir, UW=0.9 W/m2K. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.27 | ZASTEKLITEV "Z8" - dimenzije 285/242 cm, 2x fiksno polje, 1x evakuacijska vrata, troslojna zasteklitev, višino parapetnega polnila uskladiti z obstoječimi vrati, minimalna svetla šitina prehoda je 90 cm, "ALU" okvir, UW=2 W/m2K, antipanik kljuka skladno z EN 179.
| Vključeno v ceno: Naprava za avtomatsko odpiranje vrat, vgraditi je potrebno tudi sistem za selektivno kontroliran nadzor vstopanja, ter NT tipko, preko katere bo omogočeno odpiranje vrat, električno ključavnico (enosmerno). | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.28 | ZASTEKLITEV "Z9" - dimenzije 165/242 cm, ostali opis isto kot post. 4.25, "ALU" okvir. | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.29 | ZASTEKLITEV "Z10" - dimenzije 170/145 cm, 1 x fiksno polje, 1x polje odpiranje po horizontalni in vertikalni smeri, UW=0.9W/m2K, "ALU" okvir, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, ZI >35 dB. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.30 | ZASTEKLITEV "Z11" - dimenzije 245/392 cm, fiksna zasteklitev, troslojna, UW=0.9W/m2K, "ALU" okvir, "ALU" zunanja polica + lesena notranja, ZI >35 dB. | kos | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.31 | VRATA "W3" - dimenzije 80/210 cm, notranja enokrilna vrata, polno krilo, laminirano, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.32 | VRATA "V6*" - dimenzije 80/250 cm, notranja, enokrilna vrata z nadsvetlobo (80/50 cm), polno krilo, laminirano, barva in oblika kljuke in ključavnice po izboru naročnika, vrata v sanitarije 1,5 cm spodrezano krilo za potrebe prezračevanja. | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0
4.33 | Predelava vrat vhoda v drugo starostno obdobje, potrebno je vgraditi: Antipanik kljuka skladno z EN 179, napravo za avtomatsko odpiranje vrat, vgraditi je potrebno tudi sistem za selektivno kontroliran nadzor vstopanja, ter NT tipko, preko katere bo omogočeno odpiranje vrat in električno ključavnico (enosmerno). | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.34 | Prilagoditev obstoječih oken in vrat, zaradi izvedbe nove fasade in tlaka. Upoštevati demontažo, prilagoditev ter ponovno montažo stavbnega pohištva. | m2 | 0 | 28.8 |  | 0 | 0
4.35 | Dobava in vgradnja varovalne kovinske prečke na okna z neustrezno višino parapeta, varovanje pred padcem, komplet z vsemi povezanimi deli, barva po izbiri projektanta. | kos | 0 | 7 |  | 0 | 0
IV./ | OKNA, VRATA, ZASTEKLITVE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
V./ | MONTAŽNA DELA - STENE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
5.01 | STENE IZ MAVČNO - KARTONSKIH PLOŠČ
Dobava materiala in montaža lahkIh suhomontažnih predelnih sten z obojestransko oblogo iz dvojnih mavčno kartonskih plošč 2x12.5 mm, izvedeni na kovnski podkonstrukciji iz tipskih pocinkanih profilov (kot npr. Sistem "KNAUF"), ki so pritrjeni v stropno armirano betonsko ploščo in talno armirano betonsko ploščo. Stene z vloženo toplotno in zvočno izolacijo (mineralna volna - minimalne debeline 10.5 cm), ter bandažiranje in kitanje stikov kot priprava za slikopleskarska dela. Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Upoštevati tudi SIST EN 13501 - požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb. Vse stike med betonom in montažnimi stenami je potrebno bandažirati. Vse stene se dvakrat kitajo in brusijo, ter dvakrat slikajo s pralnimi barvami.
Upoštevane so posebne mavčno - kartonske plošče, debeline 12.5 mm s povečanimi zahtevami po protihrupni in požarni zaščiti - trde plošče kot npr. DIAMANT (oznaka DIAMANT plošč - GKFI-DFH2IR)
a./ | Stene debeline 15.0 cm (zvočna izolacija 10.5 cm) - pritličje | m2 | 0 | 15.8 |  | 0 | 0
b./ | Isto kot post. a./, le vlagoodporne plošče - sanitarni prostori (pritličje, klet) | m2 | 0 | 26.8 |  | 0 | 0
c./ | Stene debeline 30.0 cm - pritličje | m2 | 0 | 21.2 |  | 0 | 0
d./ | Enostransko na območju stopnišča, dvojne požarnoodporne (kot npr. Knauf Fireboard) | m2 | 0 | 40.2 |  | 0 | 0
5.02 | Dobava in montaža ojačitev v predelnih stenah za pritrditev sanitarnih in ostalih elementov (WC-ji, umivalniki, viseče omarice, ipd.) | kos | 0 | 16 |  | 0 | 0
5.03 | Pregradne stene v sanitarnih prostorih med WC kabinami
Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v sanitarnih prostorih iz kompaktnih plošč debelina 15.00 mm (kot npr. FUNDERMAX stene), skupno z dobavo in montažo vrat v stene iz istega materiala. Plošče so opremljene s tipskim nerjavečim okovjem, veznim materialom in sanitarno steno. Panel višine 120.00 cm se od tal dvigne za 15.00 cm, s kovinskimi nosilčki profil Ø10.00 mm (kot npr. INOX), podnožje profil Ø50.00 mm, ki se pritrjuje v tla.
Vrata so opremljena s tečaji, obojestransko kljuko ter zapahom z notranje strani in možnostjo odpiranja od zunaj. Na zgornji strani se panel vpne v kovinska držala 10.00/5.00 cm (kot npr. INOX), ki so pritrjena na nosilno cev profil 30.00 mm (kot npr. INOX) - 3x po višini, ki se pritrjujejo v steno. Pred pričetkom del je preveriti dimenzije na mestu samem. Vse stene je potrebno izdelati po projektantski shemi.
a./ | Stena s površino 7.65 m2 in vgrajenimi tremi (3) vrati - klet, pritličje. | kpl | 0 | 4 |  | 0 | 0
V./ | MONTAŽNA DELA - STENE - SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
6.01 | Dobava in polaganje protidrsne talne keramike, ploščice so dimenzije 60/60 cm ali več, debelina 1 cm, A kvalitete, položene v lepilno malto, fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso. Protidrsnost R 10, stopnja trdote K9.
Upoštevati je potrebno tudi horizontalni premaz (kot npr. HIDROSTOP ELASTIK).
| Tip in barva keramike po izbiri naročnika in projektanta | m2 | 0 | 93.98 |  | 0 | 0
6.02 | Dobava in polaganje stenske keramike s protiprašnimi zaključki robov, ploščice so dimenzije 60/30 cm ali več, A kvalitete, lepljene z ustreznim lepilom za keramiko, fugiranje s prvovrstno fugirno maso. Višina keramike je do višine vratnih okvirjev (2.20) ali do višine stropa (upoštevati tudi vse kovinske vogalnike, kjer so potrebni). Fuge med ploščicami morajo biti široke minimalno 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje, ter razvoj mikroorganizmov. TIP in barvo keramike po izbiri projektanta in naročnika. | m2 | 0 | 144.82 |  | 0 | 0
6.03 | Dobava in polaganje nizkostenske obrobe iz keramike, višine 10 cm. (fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso). Izbrani artikli istega proizvajalca kot talna in stenska keramika. Tip in barva keramike po izbiri naročnika in projektanta. | m1 | 0 | 117.26 |  | 0 | 0
6.04 | Dobava in polaganje talne zaključne keramične zaokrožnice višine 10 cm, lepljenje z ustreznim lepilom (fuge se zalijejo z vodonepropustno barvno fugirno maso). Izbrani artikli istega proizvajalca kot talna in stenska keramika. Tip in barva keramike po izbiri naročnika in projektanta. | m1 | 0 | 51.72 |  | 0 | 0
VI./ | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
VII./ | TLAKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri cenah za enoto je potrebno upoštevati horizontalni in vertikalni transport. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
7.01 | Dobava in montaža PVC talne obloge.
Postavka zajema:
Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15–20°C, temperatura zraka 18–25°C, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schönox KH Fix, izravnava podlage s cementno polimerno izravnalno maso kot npr. Schönox ZM ali Sika ZM (zahteva DIN EN 13813, min. C30/F6), tlačna trdnost min. 30 N/mm², upogibna trdnost min. 6 N/mm², povprečne debeline cca 2–3 mm, pri čemer mora biti masa primerna za izvedbo naklonov (klančina) in dimenzijsko stabilna brez lezenja.
Dobava visokokakovostne protidrsne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Tarasafe Super ali enakovredno, v rolah; skupna debelina EN ISO 24346 2,20 mm, debelina pohodne plasti EN ISO 24340 1,12 mm, skupna teža EN ISO 23997 cca 2880 g/m2, širina role 200 cm, dolžina role cca 20 m; klasifikacija EN ISO 10874 razred 34–43, požarna klasifikacija EN 13501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2 kV; protidrsnost EN 16165 / DIN 51130 R12 (primerno za klančine in območja s povečanim tveganjem zdrsa); odpornost na obrabo EN 660-2 ≤ 2 mm3, obrabni razred T, dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 ≤ 0,40 %, preostalo odtiskovanje EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm; termična prevodnost EN ISO 10456 0,25 W/mK, barvna obstojnost ≥ 6, odpornost na kemikalije dobra, antibakterijska odpornost > 99 %, emisije TVOC < 100 µg/m3, certifikat FloorScore; talna obloga mora biti trajno protidrsna po celotni debelini in primerna za intenzivno uporabo.
Montaža talne obloge z lepljenjem na pripravljeno podlago po celotni površini z ustreznim disperzijskim lepilom kot npr. Schönox ali Sika, z ustreznim nanosom glede na podlago; talna obloga mora biti kvalitetno krojena in vpasana tako, da omogoča čim manj stikov; vsi stiki se izvedejo z vročim varjenjem z varilno vrvico proizvajalca; vgradnja mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca in pravili stroke.
| Dobava in montaža stenskih letev kot npr. Döllken Cubu Flex Life barva po izbiri projektanta, višine 6 cm (dolžina 250 cm): TM | m2 | 0 | 561.5 |  | 0 | 0
7.02 | Dobava in montaža protidrsne PVC talne obloge.
Postavka zajema:
Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15–20°C, temperatura zraka 18–25°C, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schönox KH Fix, izravnava podlage s cementno polimerno izravnalno maso kot npr. Schönox ZM ali Sika ZM (zahteva DIN EN 13813, min. C30/F6), tlačna trdnost min. 30 N/mm², upogibna trdnost min. 6 N/mm², povprečne debeline cca 2–3 mm, pri čemer mora biti masa primerna za izvedbo naklonov (klančina) in dimenzijsko stabilna brez lezenja.
Dobava visokokakovostne protidrsne PVC heterogene talne obloge kot npr. Gerflor Tarasafe Super ali enakovredno, v rolah; skupna debelina EN ISO 24346 2,20 mm, debelina pohodne plasti EN ISO 24340 1,12 mm, skupna teža EN ISO 23997 cca 2880 g/m2, širina role 200 cm, dolžina role cca 20 m; klasifikacija EN ISO 10874 razred 34–43, požarna klasifikacija EN 13501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2 kV; protidrsnost EN 16165 / DIN 51130 R12 (primerno za klančine in območja s povečanim tveganjem zdrsa); odpornost na obrabo EN 660-2 ≤ 2 mm3, obrabni razred T, dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 ≤ 0,40 %, preostalo odtiskovanje EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm; termična prevodnost EN ISO 10456 0,25 W/mK, barvna obstojnost ≥ 6, odpornost na kemikalije dobra, antibakterijska odpornost > 99 %, emisije TVOC < 100 µg/m3, certifikat FloorScore; talna obloga mora biti trajno protidrsna po celotni debelini in primerna za intenzivno uporabo.
Montaža talne obloge z lepljenjem na pripravljeno podlago po celotni površini z ustreznim disperzijskim lepilom kot npr. Schönox ali Sika, z ustreznim nanosom glede na podlago; talna obloga mora biti kvalitetno krojena in vpasana tako, da omogoča čim manj stikov; vsi stiki se izvedejo z vročim varjenjem z varilno vrvico proizvajalca; vgradnja mora biti izvedena v skladu z navodili proizvajalca in pravili stroke.
| Dobava in montaža stenskih letev kot npr. Döllken Cubu Flex Life barva po izbiri projektanta, višine 6 cm (dolžina 250 cm): TM | m2 | 0 | 561.5 |  | 0 | 0
7.03 | Dobava in polaganje gumijastih tartan plošč dim. 50.0 x 50.0 cm, polaganje na teraso - tip in debelina po izboru projektanta. | m2 | 0 | 73.5 |  | 0 | 0
VII./ | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
VIII./ | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
8.01 | Oplesk zidov in stropov s pralno obstojno barvo - polmat s prehodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče: - 1x akrilna impregnacija (kot npr. SPECTRA - HELIOS) 1x globinska impregmacija- 2x notranji kit - po potrebi (SPECTRA - HELIOS) - 2-3x končni polmat premaz (kot npr. SPECTRA LATEX) Finalne obdelave zidov in sten bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje. Tehnični podatki: - SESTAVA - akrilna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki - SIJAJ - EN 13300 - polmat - GOSTOTA - 1,26 + 0,02 kg/l - PRALNOST - EN 13300, razred 1-2 (DIN 53778-S) - REDČENJE - z vodo, 1.sloj: do 20%, 2.sloj: do 10% | m2 | 0 | 1427.54 |  | 0 | 0
8.02 | Oplesk sten iz mavčno-kartonskih plošč s pralno obstojno barvo - polmat s prehodnim čiščenjem podlage, z vsemi pomožnimi deli, preddeli in prenosi, barva po izbiri projektanta. Izbor finalnega opleska skladen s SIST EN ISO 11998:2006 in SIST EN ISO 12137-1 in 2:2006. Faze pleskanja so sledeče: - 1x akrilna impregnacija (kot npr. SPECTRA - HELIOS) 1x globinska impregmacija- 2x notranji kit - po potrebi (SPECTRA - HELIOS) - 2-3x končni polmat premaz (kot npr. SPECTRA LATEX) Finalne obdelave zidov in sten bodo omogočale redno, temeljito čiščenje in razkuževanje. Tehnični podatki: - SESTAVA - akrilna kopolimerna disperzija, pigment, polnila in posebni dodatki - SIJAJ - EN 13300 - polmat - GOSTOTA - 1,26 + 0,02 kg/l - PRALNOST - EN 13300, razred 1-2 (DIN 53778-S) - REDČENJE - z vodo, 1.sloj: do 20%, 2.sloj: do 10% | m2 | 0 | 315 |  | 0 | 0
8.03 | 1x antikorozijska zaščita in 2x finalni oplesk inštalacijskih omaric in manjših ključavničarskih izdelkov, s predhodnim čiščenjem podlage, preddeli, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, barva po izbiri projektanta. (tudi zunanja kovinska konstrukcija nadstreškov in novo kovinsko stopnišče - v skladu s tehničnim poročilom). | kg | 0 | 1940 |  | 0 | 0
VIII./ | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
IV./ | RAZNO
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri cenah na enoto je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled na mestu samem.
9.01 | Dobava, izdelava in montaža, priklop in zagon malega tovornega dvigala, brez spremstva, nosilnosti 50 kg, za povezavo dveh etaž, vključno z izvedbo jaška ter vse potrebne opreme za funkcionalno in varno obratovanje. Dvigalo dimenzij kabine cca 71 x 75 cm, z dvema postajama, električni pogon, hitrost prilagojena tipu naprave. Kabina v izvedbi iz nerjavnega jekla ali plastificirane pločevine. Etažna vrata ročna, opremljena z varnostnimi zaporami. Upravljanje preko tipkal na etažah (klic/pošiljanje). Npr. SUS tovorna dvigala ali enakovredno, izdelava po meri, transport na objekt, montaža, elektro priklop dvigala, krmilje, vsi varnostni elementi, nastavitve, funkcionalni preizkus, zagon ter predaja tehnične dokumentacije. Vključena tudi celotna izvedba jaška- nosilna kovinska konstrukcija, odprtine za vrata na etažah, vodila, pritrdilni elementi ter priprava za montažo dvigala. | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
IV./ | RAZNO |  |  |  |  | 0 | 0

## III. proj.dokum.
št. prostora | opis postavke | kratica | skupna količina |  | cena/enoto | skupni stroški [€]
|  |  | upravičeno | ostalo |  | upravičeno | ostalo
IV./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR
4.01 | Izdelava kompletne "PID" dokumentacije za objekt: "Obnova vrtca Trbovlje - enota Ciciban" - projekt izvedenih del | kpl | 0 | 1 |  | 0 | 0
4.02 | Izvajanje projektantskega nadzora v času izvajanja gradnje objekta "Obnova vrtca Trbovlje - enota Ciciban". | kpl | 0 | 70 |  | 0 | 0
IV./ | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PROJEKTANTSKI NADZOR SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0

## EL Opis
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. | SPLOŠNI OPIS ELEKTRO:
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo. | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva.
V vsaki ceni in za komplet je potrebno zajeti vse gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. | Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ponudba mora vsebovati izvedbo drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno v popisu, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta. Zajeti je potrebno odstranitev ruševin po izvedbi utorov za instalacije, zazidavo in omet sten in stropov na mestih izvedenih instalacij. | Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Za vsa navedena dela je potrebno gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del. | Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe. | Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti vse elemente, ki so navedene v opisu, ne glede na različnost zahtevanih obrtniških (gradbenih) del, razen kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih. | Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke in dokazila s potrdili o ustreznosti.
Izvajalec naj na podlagi načrtov sam oceni možne načine in težavnost del in to upošteva v cenah posameznih postavk. | Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive).
Ponudnik mora v enotnih cenah upoštevati tudi stroške čiščenja v času gradnje in končno čiščenje, pred predajo izvedenih del naročniku. Izvajalec mora ves čas gradnje skrbeti za urejen izgled gradbišča. | Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste.
Vsa hrupna dela je potrebno izvajati po dogovoru z investitorjem. | Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena.
Ponudba mora vsebovati tudi: | Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme.
- stroške vmesnega in finalnega čiščenja prostorov, | lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja.
- izdelavo detajlnih načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. projektant gradbenih konstrukcij). | Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te oprerne in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal avtor. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani pristojnega projektanta, vodje projektiranja ter odgovornega nadzornika. | Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo.
Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, pooblaščenim serviserjemvgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor.
Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji. Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni in spojni material, izdelavo vseh potrebnih pod konstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.
Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna elektro inštalacijska dela in transporti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano
vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
vse potrebne transporte, notranje in zunanje
vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
skladiščenje materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
vse potrebne zaščitne premaze
merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
meritve, nastavitve sistema, zagon, poskusno obratovanje
deponija električnega materiala z zavarovanjem materiala
ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja

## SKP REK EL
REKAPITULACIJA
VRTEC CICIBAN
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA |  | 0
1 | RAZDELILCI |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD |  | 0
3 | INSTALACIJSKI PARAPETNI KANALI |  | 0
4 | SVETILKE |  | 0
5 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
6 | GALVANSKE POVEZAVE IN OZEMLJITVE |  | 0
7 | PRIKLOPI |  | 0
8 | STRELOVODNE INSTALACIJE |  | 0
9 | RAZNO |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA |  | 0
1 | ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA |  | 0
2 | JAVLJANJE POŽARA |  | 0
3 | JAVLJANJE VLOMA |  | 0
4 | RAZNO |  | 0
5 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL |  | 0
6 | VIDEOFON |  | 0
C. | OSTALO |  | 0
1 | NEPREDVIDENA DELA V VREDNOSTI 5% Z OBEZNOSTJO POTRDITVE NADZORA |  | 0
2 | PREGLED, PRESKUS IN MERITVE ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, MERITVE ZAŠČITE PRED UDAROM EL. TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI IN UPORNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, UPORNOSTI ZANKE, UPORNOSTI GALVANSKIH POVEZAV, OSVETLJENOSTI PROSTOROV, KPL. Z Z IZDAJO USTREZNE DOKUMENTACIJE
3 | DROBNI, VEZNI IN PRITRDILNI INSTALACIJSKI MATERIAL
4 | PREGLED VARNOSTNE (ZASILNE) RAZSVETLJAVE IN PROTIPOŽARNE ZAŠČITE OD POOBLAŠČENE INSTITUCIJE TER IZDAJA PROTOKOLOV O USTREZNOSTI
5 | IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL
6 | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT
7 | VNOS SPREMEMB MED GRADNJO IN POSREDOVANJE PODATKOV PROJEKTANTU
| S K U P A J A + B + C: | EUR | 0
| DDV | EUR | 0
| ZA PLAČILO | EUR | 0
V popisu ni zajeto:
* stroškov strokovnega nadzora
* stroškov nadzora koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu
* aktivne opreme računalniškega omrežja

## JAKI TOK
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
IN STROŠKOVNO OCENO
FAZA PZI
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA | količina | ME | cena/enota | cena
1. | RAZDELILCI
(Vsi razdelilniki imajo stopnjo zaščite minimalno IP44. Vsi zaščitni elementi v razdelilcih imajo 10kA kratkostične zmogljivosti, razen če ni posebej navedeno drugače)
1.1. | RAZDELILEC R1
(dobava in montaža)
- | dvokrilna vgradna kovinska omara
dimenzij 1000 x 1200 x 150 mm
| ter vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | vgradno glavno stikalo 100A z rdeče-rumeno ročko | 1 | kom |  | 0
- | varovalčno stikalo kot npr. TYTAN II 3 polno
| kpl z varovalkami | 5 | kom |  | 0
- | odvodnik prenapetosti kot npr. PROTEC C | 4 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik C 3x16 A | 1 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik C 16 A | 20 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik C 10 A | 25 | kom |  | 0
- | instalacijski odklopnik C 6 A | 1 | kom |  | 0
- | KZS 30mA C16A za izmenične in pulzirajoče enosmerne tokove | 9 | kom |  | 0
| KZS 30mA C10A za izmenične in pulzirajoče enosmerne tokove | 1 | kom |  | 0
| transformator 230/24V 100VA | 1 | kom |  | 0
| svetilka LED 24VAC | 1 | kom |  | 0
- | svetlobni rele kpl s fotocelico | 1 | kom |  | 0
- | kontaktor K3-10, 230V | 2 | kom |  | 0
- | stikalo preklopno 1-0-2, 10A 1p | 2 | kom |  | 0
- | enokanalna tedenska digitalna ura | 2 | kom |  | 0
- | regulator gretja vtočnikov/žlebov kot npr Devireg 850 kpl s senzorjem vlage in temperature | 1 | kom |  | 0
- | demontaža obstoječega razdelilca in odvoz na deponijo s plačilom takse | 1 | kpl |  | 0
| kontaktor IK20 24VAC | 1 | kom |  | 0
- | uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
| RAZDELILEC R1 skupaj |  |  |  | 0
1.2. | RAZDELILEC R-kotlovnica
(dobava in montaža)
- | dograditev obstoječe elektro omarice v kotlovnici za en dodaten krog talnega gretja kpl z vsemi varovalnimi elementi, sprememba programa obstoječega krmilnika Siemens za en dodaten krog talnega gretja, dograditev nadzornega sistema Scada, izdelava enopolne sheme za dodaten krog. Sistem vzdržuje EIMD d.o.o., Trbovlje | 1 | kpl |  | 0
- | uvodnice, Ecu zbiralnice N in PE, vrstne sponke cpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi, napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
| RAZDELILEC R-kotlovnica skupaj |  |  |  | 0
1.3. | RAZDELILEC PMO
(dobava in montaža)
- | Vgradna omara tip PMO-3 Schrack komplet s ploščo in temeljem | 1 | kom |  | 0
- | prenapetostna zaščita PROTEC B2S | 4 | kom |  | 0
- | trofazni dvotarifni števec po soglasju za priključitev | 1 | kom |  | 0
- | varovalni element HVL 250 | 1 | kom |  | 0
- | varovalni element HVL 160 | 1 | kom |  | 0
- | L1, L2, L3, PEN zbiralka | 1 | kpl |  | 0
- | napisne ploščice,oznake ter drobni
| in vezni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0
| RAZDELILEC PMO skupaj |  |  |  | 0
| RAZDELILCI skupaj |  |  |  | 0
Kabli moja biti položeni skladno s standardom SIST EN 50575, Smernico TSG-1-001:2019, skladno z načrtom požarne varnosti NPV in skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Na zaščitenih delih evakuacijskih poti (notranje požarno stopnišče) morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1. V ostalih prostorih morajo kabli ustrezati zahtevam razreda Cca.
- | Energetski kabel 4x35mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 20 | m |  | 0
- | Energetski kabel 4x16mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 15 | m |  | 0
- | Energetski kabel 5x6mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 20 | m |  | 0
- | Energetski kabel 5x4mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 60 | m |  | 0
- | Energetski kabel 5x2,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 85 | m |  | 0
- | Energetski kabel 3x2,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 1250 | m |  | 0
- | Energetski kabel 9x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 15 | m |  | 0
- | Energetski kabel 7x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 20 | m |  | 0
- | Energetski kabel 5x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 150 | m |  | 0
- | Energetski kabel 4x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 30 | m |  | 0
- | Energetski kabel 3x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 1470 | m |  | 0
- | Energetski kabel 2x1,5mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 150 | m |  | 0
- | Energetski kabel 4x0,75mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 80 | m |  | 0
- | Energetski kabel 3x0,75mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 75 | m |  | 0
- | Energetski kabel 2x0,75mm2 s finožičnimi Cu vodniki, izoliranimi z brezhalogensko izolacijo in plaščem, 0,6/1kV, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi | 120 | m |  | 0
- | žica H07ZZ-F 35 mm2, položen na kabelsko polico 80%, uvlečen v instalacijsko cev 20% | 30 | m |  | 0
- | žica H07ZZ-F 25 mm2, položen na kabelsko polico 80%, uvlečen v instalacijsko cev 20% | 35 | m |  | 0
- | žica H07ZZ-F 16 mm2, položen na kabelsko polico 80%, uvlečen v instalacijsko cev 20% | 50 | m |  | 0
- | žica H07ZZ-F 6 mm2, položen na kabelsko polico 50%, uvlečen v instalacijsko cev 50% | 150 | m |  | 0
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3 | INSTALACIJSKI PARAPETNI KANALI
(dobava in montaža)
- | parapetni kanal dimenzij 130x72 mm kot npr. Thorsman
| z vgrajeno pregradno steno in vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena idr.) | 10 | m |  | 0
- | II.polna vtičnica 230V, 16A dvojna z zaščitnim
kontaktom za vgradnjo v parapetni
| kanal ustrezne barve (z dozo in okvirjem) | 6 | kom |  | 0
| INSTALACIJSKI PARAPETNI KANALI skupaj: |  |  |  | 0
4 | SVETILKE:
(dobava in montaža)
Dobava in montaža svetilk z ustreznim pritrdilnim in montažnim priborom oziroma dodatnim materialom, da se zagotovi pogojem dobavitelja:
- | Nadgradna svetilka, 33 W/LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), spremenljiv lumenski paket, IP20, kot npr.:
TRILUX 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET 33 W/LED IP20 (8537540)
| A1 | 38 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka, 46 W/LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), spremenljiv lumenski paket, IP20, kot npr.:
TRILUX 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET 46 W/LED IP20 (8537540)
| A2 | 4 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka, 30 W / LED 4000 K, prašno barvano jekleno ohišje RAL9016, prizmatični PMMA difuzor, IP40, kot npr.:
TRILUX Aviella D09 OA 2600-840 ET 01 30 W/LED IP40 (7957840)
| A3 | 29 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka, 19 W / LED 4000 K, ohišje RAL9016, polikarbonatni opal difuzor, zaščita pred krajo, nastavljivi lumenski paketi, IP65, kot npr.:
TRILUX 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET 19 W/LED IP65 (7790640)
| A4 | 28 | kos |  | 0
- | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.:
TRILUX Acuro LED1000nw ET 01 8 W/LED IP44 (6064840)
| A5 | 13 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka, 35 W / LED 4000 K , ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, mikroprizmatični difuzer iz kaljenega stekla, HACCP folija, IP66, kot npr.:
BEGHELLI ACCIAIO REG M1200 51W 4K 35 W/LED IP66 (A258RD) + HACCP FOLIJA
| A6 | 7 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka, 35 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 9016, opal PMMA difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP66, kot npr.:
TRILUX 2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC 35 W/LED IP66 (7922940)
| A7 | 6 | kos |  | 0
- | Nadgradna / stenska svetilka, 12 W / LED 3000 K, ohišje iz prašno barvanega aluminija ISO 9227, optični sistem s steklenim difuzorjem za homogeno porazdelitev svetlobe, IP65, kot npr.:
PIL MIMIK 20 FLAT M 12 W/LED IP65 (303747)
| A8 | 6 | kos |  | 0
- | Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za velike prostore, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.:
BEGHELLI RONDO LED 2 W IP20 (N94500AT) LEČA OPEN LOW
| Z1 | 21 | kos |  | 0
- | Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 2 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za hodnike, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.:
BEGHELLI RONDO LED 2 W IP20 (N94500AT) LEČA CORRIDOR LOW
| Z2 | 6 | kos |  | 0
- | Vgradna/nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje požarne oprme, 2 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko presevne PMMA leče, leča za hodnike, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP20, kot npr.:
BEGHELLI PRÄZISA RONDO LED 2 W IP20 (N94500AT) LEČA OPEN HIGH (POŽ. OPREMA)
| Z3P | 7 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 3 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, polikarbonatni reflektor in prozorni difuzor, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.:
BEGHELLI F65 LED GL IP65 AT AR SE LF 3 W/LED IP65 (19432)
| Z4 | 4 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, aluminijasti odsevnik brez bleščanja, mikroprizmatični difuzor iz kaljenega stekla, 1 urna avtonomija, pripravni spoj, HACCP folija, IP66, kot npr.:
BEGHELLI ACC EM LED 24 CT SA LF 4 W/LED IP66 (15030) + HACCP FOLIJA
| Z5 | 2 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.:
BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP40 (4385) RAVNO
| P1 | 7 | kos |  | 0
- | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 4 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 1 urna avtonomija, trajni spoj, IP40, kot npr.:
BEGHELLI EXIT DF20M AT SA LF 4 W/LED IP40 (4385) LEVO/DESNO
| P2 | 3 | kos |  | 0
- | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.:
FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO
| R | 19 | kos |  | 0
| SVETILKE skupaj: |  |  |  | 0
5 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine PK 200/50, brez pokrova, komplet s spojnicami in nosilci, vijačnim materialom ter vsemi potrebnimi kovinskimi profili | 5 | m |  | 0
- | kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine PK 100/50, brez pokrova, komplet s pregrado, spojnicami in nosilci, vijačnim materialom ter vsemi potrebnimi kovinskimi profili | 15 | m |  | 0
- | razni kovinski profili | 35 | kg |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230 V
| 16 A, modularne izvedbe, kpl z z dozo in okvirjem | 116 | kom |  | 0
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230 V in pokrovom |  |  |  | 0
| 16 A, modularne izvedbe, kpl z z dozo in okvirjem | 2 | kom |  | 0
- | V.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom 400 V in pokrovom
| IP 54, 16 A, modularne izvedbe, kpl z z dozo in okvirjem | 1 | kom |  | 0
- | stikalo navadno modularne izvedbe kpl z dozo in okvirjem | 31 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno modularne izvedbe kpl z dozo in okvirjem | 13 | kom |  | 0
- | IR senzor, 360 stopinjski, kontakt 230VAC, 3000W AC3, montiran na stropu | 25 | kom |  | 0
- | razvodnica fi 60 mm | 75 | kom |  | 0
- | razvodnica fi 78 mm | 50 | kom |  | 0
- | nadometna PVC razvodnica | 15 | kom |  | 0
- | samogasna instalacijska tbx cev 11 mm | 300 | m |  | 0
- | samogasna instalacijska tbx cev 13,5 mm | 850 | m |  | 0
- | samogasna instalacijska tbx cev 16 mm | 950 | m |  | 0
- | samogasna instalacijska tbx cev 23 mm | 150 | m |  | 0
- | samogasna instalacijska tbx cev 32 mm | 80 | m |  | 0
- | Kontrolna enota za krmiljenje požarnih vrat po SZPV411 kot npr. Assa Abloy 1338-14-----F90, zaščitena proti udarcem žoge | 3 | kom |  | 0
- | kabelska spojka za kabel 5x35mm2 | 1 | kpl |  | 0
- | kabelska spojka za kabel 4x16mm2 | 1 | kpl |  | 0
- | grelni kabel 15W/m, položen v vtočnike do peskolova kpl s pomožnim materialom in Rychem spojkami | 220 | m |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj |  |  |  | 0
6 | GALVANSKE POVEZAVE IN OZEMLJITVE
(dobava in montaža)
- | izdelava vijačnega galvanskega
spoja s kovinsko maso (cevovodi)
| in s cevno objemko | 25 | kom |  | 0
- | izdelava vijačnega galvanskega
| spoja s kovinsko maso | 40 | kom |  | 0
| GALVANSKE POVEZAVE IN OZEMLJITVE skupaj: |  |  |  | 0
7 | PRIKLOPI
- | priklop novega energetskega razvoda v PMO omaro kpl z drobnim materialom (kabel čevlji in vijačni material) | 1 | kpl |  | 0
- | dvostranski priklop razdelilcev (zajetih v elektro načrtu) kpl z drobnim materialom (kabel čevlji in vijačni material) | 4 | kpl |  | 0
- | priklop napajalnega kabla na zunanje enote klim | 10 | kpl |  | 0
- | priključitev tovornega dvigala | 2 | kom |  | 0
- | priključitev senzorskih pip | 12 | kom |  | 0
- | priključitev štedilnika 400V | 2 | kom |  | 0
- | priključitev pomivalnega stroja 400V | 1 | kom |  | 0
- | priključitev pisoarjev | 3 | kom |  | 0
- | priključitev napajalnikov raznih na malo moč 230V | 20 | kom |  | 0
- | priključitev sistema vtičnic v komunikacijskih omaricah na malo moč 230V | 2 | kom |  | 0
| PRIKLOPI skupaj |  |  |  | 0
8 | STRELOVODNE INSTALACIJE
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | okrogli vodnik Al dimenzije fi 8 mm, namenjen izdelavi lovilnih in odvodnih vodov, ter povezav na ozemljilo, položen na strešnih nosilcih | 260 | m |  | 0
- | okrogli vodnik Al dimenzije fi 8 mm, namenjen izdelavi lovilnih in odvodnih vodov, ter povezav na ozemljilo, položen na zidnih nosilcih | 70 | m |  | 0
- | strešni nosilec primeren za ravne strehe, sestavljen iz RF nosilca za strelovodni okrogli vodnik fi 8 mm in betonske kocke | 300 | kom |  | 0
- | zidni nosilec RF za okrogli vodnik fi 8 mm, primeren za votle stene z izolacijo do 300 mm, z vijakom 320 mm in PVC vložkom fi 8 mm, vodnik se na nosilec pritrjuje z vijačenjem | 70 | kom |  | 0
- | vezna sponka RF namenjena izvedbi spojev med okroglimi fi 8 mm vodniki | 25 | kom |  | 0
- | križna sponka RF namenjena izvedbi spojev med okroglimi fi 8 mm vodniki in ploščatimi vodniki | 15 | kom |  | 0
- | kontaktna sponka RF namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi fi 8 mm vodniki in kovinskimi deli | 20 | kom |  | 0
- | žlebna sponka RF namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi fi 8 mm vodniki in žlebnimi koriti | 10 | kom |  | 0
- | cevna objemka RF, narejena iz dveh delov, namenjena ozemljevanju odtočnih cevi različnih dimenzij fi 120 mm in pritrjevanju vodnikov okroglega preseka fi 8 mm | 15 | kom |  | 0
- | kontaktna sponka RF namenjena izvedbi kontaktnih spojev med ploščatimi vodniki in kovinskimi deli | 5 | kom |  | 0
- | ploščati vodnik iz nerjavečega jekla RF dimenzij 30 mm x 3,5 mm, namenjen izdelavi obročnega in temeljnega ozemljila, polaganje v izkopan kanal zemljine v globini 0,6 m kpl z izkopom in povrnitvijo v prvotno stanje. Izkop se vrši na utrjenih površinah, zajeti rezanje asfalta | 150 | m |  | 0
- | lovilna palica h=1,5m kpl z ustreznim nosilcem glede na tip strehe | 4 | kom |  | 0
- | mehanska zaščita za strelovod inox h=1,8m, montaža na fasado Hermi | 9 | kom |  | 0
- | merilna sponka | 9 | kom |  | 0
- | meritve ponikalne upornosti 9 kom, pregled strelovodne instalacije, atest, merilni protokol, 10 letna garancija | 1 | kpl |  | 0
- | demontaža obstoječega AI okroglega vodnika in ostalih elementov strelovodne instalacije | 1 | kpl |  | 0
| STRELOVODNE INSTALACIJE skupaj: |  |  |  | 0
9 | RAZNO
- | režijska dela - razno | 120 | ur |  | 0
- | režijska dela za potrebe električnih povezav elementov avtomatike v strojnici in druga pomoč monterjem strojnih instalacij med montažo strojnih naprav | 50 | ur |  | 0
- | tesneje požarnih prebojev s požarno peno kot npr. Promat Promafoam C in premazom Promastop | 5 | kos |  | 0
- | Peboj čez betonsko steno 30cm fi 10cm | 10 | kom |  | 0
- | Peboj čez betonsko ploščo 30cm fi 3cm | 270 | kom |  | 0
- | Dolbljenje utora v estrih dim 5x10cm in povrnitev v prvotno stanje | 30 | m |  | 0
- | Dolbljenje utora v opečno steno dim 6x4cm in povrnitev v prvotno stanje | 620 | m |  | 0
- | Dolbljenje utora v betonsko steno dim 6x4cm in povrnitev v prvotno stanje | 50 | m |  | 0
- | demontaža obstoječih svetil in odvoz na deponijo s plačilom takse | 125 | kos |  | 0
- | demonatža obstoječe elektro instalacije (stikala, doze,….) in odvoz na deponijo s plačilom takse | 50 | ur |  | 0
| RAZNO skupaj |  |  |  | 0
A1. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ŠIBKI TOK
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
IN STROŠKOVNO OCENO
B. | ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA | količina | ME | Cena/enota | Cena
1. | ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
(dobava in montaža oz. polaganje)
1.1 | KABLI, VTIČNICE IN INŠTALACIJSKI MATERIAL
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | dvojna komunikacijska vtičnica s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo | 16 | kom
| ¤ okvir vtičnice 80x80 | 16 | kom
| ¤ LANmark 6 10G, Snap-in konektor, Cat 6 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 32 | kom
| ¤ dvojna vtičnica Cat 6 10G screened, EMC, komplet | 16 | kpl |  | 0
- | enojna komunikacijska vtičnica s protiprašnim pokrovčkom za par. kanal ali p/o z dozo | 17 | kom
| ¤ okvir vtičnice 80x80 | 17 | kom
| ¤ LANmark 6 10G, Snap-in konektor, Cat 6 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 17 | kom
| ¤ enojna vtičnica Cat 6 10G screened, EMC, komplet | 17 | kpl |  | 0
- | kabel Cat 6a U/UTP, 650Mhz, 10G, 4Px0,56mm, LSZH ISO/IEC11801 EIA/TIA 568B, položen 80% na kabelske police, 20% v instalacijske cevi | 1400 | m |  | 0
- | kabel J-H(St)H 10x2x0.8 | 50 | m |  | 0
- | instalacijski kanal 20x40 mm | 10 | m |  | 0
- | instalacijska tbx cev 16 mm | 1020 | m |  | 0
- | barvna koda in označevanje priključkov na strani vtičnice in delilnika s številko priključka in oznako U/UTP | 47 | kpl |  | 0
- | obešala za kabel (npr. Caddy) | 25 | kom |  | 0
| KABLI, VTIČNICE IN INŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
1.2 | KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
(dobava in montaža)
- | komunikacijska omarica KO 600 x 600 x 900, 19" AC 42 HU z vertikalnimi vodili in s steklenimi vrati spredaj, komplet z vgrajeno opremo: | 1 | kom |  | 0
- | patch panel za 24 Snap-in konektorjev ,19", 1 HU, prazen z izvlečnim mehanizmom | 2 | kom |  | 0
- | LANmark 6 10G, Snap-in konektor, Cat 6 10G Base-T, screened, rear cover, EMC | 47 | kom |  | 0
- | patch vodilo kovinsko s pokrovom, 1 HU, 19", | 2 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel LANmark 6 10 G Base-T, Ultim, RJ45,screened, Cat 6 10G, LSZH, 2.0m | 20 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel RJ 45- RJ45, Cat5, unscreened, PVC, 1.5m | 30 | kom |  | 0
- | povezovalni kabel RJ 45- RJ45, Cat5, unscreened, PVC, 3.0m | 10 | kom |  | 0
- | hladilna enota | 1 | kom |  | 0
- | digitalni termostat s tipalom | 1 | kom |  | 0
- | el. razdelilec 7x230V, 19", 1HU | 1 | kom |  | 0
- | polica 19", do 30 kg | 1 | kom |  | 0
- | ozemljitvena letvica | 1 | kom |  | 0
- | spajanje UTP kabla z razdelilno ploščo | 47 | kom |  | 0
- | spajanje UTP kabla z vtičnico na strani priključka | 47 | kom |  | 0
- | drobni potrošni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
- | instalacija in zagon sistema na nivoju vozlišča | 1 | kpl |  | 0
- | UPS naprava kot npr. APC Smart-UPS SRT3000RMXLI online 3000VA 2700W rack 2U UPS Teža: 31,3 kg, Vhodna napetost: AC 220/230/240 V, Izhodna napetost: AC 220/230/240 V, Zmogljivost napajanja: 2700 W / 3000 VA, Vhodni priključki: 1 x moč IEC 60320 C20, Izhodni priključki: 8 x moč IEC 60320 C13 2 x moč IEC 60320 C19, Baterija: Svinčena, RS-232, USB, Barva: Črn, Dimenzije (WxDxH): 43,2 cm x 63,5 cm x 8,5 cm, Okoljski standardi: ENERGY STAR, 3-letna garancija | 1 | kpl |  | 0
| KOMUNIKACIJSKA OMARICA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj: |  |  |  | 0
1.3 | MERITVE UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA
- | meritev instalacije Class E (Cat 6) in izdelava merilnih protokolov | 47 | kom |  | 0
- | pridobitev sistemske garancije proizvajalca 15 let Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo univerzalnega strukturiranega ožičenja | 1 | kpl |  | 0
| MERITVE UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj: |  |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA skupaj |  |  |  | 0
2. | JAVLJANJE POŽARA
(dobava in montaža oz. polaganje)
Kabli moja biti položeni skladno s standardom SIST EN 50575, Smernico TSG-1-001:2019, skladno z načrtom požarne varnosti NPV 3892 - 2023 in skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Na zaščitenih delih evakuacijskih poti (notranje požarno stopnišče) morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1. V ostalih prostorih morajo kabli ustrezati zahtevam razreda Cca.
- | Adresibilna protipožarna štirizančna centrala, popolnoma programabilna, z vgrajenim prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom na čelni plošči, pomnilnik za zadnjih 400 dogodkov, avtomatski test vseh javljalnikov v sistemu, ročna nastavitev občutljivosti javljalnikov, signalizacija prašnosti javljalnikov, slovenski teksti, po standardu EN 54-2. Centrala mora biti kompatibilna z obstoječo opremo na objektu | 1 | kpl |  | 0
- | AKU baterija 12V, 12 Ah | 1 | kos |  | 0
- | Zančna kartica za priključitev zanke s po 127 adresibilnimi javljalniki in 127 adresibilnimi vhodnimi/ izhodnimi moduli, za namestitev v centralo | 1 | kos |  | 0
- | Oddaljeni prikazovalnik | 1 | kos |  | 0
- | NAPAJALNIK 24V Napajalnik 24V 6A v ohišju | 1 | kos |  | 0
- | AKU baterija 12V, 18 Ah | 1 | kos |  | 0
- | Adresibilni dimni optični javljalnik požara, nizek profil, barvan v RAL barvi stropa | 35 | kos |  | 0
- | Podnožje za javljalnik požara, navadno | 35 | kos |  | 0
- | Svetlobni indikator in napisna ploščica | 1 | kos |  | 0
- | Adresibilni ročni javljalnik požara | 4 | kos |  | 0
- | Podnožje ročnega javljalnika | 4 | kos |  | 0
- | enokanalni adresabilni vhodni modul | 1 | kos |  | 0
- | enokanalni adresabilni izhodni modul | 1 | kos |  | 0
- | Ohišje za vhodno/ izhodne module, izolatorje,… | 1 | kos |  | 0
- | Sirena, stenska, rdeča | 4 | kos |  | 0
- | Označevalne ploščice | 42 | kos |  | 0
- | rdeč kabel JY(St)Y 2x2x0.8 mm | 350 | m |  | 0
- | JE-H(st)H-2x2x0,8mm E90 | 50 | m |  | 0
- | NHXH - 2x1,5mm E90 | 75 | m |  | 0
- | Kabel UTP cat6, LSZH s polaganjem | 20 | m |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 3x1.5 mm2, s polaganjem (za napajanje centrale in napajalnika) | 20 | m |  | 0
- | instalacijski kanal 20x40 mm, barvano v RAL barvi stropa | 10 | m |  | 0
- | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem dvigala, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitec uporabnika. | 1 | kpl |  | 0
- | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | 1 | kpl |  | 0
- | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, obvezen certifikat skladnosti opreme z SIST EN 54. | 1 | kpl |  | 0
- | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | 1 | kpl |  | 0
- | Prevozni in manipulativni stroški, drobni material | 1 | kpl |  | 0
- | Šolanje uporabnika in predaja sistema naročniku | 1 | kpl |  | 0
- | Sodelovanje na tehničnem pregledu | 1 | kpl |  | 0
- | Revizijska odprtina 20x20cm, montirana v knauf, za posluževanje javljalnikov požara v medstropovju | 2 | kos |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA skupaj: |  |  |  | 0
3. | JAVLJANJE VLOMA
(dobava in montaža oz. polaganje)
Kabli moja biti položeni skladno s standardom SIST EN 50575, Smernico TSG-1-001:2019, skladno z načrtom požarne varnosti NPV 3892 - 2023 in skladno z zahtevami smernice SZPV 408. Na zaščitenih delih evakuacijskih poti (notranje požarno stopnišče) morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1. V ostalih prostorih morajo kabli ustrezati zahtevam razreda Cca.
- | Centrala alarmna PAR EVOHD Alarmna centrala s 8-192 zone - možnost klasicne žicne, adresabilne ali brezžicne razširitve sistema, Alarmna centrala s 8-192 zone - možnost klasicne žicne, adresabilne ali brezžicne razširitve sistema, omogocena prikljucitev do 8x HD77 detektorja s kamero. Nadgradnja EVO 192 centrale, 8 neodvisnih particij, 999 uporabniških šifer, samo PCB-bez tipkovnice in ohišja, GRADE 3, AUX napanje je max. 2,5 A, potrebuje priporoceni transformator 16Vac, 75VA (omejitve pri 40VA). | 1 | kos |  | 0
- | Ohišje kovinsko PAR BOX 3 80VA - AWO 0278 Kovinsko ohišje za Paradox centrale tipa EVO in EVO HD, 333x403x110mm, skladno z EN50131 GRADE3, vgrajen transformator 80VA , varovalka in 3x tamper stikalo, prikljucena ozemljitev vrat in ohišja, kovinski rob zadaj za lažjo montažo instalacije iz zidu. | 1 | kos |  | 0
- | Napajalnik nadzorovani PAR PS25 Nadzorovani modul dodatnega napajanja 2,8A preko BUS vodila za Paradox EVO, Spectra, Magellan alarmne centrale verzije 6.80 ali višje (preko BUS ni kompatiblen z SP4000). Izhodni tok 2,5A max., polnjenje akumulatorja 300mA do 1,2A (preusmeritev iz AUX izhoda). Brez ohišja. Lahko deluje kot samostojni napajalnik. | 1 | kos |  | 0
- | Akumulator 12V 7,2Ah | 1 | kos |  | 0
- | Modul razširitveni PAR ZX8 Modul žicne conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan, Spectra in Digiplex EVO, 8 con (16 con s podvajanjem), GRADE 3. | 4 | kos |  | 0
- | Modul relejni PAR PGM4 Izhodni modul s štirimi 4 polno programabilnimi 5A relejskimi izhodi, kompatibilni z Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmnimi centrallami, GRADE 3. | 4 | kos |  | 0
- | Senzor IR+MW+AM HONEYWELL DT8016AF4 IR+MV+ANTIMASK, 16x22m, integrirani zakljucni upori za alarm, sabotažo in antimask , spodnja leca, opcija zunanjega vklopa testiranja skladnost : EN5013-2-4, RAZRED III | 29 | kos |  | 0
- | Tipkovnica PAR K641+ LCD tipkovnica s programabilnimi sporocili na slovenskem jeziku za Paradox EVO alarmne centrale. 8 funkcijskih tipk, 3 kombinirane alarmne tipke (F.A.P.), 1 vhod za cono in 1 PGM izhod. | 3 | kos |  | 0
- | Sirena za notranjo montažo z bliskavko i-SMARTY-GIB brez možnosti samonapajanja, elegantna izvedba s pokrovom bele barve , napajanje 12 Vdc. | 2 | kos |  | 0
- | Komunikator PAR PCS250 GSM/SMS/GPRS komunikator za Paradox SPECTRA, MAGELLAN in EVO alarmne centrale. Podpira komunikacijo z SWAM serverjem. Alternativna rešitev IP javljanja (GPRS), GSM in SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporocanja (opcija s dodatnim PAR VDMP3), GRADE 3. | 1 | kos |  | 0
- | Komunikator PAR IP150+ TCP/IP komunikacijski modul z integriranim spletnim vmesnikom za nadzor in upravljanje Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmnih central. Omogoca prenos podatkov na sprejemnik IPR512/IPRS-7. Vsebuje dva I/O, ki jih lahko upravljamo preko interneta, prožimo preko spletnega vmesnika in status I/O prikljuckov pošljemo preko e-pošte, prikaz za zadnjih 64 internih dogodkov. Kriptirano pošiljanje informacij, pošiljanje e-pošte koncnemu uporabniku, kompatibilno z InsiteGOLD (V4.0) mobilno aplikacijo in novim PMHSwan strežnikom, GRADE 3. | 1 | kos |  | 0
- | Povezovalni kabel PAR COMCABLE Kabel - povezava, ki omogoca direktno prikljucitev serijskega izhoda modula IP150 na PCS250 ali PCS250G (naprimer izvedba BACK UP komunikacije), dolžine cca. 110cm. | 1 | kos |  | 0
- | Material - oznake, nalepke, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
- | Montaža elementov po ponudbi, Programiranje, nastavitev parametrov, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon, primopredaja in poučitev o delovanju sistema, transportni stroški | 1 | kpl |  | 0
- | El. kabel 2x0,5 + 4x0.22 mm2/m (s polaganjem) | 800 | m |  | 0
- | El. kabel 3x2.5 mm2/m (s polaganjem) | 20 | m |  | 0
| JAVLJANJE VLOMA skupaj: |  |  |  | 0
4 | RAZNO
- | režijska dela - razno | 75 | ur |  | 0
| RAZNO skupaj: |  |  |  | 0
5 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL
- | razni kovinski profili | 50 | kg |  | 0
- | samogasna instal.tbx cev 11 mm | 50 | m |  | 0
- | samogasna instal.tbx cev 13,5 mm | 75 | m |  | 0
- | samogasna instal.tbx cev 16 mm | 70 | m |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
6 | VIDEOFON
(dobava in montaža)
- | kabel LICY 2x0.75 mm2 | 50 | m |  | 0
- | kabel LICY 3x0.75 mm2 | 150 | m |  | 0
- | kabel LICY 5x0.75 mm2 | 75 | m |  | 0
- | instalacijska cev tbx 11 mm | 220 | m |  | 0
- | video govorilna naprava po izboru investitorja ali arhitekta, kot npr TCS, sestavljena iz: | 1 | kpl |  | 0
| notranja govorilna naprava | 10 | kos
| zunanja govorilna enota | 2 | kos
| napajalna enota | 1 | kos
| meritve, atesti, spuščanje v pogon | 1 | kpl
| VIDEOFON skupaj |  |  |  | 0
B. | ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS IN OCENA STROŠKOV
CENA
4.5.1.3 | OGREVANJE | 0
4.5.2.3 | VODOVOD | 0
SKUPAJ brez DDV |  | 0
DDV |  | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0

## OGREVANJE
PROJEKTANTSKI POPIS IN OCENA STROŠKOV
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja.
Material in oprema morata ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam.
Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
4.5.1.3 OGREVANJE
Poz. | Popis opreme, materiala in del | Enota | št | Cena/enota | Cena skupaj
|  |  |  | € | €
priprava ogrevne vode
1 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje.
| Ć 18x1 (DN15) | m | 20 |  | 0
| Ć 28x1,2 (DN25) | m | 60 |  | 0
| Ć 35x1,5 (DN32) | m | 60 |  | 0
2 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in sanitarne vode v kotlovnici s cevno izolacijo, skupaj z dobavo in vgradnjo.
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K (plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6 mm do 25 mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
Za RF cevi, dimenzij:
| XG 15x18 CEV | m | 20 |  | 0
| XG 25x28 CEV | m | 60 |  | 0
| XG 30x35 CEV | m | 60 |  | 0
3 | Cevni razdelilnik / zbiralnik dolžine pribl. 1200 mm, izdelan iz jeklene brezšivne cevi DN65 s priključki za odvodnjavanje DN15, s priključki DN10 za termometer in manometer, vključno s termometrom in manometrom, medsebojno povezan preko povezave DN20 vključno s poševnosedežnim ventilim DN20 Herz tip Stromax, dvakrat miniziran in popleskan z barvo, obstojno na temperaturo 100°C.
Z odcepi:
1x DN25
1x DN40
1x DN32 (rezerva)
1x DN40 (priključni)
| Izoliran z parozaporno izolacijo Armaflex XG debeline 40 mm, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja lijaka za odpadno vodo pri odzračevanju in prelivu, izdelan iz 2 mm debele pločevine z izvedeno smradno zaporo DN32 in sifonom, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter minizirano.
| dimenzij 800x400x120 mm | kpl | 1 |  | 0
5 | Frekvenčna visokoučinkovita obtočna črpalka z elektronsko regulacijo za radiatorsko ogrevanje in EC motorjem, z montažnim, redukcijskim in tesnilnim ter elektro materialom ter električno vezavo.
q = 0,724 m3/h
H = 45 kPa
n = 750 - 3600 min-1
230 V~1/50 Hz/7-160 W/1,05 A
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 25/0,5-8; DN25; ZN 1 1/2''; L=180 mm | kos | 1 |  | 0
6 | Frekvenčna visokoučinkovita obtočna črpalka z elektronsko regulacijo za talno ogrevanje in EC motorjem, z montažnim, redukcijskim in tesnilnim ter elektro materialom ter električno vezavo.
q = 1,691 m3/h
H = 85 kPa
n = 650 - 3600 min-1
230 V~1/50 Hz/7-160 W/1,05 A
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip Stratos MAXO 40/0,5-12; DN40; ZN 2''; L=250 mm | kos | 1 |  | 0
7 | Tripotni elektromotorni navojni regulacijski ventil z zunanjim navojem G 1'', komplet z vgradnjo in vezavo, z motornim pogonom z zvezno regulacijo 24V, tesnilnim, elektro vezalnim in pritrdilnim materialom ter vezavo na avtomatiko toplotne črpalke.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
q = 0,724 m3/h
kvs = 4,0 m3/h
dp = 3,50 kPa
24 V~1/50 Hz
| tip VMV DN20 z el.m.pog. AME 10 | kpl | 1 |  | 0
8 | Tripotni elektromotorni navojni regulacijski ventil z zunanjim navojem G 1'', komplet z vgradnjo in vezavo, z motornim pogonom z zvezno regulacijo 24V, tesnilnim, elektro vezalnim in pritrdilnim materialom ter vezavo na avtomatiko toplotne črpalke.
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
q = 1,691 m3/h
kvs = 6,3 m3/h
dp = 7,50 kPa
24 V~1/50 Hz
| tip VMV DN25 z el.m.pog. AME 10 | kpl | 1 |  | 0
9 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
q = 12,07 l/min
kvs = 5,0 m3/h
qmin= 8,0 l/min
qmax= 30,0 l/min
| tip AV 23 SETTER Bypass SD DN20; NN 3/4'' | kos | 1 |  | 0
10 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca TACONOVA oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
q = 28,18 l/min
kvs = 8,1 m3/h
qmin= 10,0 l/min
qmax= 40,0 l/min
| tip AV 23 SETTER Bypass SD DN25; NN 1'' | kos | 1 |  | 0
11 | NTC 10k tipalo predtoka 6 m. Tipalo za integriran regulator. NTC kompaktno standardno tipalo po DIN 44574 za uporabo kot potopno tipalo, tipalo predtoka/povratka ali tipalo sanitarne vode, s priključni vodom 6 m.
| NTC 10 | kos | 4 |  | 0
12 | Naležni termostat za ogrevanje (EM). Set za izklop črpalke pri ogrevalnem krogu v povezavi z razširitvenim modulom.
Vsebuje:
- termostat za ogrvanje,
- adapter kabel z dvema priključkoma,
| - s kablom 3x0,75 in dolžine 2500 mm | kos | 2 |  | 0
13 | Dobava in montaža T-kosa z robom 90o, za PN6, za priključitev raztezne posode, vključno s povezovalno cevjo DN20, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN40/20/40 | kpl | 1 |  | 0
14 | Mehanska zaprta raztezna posoda, predtlak zraka v posodi 1–1,5 bar, pmax=10 bar, Tmax=90°C, s priključkom DN20, z nogicami za vgradnjo na tla, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, kompletno z vsemi potrebnimi priključki.
| ustreza npr.: Zilmet Cal-pro tip 105, V=105 L | kos | 1 |  | 0
15 | Servisni zaporni ventil za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
16 | Kroglična navojna pipa za vodo do 90°C, PN16, s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in tesnili.
ustreza npr.: Herz ali ekvivalentno
| DN25 | kos | 5 |  | 0
| DN40 | kos | 7 |  | 0
17 | Kroglična navojna pipa za vodo do 90°C, PN16, s teflonskim tesnenjem z navojnimi priključki in tesnili, s pipico za priklop gumi cevi.
ustreza npr.: Herz ali ekvivalentno
| DN15 | kos | 6 |  | 0
18 | Lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, navojni, za vodo do 110°C in PN6, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
ustreza npr.: Herz ali ekvivalentno
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
19 | Protipovratni ventil / loputa, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
20 | Manometer v okroglem ohišju, vključno s preizkusno manometersko pipico za vodo do 90°C, za merilno območje 0-6 bar, s potopno zaščitno tulko, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter montažo.
|  | kos | 2 |  | 0
21 | Termometer v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 80°C, s potopno zaščitno tulko, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 4 |  | 0
22 | Odzračni lonec volumna 2 L. Vključno z cevno povezavo do izpustnega lijaka ter avtomatskim odzračnim vantilom in zapornim krogličnim ventilom DN10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 4 |  | 0
radiatorsko ogrevanje
23 | Panelni radiator iz jeklene pločevine po EN 442-1 za dvocevni sistem ogrevanja, belo prašno barvan oz. barve po izboru investitorja ali projektanta arhitekture, s sredinskim priključkom. Kompletno z ventilsko armaturo za priključitev iz stene, z vgrajenim termostatskim ventilom oz. vstavkom RA-N, s termostatsko glavo RA (7-28 oC), z odzračevalnim ventilom, s čepi, s pripadajočimi konzolami oz. stojkami in priključki.
Izdelava panelnega okvirja za zaščito pred opeklinami, iz pločevine v barvi radiatorja, pritrjene na steno, kompletno z montažo in vsem montažnim materialom.
ustreza npr.: Vogel&Noot ali ekvivalentno
| 11 VM / 600 - 400 | kos | 1 |  | 0
| 11 VM / 600 - 800 | kos | 1 |  | 0
| 21 VM-S / 600 - 800 | kos | 1 |  | 0
| 21 VM-S / 600 - 1000 | kos | 1 |  | 0
| 22 VM / 600 - 600 | kos | 1 |  | 0
| 22 VM / 600 - 1000 | kos | 6 |  | 0
| 22 VM / 900 - 400 | kos | 3 |  | 0
| 22 VM / 900 - 600 | kos | 2 |  | 0
| 22 VM / 900 - 1000 | kos | 2 |  | 0
| 33 VM / 600 - 600 | kos | 1 |  | 0
| 33 VM / 600 - 1000 | kos | 1 |  | 0
talno ogrevanje
24 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1, z vsem montažnim pritrdilnim in tesnilnim materialom:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| 16x2 | m | 4400 |  | 0
25 | Podometna razdelilna omarica, za pritrditev Uponor razdelilcev, Uponor priključnega modula in Uponor regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so prašno barvani v beli barvi (RAL 9010). Širina omarice (z okvirjem): 755 / 905 mm Vgradna globina omarice: 110-150 mm Vgradna višina omarice: 730-930 mm, z vsem vgradnim in pritrdilnim materialom, ustrezne velikosti za razdelilnik in zbiralnik:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| IW tip 700 - 6 odcepov | kpl | 1 |  | 0
| IW tip 850 - 10 odcepov | kpl | 4 |  | 0
26 | Razdelilec »FM«, dovodni in odvodni za talno ogrevanje, izdelan iz nerjavnega jekla, priklop z desne ali leve strani s pomočjo ploščatega tesnjenja in holenderske matice DN25 (1"), dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogon (230 V, 1087763 ali 24 V, 1087778), integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4" eurokonus priključkom za priklop zank; razmak med odcepi 50 mm; razmak med dovodom in povratkom 200 mm. Maks. tlak: 6 bar; maks. temperatura: 60°C , z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| 6 odcepov | kpl | 1 |  | 0
| 10 odcepov | kpl | 4 |  | 0
27 | Medeninasti kroglični ventil z ročko za zapiranje zank na dovodu in povratku, s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| DN15 | kos | 92 |  | 0
28 | Medeninasti krogelni ventil z zunanjim cevnim navojem, s pritrdilnim in tesnilnim materialom, za priklop na razdelilec.
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
29 | Medeninasti regulacijski poševnosedežni ventil z notranjim cevnim navojem, za merjenje diferencialnega tlaka, s priključki za priklop merilne naprave za hidravlično uravnoteženje, s prikazom prednastavitve v okencu ročajnega kolesa zapornega vretena, s pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom.
ustreza npr.: HERZ ali ekvivalentno.
| STROMAX 4017 M DN20, kvs=3,6 | kos | 1 |  | 0
| STROMAX 4017 M DN25, kvs=6,5 | kos | 4 |  | 0
29 | PF spojka, izdelana iz ponikljane medenine z vstavljeno zatisno pušo, opremljena s tesnilnimi elementi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dimenzija:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| 22x1" Z | kos | 2 |  | 0
| 28x1" Z | kos | 8 |  | 0
31 | UNI spojka z EURO konusom, izdelana iz ponikljane medenine, opremljena s tesnilnimi elementi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, dimenzija:
ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno.
| Ć 16 x 3/4" | kos | 92 |  | 0
32 | Izolacijska rola talnega ogrevanja je sestavljena iz 4 mm multifolije prilepljene na stiropor. Namenjena je za toplotno in zvočno izolacijo tal med prostori z isto temperaturo, širine 1 m, dolžine 10 m in debeline 30 mm.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | m2 | 430 |  | 0
33 | Obložna PE folija za izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in toplotno izolacijo z multifolijo.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | m | 430 |  | 0
34 | Lepilni trak za prelepljenje stikov med multi folijo ali izolacijsko rolo.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | m | 430 |  | 0
35 | Dodatek za estrih (plastifikator) namenjen za izboljšanje prevodnosti in za možnost izdelave tanjšega estriha nad cevmi talnega ogrevanja, poraba 0,25 l/m2, kompletno z vgradnjo.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | L | 107.5 |  | 0
36 | Razmejitveni profil iz samolepilnega pritrdilnega traku in PE pene debeline 10 mm, višine 15 cm in dolžine 2 m, namenjen za razmejevanje zank talnega ogrevanja.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | m | 100 |  | 0
37 | Sobni digitalni termostat 24 V/50 Hz, IP30, RAL9016, za regulacijo temperature, s tipalom vlažnosti, območje regulacije 5-35oC, z nastavitvijo ekonomičnega / komfortnega delovanja, podometni z dozo. Z vsem pritrdilnim materialom in elektro vezalnim materialom z električno vezavo.
Ustreza npr.: UPONOR TITAN KAMNIK
| T-149 Bus | kos | 9 |  | 0
38 | Termopogon 24 V / 50 Hz, za Uponor razdelilce, z vsem pritrdilnim materialom in elektro vezalnim materialom z električno vezavo.
| ustreza npr.: TITAN Kamnik ali ekvivalentno. | kos | 46 |  | 0
39 | Priključni modul 6 kanalni 230 V/50 Hz s transformatorjem, za enostavno in hitro priključitev 6-ih sobnih termostatov 24 V/50 Hz in 8-ih termopogonov 24 V/50 Hz, DIN letev za vgradnjo v razdelilno omarico.
Kompletno s razširitvenim modulom za priključitev dodatnih 6-ih sobnih termostatov 24 V/50 Hz oz. dodatnih 6-ih termopogonov 24 V/50 Hz, za vgradnjo v razdelilno omarico. Kompletno z vgradnjo
Z vsem pritrdilnim materialom in elektro vezalnim materialom z električno vezavo.
ustreza npr.: TITAN Kamnik
| X-147 Bus 6x | kos | 5 |  | 0
| M-140 Bus | kos | 4 |  | 0
cevni razvod
40 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
| Ć 18x1 (DN15) | m | 210 |  | 0
| Ć 22x1,2 (DN20) | m | 50 |  | 0
| Ć 28x1,2 (DN25) | m | 110 |  | 0
| Ć 35x1,5 (DN32) | m | 50 |  | 0
41 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo za vgradnjo v tlak, Armacell Armaflex ACE PLUS d=13 mm, za cevi:
| Ć 18x1 | m | 210 |  | 0
| Ć 22x1,2 | m | 50 |  | 0
| Ć 28x1,2 | m | 110 |  | 0
| Ć 35x1,5 | m | 50 |  | 0
42 | Poskusno obratovanje, ki obsega:
- pregled inštalacije;
- izpiranje cevovodov;
- polnjenje omrežja;
- tlačni preizkus;
- izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema.
|  | ocena | 3% |  | 0
43 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus, nastavitev in preizkus delovanja naprav.
|  | ocena | 3% |  | 0
44 | Transportni in ostali splošni stroški.
|  | ocena | 5% |  | 0
45 | Nepredvideno | ocena | 10% |  | 0
46 | Projektanski nadzor | kpl
47 | PID dokumentacija | kpl
| OGREVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVOD
PROJEKTANTSKI POPIS IN OCENA STROŠKOV
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja.
Material in oprema morata ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam.
Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
4.5.2.3 VODOVOD
Poz. | Popis opreme, materiala in del | Enota | št | Cena/enota | Cena skupaj
|  |  |  | € | €
notranja vodovodna inštalacija z vertikalno kanalizacijo
1 | Kotna kopalna kad iz kvalitetne keramike ali akrila vgrajena na višini 85 cm nad tlemi (zgornji rob), enoročna mešalna baterija za kopalno kad, prha z gibko cevjo in pripadajočimi vilicami za odlaganje v zaščitnem okovju, nadometna ventila DN15 z zidno rozeto in pokrovom, odtočni ventil s sifonom Ć 50 mm. Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Umivalnik iz fajančevine, vgradni ali konzolni, vključno s konzolami in pritrdilnim ter vgradnim materialom, stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik, vezni cevki DN15, podometna ventila DN15 z zidno rozeto in pokrovom, odtočni ventil in sifon Ć 50 mm. Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
| Vgrajen na višini H=50 cm | kpl | 2 |  | 0
| Vgrajen na višini H=60 cm | kpl | 6 |  | 0
| Vgrajen na standardni višini | kpl | 10 |  | 0
3 | Stranišče iz fajančevine, talne otroške izvedbe višine 24-26 cm nad tlemi (zgornji rob), lesena plastificirana deska in pokrov, podometni rezervoar za izpiranje z vso pripadajočo armaturo in nosilci za namestitev v suhomontažno ali zidano konstrukcijo (Ustreza Geberit Duofix / Kombifix ali enakovredno). Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Stranišče iz fajančevine, konzolne izvedbe, lesena plastificirana deska in pokrov, podometni rezervoar za izpiranje z vso pripadajočo armaturo in nosilci za namestitev v suhomontažno ali zidano konstrukcijo (Ustreza Geberit Duofix / Kombifix ali enakovredno). Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
|  | kpl | 13 |  | 0
5 | Stenski pisoar iz fajančevine, kompletno z vgradnim setom z zapornim ventilom DN15 za vgradnjo v zidni utor in aktivirno tipko za ročno aktiviranje izpiranja pisoarja, s podometno zvezno cevjo Ć 32 mm, s PVC ali kromiranim "S" sifonom, kompletno s pripadajočim montažnim materialom. Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Kompletni trokadero, sestavljen iz:
- keramičnega talnega trokadera s talnim ali stenskim izpustom DN100 mm (po detajlu opreme),
- inox 1.4301 mreže na tečajih z gumijastimi odbijači,
- zidno mešalno baterijo s premičnim izpustom in ročno prho na gibljivi cevi,
- podometni regulirni ventil DN15 in DN20 z rozeto,
- dotočne garniture z zidno enoročno mešalno pipo s podaljšanim izlivom in tuš pršno glavo s povezovalno cevko,
- dotočne garniture z zidno pipo za izpiranje z ročico in priključno cevjo za ročno izpiranje,
- odtočne garniture DN100,
- kompletno s pripadajočim montažnim materialom.
| Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja. | kpl | 2 |  | 0
7 | Enojno pomivalno korito z odcejevalno površino iz nerjaveče pločevine, stoječa enoročna mešalna baterija za pomivalno korito z dolgim premičnim izpustom in izvlečnim tušem, vezni cevki in nadometna ventila DN15, odtočni ventil in sifon Ć 50 mm. Tip opreme po izbiri arhitekta oz. investitorja.
|  | kpl | 2 |  | 0
8 | Tankostenska sistemska cev vstavljena v toplotno izolacijo za vgradnjo v kineto. Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji, dolžine:
Ustreza npr.: Geberit Mapress ali ekvivalentno
| Ć 22x1,2 (DN20) | m | 30 |  | 0
| Ć 35x1,5 (DN32) | m | 30 |  | 0
9 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in sanitarne vode v kineti s cevno izolacijo, skupaj z dobavo in vgradnjo.
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K (plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6 mm do 25 mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
Za RF cevi, dimenzij:
| XG 20x22 CEV | m | 30 |  | 0
| XG 30x35 CEV | m | 30 |  | 0
10 | Tankostenska sistemska cev vstavljena v toplotno izolacijo debeline 6/9/13 mm. Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji, dolžine:
Ustreza npr.: Geberit Mapress ali ekvivalentno
| Ć 18x1 (DN15) | m | 100 |  | 0
| Ć 22x1,2 (DN20) | m | 110 |  | 0
| Ć 28x1,2 (DN25) | m | 80 |  | 0
| Ć 35x1,5 (DN32) | m | 70 |  | 0
11 | Kanalizacijska cev nizkošumna troslojna iz PP s spajanjem z obojkami po DIN 19531, vrsta N, skupaj z oblikovnimi kosi in gumijastimi tesnili, nazivne velikosti:
| Ć 50 | m | 60 |  | 0
| Ć 75 | m | 50 |  | 0
| Ć 110 | m | 40 |  | 0
| Ć 125 | m | 10 |  | 0
12 | Strešna oddušna kapa / ventil, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho, zaščiteno na vremenske vplive in UV svetolobo.
| Ć 75 | kos | 7 |  | 0
13 | Sifon:
| ·talni 150x150 mm s protismradno zaporo; | kos | 2 |  | 0
14 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode ter cirkulacije, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
|  | ocena | 1 |  | 0
15 | Čiščenje in preizkus tesnosti cevne instalacije vertikalne in horizontalne kanalizacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
|  | ocena | 1 |  | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje tras, izmere, tlačni preizkus.
|  | ocena | 3% |  | 0
17 | Transportni in ostali splošni stroški.
|  | ocena | 5% |  | 0
18 | Nepredvideno | ocena | 10% |  | 0
19 | Projektanski nadzor | kpl
20 | PID dokumentacija | kpl
| VODOVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0