## SKUPNA REKAPITULACIJA
Investitor: | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | MANJŠA REKONSTRUKCIJA (VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
REKAPITULACIJA DEL
A in B | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA | 0
C | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
D | STROJNE INŠTALACIJE | 0
E | PRENOVA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT | 0
| SKUPAJ | 0
| NEPREDVIDENA DELA V VREDNOSTI 10 % | 0
(obračun del po dejansko izvršenih delih in potrditvi nadzornika)
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI | 0
| DDV po stopnji 22 % | 0
| SKUPAJ DELA Z DDV | 0

## 1. stran GO
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Investitor | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | MANJŠA REKONSTRUKCIJA (VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
Faza popisa: | PZI
Projektant: | S7 inženiring d.o.o.
Stari trg 35
3320 Velenje
Odgovorni vodja projekta: | Robert Bah, univ. dipl. inž. arh.
Datum: | JULIJ 2026

## Rekapitulacija GO
Investitor: | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | MANJŠA REKONSTRUKCIJA (VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2.0 | RUŠITVENA DELA | 0
A3.0 | BETONSKA DELA | 0
A4.0 | TESARSKA DELA | 0
A5.0 | ZIDARSKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1.0 | ESTRIH | 0
B2.0 | TLAKARSKA DELA | 0
B3.0 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B4.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B5.0 | MONTAŽERSKA DELA | 0
B6.0 | STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA | 0
B7.0 | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA brez DDV | 0

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje prenove. Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant!
9. Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## A¦Pripravljalna d.
A./ | GRADBENA DELA
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A1.1 | Komplet priprava, organizacija in ureditev gradbišča v stanje za nemoteno delo, z vsemi potrebnimi ter spremljajočimi deli in materiali, vključno s stroji in napravami, oskrbo z vodo, elektriko, dovoznimi in delovnimi potmi, ograjami, ukrepi za varnost in zdravje pri delu, z deponijami in začasnimi objekti. Vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
zajeto mora biti:
Elaborat / načrt organizacije gradbišča. Komplet izdelava in predložitev v potrditev naročniku.
SHRANJEVANJE DOKAZOV: Izvajalec naredi posnetek območja (foto dokazi stanja objekta na vplivnem območju) pred izvedbo svojih del za kasnejše ugotavljanje nastale škode, ki bi eventuelno lahko nastala zaradi izvedbe gradbenih del.
DOSTOP - TRANSPORTNE POTI: Dostop po obstoječih poteh, po zaključku gradnje se vzpostavi prvotno stanje - priporočljiv je ogled območja pred oddajo ponudbe.
OGRAJA: Območje gradbišča je potrebno fizično ločiti od ostalih površin v funkciji z začasno protiprašno pregradno steno, vgrajenimi vrati s ključavnico - dobava, postavitev, vzdrževanje, demontaža in odvoz.
ZAČASNI OBJEKTI: Gradbiščni in skladiščni kontejnerji, morebitne garderobe, lope, nadstrešnice ipd. V dogovoru z investitorjem priprava postora za postavitev in vzpostavitev prvotnega stanja okolice po zaključenih delih.
DEPONIJE: V dogovoru z investitorjem priprava postora za postavitev, izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja po zaključenih delih.
VARNOSTNI UKREPI: Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje. Pokritje prebojev, zavarovanje gradbišča in drugi podobni ukrepi. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču. Izvedba meritev emisij hrupa in prahu v kolikor bi bilo to zaaradi izvajalčevih dejanosti to zahtevano s strani naročnika. Pregledi, preizkusi delovnih strojev in opreme ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo.
Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov na gradbišču. Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina sanitarij (sanitarnih kabin) - ustrezno število kemo stranišč brez priključkov za vodo in odpadno vodo, zagotavljanje v času gradnje, vključno z rednim čiščenjem in potrošnim materialom (npr. toaletni papir, brisače...).
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI: Ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki.
ČIŠČENJE: Sprotno čiščenje gradbišča, odpadkov in ostankov, gradbeno čiščenje manipulacijskih poti za potrebe gradnje.
A1.2 | PREGRADNA ZAŠČITNE STENA iz MK plošč višine 3,00 m skupaj s podkonstrukcijo, stiki z obstoječimi elementi morajo biti izvedeni protiprašno, vrata vel. do 2,00 m2 za osebni dostopa s ključavnico, vključno z demontažo in odvozom. Natančna izvedba po dogovoru z naročnikom. | m1 | 10 |  | 0
A1.3 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom. - gradbiščna tabla pritrjena na pregradno steno, z oznakami, dobava in montaža z vso potrebno podkonstrukcijo: izvajalec pripravi osnutek table, ki ga potrdi naročnik. Izvajalec dobavi in postavi tablo. Po prevzemu in končanju del na gradbišču, se tabla skupaj z vsemi elementi demontira in odnese na komunalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A¦Rušitvena d.
A/2.0 | RUŠITVENA DELA
Splošna določila za rušitvena dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje rušitev, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah rušitvenih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa rušitvena dela ki se izvajajo pretežno z ročnimi stroji (vrtalke, udarna kladiva, orodje za rezanje ter izrez odprtin (preboji) skozi stene po navodilih projektanta.
2. Pred izvedbo rušitveni del je odklopiti elektro in vodovodne instalacije.
3. Pred izvedbo rušitvenih del je predhodno dogovoriti čas izvajanja v soglasju z investitorjem (izvajanje tudi izven delovnega časa -prilagajanje obratovanju dejavnosti v ZD)
4. Med izvajanje del je obvezno izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja prahu, odpadlih delcev in kosov materiala ter zmanjšanje hrupa.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A2.1 | Strojno-ročna izvedba preboja skozi opečno nosilno steno deb. 20-30 cm, komplet z zarisovanjem, rušenjem ter iznosom materiala na depo ob objekt. | m3 | 5 |  | 0
A2.2 | Strojno-ročna odstranitev opečne predelne stene deb. 13-17 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 8 |  | 0
A2.3 | Strojno-ročna odstranitev siporex stene deb. 28 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m3 | 2.2 |  | 0
A2.4 | Strojno-ročna odstranitev predelne stene deb. 10 cm iz mavčno kartonskih plošč, komplet z podkonstrukcijo ter iznosom na depo ob objekt. | m2 | 20.5 |  | 0
A2.5 | Strojno-ročna odstranitev cementnega estriha v deb. 8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt | m2 | 35 |  | 0
A2.6 | Strojno-ročna pazljiva odstranitev poškodovanega cementnega estriha v deb. 8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt | m2 | 18 |  | 0
A2.7 | Odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 69 |  | 0
A2.8 | Odstranitev talnih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 3.5 |  | 0
A2.9 | Odstranitev talnih pvc-vinilnih oblog, komplet z nizkostensko obrobo, brušenjem ostankov lepila ter iznosom na depo ob objekt. | m2 | 298 |  | 0
A2.10 | Odstranitev stenskih tekstilnih oblog, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 1.6 |  | 0
A2.11 | Odstranitev stenskih lesenih PAMO oblog, komplet s podkonstrukcijo ter iznosom na depo ob objekt. | m2 | 8.5 |  | 0
A2.12 | Odstranitev stenskih zaščitnih lesenih letev širine 30 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m1 | 10.1 |  | 0
A2.13 | Odstranitev stenskega obešalnika iz iverne plošče vel.40/170 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt. | kom | 1 |  | 0
A2.14 | Izdelava utorov v opečne stene do velikosti 5 x 5 cm, za potebe elektro vodnikov ter odvoda kondenzne vode iz klima naprav. | m1 | 170 |  | 0
A2.15 | Izdelava vrtin v opečne stene z izrezom jedra, za potebe prezračevanja z vsemi spremljajočimi deli.
| odprtina fi 15 cm v steni deb.17 cm | kom | 6 |  | 0
| odprtina fi 15 cm v steni deb.30 cm | kom | 8 |  | 0
| odprtina fi 18 cm v steni deb.17 cm | kom | 4 |  | 0
| odprtina fi 18 cm v steni deb.20 cm | kom | 2 |  | 0
| odprtina fi 18 cm v steni deb.30 cm | kom | 2 |  | 0
| odprtina fi 20cm v steni deb.17 cm | kom | 2 |  | 0
| odprtina fi 23cm v steni deb.20 cm | kom | 1 |  | 0
| odprtina fi 23cm v ab steni+fasadi skupne deb.37 cm | kom | 2 |  | 0
A2.16 | Izdelava vrtin skozi ab ploščo deb. 16 cm z izrezom jedra, za potrebe odtočnih kanalizacijskih ter elektro instalacij z vsemi spremljajočimi deli.
| odprtina fi 10 cm | kom | 2 |  | 0
| odprtina fi 15 cm | kom | 4 |  | 0
A2.17 | Strojno-ročna izdelava preboja vel 10 x 5 cm, skozi a.b. ploščo ter cem.estrih deb. 24 cm, za potebe klimatizacijskih instalacij z vsemi spremljajočimi deli.
|  | kom | 4 |  | 0
A2.18 | Strojno-ročna izdelava preboja, skozi opečne stene, za potrebe elektro instalacij z vsemi spremljajočimi deli.
| vel. 30 x 10 v steni deb.17 cm | kom | 6 |  | 0
| vel. 30 x 10 v steni deb.20 cm | kom | 7 |  | 0
| vel. 40 x 10 v steni deb.17 cm | kom | 4 |  | 0
| vel. 70 x 10 v steni deb.20 cm | kom | 1 |  | 0
A2.19 | Odstranitev leseno- steklene predelne stene višine do 3 m, kompletno z vratnimi podboji ter krili, komplet z iznosom na depo ob objekt. | m2 | 102 |  | 0
A2.20 | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2. komplet z iznosom na depo ob objekt. | kom | 13 |  | 0
A2.21 | Odstranitev vgrajenih lesenih drsnih vrat, komplet vodilo ter krilo vel. do 2 m2. komplet z iznosom na depo ob objekt. | kom | 1 |  | 0
A2.22 | Odstranitev leseno-steklenega sprejemnega pulta, skupne dolžine 3,2 m ter višine 150 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt. | kpl | 1 |  | 0
A2.23 | Praznenje ter iznos pohištva ter nekorantnih aparatov iz prostor, komplet z odklopom instalacij (za ocenitev je priporočljiv predhodni ogled stanja prostorov). | kpl | 1 |  | 0
A2.24 | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo v razdalji do 5 km, skupaj s plačilom komunalne takse (obvezno predložiti evidenčne liste). Ocenjeno cca. 24 m3. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Betonska d.
A/3.0 | BETONSKA DELA
Splošna določila za betonska dela :
Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba upoštevati sledeče:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje). Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m! Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
4. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
5. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
6. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206-1!
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A3.1 | Kompletna izdelava, dobava in ročno vgrajevanje betona C30/37, XC1, D max 16, v armirane konstrukcije, prereza od 0.04 do 0.08 m3/m2/m1, vključno s pravilno konsistenco betona ter vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta vgrajevanja: | m3 | 2.25 |  | 0
►vertikalne vezi
A3.2 | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature B 500B, po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| armatura | kg | 400 |  | 0
A3.3 | Sidranje v obstoječi strop ter talno ploščo, s predhodnim čiščenjem,predpremazom z emulzijo, siderno maso Hilti HIT HY 200, globino vrtanja 13-15 cm, siderne palice fi 14 mm, dolžine 60 cm.
|  | kos | 96 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦ Tesarska d.
A/4.0 | TESARSKA DELA
Splošna določila za tesarska dela :
Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena.
1. V postavkI tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A4.1 | Izdelava opaža vertiklanih vezi, višine do 3,0 m, skupaj s potrebnim opiranjem, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje po končanih delih. | m2 | 29 |  | 0
A4.2 | Odri za izvajanje zidarskih in montažerskih del z vsemi predpisanimi stabilizacijami in elementi varovanja. Obvezna uporaba odrov s certifikatom, obvezna izelava odra z vsemi stabilizacijami in varovalnimi elementi, ki jih zahtevajo navodila odra. Opomba: Odri se uporabljajo ves čas izvedbe vseh gradbenih in obrtniških del. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zidarska d.
A/5.0 | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in slstandardov.
Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A5.1 | Sprotno dnevno čiščenje gradbišča in transportnih poti (stopnišča, hodniki) ves čas izvajanja vseh del. Izven območja gradbiša se dnevno vzdžuje čistost primerna za izvajanje zdravstvene dejavnosti. | kom | 1 |  | 0
A5.2 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sanitarijah, s fleksibilno polimercementno vodotesno maso (npr. HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno) z zaključkom na zid do višine 20 cm. Postavka zajema: Priprava površine z odstranitvijo raznih nečistoč, prahu, slabo sprijetih delcev... Nanos prvega sloja HIDROSTOP ELASTIK AB. Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja v vogale namestimo KEMABAND trakove. Po potrebi nanesemo še tretji sloj. | m2 | 22 |  | 0
A5.3 | Dobava ter izravnava sten po odstranitvi keramičnih ploščic z apnenocementno fino malto v deb.1cm, predhodnim cementnim obrizgom, vsemi transporti. | m2 | 70 |  | 0
A5.4 | Dobava ter dvostranska zazidava obstoječih odprtin v opečnem zidu po odstranitvi obstoječih prezračevalnih kanalov z opečnimi šibrami do vel. 0,05 m2, komplet s finim ometom ter vsemi spremljajočimi deli ter transporti.
| v steni do deb.20 cm | kom | 12 |  | 0
| v steni deb.30 cm | kom | 4 |  | 0
A5.5 | Dobava ter zametavanje utorov po napeljavi instalacij vel.5x5 cm z grobo in fino apnenocementno malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli in transporti. | m1 | 170 |  | 0
A5.6 | Dobava ter izravnava opečnega zidu po odstranitvi dela zidu (špaleta) z grobo in fino apnenocementno malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli in transporti.
| zid debeline 17 cm | m1 | 1.5 |  | 0
| zid debeline 20 cm | m1 | 0.85 |  | 0
A5.7 | Finalno generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0
A5.8 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih ter razna nepredvidena in dodatna dela. Obračun izvršiti na podlagi efektivnih ur po predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena števila ur
/1. | ►PK – delavec | ur | 15 |  | 0
/2. | ► KV – delavec | ur | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Estrih
B/1.0 | ESTRIH
Splošna določila za estrih:
OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne in vertikalne transporte.
2. Pri krpanju cementnega estriha ter izravnavi (deb.1cm) je predvideti predpremaz za boljši oprijem starega ter novega betoa
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B1.1 | Kompletna izdelava in dobava armirano cementnega estriha, fino zaglajen. Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi vrsti finalnega tlaka! Vključno z vsem potrebnim materialom, dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
| deb. do 8,00 cm | m2 | 35 |  | 0
B1.2 | Kompletna dobava in krpanje armirano cementnega estriha, fino zaglajen. Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi obstoječemu tlaku! Vključno z vsemi spremljajočimi potrebnimi deli in materialom, z vsemi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
| deb. do 8,00 cm | m2 | 18 |  | 0
B1.3 | Kompletna izravnava cementne glazure preko obstoječega estriha v deb. do 2 cm, fino zaglajen. Obdelavo in končno višino zgomje površine prilagoditi obstoječemu tlaku! Vključno z vsemi spremljajočimi potrebnimi deli in materialom, z vsemi prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in pomožnimi deli.
| deb. do 2 cm | m2 | 3.5 |  | 0
| ESTRIH |  |  |  | 0

## B¦Tlakarska d.
B/2.0 | TLAKARSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Kompletna dobava in polaganje, enomer talne obloge (kot npr. Upofloor ZERO), sestavljena iz 60 % naravnih mineralov in 40 % termo plastičnih polimerov, v rolah širine 145 cm, deb 2 mm, barva po izbiri projektanta.
Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
• primerna za visoko obremenjene prostore,
• odporna proti obrabi
• ne toksična brez vsebnosti PVC-ja plastifikatorjev, halogenov,nitrozaminov,vinil klorida,phtalatov
• obrabni sloj impregniran z ionomerom (odlična odpornost na praske,kemikalije in kisline)
• enostavna za vzdrževanje in ne potrebuje dodatnega zaščitnega premaza
• odporna na cigaretne ogorke po EN 1399,
• ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1
• protizdrstnost po EN 13893,
• elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen,
• antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoj bakterij)
• odporna na koleščke stolov po EN 425 in
• točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm
• dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %)
• primerna za talno gretje
• certifikati za kakovost zraka v prostoru
(FloorScore, DGNB, der Blaue Engel, EPD, Baubook)
• ne škoduje okolju (možno uničenje s sežigom)
• je 100 % razgradljiva
Montaža talne obloge, ki zajema 1 x nanos izravnalne mase do 3 mm, 100 % lepljenje in opasovanje v prostor z varjenimi spoji ter dobavo in montažo zaključnih letvic z zaokrožnico (primerna za medicinske prostore R=2,5 cm), višina 100 mm. Površina nizkostenskih zaključkov je upoštevana v skupni količini.
| ENOMER TLAK npr. UPOFLOOR 5701 Pearl | m2 | 315 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Keramičarska d.
B/3.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošna določila za keramičarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami .
3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi način, smer in vzorec polaganja.
5. Vzorec keramike pisno potrdi arhitekt oz. investitor
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B3.1 | Dobava in položitev talne keramike
Keramika se polaga v cement z akrilatnim lepilom deb. 0,50 cm s fugiranjem. Keramika mora ustrezati protidrsnemu razredu min. R10 in drsnosti na mokri podlagi vsaj A+B, razen kjer je zaradi specifičnih zahtev prostora potrebna drugačna površina oz. protizdrsnost. Keramika naj bo večjih dimenzij min. 60 x 60 cm.
V sanitarijah so izvedene zaokrožnice (omogoča strojno čiščenje). Stik med steno in tlakom je izveden z zaokroženo letvijo z radijem najmanj 2,5 cm. Barvo, tip in način polaganja po izboru arhitekta! Nabavna cena keramike 22-25 €/m2 brez ddv.
| ►SANITARNI PROSTORI | m2 | 17 |  | 0
B3.2 | Dobava in oblaganje sten sanitarij/wc, s stensko keramiko, kot npr. CERCOM, CEPPO DI GRES, AVORIO, 60X60, RETT R10, razred B, deb. 9,5 mm (vir: Cercom), z lepljenjem in fugiranjem in uporabo alu vogalnikov in stenske zaokrožnice. Višina polaganja keramike je 2,15 m. Barvo, tip in način polaganja po izboru arhitekta! Nabavna cena keramike 18-22 €/m2 brez ddv. | m2 | 59 |  | 0
B3.3 | Dobava in oblaganje sten okoli umivalnikov s stensko keramiko dimenzij 60x60 cm. Površina polaganja: 120 x 120 cm, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo zaključnih alu letvic. Barvo, tip in način polaganja po izboru arhitekta! Nabavna cena keramike 18-22 €/m2 brez ddv. | m2 | 17 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Slikopleskarska d.
B/4.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B4.1 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje ometanega ter mavčno kartonskega stropa in kaskad, vključno z min. 2x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 27 |  | 0
B4.2 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje opečnih ter mavčno kartonskih sten ter min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 828 |  | 0
B4.3 | Izdelava prednamaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje sten ter oplesk s pralno lateks barvo kot npr. JUPOL Latex polmat. Sestava zaključnega sloja mora biti takšna, da jo je mogoče čistiti z vlažno krpo; kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. | m2 | 452 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Montažerska d.
B/5.0 | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju montažerskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Nosilni vertikalni profili v stenah morajo biti postavljeni v takem rastru in dimenzij, daprenesejo obremenitev vrat.
3. Glede na položaj in namembnost prostora se namesto mavčno kartonskih plošč pritjujejo plošče za mokre prostore (sanitarije).
4.Vse stike med ploščami in stike z bet.konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Na stenah iz vlagoodpornih plošč se mora uporabiti vodoodporni kit bandažiranje.
5. Vsi robovi in vogali morajo biti zaščiteni z vogalnim zaščitnim profilom.
6.Nosilni profili so sidrani v nosilno ab.talno in stropno ploščo, pod vsemi se tesni s samolepilnim trakom.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B5.1 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažnega stropa ARMSTRONG -podkonstrukcija spuščena -mavčnokartonske ARMSTRONG plošče 60X60 cm V mokrih prostorih (sanitarijah…) so nameščene vodoodbojne ARMSTRONG mavčne plošče npr. Ultima Health Zone ali emakovredno
a) | strop svetla viš. 280 cm | m2 | 216 |  | 0
b) | strop svetla viš. 250 cm | m2 | 70 |  | 0
c) | strop svetla viš. 280 cm - vlagoodporen | m2 | 17 |  | 0
B5.2 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažnega stropa iz knavf plošč -podkonstrukcija spuščena -mavčnokartonske plošče deb.12,5 mm Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Upoštevati izreze za različne instalacije in svetila. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
a) | strop svetla viš.cca 250 cm | m2 | 4 |  | 0
B5.3 | Kompletna dobava materila in izdelava škatle iz suhomontažne podkonstrukcije in mavčnih plošč vel. 40x40/50cm: | kom | 7 |  | 0
mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pocinkana podkonstrukcija pod-konstrukcija – kovinski profili 5,0 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
B5.4 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažne stene :
NS 20-01 notranja predelna stena MKP 20 cm – dvojna, HRUP,
mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 10,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 5,0 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčne plošče 1,25 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| stena deb 20 cm | m2 | 11.5 |  | 0
| stena deb 20 cm vlagoodporna plošča | m2 | 3.5 |  | 0
B5.5 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažne stene - zapiranje nadsvetlob nad vrati deb.30 cm :
notranja stena 30 cm – HRUP, dvojno,
mavčne plošče (vodoodbojne) 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 15,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 10,0 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčne plošče (vodoodbojne) 1,25 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| velikosti 1,00 x 0,85 m - vlagoodporne plošče | kpl | 1 |  | 0
B5.6 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažne stene - zapiranje nadsvetlob nad vrati deb.30 cm :
notranja stena 30 cm – HRUP, dvojno,
mavčne plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 10,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 10,0 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčne plošče 1,25 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| velikosti 1,00 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
| velikosti 2,00 x 0,6 m | kpl | 1 |  | 0
B5.7 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažne stene - zapiranje nadsvetlob nad vrati deb.20 cm:
notranja stena 20 cm – HRUP, dvojno,
mavčne plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 15,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 5,0 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčne plošče 1,25 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| velikosti 1,00 x 0,6 m | kpl | 2 |  | 0
| velikosti 1,00 x 0,6 m deb.17 cm | kpl | 2 |  | 0
B5.8 | Kompletna dobava materila in izdelava suhomontažne stene :
notranja stena 15 cm – HRUP, dvojno,
mavčne plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 15,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 10,0 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm mavčne plošče 1,25 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| stena deb 15 cm -vlagoodporne plošče | m2 | 25 |  | 0
| stena deb 15 cm | m2 | 15.1 |  | 0
B5.9 | Kompletna dobava materila in izdelava enostranske suhomontažne stene :
notranja stena 10 cm – dvojno, obloga wc vgradnega kotlička
mavčne plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 10,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 7,5 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| stena deb 10 cm -vlagoodporne plošče | m2 | 2.5 |  | 0
B5.10 | Kompletna dobava materila in izdelava enostranske suhomontažne stene :
notranja stena 10-13 cm – HRUP, dvojno,
mavčne plošče 1,25 cm mavčno-kartonske plošče 1,25 cm pod-konstrukcija + T.I. (npr. mineralna volna max. λ=0,039) 10,0 cm pod-konstrukcija – kovinski profili 7,5 cm
Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti
| stena deb 15 cm -vlagoodporne plošče | m2 | 25 |  | 0
| stena deb 15 cm | m2 | 15.1 |  | 0
B5.11 | Kompletna dobava materila in izdelava kaskade iz knavf plošč (stransko zapiranje), viš.20 cm, pri spuščenem ARMSTRONG stropu -podkonstrukcija spuščena -mavčnokartonske plošče deb.1,25 cm Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Upoštevati izreze za različne instalacije in svetila. Vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti.
a) | kaskada v višini 20 cm | m1 | 42 |  | 0
b) | kaskada v višini 20 cm - vlagoodporen | m1 | 3.5 |  | 0
B5.12 | Kompletna dobava materila in predpriprava vratne odprtine v suhomontažni steni vel.110x215 cm v steni deb.15 cm: | kpl | 1 |  | 0
prilagoditev podkonstrukcije + ojačitve
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Stavbno pohi. Osnovne infor.
STAVBNO POHIŠTVO
Osnovne informacije:
V obravnavanem delu objekta se notranje stavbno pohištvo v celoti zamenja oz. namesti novo (razen v prostoru ZO.102 in ZO.103).
Notranje stavbno pohištvo – splošni opis:
- notranja vrata - LES: | vsa vrata se odpirajo klasično
okvir les, vratno krilo les ali HPL (pri posameznih vratih zvočnoizolativna obloga)
- barva | okvir in krilo v beli barvi
- kljuka | na vratih so klasične kljuke v svetlo sivi inox izvedbi,
na določenih je na zunanji strani (proti hodniku/čakalnici) nameščena bunka
- ključavnica | vsa vrata imajo klasično cilindrično ključavnico,
določena (sanitarije) imajo na notranji strani predviden »metuljček«,
vrata ZO.104 imajo električno ključavnico (1x kartični čitalec za kontrolo pristopa)
- zaščita pred hrupom | določena vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35,
izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti
- rešetke | na določenih vratih je nameščena tipska prezračevalna rešetka dim. 42,5 cm x 12,5 cm
rešetka v beli barvi
(rešetke so razvidne iz PZI strojnih inštalacij, sheme vrat – grafika in tabela)
- obstoječa vrata | določena notranja vrata se ohranijo (v prostorih ZO.102 in ZO.103),
na zunanja vrata se namesti 2x prezračevalna rešetka
notranje okno (pult) | ALU okvir in polnilo steklo, drsno odpiranje
- steklena stena | ALU okvir in polnilo steklo
- steklena vrata | ALU okvir in polnilo steklo, vrata so v sklopu steklene stene
Vsa vrata so brez praga oz. nizek prag.
Zvočna izolacija vrat, ki ločujejo delovne prostore zdravstvene dejavnosti morajo biti vsaj (Rw) 35 dB.
Kjer je zahtevana zaščita pred hrupom, je nameščeno ustrezno polnilo oz. integrirana zvočnoizolativna obloga (tapecirana izvedba), da zadosti zahtevani zvočni zaščiti.
Steklena vrata in steklena stena imajo nameščeno steklo ustrezne trdnosti (kaljeno) in da se prepreči razsutje stekla (lepljeno).
Na steklenih vratih in stekleni steni je nameščena potiskana peskana folija.
Na višini od 900 mm do 1 000 mm in od 1 500 mm do 1 600 mm od tal so nameščene neprekinjene vizualne oznake v velikosti 75 mm.
Na vratih v sanitarijah so na notranji strani nameščena obešala.
Vrata na invalidskih sanitarijah imajo na notranji strani vodoravni vlečni ročaj.
V prostoru Z0.201 je predviden sprejemni pult za sprejem pacientov (notranje okno).
Notranje okno ima ALU okvir in polnilo steklo. Steklo je ustrezne trdnosti (kaljeno) in da se prepreči razsutje stekla (lepljeno). Okno se drsno odpira.
Vse ostalo (polica in parapet) se mizarsko obdela v sklopu stavbnega pohištva – bele barve.
V prostorih ZO.102 in ZO.103 se notranja vrata ohranijo.
Na zunanja vrata v sanitarije se namesti tipska prezračevalna rešetka (2x).
Členitev, odpiranje in druge značilnosti notranjih vrat so razvidne iz shem in tabel notranjih vrat.
NV – NOTRANJA VRATA
Legenda kratic in opomb
Osnovne informacije:
1x tap.obl. | na vratih je na notranji strani (v ordinaciji) nameščena zvočnoizolativna obloga (tapecirana izvedba)
nad./obsvetl. | vrata imajo nadsvetlobo ali obsvetlobo
L, K | steklo - lepljeno, kaljeno
Dimenzije:
š | širina
v | višina
Št. | število elementov
Odpiranje:
Le | levo odpiranje
De | desno odpiranje
Kljuke:
ključ. | tip ključavnice
CK | cilindrična ključavnica
CM | cilindrična ključavnica z metuljčkom
EK | električna ključavnica – kontrola pristopa
Dodatno:
Rw 35 | zvočna izolirnost min. 35 (dB)
REŠ. | na vratih je nameščena rešetka za prezračevanje
S | na vratih je nameščeno samozapiralo z mehkim zapiranjem in možnostjo nastavitve jakosti vzmeti
Dekor folija | dekorativna folija na steklu
trak | dekorativna folija na delu steklene površine v obliki trakov
vlečni ročaj | vodoravni vlečni ročaj na notranji strani vrat

## B¦Stavbno pohi.-Notranja vrata
B/6.0 | STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA
NV - NOTRANJA VRATA
|  | Osnovne informacije | [6 empty] | Dimenzije |  |  | Odpir. |  | Kljuke |  |  | Dodatno
|  | oznaka | splošni opis | okvir/ podboj | polnilo/krilo | nad./obsvetl. | krilo-obloga | L, K | svetla odprtina š/v (cm) | zidna odprtina - š/v (cm) | št. | Le | De | Kljuka 1 | Kljuka 2 | ključ. | Rw 35 (kos) | REŠ. | S | dekor folja | dodatni opis/posebnosti | cena/EM | skupaj
|  | NV01 | enokrilna | LES | LES/HPL |  | 6x tap.obl. |  | 90/210 | 100/215 | 6 | 4 | 2 | bunka | kljuka | CK | 6 | [5 empty] | 0
|  | NV02 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 2 |  | 2 | bunka | kljuka | CK | [6 empty] | 0
|  | NV03 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 1 |  | 1 | bunka | kljuka | CK | [6 empty] | 0
|  | NV04 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 1 |  | 1 | kljuka | kljuka | CK | [6 empty] | 0
|  | NV05 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 1 |  | 1 | bunka | kljuka | CK |  | 1 |  |  |  |  | 0
|  | NV06 | enokrilna | LES | LES/HPL | nad. - steklo |  |  | 90/210+40 | 100/250 | 1 | 1 |  | kljuka | kljuka | CM |  | 1 |  |  | vlečni ročaj |  | 0
|  | NV07 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 1 | 1 |  | kljuka | kljuka | CK | [6 empty] | 0
|  | NV08 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 90/210 | 100/215 | 2 | 1 | 1 | kljuka | kljuka | CM |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  | NV09 | enokrilna+pult | LES | LES/HPL | obs. - steklo |  | L,K | 90/210 | 100/215 | 1 | 1 |  | bunka | kljuka | CK |  |  |  |  | sprejemni pult - opis v tp |  | 0
|  | NV10 | enokrilna | LES | LES/HPL |  | 2x tap.obl. |  | 90/210 | 100/215 | 2 | 1 | 1 | kljuka | kljuka | CK | 2 | [5 empty] | 0
|  | NV11 | enokrilna | ALU | steklo | obs. - steklo |  | L,K | 90/245 | 256/250 | 1 |  | 1 | kljuka | kljuka | CK |  |  | 1 | trak | vrata v stekleni steni |  | 0
|  | NV12 | enokrilna | LES | LES/HPL |  |  |  | 60/210 | 70/215 | 1 | 1 |  | bunka | kljuka | EK | [6 empty] | 0
|  | NVo1 | obstoječe | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
|  | NVo2 | obstoječe
[11 empty] | 20 | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 6 | 1
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO - NOTRANJA VRATA | [21 empty] | 0

## B¦Ostala dela
B/7 | OSTALA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
B7.1 | Zamenjava pvc okenskega polnila ter dobava in montaža termopan dvoslojnega prosojnega stekla v obstoječi okvir Ug=1,1 W/m2K, vel.80/42 cm, z vsemi prenosi in transporti. | kom | 2 |  | 0
B7.2 | Dobava ter montaža stenske zaščitne obloge iz oplemenitene iverice širine 200 mm, debeline 20 mm, obrobljene z abs trakom, komplet s pritdilnim materialom (izvesti enako kot na obstoječem delu hodnika, glej garfični del). | m1 | 37 |  | 0
B4.3 | Dobava ter montaža modularne klopi s školjkastim lesenim sedežem (v skandinavskem stilu), kovinsko gredno podnožje, nepremično pritrjenih, iz težko gorljivih materialov, razred odziva na ogenj vsaj C ali požarni premaz (kot napr.HEKA XPO), glej arhitekturo.
| 1 x 1 stol | kos | 1
| 3 x 3 stoli | kos | 9
| 3 x 4 stoli | kos | 12
| skupaj sedežev | kos | 22 |  | 0
B4.4 | Gasilniki
| Ročni gasilni aparat na prah, vključno s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko zidno omarico, omarica pričvrščena na zid na ustrezni višini in na predvideno mestu po študiji o požarnem varstvu, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost, barva,višina montaže itd.po SIST 1013 (Požarna varnost....), - tip ABC - 6 EG | kos | 2 |  | 0
B4.5 | Izdelava požarnega reda z obveznimi prilogami (izvleček, navodila, požarni načrt evakuacije, skladno z veljavno zakonodajo, vključno z uokvirjanjem v steklu in obešanjem). | kos | 1 |  | 0
B4.6 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za gradnjo in elemente inštalacij (elektro in strojni del) v obsegu prenove objekta skladno z veljavno zakonodajo - za vse načrte. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0

## C -Rekap.ELEKTRO
Investitor: | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | MANJŠA REKONSTRUKCIJA (VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
REKAPITULACIJA | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
SPLOŠNE OPOMBE:
Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
Sestavni del popisov je načrt električnih instalacij in opreme.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del pregledati projektno dokumentacijo.
Ob vseh spremembah in odstopanjih je potrebno soglasje projektanta elektro instalacij.
Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem.
| JAKI IN ŠIBKI TOK | 0
čiščenje in odvoz ostankov po montaži
| SKUPAJ : | 0

## C- Jaki in šibki tok
JAKI IN ŠIBKI TOK
ELEMENTI S KARAKTERISTIKAMI, ENAKIMI KOT V OPISU:
(Vse postavke vključujejo dobavo in montažo.
Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A ) SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE
V vseh svetilkah naj bodo zajete sijalke, starterji ali balastna bremena:
Stikalni program kot npr. TEM ČATEŽ, modularni soft, barva po izbiri arhitekta
Odstranitev komplet instalacij v območju obravnave: svetilke splošne in varnostne, stikala, vtičnice, parapetni kanali, odklop in demontaža treh el. razdelilnikov, odvoz na deponijo | 1 | kpl |  | 0
Svetilka kot npr. S1 6000628340, Siella G9 M73 PW19 28-46/4ML-840. Vgradna LED svetilka. Moč 22 - 29 W (multiwat), svetlobni tok 3150 - 4600 lm (multi lumen). LED svetilka z mikroprizmatično ploščo, modul 600x600. 840. 4000K. EVG Zelo širok snop izstopne svetlobe. Zaščitni razred 2. Ra>80. Zaščitna stopnja IP40. IK 03. Ocena bleščanja glede na na oceno UGR (EN 12464-1) < 19. Toleranca barvnega lokusa (začetni MacAdam) ≤ 4 SDCM. Življenjska doba do 70.000 ur. L80(tq 25 °C). 5 let garancije. Pocinkana pločevina prebarvana z RAL 9003. Krmilna naprava je zamenljiva v skladu z zahtevami okoljskega dizajna (VO (EU) 2019/2020). Svetilka je skladna s temeljnimi zahtevami veljavnih predpisov EU in zakonodaje o varnosti izdelkov ter nosi oznako CE. Svetilka ima tudi ENEC certifikat neodvisnega organa za testiranje Trilux (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) | 48 | kos |  | 0
Svetilka kot npr. S2 7571040 AVIELLA C09 OA LED 2600-840 ET 01. Vgradni downlight. Moč 30 W, svetlobni tok 2700 lm. CRI >80. 840, 4000K. IP 44, IK 05. Zaščitni razred 2. 5 let garancije. evg. Trilux (zastopnik MTSI Lighting d.o.o. Maribor) | 14 | kos |  | 0
Varnostna svetilka kot npr. Z.1 19452, INFINITA GL RTI SA CBL LTO L. Zaprta varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 90 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 11 | kos |  | 0
Svetlobna piktogramska nalepka. Smer evakuacije ravno | 11 | kos |  | 0
Piktogramske nalepke komplet L/D/R | 11 | kos |  | 0
Varnostna svetilka kot npr. Z.2 4380, UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). IP 40. UV stabilna. 10 let garancije.. Beghelli (MTSI Lighting d.o.o. Maribor) | 1 | kos |  | 0
Varnostna svetilka kot npr. Z.3 19338, BEGHELLI Lungalargaluce, DWRC CT 24W SA LF, Vgradna svetilka varnostne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti. Sekundarni/ trajni spoj. . Svetlobni tok SE 250 lm. SE/SA. LiFe 6.4V 0.6Ah.Avtonomija 1 h, 1.5 h, 2 h, 3 h, 8 h . fi 120 mm. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 3 | kos |  | 0
LED trak kot npr. LEDX LSWD 324120NW 4000K, 630lm/m, IP65, profil POWER LINE 35 | 3 | m |  | 0
Napajalnik IP22 kot npr. Meanwell 30W 230/24V | 1 | kos |  | 0
Tipka podometna 1M/2M, v skupnem okvirju po sklopih | 6 | kos |  | 0
Stikalo navadno podometno 1M/2M, v skupnem okvirju po sklopih | 20 | kos |  | 0
Stikalo izmenično podometno 1M/2M, v skupnem okvirju po sklopih | 6 | kos |  | 0
Stikalo križno podometno 1M/2M, v skupnem okvirju po sklopih | 1 | kos |  | 0
Senzor gibanja stropni/zidni | 9 | kos |  | 0
Vtičnica šuko enofazna podometna | 20 | kos |  | 0
Vtičnica šuko enofazna s pokrovom podometna | 10 | kos |  | 0
Vtičnica trojček šuko enofazna v parapetnem kanalu | 37 | kos |  | 0
Vtičnica RJ 45 1M p/o cat. 6a, v parapetnem kanalu | 67 | kos |  | 0
Zaključevanje z RJ45 cat. 6 konektorji | 69 | kos |  | 0
Doza za izenačitev potencialov | 4 | kos |  | 0
Priklopi strojnih naprav (termostatski ventili, termostati, trasformatorji, mag. kontakti oken, notranje in zunanje enote VRV in podobno) | 146 | kos |  | 0
Demontaža doz s transformatorji in termostatov za krmiljenje radiatorskih ventilov, vključno s shranjevanjem in ponovno montažo. | 14 | kos |  | 0
Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom in vpisu preseka, tipa kabla in moči priključene naprave. Meritve obvezno izvesti tudi v prenovljenih zobozdravstvenih ambulantah (5 ambulant). | 1 | kpl |  | 0
Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave za komplet protokol (8 optičnih vlaken) | 1 | kpl |  | 0
Meritve UTP/RJ45 segmenta | 68 | kos |  | 0
Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije. | 1 | kpl |  | 0
Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter podobno. Komplet vsa elektro dela! | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE : |  |  |  | 0
B ) KABLI, VODNIKI in CEVI
Dolbenje in kitanje je v popisu gradbenih del.
kabel NHXH HP 5 x 10 mm2 | 60 | m |  | 0
kabel NYM-J 5 x 10 mm2 | 10 | m |  | 0
KB spojka za 5x10mm2 | 2 | kos |  | 0
NHXMH HP 5 x 6 mm2 | 60 | m |  | 0
priklop v RG na VL | 2 | kpl |  | 0
kabel NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | 80 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 3 x 2.5 mm2 | 1100 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 4 x 1.5 mm2 | 30 | m |  | 0
kabel NHXMH-J 3 x 1.5 mm2 | 1350 | m |  | 0
kabel NHXMH 2 x 1.5 mm2 | 50 | m |  | 0
kabel H03VV-F 2x0,5mm2 | 450 | m |  | 0
kabel LIHCH 2x1mm2 | 320 | m |  | 0
UTP cat. 6a B2Ca | 1400 | m |  | 0
optični kabel za notr. montažo, SM, 8vlaken | 90 | m |  | 0
vodnik H07Z1-K 10mm2 | 250 | m |  | 0
vodnik H07Z1-K 6mm2 | 150 | m |  | 0
vodnik H07Z1-K 16mm2 | 2 | m |  | 0
instalacijska cev f 16-32 mm | 900 | m |  | 0
instalacijska cev PN 16mm z objemkami za pritrditev | 50 | m |  | 0
nadometne in podometne razvodne doze različnih dimezij | 25 | kos |  | 0
kabelska polica 100 s konzolami | 30 | m |  | 0
kabelska polica 200 s konzolami | 60 | m |  | 0
kabelska polica 300 s konzolami | 60 | m |  | 0
kabelska polica 100 s pokrovom RF
montaža na zid-vertikala | 3 | m |  | 0
NIK kanal 20x20mm | 20 | m |  | 0
parapetni kanal, bel alu , 2-prekatni, z zaključki | 50 | m |  | 0
SKUPAJ KABLI, VODNIKI IN CEVI |  |  |  | 0
C ) RAZDELILCI IN OMARICE
RAZDELILEC R06M | 1 | kpl |  | 0
1 kom podometna omara PVC 6x18DIN
1 kom stikalo A63A/3
3 kom RCD 25/4/0,03A tip A
2 kom instalacijski odklopnik 2A/1 B
6 kom instalacijski odklopnik 6A/1 B
5 kom instalacijski odklopnik 10A/1 B
35 kom instalacijski odklopnik 16A/1 C
2 kom instalacijski odklopnik 16A/3 C
1 kom instalacijski odklopnik 25A/3 C
1 kom impulzni rele
Pe, N, sponke
4 kom prenapetostni odvodniki 20kA
vezni material, oznake, nalepke,
RAZDELILEC R06A | 1 | kpl |  | 0
1 kom podometna omara PVC 3x12DIN
1 kom stikalo A40A/3
8 kom instalacijski odklopnik 13A/1 B
8 kom instalacijski odklopnik 16A/1 C
1 kom instalacijski odklopnik 25A/3 C
4 kom prenapetostni odvodniki 20kA
vezni material, oznake, nalepke,
poseg v RG | 1 | kpl |  | 0
3 kom NV 35A v RG0M
3 kom NV 25A v RG0A
oznake
KOMUNIKACIJSKA OMARICA | 1 | kpl |  | 0
1 kom omarica 18HE 19" zidna
s snemljivimi stranicami, steklena vrata, ključavnica
el. delilnik 9x230V
strešnim ventilatorjem četvernem z digitalnim termostatom
set za ozemljitev
2 × 48-portno stikalo kot npr. Aruba CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ (JL675A, 370 W) zaključevanje optičnega kabla z LC konektorji - 2x 8kom nov optični panel 19" v strežniškem prostoru Specifikacija optičnega panela: teleskopski optični priključni panel 19", 2U, kapaciteta najmanj 8 kaset oziroma najmanj 48 optičnih priključkov, komplet z vsem potrebnim materialom za zaključevanje optičnih povezav (ohišje 2U za najmanj 8 kaset, pritrdilni vijaki, kasete za priklop kablov – najmanj 2 × 24 priključkov, nosilec za ranžiranje povezav med priključki ipd.).
2 kom 48 port patch panel
5 kom urejevalnik kablov
1 kom polica 30kg
68 kom povezovalni kabli UTP cat 1m, 2m
SKUPAJ RAZDELILCI IN OMARICE |  |  |  | 0
D ) SOS KOMPLET ZA WC INVALIDI
SOS Kit sestavljen iz 1x 1049/125B SOS modul z potezno vrvico (optična signalizacija, montaža v podometno dozo tip 503) in 1x 1049/125A SOS modul notranji (javljanje alarma, montaža v podometno dozo tip 503, napajanje 230Vac, integriran pomnilnik, baterija za 24h pripravljenost, 1 vhod za priklop javljalnika poplave, 1 vhod za priklop reseta, integriran zvočnik in vizualna signalizacija alarma) | 1 | kos |  | 0
Čitalec kartic za reset alarma, bele barve, 1A mikro-kontakt za aktivacijo reseta preko kartice (1046/034), ohišje za dozo kot npr. 503 Simon Urmet, dimenzije: 66,45x44x59,1mm | 1 | kos |  | 0
KIT adapterji = 2 za Vimar PLANA, TEM Čatež (kot npr.: 1014/040/1 za Vimar Idea, 1014/040/3 AVE Series 45, itd.) | 1 | kos |  | 0
Aktivacijska kartica za reset alarma, uporaba z elementi 1017/062B, 1046/010 in 1049/062A | 1 | kos |  | 0
kabel Lihch 4x0,5mm2 | 15 | m |  | 0
kabel Lihch 2x0,5mm2 | 5 | m |  | 0
instalacijska cev f 16 mm | 20 | m |  | 0
SKUPAJ SOS KOMPLET INVALIDI |  |  |  | 0
E) STRELOVODNA NAPRAVA
Dobava in montaža lovilne palice kot npr. LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. | 2 | kos |  | 0
Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa kot npr. SON17 C (PP) za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. | 9 | kos |  | 0
križna sponka | 3 | kos |  | 0
Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | 10 | m |  | 0
Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo. | 2 | kpl |  | 0
SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
F ) PROTIVLOMNA ZAŠČITA
senzor gibanja z nosilcem (Prosignal) | 13 | kos |  | 0
razširitveni modul | 2 | kos |  | 0
Programiranje vloma in šolanje uporabnika | 1 | kos |  | 0
Tehnična podpora pri kalibraciji vlomnih javljalnikov | 8 | kos |  | 0
ALARMNI KABEL 2X0.75mm² 4 X 0.22mm² | 180 | m |  | 0
B2ca s1 d2 a1
instalacijska cev fi 13mm | 50 | m |  | 0
SKUPAJ PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
G ) KONTROLA PRISTOPA
terminal za kontrolo pristopa kot npr. POPULUS 2, vgradnja v KOM omarico | 1 | kos |  | 0
čitalec brezkontaktnih kartic | 1 | kos |  | 0
el. prijemalo, 12V, 200mA, DC, vgradnja v okvir vrat | 1 | kos |  | 0
implementacija v obstoječo instalacijo, montaža čitalca | 1 | kpl |  | 0
UTP cat. 6a, B2ca s1 d2 a1 | 10 | m |  | 0
LIHCH 2x0,5mm2 | 10 | m |  | 0
Testiranje in zagon | 1 | kpl |  | 0
SKUPAJ KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A) SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE |  |  |  | 0
B) KABLI, VODNIKI in CEVI |  |  |  | 0
C) RAZDELILCI |  |  |  | 0
D) SOS KOMPLET ZA WC INVALIDI |  |  |  | 0
E) STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
F) PROTIVLOMNA ZAŠČITA |  |  |  | 0
G) KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0

## D - Rekap. STROJNO
Investitor: | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | MANJŠA REKONSTRUKCIJA (VZDRŽEVANJE OBJEKTA)
REKAPITULACIJA | STROJNE INŠTALACIJE
D1 | SKUPAJ (VODOVOD IN KANALIZACIJA): | 0
D2 | SKUPAJ (OGREVANJE in HLAJENJE): | 0
D3 | SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): | 0
| SKUPAJ: | 0

## D1 -Rekap.Vod.in Kanal.
REKAPITULACIJA VODOVOD IN KANALIZACIJA:
1 | SANITARNA OPREMA, PRIKLJUČKI SANITARNIH ELEMENTOV | 0
2 | HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD | 0
3 | NOTRANJA KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ (VODOVOD IN KANALIZACIJA): | 0

## Vododvod in Kanalizacija
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
Tlačna preizkušnja vodovoda
Funkcionalni preizkus kanalizacije
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, klorni šok
Upoštevati je potrebno zahteve točke 4.1 (5) TSG-12640:2008
Vris vseh morebitnih sprememb v načrte PZI
Fotografije vseh podometnih inštalacij - fotografije predati v elektronski obliki
Transportni in ostali splošni stroški
VODOVOD
SANITARNA OPREMA, PRIKLJUČKI SANITARNIH ELEMENTOV
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov, začepitev in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Priključki in oprema za umivalnik :
* stenska baterija kot npr.: Grohe po izboru arhitekta
* podometni ventili
*kromiran sifon z rozeto
*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki (po izbiri arhitekta)
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 3 |  | 0
3 | Priključki in oprema za umivalnik (sanitarije) :
* stenska baterija kot npr.: Grohe po izboru arhitekta
* podometni ventili
*kromiran sifon z rozeto
*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki (po izbiri arhitekta)
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
4 | Priključki in oprema za umivalnik (invalidi) :
* stenska baterija kot npr.: Grohe po izboru arhitekta
* podometni ventili
*kromiran sifon z rozeto
*ogledalo pri umivalniku, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki (po izbiri arhitekta)
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
5 | Kompletno stranišče sestoječe iz:
- školjka iz sanitarne
keramike kot npr.: Catalano
-podometni izplakovalnega kotlička kot npr. Geberit z dotočno in
odtočno armaturo za wc školjko sstenskim odtokom, ter dvokoličinsko aktivirno tipko Geberit po izboru arhitekta
-kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto in
-tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| -montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 2 |  | 0
6 | Kompletno stranišče (invalidi):
*školjka iz sanitarne keramike kot npr.: Catalano po izboru arhitekta
*podometni izplakovalnega kotlička kot npr. Geberit z dotočno in
odtočno armaturo za wc školjko s stenskim odtokom, ter dvokoličinsko aktivirno tipko Geberit po izboru arhitekta
*kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto in
*tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi kapami
| *montažnega in tesnilnega materiala | kpl | 1 |  | 0
7 | Stensko držalo za invalide ob umivalniku sanitarij invalidov, kot npr.: Koin PROGRAM ZA INVALIDE, stensko držalo, nedrseče, bele barve, robustna izvedba, izdelano iz kombinacije aluminija in anibakterijakega nylona kombiniranega s fotoluminiscentnimi vložki, vključno pritrdilne plošče, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki po izboru arhitekta | kos | 1 |  | 0
8 | Preklopno držalo kot npr.: STENSKO DVIŽNO DRŽALO L= 70 CM - K-DESIGN, za starostnike in invalide, (vertikalni dvig) ob WC školjki sanitarij invalidov, nedrseče, bele barve, robustna izvedba, izdelano iz kombinacije aluminija in anibakterijakega nylona kombiniranega s fololuminiscentnimi vložki, vključno pritrdilne plošče, kompletno z vijaki in plastičnimi vložki po izboru arhitekta | kos | 1 |  | 0
9 | Pisoar:
*podkonstrukcija za montažo pisuarja na montažno steno, kot npr Geberit
*kljunasti izplakovalni stenski pisuar iz sanitarne keramike kot npr.: Catalano
*mehanski izplakovalnik, magnetni ventil in ploščico po izboru in potrditvi arhitekta
*odtok-zakrit
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
10 | Priključki in oprema za tehnologijo:
- priključek hladne vode na višini 0,7m, zaključeno z ventilom DN15
- priključek kanalizacijena višini 0,3m po navodilih tehnološke opreme, DN50
| - ves montažni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
11 | Neodvisen dovod H vode v invalidskem Wcju oz. higienska prha ob WCju z ventilom in cevjo (po izbiri arhitekta) | kos | 1 |  | 0
12 | Držalo za toaletni papir (po izbiri arhitekta) | kos | 2 |  | 0
13 | Ščetka za WC (po izbiri arhitekta) | kos | 2 |  | 0
14 | Koš za odpadke (po izbiri arhitekta) | kos | 2 |  | 0
| SANITARNA OPREMA, PRIKLJUČKI SANITARNIH ELEMENTOV |  |  | Skupaj: | 0
HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD
1 | Demontaža obstoječih razvodov, armatur tople in hladne vode in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Navezava na obstoječe razvode tople in hladne vode, vključno z odrezom cevi, vgradnjo prehodnega kosa in z vsem tesnilnim materialom | kpl | 3 |  | 0
3 | Plastične cevi za toplo vodo in cirkulacijo (max T medija 95 st C), tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 16x2.2 mm, d izolacije = 19mm | m | 20 |  | 0
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 19mm | m | 10 |  | 0
4 | Plastične cevi za hladno vodo, tip kot npr.
RAUTITAN flex in izolacija kot npr. Armaflex, skupaj s fitingi,
tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| fi 16x2.2 mm, d izolacije = 13mm | m | 16 |  | 0
| fi 20x2.8 mm, d izolacije = 13mm | m | 8 |  | 0
| fi 25x3.5 mm, d izolacije = 13mm | m | 7 |  | 0
| HLADNA IN TOPLA VODA - RAZVOD |  |  | Skupaj: | 0
NOTRANJA KANALIZACIJA
1 | Demontaža obstoječih neuporabljenih razvodov, kanalizacije, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Navezava novopredvidenih kanalizacijskih cevi na obstoječ vod kanalizacije vključno z odrezom, prehodnim kosom in vsem tesnilnim materialom | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi za hišno kanalizacijo, iz polipropilena - PP z naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom
| DN50 | m | 15 |  | 0
4 | POLIphon brezšumni odtočni sistem, večplastne cevi, odporne na mehanske in vremenske ter temperaturne vpljive in spremembe, za vertikalne razvode, iz polipropilena - PP z naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi, tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom. Izolirano z izolacijo debeline 9mm (za cevi vodene pod stropom)
| DN50 | m | 6 |  | 0
| DN100 | m | 12 |  | 0
| DN125 | m | 4 |  | 0
5 | Hitromontažne konzole z gumo, kot npr.: ME-FA
| DN50 | kos | 6 |  | 0
| DN100 | kos | 7 |  | 0
| DN125 | kos | 2 |  | 0
6 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK) Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Za montažo cevi dimenzije do:
| DN70 | kpl | 2 |  | 0
| DN100 | kpl | 4 |  | 0
7 | PP talni sifon, kot npr. HL, pretočni, nerjaveča plošča
| 15x15 cm | kos | 3 |  | 0
| NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  | Skupaj: | 0

## D2- Rekap.Ogrev.in Hlajen.
REKAPITULACIJA OGREVANJE IN HLAJENJE:
1 | OGREVANJE/ HLAJENJE IN RAZVOD | 0
| SKUPAJ (OGREVANJE in HLAJENJE): | 0

## Ogrevanje in Hlajenje
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
Tlačna preizkušnja
Polnjenje sistema z mehčano vodo
Funkcionalni zagon, izobraževanje uporabnikov, sheme, smeri pretokov.
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Fotografije vseh podometnih inštalacij - fotografije predati v elektronski obliki
Transportni in ostali splošni stroški
OGREVANJE
Vse elemente v popisu je možno zamenjati z enakovrednimi.
1. | OGREVANJE/ HLAJENJE IN RAZVOD
1 | Demonataža obstoječih radiatorjev, klim in neuporabljenih razvodov, začepitev ter odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2 | Prestavitev obstoječega radiatorja 22/600x600 iz prostora SK.203 v čakalnico SP.102, vključno z termostatsko glavo, ventili, stenskimi konzolami, ves tesnilni , priključni in montažni material. | kpl | 1 |  | 0
3 | Sistemske cevi za ogrevanje kot npr.: Geberit Mapress ogljikovo jeklo, izdelane iz nelegiranega jekla (material št. 1.0034) NP16, z vsemi fitingi, prehodnimi kosi in vsem montažnim materialom in dodatki za spajanje. Vključno z izolacijo Armaflex ACE plus, vključno s cevnimi nosilci Armaflex Ecolight, vključno s pritrdilnim materilom
| fi 18x1,2 (deb. Izolacije s=19mm) | m | 2 |  | 0
4 | Zunanja enota kot npr.: mini VRF sistema proizvajalca Panasonic ECOi v 2-cevni izvedbi primerna za zunanjo ali notranjo montažo (s primerno količino okoliškega zraka), z vgrajenim hermetičnim kompresorjem.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN. Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10°C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R32 za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R32, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor,elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator,sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili. Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 180 m (enakovredno dolžina 90 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (40m)
Proizvod kot npr.: Panasonic tip U-6LZ2E8
Enota omogoča do 9 (12) notranjih enot.
Moč hlajenja: 15,5 kW
Moč ogrevanja: 16,5 kW
Priključna moč hlajenja: 4,00 kW
EER pri nominalnih pogojih (100% obremenitve): 3,88
SEER: 7,71
Priključna moč ogrevanja: 3,73 kW
COP pri nominalnih pogojih (100% obremenitve): 4,42
SCOP: 4,59
Pretok zraka: 74 m3/min
Cevne povezave:
Priključek za plin. faza: 15,88 mm
Priključek za tekočo fazo: 9,52 mm
Raven zvočnega tlaka:
Običajni način delovanja hlajenje/ogrevanje: 54/56 dB(A)
Tihi način delovanja (Mode 1/2/3): 51 / 49 / 47 dB(A)
Dimenzije VxŠxG: 996x980x370 mm
Neto teža: 94 kg
Hladivo: R32
| Električno napajanje: 400V / 50Hz / 3F | kpl | 2 |  | 0
5 | Klimatska naprava proizvajalca kot npr.: Panasonic v stenski izvedbi tipa K3, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi iz serije VRF.
Enota je opremljena z DC ventilatorjem s prečnim tokom zraka, zračnim filtrom, izmenjevalnikom toplote, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote ter temperature hladiva in zraka.
Izpih zraka po prostoru se samodejno prilagaj glede na način delovanja naprave.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Proizvod kot npr.: Panasonic tip S-28MK3E
Nominalna moč hlajenja: 2,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 3,0 kW
Pretok zraka hlajenja: 9,5 / 8,5 / 7,0 m3/min
Pretok zraka ogrevanja: 10,0 / 8,5 / 7,0 m3/min
Raven zvočnega tlaka: 33 / 31 / 29 dB(A)
Dimenzije enot VxŠxG: 295 x 890 x 244 mm
Neto teža: 12 kg
Cevne povezave (faza plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
| Električna napetost: 230V / 50Hz / 1F | kpl | 9 |  | 0
6 | Klimatska naprava proizvajalca kot npr.: Panasonic v stenski izvedbi tipa K3, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi iz serije VRF.
Enota je opremljena z DC ventilatorjem s prečnim tokom zraka, zračnim filtrom, izmenjevalnikom toplote, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote ter temperature hladiva in zraka.
Izpih zraka po prostoru se samodejno prilagaja glede na način delovanja naprave.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Proizvod kot npr.: Panasonic tip S-36MK3E
Nominalna moč hlajenja: 3,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 4,0 kW
Pretok zraka hlajenja: 10,5 / 9,0 / 7,5 m3/min
Pretok zraka ogrevanja: 10,5 / 9,0 / 7,5 m3/min
Raven zvočnega tlaka: 35 / 32 / 29 dB(A)
Dimenzije enot VxŠxG: 295 x 890 x 244 mm
Neto teža: 12 kg
Cevne povezave (faza plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
| Električna napetost: 230V / 50Hz / 1F | kpl | 3 |  | 0
7 | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in belim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti 86 x 86 mm. Vključena dobava in vgradnja.
Proizvod kot npr.: Panasonic tip CZ-RTC6WBLW2
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ WiFi za povezavo/regulacijo preko Aplikacije
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov
¤ možnost nastavitve nanoe™ X in Econavi
| ¤ dimenzije (V x Š x G): 86 x 86 x 25 mm | kpl | 12 |  | 0
8 | Povezovalni in razdelilni kompleti Panasonic:
| CZ-P224BK2BM | kpl | 10 |  | 0
9 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 9.52 mm x 15.88 mm | m | 40 |  | 0
| Cu 9.52 mm x 12.7 mm | m | 16 |  | 0
| Cu 6.35 mm x 12.7 mm | m | 40 |  | 0
10 | Montaža zunanje enote VRF sistema
- konstrukcija za klimatsko napravo montirano na atiko
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
| - priklop cevnih in elektro instalacij | kpl | 2 |  | 0
11 | Zaščita cevi vodenih zunaj objekta. Zaščitijo se pred UV žarki z izolacijo kot npr. SK PROTECT ALU-TEC (Bossplast) minimalne debeline. | m | 4 |  | 0
12 | Montaža notranje stenske enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 12 |  | 0
13 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 2 |  | 0
14 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R32 | kpl | 2 |  | 0
15 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 2 |  | 0
16 | Odvod kondenza vključno s fitingi, obešalnim materialom, ves tesnilni in pritrdilni material
| PE cev DN32 | m | 48 |  | 0
17 | Dobava in montaža sifona za klimatske naprave kot npr. HL 138 | kpl | 7 |  | 0
18 | Navezava kondenznega voda na kanalizacijo | kpl | 8 |  | 0
19 | Navezava kondenznega voda na meteorno kanalizacijo | kpl | 2 |  | 0
20 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK) Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Za montažo cevi dimenzije:
| Cev Cu 9,52 | kpl | 4 |  | 0
| Cev Cu 15,88 | kpl | 4 |  | 0
| OGREVANJE/ HLAJENJE IN RAZVOD |  |  | Skupaj | 0

## D3 -Rekap. Prezrač.
REKAPITULACIJA (PREZRAČEVANJE):
1 | KLIMAT S2 | 0
2 | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA | 0
| SKUPAJ (PREZRAČEVANJE): | 0

## Prezračevanje
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
Volumska nastavitev rešetk in ventilov
Funkcionalni zagon, šolanje uporabnikov, meritve prezračevanja s poročilom.
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni in ostali splošni stroški
Fotografije vseh podometnih inštalacij - fotografije predati v elektronski obliki
Označba cevi, kanalov in opreme z nalepkami oz. označevalnimi ploščicami na nosilcih. Označbe za: vrsto, temperaturo, delovni in nazivni tlak medija; namen cevovoda ali opreme; tip in proizvajalec opreme; smer pretoka,…
PREZRAČEVANJE
Vsi elementi v popisu so projektirani možna je zamenjava le teh z enakovrednimi.
Sprememba vidnih elementov je možna le ob soglasju arhitekta
1 | KLIMAT S2 | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža notranje prezračevalne naprave.
Kompaktna prezračevalna naprava
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju iz pocinkane pločevine ter mineralne volne debeline 45 mm, za notranjo montažo,vertikalna stenska izvedba s posluževanjem od spredaj , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski regenerator, aluminij (tip L/A)
-panelna filtra , dovod F7 in odvod M5,
-električni grelnik, vgrajen
-Kanalsko tipalo temperature in pretoka
Naprava je skladna z ERP 2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT , s certifikatom PHI
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 450 m3/h
Dp ekst.: 270 Pa
Moč EM: 170 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 450 m3/h
Dp ekst.: 270 Pa
Moč EM: 170 W
Grelnik električni:
Pgr = 1,0 kW , 230V, 3~, ¸50 Hz,
Temperaturni izkoristek rotacijskega regeneratorja je pri projektnih količinah 84,5%
Mere naprave:
Dolžina (mm): 680
Širina (mm): 585
Višina (mm): 670
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C6.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 50 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v ECO režimu, temperaturna kompenzacija sprotni prikaz trenutnega vračanja energije in električne porabe
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-loputa dov in odv zraka z EM pogoni
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Antivibracijska guma vključena
Ustreza naprava:
kot npr. KOMFOVENT DOMEKT-R-450-V-R1(L1)-F7/M5-C6M-L/A, (Agregat d.o.o., Ljubljana)
2 | Cevni dušilec zvoka kot npr.: AGS 180-50-900-M
Cevni dušilec zvoka toge izvedbe, iz pocinkane pločevine z mineralnovolnenim polnilom.
Specifikacija:
Dimenzija priključka: Ø180 mm
Debelina izolacije: h = 50 mm
Dolžina dušilca: 900 mm
| kot npr. KOMFOVENT AGS 180-50-900-M, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl | 2 |  | 0
3 | Fasadni element za zajem in izpuh zraka na fasado kot npr.: Helios za vgradnjo na kanal/steno, vključno pritrdilni, montažni material, barvo fasadnega elementa določi arhitekt
| kot npr.: IP-FKB 180 B | kpl | 1 |  | 0
1. | KLIMAT S2 |  |  | Skupaj | 0
2. | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA
1 | Aluminjaste rešetke s priključno komoro, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in smeri vpiha, kot npr. Systemair ali enakovreden
| NOVA-A-2-1-225x125-R1 | kos | 9 |  | 0
Priključna komora PK1/225x125/-100
| NOVA-A-2-1-325x125-R1 | kos | 3 |  | 0
Priključna komora PK1/325x125/-100
| NOVA-A-2-1-425x125-R1 | kos | 5 |  | 0
Priključna komora PK1/425x125/-125
2 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod/odvod zraka, z montažnim materialom
| BALANCE - S - 100 | kos | 1 |  | 0
| BALANCE - E - 125 | kos | 5 |  | 0
| BALANCE - E - 100 | kos | 15 |  | 0
3 | Vratne aluminjaste rešetke za odvod/dovod zraka v prostorih, kot npr. Systemair
| NOVA-D-1/425X125/UR2-SW | kos | 5 |  | 0
4 | Kanali za dovod in odvod zraka, izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi, vodilnimi usmerniki v lokih, prirobnicami, tesnili in materialom za spajanje. Zračni kanali naj bodo pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zračni kanali morajo biti razreda tesnosi najmanj B. ROČNE REGULACIJSKE LOPUTE NA ODCEPIH | kg | 848 |  | 0
5 | Nosilna konstrukcija za prezračevanje iz negorljivih materialov, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami in obešali za kanalski razvod | kg | 370 |  | 0
6 | Izolacija kanalov za dovod, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 19 mm, komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 66 |  | 0
7 | Izolacija kanalov za odvod, kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 9 mm, komplet s pritrdilnim materialom
| Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo m > 5000, toplotno prevodnostjo l < 0.038 W/mK (pri 20°C) | m2 | 58 |  | 0
8 | Fleksibilne cevi, zvočno in toplotno izolirane kot npr.: Sonodec Non-Woven
| f100 | m | 16 |  | 0
| f125 | m | 7 |  | 0
2. | ELEMENTI ZA DOVOD/ODVOD ZRAKA |  |  | Skupaj | 0

## E Prenova zob. ambulant
Investitor: | MESTNA OBČINA VELENJE,
Titov trg 1
3320 Velenje
Objekt: | UREDITEV PROSTOROV ZA SPECIALISTIČNE AMBULANTE V ZD VELENJE
Za gradnjo: | VZDRŽEVANJE OBJEKTA
E | REKAPITULACIJA PRENOVA ZOBOZDRAVSTVENIH AMBULANT
E1.1 | AMBULANTA 1 | 0
E1.2 | AMBULANTA 2 | 0
E1.3 | AMBULANTA 3 | 0
E1.4 | AMBULANTA 4 | 0
E1.5 | AMBULANTA 5 | 0
| SKUPAJ | 0

## AMBULANTA 1
E1.1 | AMBULANTA 1
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A/ | Gradbeno-obrtniška dela |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0
A/ | Gradbeno-obrtniška dela
|  | m.e | količ. | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba protiprašne zaščite med delom ter odstranitev po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Strojno-ročna odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 6.5 |  | 0
3. | Odstranitev pvc talnih oblog, komplet z nizkostensko obrobo, brušenjem ostankov lepila ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 25 |  | 0
4. | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Pazljivo strojno-ročno rušenje opečne predelne stene deb.15 cm, v širini 10 cm, z iznosom ruševin na depo ob objekt. (povečanje odprtine za nova vrata)
|  | kpl | 1 |  | 0
6. | Zarez ter izdelava utora v cementnem estrihu šrine 50 cm, deb.7-8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 2 |  | 0
7. | Strojno- ročna izdelava utora v opečnem zidu šrine 50 x10 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 1.5 |  | 0
8. | Dobava ter obbetoniranje utora v cementnem estrihu s hitroveznim betonom, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m1 | 2 |  | 0
9. | Dobava ter zazidava utora v opečni steni z opečnimi šibrami ter ac malto, komplet z izdelavo finega ometa.
|  | m1 | 1.5 |  | 0
10. | Izravnava stenskih ometov po odstranitvi keramičnih oblog z ac malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 6.5 |  | 0
11. | Zidarska obdelava odprtine ter špalet po odstranitvi starih vrat ter priprava odprtine na nova vrata.
|  | kpl | 2 |  | 0
12. | Dobava ter montaža notranjih vratnih podbojev ter kril vel.71/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti srednjega cenovnega razreda.
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava ter montaža notranjih vhodnih vratnih podbojev ter kril vel.90/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti, elzet ključavnico, srednjega cenovnega razreda. Vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35, izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Sanacija eventuelnih poškodb cementnega estriha po odstranitvi pvc poda, z vsemi spremljajočimi deli.
| ocenjeno | m2 | 10 |  | 0
15. | Razna režijska dela , pomoč obrtnikom, zazidave,... (obračun po dejansko opravljenih delih in potrditvi nadzornika)
| delavec PK | ur | 5 |  | 0
| delavec KV | ur | 5 |  | 0
| material 20 % | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Dobava ter izdelava izravnalne mase na obstoječi cementni estrih z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli.
|  | m2 | 25 |  | 0
17. | Dobava ter polaganje poda skladno z opisom v zavihku B/2.0 Tlakarska dela, komplet z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost je že povezana.
|  | m1 | 30 | 0 | 0
18. | Dobava ter izdelava obešenega stropa na pocinkano podkonstrukcijo spuščeno do 15 cm, vel.plošč 60x60 cm ( kot napr.Armstrong Ultima Health Zone ali enakovredno).
|  | m2 | 25 |  | 0
19. | 2x oplesk sten z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 81 |  | 0
20. | Dobava ter izdelava opleska sten z Lateks barvo do višine 1,6 m z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 45 |  | 0
21. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 18-22 €/m2 brez DDV).
|  | m2 | 1.5 |  | 0
22. | Uporaba lahkih delovnih odrov na kolesih viš. do 2 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
23. | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo s plačilom takse v razdalji do 5 km.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
| Gradbeno - obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela
1. | Odklop, demontaža elektroinstalacijskih elementov, iznos ter odvoz na deponijo.
|  | ur | 8 |  | 0
2. | Dobava ter montaža parapetnega kanala napr.ELBA-AT 130/72, komplet s pokrovom, kotnimi, veznimi in razdelilnimi elementi.
|  | m1 | 8 |  | 0
3. | Dobava ter montaža kabla FTP CAT6 ustrezne kategorije ( cca ali b2ca).
|  | m1 | 60 |  | 0
4. | Dobava ter montaža kabla HO5VV-F 3 G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije ( cca ali b2ca), za napajanje monitorjev .
|  | m1 | 33 |  | 0
5. | Dobava ter montaža kabla HO7V-K 6 mm2
|  | m1 | 33 |  | 0
6. | Dobava ter montaža kabla NYM -J 3 x1,5 mm2
|  | m1 | 55 |  | 0
7. | Dobava ter montaža NIK kanal 30x30
|  | m1 | 10 |  | 0
8. | Dobava ter vgradnja plastične cevi PNT ali samogasnih za različne dimenzije.
|  | m1 | 40 |  | 0
9. | Dobava ter montaža vgradnih svetilk 600x600 CRI več kot 90 LED 50W,4000K, UGR<19
|  | kos | 8 |  | 0
10. | Dobava ter montaža nosilca za vgradnjo vgradne svetilke p/n/o
|  | kos | 8 |  | 0
11. | Dobava ter montaža trojne vtičnice 230V, v parapetni kanal, komplet z okrasnim pokrovom.
|  | kos | 5 |  | 0
12. | Dobava ter montaža računalniške dvojne vtičnice napr.UTP RJ45, v parapetni kanal, komplet s okrasnim pokrovom.
|  | kos | 4 |  | 0
13. | Dobava ter montaža stenske svetilke nad umivalnikom LED 15W, 3000K, 1400lm.
|  | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava ter montaža podometnih stikal in vtičnic serije TEM soft ali line, bele barve
| a/ enopolno stikalo | kom | 2 |  | 0
| b/ menjalno ali serijsko stikalo 16A | kom | 1 |  | 0
| c/ vtičnica 230 V, 16A | kom | 6 |  | 0
15. | Dobava ter montaža zasilne svetilke z avtonomijo 1h, 3W 140 lm.
|  | kom | 2 |  | 0
16. | Dodelava avtomatskih varovalk v obstoječi razdelilnik
| a/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 16 A/1P | kom | 3 |  | 0
| b/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 10 A/1P | kom | 2 |  | 0
17. | Drobni ter vezni material | kpl | 1 |  | 0
18. | Prevezave, priklopi na obstoječo instalacijo jakega toka, označevanje elktroinstalacij ter instalacijskih elementov.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Elektro-instalacijska dela skupaj : |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela
1. | Demontaža sanitarne opreme komplet z iznosom na depo (umivalnik, pipa,ogledalo,držalo za milo,…..)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječe vodovodne ter kanalizacijske instalacije, komplet z izpustom vode iz omrežja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava ter montaža Aluplast cevi za T+H vodo, fi 16x2,2 mm.
|  | m1 | 12 |  | 0
4. | Dobava ter montaža spojnih Aluplast kosov za cevi fi 16 mm.
|  | kom | 6 |  | 0
5. | Dobava ter montaža baterijskega priključka 16-1/2"
|  | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava ter montaža kotnega ventila 1/2"
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 50 mm, komplet z fazonskimi komadi.
|  | m1 | 5 |  | 0
8. | Dobava ter montaža enoročne stoječe mešalne baterije - medicinska.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava ter montaža keramičnega umivalnika, komplet s kromiranim sifonom, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vel. 61/50 cm.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Strojno-instalacijska dela skupaj: |  |  |  | 0

## AMBULANTA 2
E1.2 | AMBULANTA 2
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A/ | Gradbeno-obrtniška dela |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0
A/ | Gradbeno-obrtniška dela
|  | m.e | količ. | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba protiprašne zaščite med delom ter odstranitev po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Strojno-ročna odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 7.5 |  | 0
3. | Odstranitev pvc talnih oblog, komplet z nizkostensko obrobo, brušenjem ostankov lepila ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 32 |  | 0
4. | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Strojno-ročno rušenje opečne predelne stene deb.15 cm, z iznosom ruševin na depo ob objekt.
|  | m2 | 9.5 |  | 0
6. | Zarez ter izdelava utora v cementnem estrihu šrine 50 cm, deb.7-8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 6 |  | 0
7. | Strojno- ročna izdelava utora v opečnem zidu šrine 50 x10 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 2 |  | 0
8. | Dobava ter obbetoniranje utora v cementnem estrihu s hitroveznim betonom, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m1 | 6 |  | 0
9. | Dobava ter zazidava utora v opečni steni z opečnimi šibrami ter ac malto, šir. 16 cm, komplet z izdelavo finega ometa.
|  | m1 | 3 |  | 0
10. | Izravnava stenskih ometov po odstranitvi keramičnih oblog z ac malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 4.5 |  | 0
11. | Zidarska obdelava odprtine ter špalet po odstranitvi starih vrat ter priprava odprtine na nova vrata.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava ter izdelava knavf predelne stene W112, deb.15 cm, na kovinsko pocinkano podkonstrukcijo deb.10 cm, komplet z vstavljeno izolacijo, bandažiranjem ter kitanjem do kvalitete II, z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 8 |  | 0
13. | Dobava ter montaža notranjih vrat podbojev ter kril vel.71/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti srednjega cenovnega razreda.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava ter montaža notranjih vhodnih vratnih podbojev ter kril vel.90/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti, elzet ključavnico, srednjega cenovnega razreda. Vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35, izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Sanacija eventuelnih poškodb cementnega estriha po odstranitvi pvc poda, z vsemi spremljajočimi deli.
| ocenjeno | m2 | 10 |  | 0
16. | Razna režijska dela , pomoč obrtnikom, zazidave,.. (obračun po dejansko opravljenih delih in potrditvi nadzornika)
| delavec PK | ur | 5 |  | 0
| delavec KV | ur | 5 |  | 0
| material 20 % | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava ter izdelava izravnalne mase na obstoječi cementni estrih z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli.
|  | m2 | 31 |  | 0
18. | Dobava ter polaganje poda skladno z opisom v zavihku B/2.0 Tlakarska dela, komplet z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost je že povezana.
|  | m1 | 33 | 0 | 0
19. | Dobava ter izdelava obešenega stropa na pocinkano podkonstrukcijo spuščeno do 15 cm, vel.plošč 60x60 cm ( kot napr.Armstrong Ultima Health Zone ali enakovredno).
|  | m2 | 30 |  | 0
20. | 2x oplesk sten z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 92 |  | 0
21. | Dobava ter izdelava opleska sten z Lateks barvo do višine 1,6 m z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 50 |  | 0
22. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 18-22 €/m2 brez DDV).
|  | m2 | 1.5 |  | 0
23. | Uporaba lahkih delovnih odrov na kolesih viš. do 2 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
24. | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo s plačilom takse v razdalji do 5 km.
|  | m3 | 2 |  | 0
| Gradbeno - obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela
1. | Odklop, demontaža elektroinstalacijskih elementov, iznos ter odvoz na deponijo.
|  | ur | 8 |  | 0
2. | Dobava ter montaža parapetnega kanala napr.ELBA-AT 130/72, komplet s pokrovom, kotnimi, veznimi in razdelilnimi elementi.
|  | m1 | 8 |  | 0
3. | Dobava ter montaža kabla FTP CAT6 ustrezne kategorije ( cca ali b2ca).
|  | m1 | 66 |  | 0
4. | Dobava ter montaža kabla HO5VV-F 3 G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije ( cca ali b2ca), za napajanje monitorjev .
|  | m1 | 33 |  | 0
5. | Dobava ter vgradnja kabla H05 VV-F G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za krmiljenje sesalca.
|  | m1 | 23 |  | 0
6. | Dobava ter vgradnja kabla H05 VV-F G1,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za napajanje stola.
|  | m1 | 23 |  | 0
7. | Dobava ter montaža kabla HO7V-K 6 mm2.
|  | m1 | 41 |  | 0
8. | Dobava ter montaža kabla NYM -J 3 x1,5 mm2
|  | m1 | 55 |  | 0
9. | Dobava ter montaža NIK kanal 30x30
|  | m1 | 10 |  | 0
10. | Dolbljenje utorov v opečni steni vel. 3 x 3 cm, s spravilom ruševin na depo ob objekt.
|  | m1 | 20 |  | 0
11. | Dobava ter vgradnja plastične cevi PNT ali samogasnih za različne dimenzije.
|  | m1 | 140 |  | 0
12. | Dobava ter montaža vgradnih svetilk 600x600 CRI več kot 90 LED 50W,4000K, UGR<19
|  | kos | 8 |  | 0
13. | Dobava ter montaža nosilca za vgradnjo vgradne svetilke p/n/o
|  | kos | 8 |  | 0
14. | Dobava ter montaža trojne vtičnice 230V, v parapetni kanal, komplet z okrasnim pokrovom.
|  | kos | 5 |  | 0
15. | Dobava ter montaža računalniške dvojne vtičnice napr.UTP RJ45, v parapetni kanal, komplet s okrasnim pokrovom.
|  | kos | 4 |  | 0
16. | Dobava ter montaža stenske svetilke nad umivalnikom LED 15W, 3000K, 1400lm.
|  | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava ter montaža podometnih stikal in vtičnic serije TEM soft ali line, bele barve
| a/ enopolno stikalo | kom | 2 |  | 0
| b/ menjalno ali serijsko stikalo 16A | kom | 1 |  | 0
| c/ vtičnica 230 V, 16A | kom | 6 |  | 0
18. | Dobava ter montaža zasilne svetilke z avtonomijo 1h, 3W 140 lm.
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dodelava avtomatskih varovalk v obstoječi razdelilnik
| a/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 16 A/1P | kom | 3 |  | 0
| b/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 10 A/1P | kom | 2 |  | 0
20. | Drobni ter vezni material | kpl | 1 |  | 0
21. | Prevezave, priklopi na obstoječo instalacijo jakega toka, označevanje elektroinstalacij ter instalacijskih elementov.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Elektro-instalacijska dela skupaj : |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela
1. | Demontaža sanitarne opreme komplet z iznosom na depo (umivalnik, pipa,ogledalo,držalo za milo,…..)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječe vodovodne ter kanalizacijske instalacije, komplet z izpustom vode iz omrežja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava ter montaža Aluplast cevi za T+H vodo, fi 16x2,2 mm.
|  | m1 | 10 |  | 0
4. | Dobava ter montaža spojnih Aluplast kosov za cevi fi 16 mm.
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava ter montaža baterijskega priključka 16-1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava ter montaža krogličnega ventila 1/2"
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava ter montaža podometnega ventila 1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava ter montaža reducirnega ventila za zrak 1/2"
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava ter montaža Cu cevi fi 10 mm
|  | m1 | 5 |  | 0
10. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 50 mm.
|  | m1 | 5 |  | 0
11. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 30 mm, komplet z fazonskimi komadi.
|  | m1 | 5 |  | 0
12. | Dobava ter montaža PVC za vakum fi 50 mm.
|  | kom | 4 |  | 0
13. | Dobava ter montaža PP kolena fi 50 mm
|  | kom | 6 |  | 0
14. | Dobava ter montaža PP kolena fi 30 mm
|  | kom | 6 |  | 0
15. | Dobava ter montaža PP odcepa fi 50 mm
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava ter montaža PP čepa fi 50 mm
|  | kom | 4 |  | 0
17. | Dobava ter montaža PP R-kosa fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava ter montaža drsne spojke fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava ter montaža PP pocinkanih fitingov 1/2"
|  | kom | 6 |  | 0
20. | Dobava ter montaža enoročne stoječe mešalne baterije - medicinska. | kom | 1 |  | 0
| kotni ventil 1/2" | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava ter montaža keramičnega umivalnika, komplet s kromiranim sifonom, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vel. 61/50 cm.
|  | kpl | 1 |  | 0
22. | Odrez ter krajšanje prezračevalne cevi fi 120 mm ( cca 1,3 m)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Strojno-instalacijska dela skupaj: |  |  |  | 0

## AMBULANTA 3
E1.3 | AMBULANTA 3
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A/ | Gradbeno-obrtniška dela |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0
A/ | Gradbeno-obrtniška dela
|  | m.e | količ. | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba protiprašne zaščite med delom ter odstranitev po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Strojno-ročna odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 7.5 |  | 0
3. | Odstranitev pvc talnih oblog, komplet z nizkostensko obrobo, brušenjem ostankov lepila ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 30 |  | 0
4. | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kom | 2 |  | 0
5. | Strojno-ročno rušenje opečne predelne stene deb.15 cm(izdelava preboja vratne odprtine), vel.90/220 cm z iznosom ruševin na depo ob objekt.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Zarez ter izdelava utora v cementnem estrihu šrine 50 cm, deb.7-8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 2 |  | 0
7. | Strojno- ročna odstranitev estriha v deb.7-8 cm, (na območju stola), komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 2 |  | 0
8. | Dobava ter obbetoniranje utora ter cementnega estriha s hitroveznim betonom, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 3 |  | 0
9. | Dobava ter zazidava utora v opečni steni z opečnimi šibrami ter ac malto, šir. 16 cm, komplet z izdelavo finega ometa.
|  | m1 | 4.5 |  | 0
10. | Izravnava stenskih ometov po odstranitvi keramičnih oblog z ac malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 8 |  | 0
11. | Zidarska obdelava odprtine ter špalet po odstranitvi starih vrat ter priprava odprtine na nova vrata.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava in zapiranje vratne odprtine s siporeks opeko deb.30 cm ali (ekvivalent knavf z vstavljeno izolacijo, bandažiranjem,..), vel.98/212 cm, komplet z dvostransko obdelavo.
|  | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava ter montaža notranjih vrat podbojev ter kril vel.71/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti srednjega cenovnega razreda.
|  | kpl | 1 |  | 0
14. | Dobava ter montaža notranjih vhodnih vratnih podbojev ter kril vel.90/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti, elzet ključavnico, srednjega cenovnega razreda. Vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35, izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Sanacija eventuelnih poškodb cementnega estriha po odstranitvi pvc poda, z vsemi spremljajočimi deli.
| ocenjeno | m2 | 15 |  | 0
16. | Razna režijska dela , pomoč obrtnikom, zazidave,.. (obračun po dejansko opravljenih delih in potrditvi nadzornika)
| delavec PK | ur | 5 |  | 0
| delavec KV | ur | 5 |  | 0
| material 20 % | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Dobava ter izdelava izravnalne mase na obstoječi cementni estrih z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli.
|  | m2 | 28 |  | 0
18. | Dobava ter polaganje poda skladno z opisom v zavihku B/2.0 Tlakarska dela, komplet z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost je že povezana.
|  | m1 | 31 | 0 | 0
19. | Dobava ter izdelava obešenega stropa na pocinkano podkonstrukcijo spuščeno do 15 cm, vel.plošč 60x60 cm ( kot napr.Armstrong Ultima Health Zone ali enakovredno).
|  | m2 | 11 |  | 0
20. | 2x oplesk sten z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 90 |  | 0
21. | 2x oplesk stropa z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 17 |  | 0
22. | Dobava ter izdelava opleska sten z Lateks barvo do višine 1,6 m z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 49 |  | 0
23. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 18-22 €/m2 brez DDV).
|  | m2 | 1.5 |  | 0
24. | Uporaba lahkih delovnih odrov na kolesih viš. do 2 m.
|  | kpl | 1 |  | 0
25. | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo s plačilom takse v razdalji do 5 km.
|  | m3 | 1 |  | 0
| Gradbeno - obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela
1. | Odklop, demontaža elektroinstalacijskih elementov, iznos ter odvoz na deponijo.
|  | ur | 8 |  | 0
2. | Dobava ter montaža parapetnega kanala napr.ELBA-AT 130/72, komplet s pokrovom, kotnimi, veznimi in razdelilnimi elementi.
|  | m1 | 3 |  | 0
3. | Dobava ter montaža kabla FTP CAT6 ustrezne kategorije ( cca ali b2ca).
|  | m1 | 20 |  | 0
4. | Dobava ter montaža kabla HO5VV-F 3 G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije ( cca ali b2ca), za napajanje monitorjev .
|  | m1 | 10 |  | 0
5. | Dobava ter vgradnj kabla H05 VV-F G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za krmiljenje sesalca.
|  | m1 | 2 |  | 0
6. | Dobava ter vgradnja kabla H05 VV-F G1,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za napajanje stola.
|  | m1 | 2 |  | 0
7. | Dobava ter montaža kabla NYM -J 3 x1,5 mm2
|  | m1 | 25 |  | 0
8. | Dobava ter montaža NIK kanal 30x30
|  | m1 | 3 |  | 0
9. | Dolbljenje utorov v opečni steni vel. 3 x 3 cm, s spravilom ruševin na depo ob objekt.
|  | m1 | 5 |  | 0
10. | Dobava ter vgradnja plastične cevi PNT ali samogasnih za različne dimenzije.
|  | m1 | 5 |  | 0
11. | Dobava ter montaža vgradnih svetilk 600x600 CRI več kot 90 LED 50W,4000K, UGR<19
|  | kos | 4 |  | 0
12. | Dobava ter montaža nosilca za vgradnjo vgradne svetilke p/n/o
|  | kos | 4 |  | 0
13. | Dobava ter montaža trojne vtičnice 230V, v parapetni kanal, komplet z okrasnim pokrovom.
|  | kos | 3 |  | 0
14. | Dobava ter montaža računalniške dvojne vtičnice napr.UTP RJ45, v parapetni kanal, komplet s okrasnim pokrovom.
|  | kos | 2 |  | 0
15. | Dobava ter montaža podometnih stikal in vtičnic serije TEM soft ali line, bele barve
| a/ enopolno stikalo | kom | 1 |  | 0
| b/ menjalno ali serijsko stikalo 16A | kom | 1 |  | 0
| c/ vtičnica 230 V, 16A | kom | 2 |  | 0
16. | Dobava ter montaža zasilne svetilke z avtonomijo 1h, 3W 140 lm.
|  | kom | 2 |  | 0
17. | Dodelava avtomatskih varovalk v obstoječi razdelilnik
| a/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 16 A/1P | kom | 1 |  | 0
| b/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 10 A/1P | kom | 1 |  | 0
18. | Drobni ter vezni material | kpl | 1 |  | 0
19. | Prevezave, priklopi na obstoječo instalacijo jakega toka, označevanje elktroinstalacij ter instalacijskih elementov.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Elektro-instalacijska dela skupaj : |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela
1. | Prestavilo stola z prilagoditvijo vseh priključkov cca 0,50 m, voda, komprimiran zrak,odtok fi 50mm, odtok za sesalec fi 50mm,lektika 230 V, elektrika za sesalec, ozemljitev, UTP za telekomunikacije, el.kanal fi 40 mm)
|  | kpl | 1 |  | 0
| Strojno-instalacijska dela skupaj: |  |  |  | 0

## AMBULANTA 4
E1.4 | AMBULANTA 4
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A/ | Gradbeno-obrtniška dela |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0
A/ | Gradbeno-obrtniška dela
|  | m.e | količ. | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba protiprašne zaščite med delom ter odstranitev po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Strojno-ročna odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 5.5 |  | 0
3. | Odstranitev pvc talnih oblog ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 19 |  | 0
4. | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Strojno- ročna odstranitev cementnega estriha v deb.7-8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 18 |  | 0
6. | Strojno- ročna izdelava utora v opečnem zidu šrine 50 x10 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 3 |  | 0
7. | Dobava ter zazidava utora v opečni steni z opečnimi šibrami ter ac malto, šir. 16 cm, komplet z izdelavo finega ometa.
|  | m1 | 3 |  | 0
8. | Izravnava stenskih ometov po odstranitvi keramičnih oblog z ac malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 5.5 |  | 0
9. | Dobava ter izdelava cementnega estriha s hitroveznim betonom, deb.7-8 cm,komplet z vsemi spremljajočimi deli ter epoksi premazom proti vlagi.
|  | m2 | 18 |  | 0
10. | Zidarska obdelava odprtine ter špalet po odstranitvi starih vrat ter priprava odprtine na nova vrata.
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava ter montaža notranjih vhodnih vratnih podbojev ter kril vel.90/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti, elzet ključavnico, srednjega cenovnega razreda. Vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35, izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava ter izdelava izravnalne mase na cementni estrih z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli.
|  | m2 | 18 |  | 0
13. | Razna režijska dela , pomoč obrtnikom, zazidave,.. (obračun po dejansko opravljenih delih in potrditvi nadzornika)
| delavec PK | ur | 5 |  | 0
| delavec KV | ur | 5 |  | 0
| material 20 % | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava ter polaganje poda skladno z opisom v zavihku B/2.0 Tlakarska dela, komplet z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost je že povezana.
|  | m1 | 18 | 0 | 0
15. | 2x oplesk sten z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 49 |  | 0
16. | 2x oplesk stropa z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 18 |  | 0
17. | Dobava ter izdelava opleska sten z Lateks barvo do višine 1,6 m z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 17 |  | 0
18. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 18-22 €/m2 brez DDV).
|  | m2 | 1.5 |  | 0
19. | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo s plačilom takse v razdalji do 5 km.
|  | m3 | 2 |  | 0
| Gradbeno - obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela
1. | Odklop, demontaža elektroinstalacijskih elementov, iznos ter odvoz na deponijo.
|  | ur | 8 |  | 0
2. | Dobava ter montaža parapetnega kanala napr.ELBA-AT 130/72, komplet s pokrovom, kotnimi, veznimi in razdelilnimi elementi.
|  | m1 | 8 |  | 0
3. | Dobava ter montaža kabla FTP CAT6 ustrezne kategorije ( cca ali b2ca).
|  | m1 | 66 |  | 0
4. | Dobava ter montaža kabla HO5VV-F 3 G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije ( cca ali b2ca), za napajanje monitorjev .
|  | m1 | 33 |  | 0
5. | Dobava ter vgradnj kabla H05 VV-F G2,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za krmiljenje sesalca.
|  | m1 | 23 |  | 0
6. | Dobava ter vgradnj kabla H05 VV-F G1,5 ali NHXMH ustrezne kategorije (cca ali b2ca) za napajanje stola.
|  | m1 | 23 |  | 0
7. | Dobava ter montaža kabla HO7V-K 6 mm2.
|  | m1 | 41 |  | 0
8. | Dobava ter montaža kabla NYM -J 3 x1,5 mm2
|  | m1 | 55 |  | 0
9. | Dobava ter montaža NIK kanal 30x30
|  | m1 | 10 |  | 0
10. | Dolbljenje utorov v opečni steni vel. 3 x 3 cm, s spravilom ruševin na depo ob objekt.
|  | m1 | 20 |  | 0
11. | Dobava ter vgradnja plastične cevi PNT ali samogasnih za različne dimenzije.
|  | m1 | 140 |  | 0
12. | Dobava ter montaža vgradnih svetilk 600x600 CRI več kot 90 LED 50W,4000K, UGR<19
|  | kos | 8 |  | 0
13. | Dobava ter montaža nosilca za vgradnjo vgradne svetilke p/n/o
|  | kos | 8 |  | 0
14. | Dobava ter montaža trojne vtičnice 230V, v parapetni kanal, komplet z okrasnim pokrovom.
|  | kos | 5 |  | 0
15. | Dobava ter montaža računalniške dvojne vtičnice napr.UTP RJ45, v parapetni kanal, komplet s okrasnim pokrovom.
|  | kos | 4 |  | 0
16. | Dobava ter montaža stenske svetilke nad umivalnikom LED 15W, 3000K, 1400lm.
|  | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava ter montaža podometnih stikal in vtičnic serije TEM soft ali line, bele barve
| a/ enopolno stikalo | kom | 2 |  | 0
| b/ menjalno ali serijsko stikalo 16A | kom | 1 |  | 0
| c/ vtičnica 230 V, 16A | kom | 6 |  | 0
18. | Dobava ter montaža zasilne svetilke z avtonomijo 1h, 3W 140 lm.
|  | kom | 1 |  | 0
19. | Dodelava avtomatskih varovalk v obstoječi razdelilnik
| a/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 16 A/1P | kom | 3 |  | 0
| b/ avtomatski odklopnik B in C karakteristike (odvisno od tipa porabnika), 10 A/1P | kom | 2 |  | 0
20. | Drobni ter vezni material | kpl | 1 |  | 0
21. | Prevezave, priklopi na obstoječo instalacijo jakega toka, označevanje elktroinstalacij ter instalacijskih elementov.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Elektro-instalacijska dela skupaj : |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela
1. | Demontaža sanitarne opreme komplet z iznosom na depo (umivalnik, pipa,ogledalo,držalo za milo,…..)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječe vodovodne ter kanalizacijske instalacije, komplet z izpustom vode iz omrežja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava ter montaža Aluplast cevi za T+H vodo, fi 16x2,2 mm.
|  | m1 | 10 |  | 0
4. | Dobava ter montaža spojnih Aluplast kosov za cevi fi 16 mm.
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava ter montaža baterijskega priključka 16-1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava ter montaža krogličnega ventila 1/2"
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava ter montaža podometnega ventila 1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava ter montaža reducirnega ventila za zrak 1/2"
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava ter montaža Cu cevi fi 10 mm
|  | m1 | 5 |  | 0
10. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 50 mm.
|  | m1 | 5 |  | 0
11. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 30 mm, komplet z fazonskimi komadi.
|  | m1 | 5 |  | 0
12. | Dobava ter montaža PVC za vakum fi 50 mm.
|  | kom | 4 |  | 0
13. | Dobava ter montaža PP kolena fi 50 mm
|  | kom | 6 |  | 0
14. | Dobava ter montaža PP kolena fi 30 mm
|  | kom | 6 |  | 0
15. | Dobava ter montaža PP odcepa fi 50 mm
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava ter montaža PP čepa fi 50 mm
|  | kom | 4 |  | 0
17. | Dobava ter montaža PP R-kosa fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava ter montaža drsne spojke fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava ter montaža PP pocinkanih fitingov 1/2"
|  | kom | 6 |  | 0
20. | Dobava ter montaža enoročne stoječe mešalne baterije - medicinska. | kom | 1 |  | 0
| kotni ventil 1/2" | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava ter montaža keramičnega umivalnika, komplet s kromiranim sifonom, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vel. 61/50 cm.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Strojno-instalacijska dela skupaj: |  |  |  | 0

## AMBULANTA 5
E1.5 | AMBULANTA 5
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
A/ | Gradbeno-obrtniška dela |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | skupaj : | 0
A/ | Gradbeno-obrtniška dela
|  | m.e | količ. | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba protiprašne zaščite med delom ter odstranitev po končanih delih.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Strojno-ročna odstranitev stenskih keramičnih ploščic, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 5.5 |  | 0
3. | Odstranitev pvc talnih oblog ter iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 19 |  | 0
4. | Odstranitev vgrajenih lesenih vratnih podbojev ter kril vel.do 2 m2, z iznosom na depo ob objekt.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Strojno- ročna odstranitev cementnega estriha v deb.7-8 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m2 | 18 |  | 0
6. | Strojno- ročna izdelava utora v opečnem zidu šrine 50 x10 cm, komplet z iznosom na depo ob objekt.
|  | m1 | 3 |  | 0
7. | Dobava ter zazidava utora v opečni steni z opečnimi šibrami ter ac malto, šir. 16 cm, komplet z izdelavo finega ometa.
|  | m1 | 3 |  | 0
8. | Izravnava stenskih ometov po odstranitvi keramičnih oblog z ac malto, komplet z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 5.5 |  | 0
9. | Dobava ter izdelava cementnega estriha s hitroveznim betonom, deb.7-8 cm,komplet z vsemi spremljajočimi deli ter epoksi premazom proti vlagi.
|  | m2 | 18 |  | 0
10. | Zidarska obdelava odprtine ter špalet po odstranitvi starih vrat ter priprava odprtine na nova vrata.
|  | kpl | 1 |  | 0
11. | Dobava ter montaža notranjih vhodnih vratnih podbojev ter kril vel.90/210 cm, komplet z kljuko ter ščiti, elzet ključavnico, srednjega cenovnega razreda. Vrata morajo dosegati zvočno zaščito Rw=35, izvedba z integrirano zvočnoizolativno oblogo (tapecirana izvedba) za doseganje predpisane zvočne izolativnosti.
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Dobava ter izdelava izravnalne mase na cementni estrih z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli.
|  | m2 | 18 |  | 0
13. | Razna režijska dela , pomoč obrtnikom, zazidave,.. (obračun po dejansko opravljenih delih in potrditvi nadzornika)
| delavec PK | ur | 5 |  | 0
| delavec KV | ur | 5 |  | 0
| material 20 % | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava ter polaganje poda skladno z opisom v zavihku B/2.0 Tlakarska dela, komplet z vsemi spremljajočimi deli. Vrednost je že povezana.
|  | m1 | 18 | 0 | 0
15. | 2x oplesk sten z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 49 |  | 0
16. | 2x oplesk stropa z jupol belo barvo s predhodnim 2x kitanjem, brušenjem ter vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 18 |  | 0
17. | Dobava ter izdelava opleska sten z Lateks barvo do višine 1,6 m z vsemi spremljajočimi deli.
|  | m2 | 17 |  | 0
18. | Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi letvicami ter materialom (nabavna cena keramike: 18-22 €/m2 brez DDV).
|  | m2 | 1.5 |  | 0
19. | Nakladanje ter odvoz gradbenih odpadkov na komunalno deponijo s plačilom takse v razdalji do 5 km.
|  | m3 | 2 |  | 0
| Gradbeno - obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
B/ | Elektro-instalacijska dela
1. | Dobava ter vgradnja plastične cevi PNT ali samogasnih za različne dimenzije.
|  | m1 | 5 |  | 0
| Elektro-instalacijska dela skupaj : |  |  |  | 0
C/ | Strojno-instalacijska dela
1. | Demontaža sanitarne opreme komplet z iznosom na depo (umivalnik, pipa,ogledalo,držalo za milo,…..)
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječe vodovodne ter kanalizacijske instalacije, komplet z izpustom vode iz omrežja.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava ter montaža Aluplast cevi za T+H vodo, fi 16x2,2 mm.
|  | m1 | 10 |  | 0
4. | Dobava ter montaža spojnih Aluplast kosov za cevi fi 16 mm.
|  | kom | 8 |  | 0
5. | Dobava ter montaža baterijskega priključka 16-1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
6. | Dobava ter montaža krogličnega ventila 1/2"
|  | kom | 2 |  | 0
7. | Dobava ter montaža podometnega ventila 1/2"
|  | kom | 4 |  | 0
8. | Dobava ter montaža reducirnega ventila za zrak 1/2"
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava ter montaža Cu cevi fi 10 mm
|  | m1 | 5 |  | 0
10. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 50 mm.
|  | m1 | 5 |  | 0
11. | Dobava ter montaža PVC odtočnih cevi fi 30 mm, komplet z fazonskimi komadi.
|  | m1 | 5 |  | 0
12. | Dobava ter montaža PVC za vakum fi 50 mm.
|  | kom | 4 |  | 0
13. | Dobava ter montaža PP kolena fi 50 mm
|  | kom | 6 |  | 0
14. | Dobava ter montaža PP kolena fi 30 mm
|  | kom | 6 |  | 0
15. | Dobava ter montaža PP odcepa fi 50 mm
|  | kom | 1 |  | 0
16. | Dobava ter montaža PP čepa fi 50 mm
|  | kom | 4 |  | 0
17. | Dobava ter montaža PP R-kosa fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
18. | Dobava ter montaža drsne spojke fi 50 mm
|  | kom | 2 |  | 0
19. | Dobava ter montaža PP pocinkanih fitingov 1/2"
|  | kom | 6 |  | 0
20. | Dobava ter montaža enoročne stoječe mešalne baterije - medicinska. | kom | 1 |  | 0
| kotni ventil 1/2" | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava ter montaža keramičnega umivalnika, komplet s kromiranim sifonom, pritrdilnim in tesnilnim materialom, vel. 61/50 cm.
|  | kpl | 1 |  | 0
| Strojno-instalacijska dela skupaj: |  |  |  | 0