## REKAPITULACIJA
NAČRT NN PRIKLJUČKA |  | 2026-07-15
INVESTITOR:
Občina Bovec
Trg Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
OBJEKT:
Kulturni dom Log pod Mangartom
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - NNP |  | € skupaj
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | NN OMREŽJE | 0
III. | NN OPREMA | 0
IV. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBA:
Popis gradbenih del NN priključka je obdelan v gradbenem načrtu NN kabelske kanalizacije in ni predmet tega popisa!
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.

## GRADBENA DELA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba obstoječe in nove NN infrastrukture | kpl | 1 |  | 0
2 | Izkop jarka za položitev cevi, ročni - strojni izkop. Izkop 0,6m globine in 0,9m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 58 |  | 0
3 | Kabelski jašek svetle mere 1200x1200x1200mm z litoželeznim pokrovom 600x600m, nosilnosti D400kN. Pokrov mora imeti napis "Elektrika" Kabelski jašek komplet z izkopom, izdelavo podložnega betona, armature, opažem, preboji za uvod cevi/kablov, betoniranjem, obdelavmi odprtin s FCM, ozemljitvami in zaključnimi deli, kpl. z prevzemom Elektro Primorska d.d.. | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja betonske cevi premera 0,4m dolžine 2m, za postavitev betonskega droga, kpl z izkopom in zasutjem po vgradnji BC | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in postavitev novega betonskega droga višine 10m (K10) z dodatnimi pritrdilnimi objemkami in mehansko zaščito | kpl | 2 |  | 0
6 | Izdelava podložnega betona za postavitev podstavka PS-KPMO | kpl | 1 |  | 0
7 | Obbetoniranje nove EKK pod voznimi površinami cca. 0,17m3/m | m | 25 |  | 0
8 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0
9 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## NN OMREŽJE
II. | NN OMREŽJE |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×150+1.5mm2 v obstoječo in novo EKK | m | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža NN KB končnika na NN KB za kable 70-150mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al-Cu 150mm2 (Tyco Electronics Raychem) | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×70+1.5mm2 v novo EKK | m | 75 |  | 0
4 | Dobava in montaža NN KB končnika na NN KB za kable 25-70mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0031 - 4x NN KB čevelj Al-Cu 70mm2 | kpl | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža NN kabelske spojke za kable 70-150mm2 SMOE-81524-ZM (za zunanjo uporabo) (Tyco Electronics Raychem) | kpl | 4 |  | 0
6 | Krajšanje in obešanje obstoječega NN zračnega voda, na nov betonski drog, kpl z obesno in zatezno opremo | kpl | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža NN KB končnika na NN KB za SKS kable16–70mm2 za zunanjo montažo - 1x NN KB TKZO-VX 4x16- 70 (Tyco Electronics Raychem) | kpl | 2 |  | 0
8 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi Φ 110 mm (rdeča) | m | 145 |  | 0
9 | Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm | m | 65 |  | 0
10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 65 |  | 0
11 | Križne in vezne spojke za valjanec Fe-Zn 25x4 mm, komplet z antikorozijsko zaščito | kos | 10 |  | 0
12 | Dobava in polaganje ozemljitvenega kabla H07V-K 1x35mm2 | m | 10 |  | 0
13 | Izdelava ozemljitvenega obroča okoli novega betonskega droga, komplet z priklopom na ozemljitveni valjanec, križnimi sponkami, drobnim montažnim materialom in meritvijo ponikalne upornosti | kpl | 2 |  | 0
14 | Izključitev, demontaža, krajšanje ter ponovna pritrditev obstoječega SKS kabla na nov betonski drog | kpl | 2 |  | 0
15 | Odvodniki prenapetosti za zunanjo montažo Razreda I (Uc320V, Up2kV pri In15kA, Imax40kA oblike 8/20s) - tip ISPRO AQ 40/320 ali sličen | kos | 6 |  | 0
16 | Obesna in zatezna oprema za montažo samonosnega izoliranega SKS kabla S-4/70 na novi betonski drog | kpl | 2 |  | 0
17 | Najem avtodvigala s košaro za izvedbo vpenjanja SKS kabla na novi betonski drog | kpl | 1 |  | 0
18 | Izvedba prehodov iz zračnega v podzemni vod, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
19 | Mehanska zaščita kabla do višine 2,5m | kos | 2 |  | 0
20 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-PMO, izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
21 | Priklop jakotočnega kabla v PS-PMO, kpl. z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
22 | Uvlačenje jakotočnega kabla v obstoječo PS-RO, izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
23 | Priklop jakotočnega kabla v PS-RO, kpl. z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 1 |  | 0
24 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
25 | Nepredvidena dela | % | 10 |  | 0

## NN OPREMA
III. | NN OPREMA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | PS-KPMO
Prostostoječa kabelsko priključno merilna omara PS-KPMO v skladu z zahtevami pristojnega elektro distribucijskega podjetja, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | Prostostoječa omara Mikomi KPO E3 S + IP55 nerjaveče jeklo z montažno ploščo ali podobna v skladu z zahtevami pristojnega elektro distribucijskega podjetja, komplet z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | PODSTAVEK OMARE KPO E3 S | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 3 |  | 0
- | NVL 00 3x160/xxA | kos | 1 |  | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/xxA | kos | 3 |  | 0
- | zbiralke Cu 30x10mm (L1,L2,L3, PEN) | m | 1.5 |  | 0
- | Vložek talilni 160A za NV00 | kos | 3 |  | 0
- | Vložek talilni 63A za RBP 000 | kos | 3 |  | 0
- | Števec delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 oziroma po takrat veljavni tipizaciji (dobavi Elektro Primorska d.d.) | kos | 1 |  | 0
- | prenapetostna zaščita ISPRO BS(R) 50/320 Imax (8/20μs) = 100kA In (8/20μs) = 25kA Iimp (10/350μs) = 50kA tA < 25ns | kos | 1 |  | 0
- | tipka za ponovni vklop | kos | 1 |  | 0
- | nosilec zbiralk za 185mm sistem, 3P | kos | 2 |  | 0
- | prekritje zbiralk pred dotikom | kos | 2 |  | 0
- | Napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
- | Vezava PS-KPMO | ur | 18 |  | 0
- | meritve PS-KPMO | kpl | 1 |  | 0
2 | Drobni material | % | 5 |  | 0

## OSTALI STROŠKI
IV. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 145 |  | 0
2 | Izvedba stikalnih manipulacij na el. energetskih napravah, obveščanje potrošnikov (neposredno in posredno) | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor s strani podjetja Elektro Primorska d.d. pri izvajanju gradbenih del (investitor je dolžan pred gradbenimi deli pridobiti nadzor s strani distribucijskega podjetja) | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža ploščic za označitev kablov | kpl | 1 |  | 0
5 | Izvedba internega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  | 0
6 | Ugotovitev faznega zaporedja KB | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava potrebnih merilnih listov za NN KB | kpl | 1 |  | 0
8 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor, (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
11 | Mapo z vsemi garancijskimi listi A testi, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0
12 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0
13 | Nepredvidena dela se obračunajo se po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa | % | 10 |  | 0