## PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA
A. | STROJNE INŠTALACIJE
REKAPITULACIJA
1. | PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA | 0
| SKUPAJ: | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
1. | PRESTAVITEV JAVNEGA VODOVODA | em | količina | cena / em | vrednost
GRADBENA DELA
1.01 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka | m | 55 |  | 0
1.02 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih | m | 55 |  | 0
1.03 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa
| strošek za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma Soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške. | kpl | 1 |  | 0
1.06 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj
| zemeljskih del. | kpl | 1 |  | 0
1.07 | Zarez v obst. asfaltu v vozišču ali pločniku na mestih izvedbe prekopov in izkopov (za izvedbo vseh komunalnih vodov) - v primeru vzporednega vodenja dveh ali več vodov je upoštevan obojestranski zarez skupnega jarka. | m | 40 |  | 0
1.08 | Rušenje obst. asfalta v vozišču ali pločniku, z nakladanjem in odvozom ruševin na stalno deponijo, s pridobitvijo evidenčnih listov - v količini upoštevana celotna površina vozišča v območju izvajanja del. | m2 | 20 |  | 0
1.09 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 80 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju. | m3 | 32 |  | 0
1.1 | Finalna obdelava stika nova - obstoječa (stara) asfaltna utrditev (kot npr. premaz + trajno elastična bitumna plast starplast, s posipom z mivko), s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli.
| s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m | 40 |  | 0
1.11 | Strojni izkop jarka za gradnjo vodovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) -
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 138 |  | 0
1.12 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo vodovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora
| obračun v raščenem stanju. | m3 | 12 |  | 0
1.13 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah | m2 | 33 |  | 0
1.14 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 19 |  | 0
1.15 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega vodovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa!
| (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip) | m3 | 103 |  | 0
1.16 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov | m3 | 25 |  | 0
1.17 | Dobava in vgrajevanje voziščne konstrukcije v območju izkopov v obst. vozišču AC 11 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BD 22) v predvideni debelini 8 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli
| ter premazi stikov z obst. asfaltom. | m2 | 40 |  | 0
1.18 | Dobava in vgrajevanje obrabno - zaporne plasti v območju izkopov v obst. Vozišču iz eruptivnih kamenin - AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli. | m2 | 40 |  | 0
1.19 | Obbetoniranje fazonov (horizontalnih in vertikalnih lokov, odcepov ter podstavkov za hidrante z betonom C 16/20 (cca. 0,3m3/kos) | m3 | 2 |  | 0
1.2 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevi v širini 2,5 m | m2 | 35 |  | 0
VODOVODNI PRIKLJUČEK - INŠTALACIJSKA DELA
1.21 | Potreben material za začasne prevezave
-PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| PE100 d110x10 | m | 150 |  | 0
Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 11)
| PE 110 | kos | 30 |  | 0
- PE elektovarilni lok
(SDR 11)
| PE 110 | kos | 8 |  | 0
- PE elektovarilni prehodni kos
(SDR 11)
| PE 110/DN100 | kos | 4 |  | 0
-Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni
| DN 100 (104-132) | kos | 2 |  | 0
| DN 200 (198-230) | kos | 2 |  | 0
1.22 | NL cev z mufno po EN 545:2011 (nodularna litina), na zunanji strani zaščitena z 400g/m2 Zn + Al (85% Zn +15% Al) in z modrim epoksijem, skupaj z gumijastim tesnilnim materialom ter dodatkom 2% dolžina cevi l=6m/kom (DUCTIL NATURAL)
| DN 100 | m | 60 |  | 0
| DN 200 | m | 60 |  | 0
1.23 | NL fazonski kosi po EN 545:2011 (nodularna litina) na notranji strani zaščitena z epoksi žaščito minimalno 70μm, skupaj s tesnilnim ter vijačnim materialom (za vsako flanšo DN 80 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=85/57, za vsako flanšo DN 100 je predvideno 8 vijakov M16 - L/X=90/62, za vsako flanšo DN 150 je predvideno 8 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 200 je predvideno 12 vijakov M20 - L/X=100/72, za vsako flanšo DN 250 je predvideno 12 vijakov M24 - L/X=110/82); ves tesnilni in pritrdilni material se dobavlja v kompletu z fazonskimi kosi)
Fazonski kosi na obojko so s sidrnim Vi spojem
(DUCTIL NATURAL)
| E kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
| E kos DN 200 | kos | 2 |  | 0
| vmesni cevni kos DN 100 | kos | 6 |  | 0
| vmesni cevni kos DN 200 | kos | 6 |  | 0
| MMQ kos DN 100 (45°) | kos | 6 |  | 0
| MMQ kos DN 200 (45°) | kos | 6 |  | 0
1.24 | Univerzalna spojka iz nodularne litine EN-GJS-400, epoksi prašno lakirana po EN 14525, prirobnica po standardu EN 1092-2 PN10, skupaj z vijaki in tesnili po EN 681-1 (primeren za pitno vodo)
HAWLE SYNOFLEX ali enakovredni
| DN 100 (104-132) | kos | 2 |  | 0
| DN 200 (198-230) | kos | 2 |  | 0
1.25 | Dobava in polaganje signalno opozorilnega traku | m | 120 |  | 0
1.26 | Tlačni preizkus po standardu SIST EN 805 ter navodilih upravljalca vodovoda | kpl | 2 |  | 0
1.27 | Dezinfekcija položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 ter navodilih IVZ | kpl | 2 |  | 0
1.28 | Nadzor s strani upravnika javnega vodovoda | kpl. | 1 |  | 0
1.29 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl. | 1 |  | 0
1.3 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na vodovodu ter izdelava elaborata za vris vodovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki (obseg elaborata po zahtevi upravljalca vodovoda). | kpl. | 1 |  | 0
| VODOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0