## prezračevalne naprave
Popis del in materialov
Ponudnik:
Nakup, dostava in montaža naprav za prezračevanje za potrebe UL BF
Lokacija: | Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
Zap. št. | Opis postavke | Proizvajalec in model ponujenega blaga | Enota mere | Količina | Cena/enoto (v EUR brez DDV) | Skupaj (v EUR brez DDV)
|  |  |  | A | B | C = A*B
Predavalnica G1 (dimenzije DxŠxV: 10 m x 6 m x 3,06 m; maksimalno št. oseb v predavalnici: 43)
1 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 1300 m³/h ALI dobava, vgradnja in montaža dveh prezračevalnih naprav z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 700 m³/h, z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Predavalnica G2 (dimenzije DxŠxV: 8,7 m x 6 m x 3,06 m; maksimalno št. oseb v predavalnici: 37)
2 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 1000-1100 m³/h z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Predavalnica G3 (dimenzije DxŠxV: 7,3 m x 6 m x 3,06 m; maksimalno št. oseb v predavalnici: 27)
3 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 900-1000 m³/h z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Predavalnica G4 (dimenzije DxŠxV: 9,8 m x 8,7 m x 3,43 m; maksimalno št. oseb v predavalnici: 61)
4 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 1900 m³/h, ALI dobava, vgradnja in montaža dveh prezračevalnih naprav z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 1000 m³/h z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Predavalnica G5 (dimenzije DxŠxV: 7,5 m x 5,1 m x 3,43 m; maksimalno št. oseb v predavalnici: 27)
5 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 900-1000 m³/h z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Predavalnica G8 - računalniška učilnica (dimenzije DxŠxV: 12,6 m x 7,3 m x 3,17 m (mansarda); maksimalno št. oseb v predavalnici: 25)
6 | Dobava, vgradnja in montaža kompaktne prezračevalne naprave z estetsko dovršenim ohišjem ≈ 900-1000 m³/h z rekuperacijo ≥ 80 %, EC ventilatorji, filtracija F7 + predfilter (upoštevaje hrupnosti naprave - na razdalji 3 m je lahko 35 dB oz. upoštevaje priložene Tehnične specifikacije) vključno z dimenzijsko in kakovostno ustreznima dvema rezervnima kompletoma filtrov (filtri za dovodni zrak, filtri za odvodni zrak, predfilter na dovodu zunanjega zraka), pri čemer mora ponujeni prezračevalni sistem zagotavljati tudi aktivno hlajenje prostorov. Aktivno hlajenje je lahko izvedeno z vgrajeno hladilno enoto ali z ločenim hladilnim sistemom, povezanim s prezračevalnim sistemom. |  | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST | [5 empty] | 0
[5 empty] | DDV 22 % | 0
[5 empty] | SKUPAJ VREDNOST Z DDV | 0
Naročnik ne odgovarja za morebitne napake v postavitvi formul.
Ponudnik mora v stolpcu C vpisati ponujen izdelek, v kolikor ne ponuja istega izdelka, kot ga je navedel naročnik (v stolpcu B).
Ponudnik izpolni stolpec C in F.
|  |  |  | Datum: |  | Žig in podpis: