## SKLOP 1. Fazon. kom.
PREDRAČUN št.
Vsi elementi, ki pridejo v stik s pitno vodo morajo biti v skladu s slovensko zakonodajo, za kar je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, slovenski certifikat o ustreznosti s pitno vodo ali akreditirane evropske institucije s slovenskim prevodom. Obvezno je tudi predložiti ustrezen slovenski tehnični certifikat ali veljaven certifikat akreditiranega organa evropske unije.
SKLOP 1. FAZONSKI KOMADI PRIROBNIČNI
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
1.1. | FAZONSKI KOMADI LTŽ S FIKSNO PRIROBNICO
Izdelani so v skladu s standardom EN 545-2010 iz nodularne litine GGG40 s fiksno prirobnico, antikorozijska zaščita 250 mikronov po GSK postopku epoxy modra.
1.1.1. | TT kos - DIN 28644
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111350 | DN 050-050 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111351 | DN 065-065 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111364 | DN 080-080 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111369 | DN 100-100 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111375 | DN 125-125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111382 | DN 150-150 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111395 | DN 200-200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111403 | DN 250-250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111412 | DN 300-300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111416 | DN 400-400 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.2. | T kos - DIN 28643
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111250 | DN 050-050 | kos | 32 |  | 0 | 0
310111254 | DN 065-050 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111255 | DN 065-065 | kos | 3 |  | 0 | 0
31011260 | DN 080-050 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111262 | DN 080-065 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111264 | DN 080-080 | kos | 60 |  | 0 | 0
310111265 | DN 100-050 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111266 | DN 100-065 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111268 | DN 100-080 | kos | 45 |  | 0 | 0
310111269 | DN 100-100 | kos | 75 |  | 0 | 0
310111273 | DN 125-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111274 | DN 125-100 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111275 | DN 125-125 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111276 | DN 150-050 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111277 | DN 150-065 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111279 | DN 150-080 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111280 | DN 150-100 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111281 | DN 150-125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111282 | DN 150-150 | kos | 12 |  | 0 | 0
310111289 | DN 200-050 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111290 | DN 200-080 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111291 | DN 200-100 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111294 | DN 200-125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111293 | DN 200-150 | kos | 4 |  | 0 | 0
310111295 | DN 200-200 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111303 | DN 250-250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111302 | DN 250-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111300 | DN 250-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111298 | DN 250-100 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111297 | DN 250-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111312 | DN 300-300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111305 | DN 300-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111306 | DN 300-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111308 | DN 300-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111310 | DN 300-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111331 | DN 400-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111332 | DN 400-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114207 | DN 400-400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111336 | DN 500-500 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110083 | DN 500-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.3. | N kos - DIN 28638
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111205 | DN 50 | kos | 45 |  | 0 | 0
310111208 | DN 80 | kos | 50 |  | 0 | 0
310111209 | DN 100 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111211 | DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111213 | DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.4. | Q kos - DIN 28637
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111179 | DN 50 | kos | 30 |  | 0 | 0
310111180 | DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111182 | DN 80 | kos | 40 |  | 0 | 0
310111183 | DN 100 | kos | 45 |  | 0 | 0
310111184 | DN 125 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111185 | DN 150 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111187 | DN 200 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111188 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111189 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111191 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111193 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.5. | FFK kos- 45° - DIN 28639
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111151 | DN 50 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111152 | DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111154 | DN 80 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111155 | DN 100 | kos | 30 |  | 0 | 0
310111156 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111157 | DN 150 | kos | 30 |  | 0 | 0
310111159 | DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111160 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111161 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111164 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111165 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.5. | FFK kos- 30° - DIN 28640
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111137 | DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111153 | DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111140 | DN 80 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111141 | DN 100 | kos | 25 |  | 0 | 0
310111142 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111143 | DN 150 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111145 | DN 200 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111146 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111147 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111148 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111149 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.6. | FFK kos- 22° - DIN 28641
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111123 | DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111126 | DN 80 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111127 | DN 100 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111128 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111129 | DN 150 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111131 | DN 200 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111132 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111133 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111133 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111135 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.7. | FFK kos- 11° - DIN 28642
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111098 | DN 80 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111099 | DN 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111100 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111101 | DN 150 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111103 | DN 200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111104 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111105 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111107 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111108 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.8. | FF kos - DIN 28614
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310110084 | DN 500/ 1000mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110800 | DN 500/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110783 | DN 400/ 1000mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110779 | DN 400/ 500mm | kos | 11 |  | 0 | 0
310110753 | DN 300/ 1000mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110786 | DN 300/ 800mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110749 | DN 300/ 600mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110748 | DN 300/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110744 | DN 300/ 300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110733 | DN 250/ 1000mm | kos | 11 |  | 0 | 0
310110732 | DN 250/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110731 | DN 250/ 800mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110729 | DN 250/ 600mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110728 | DN 250/ 500mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110726 | DN 250/ 400mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110724 | DN 250/ 300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110722 | DN 250/ 200mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110713 | DN 200/ 1000mm | kos | 20 |  | 0 | 0
310110712 | DN 200/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110711 | DN 200/ 800mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110709 | DN 200/ 600mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110708 | DN 200/ 500mm | kos | 5 |  | 0 | 0
310110706 | DN 200/ 400mm | kos | 5 |  | 0 | 0
310110704 | DN 200/ 300mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110702 | DN 200/ 200mm | kos | 5 |  | 0 | 0
310110700 | DN 200/ 100mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110673 | DN 150/ 1000mm | kos | 10 |  | 0 | 0
310110672 | DN 150/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110671 | DN 150/ 800mm | kos | 6 |  | 0 | 0
310110669 | DN 150/ 600mm | kos | 6 |  | 0 | 0
310110668 | DN 150/ 500mm | kos | 6 |  | 0 | 0
310110666 | DN 150/ 400mm | kos | 4 |  | 0 | 0
310110664 | DN 150/ 300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110662 | DN 150/ 200mm | kos | 12 |  | 0 | 0
310110660 | DN 150/ 100mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110653 | DN 125/ 1000mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110652 | DN 125/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110651 | DN 125/ 800mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110650 | DN 125/ 700mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110649 | DN 125/ 600mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110648 | DN 125/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110646 | DN 125/ 400mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110644 | DN 125/ 300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110642 | DN 125/ 200mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110633 | DN 100/ 1000mm | kos | 35 |  | 0 | 0
310110632 | DN 100/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110081 | DN 100/ 800mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110630 | DN 100/ 700mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110629 | DN 100/ 600mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110628 | DN 100/ 500mm | kos | 10 |  | 0 | 0
310110626 | DN 100/ 400mm | kos | 10 |  | 0 | 0
310110624 | DN 100/ 300mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110622 | DN 100/ 200mm | kos | 25 |  | 0 | 0
310110620 | DN 100/ 100mm | kos | 20 |  | 0 | 0
310110613 | DN 80/ 1000mm | kos | 35 |  | 0 | 0
310110612 | DN 80/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110611 | DN 80/ 800mm | kos | 20 |  | 0 | 0
310110610 | DN 80/ 700mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110609 | DN 80/ 600mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110608 | DN 80/ 500mm | kos | 50 |  | 0 | 0
310110606 | DN 80/ 400mm | kos | 40 |  | 0 | 0
310110604 | DN 80/ 300mm | kos | 100 |  | 0 | 0
310110602 | DN 80/ 200mm | kos | 40 |  | 0 | 0
310110600 | DN 80/ 100mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110573 | DN 65/ 1000mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110571 | DN 65/ 800mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110569 | DN 65/ 600mm | kos | 4 |  | 0 | 0
310110568 | DN 65/ 500mm | kos | 3 |  | 0 | 0
310110564 | DN 65/ 300mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110553 | DN 50/ 1000mm | kos | 6 |  | 0 | 0
310110552 | DN 50/ 900mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110551 | DN 50/ 800mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110550 | DN 50/ 700mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310110549 | DN 50/ 600mm | kos | 6 |  | 0 | 0
310110548 | DN 50/ 500mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310110546 | DN 50/ 400mm | kos | 12 |  | 0 | 0
310110544 | DN 50/ 300mm | kos | 15 |  | 0 | 0
310110542 | DN 50/ 200mm | kos | 15 |  | 0 | 0
1.1.9. | FFR kos - DIN 28645
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310110941 | DN 300/150 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110939 | DN 300/100 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110935 | DN 250/150 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
| DN 250/150 L=200 | kos | 3 |  | 0 | 0
310110933 | DN 250/100 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110934 | DN 250/125 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110937 | DN 250/200 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110930 | DN 200/150 L=300 | kos | 12 |  | 0 | 0
| DN 200/150 L=200 | kos | 25 |  | 0 | 0
310110928 | DN 200/100 L=300 | kos | 10 |  | 0 | 0
| DN 200/100 L=200 | kos | 12 |  | 0 | 0
310110927 | DN 200/ 80 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110840 | DN 150/125 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110839 | DN 150/100 L=200 | kos | 35 |  | 0 | 0
310110838 | DN 150/ 80 L=200 | kos | 15 |  | 0 | 0
310110837 | DN 150/ 50 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110830 | DN 125/ 50 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110833 | DN 125/ 80 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310110834 | DN 125/ 100 L=200 | kos | 15 |  | 0 | 0
310110829 | DN 100/ 80 L=200 | kos | 130 |  | 0 | 0
| DN 100/ 80 L=200 PN 16 | kos | 30 |  | 0 | 0
310110827 | DN 100/ 65 L=200 | kos | 5 |  | 0 | 0
310110826 | DN 100/ 50 L=200 | kos | 12 |  | 0 | 0
310110824 | DN 80/ 65 L=200 | kos | 12 |  | 0 | 0
310110823 | DN 80/ 50 L=200 | kos | 100 |  | 0 | 0
310110821 | DN 65/ 50 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.10. | X kos - SLEPA PRIROBNICA
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111505 | DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111506 | DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111508 | DN 80 | kos | 35 |  | 0 | 0
310111509 | DN 100 | kos | 45 |  | 0 | 0
310111510 | DN 125 | kos | 4 |  | 0 | 0
310111511 | DN 150 | kos | 12 |  | 0 | 0
310111513 | DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111514 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111515 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111523 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111518 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.1.11. | XR kos - REDUCIRNA PRIROBNICA
Prehodna oziroma reducirana prirobnica po EN 1092-2, izdelana iz nodularnega liva EN-GJS - DIN 1693, s pocinkanimi vijaki A2, površinska zaščita epoxy min. 250 mic.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 80 - 50 | kos | 2 |  | 0 | 0
| DN 100 - 80 | kos | 10 |  | 0 | 0
| DN 125 - 100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| DN 150 - 100 | kos | 25 |  | 0 | 0
| DN 200 - 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| DN 200 - 150 | kos | 12 |  | 0 | 0
| DN 250 - 200 | kos | 6 |  | 0 | 0
| DN 300 - 100 | kos | 3 |  | 0 | 0
| DN 300 - 200 | kos | 3 |  | 0 | 0
1.2. | FAZONSKI KOMADI LTŽ Z VRTLJIVO PRIROBNICO
Izdelani so v skladu s standardom EN 5345-2010 iz nodularne litine GGG40 z vrtljivo prirobnico, antikorozijska zaščita s postopkom kataforeze minimalno 70 mikronov ali 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy modra.
1.2.1. | TT kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114793 | DN 080-080 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114467 | DN 100-100 | kos | 6 |  | 0 | 0
310114779 | DN 150-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114468 | DN 150-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114665 | DN 200-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111403 | DN 250-250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114471 | DN 300-300 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.2. | T kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114662 | DN 050-050 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114486 | DN 080-050 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114487 | DN 080-080 | kos | 30 |  | 0 | 0
310114586 | DN 100-050 | kos | 5 |  | 0 | 0
310114681 | DN 100-080 | kos | 20 |  | 0 | 0
310114748 | DN 100-100 | kos | 30 |  | 0 | 0
310114588 | DN 150-050 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114721 | DN 150-080 | kos | 5 |  | 0 | 0
310114659 | DN 150-100 | kos | 8 |  | 0 | 0
310114755 | DN 150-150 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114491 | DN 200-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114459 | DN 200-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114700 | DN 200-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114460 | DN 200-200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114664 | DN 250-250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114461 | DN 250-100 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114623 | DN 250-080 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114735 | DN 300-300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114572 | DN 300-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114874 | DN 300-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114690 | DN 300-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114696 | DN 400-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114669 | DN 400-150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114694 | DN 400-200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114203 | DN 400-400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114388 | DN 500-500 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114772 | DN 500-100 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.3. | N kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111204 | DN 50 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111207 | DN 80 | kos | 270 |  | 0 | 0
310111212 | DN 100 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111214 | DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111215 | DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.4. | Q kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114576 | DN 50 | kos | 15 |  | 0 | 0
310114781 | DN 80 | kos | 20 |  | 0 | 0
310114709 | DN 100 | kos | 45 |  | 0 | 0
310114702 | DN 150 | kos | 5 |  | 0 | 0
310114658 | DN 200 | kos | 3 |  | 0 | 0
310114777 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114484 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114485 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114767 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.5. | FFK kos- 45°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114480 | DN 50 | kos | 3 |  | 0 | 0
310114679 | DN 80 | kos | 15 |  | 0 | 0
310114481 | DN 100 | kos | 30 |  | 0 | 0
310114747 | DN 150 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114584 | DN 200 | kos | 5 |  | 0 | 0
310114482 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114483 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114717 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114766 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
0
0
1.2.6. | FFK kos- 22° |  | 0
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114582 | DN 80 | kos | 5 |  | 0 | 0
310114720 | DN 100 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114754 | DN 150 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114476 | DN 200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114618 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114619 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114719 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114764 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
1.2.7. | FFK kos- 11°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114753 | DN 80 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114473 | DN 100 | kos | 4 |  | 0 | 0
310114474 | DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114701 | DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114475 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114550 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114762 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114763 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
0
1.2.8. | FF kos |  | 0
|  |  | količina |  | rabat v % | neto vrednost
310114770 | DN 500/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114713 | DN 400/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114784 | DN 300/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114607 | DN 250/ 500mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310114928 | DN 250/ 250mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114534 | DN 200/ 500mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114532 | DN 200/ 250mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114791 | DN 150/ 500mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310114602 | DN 150/ 250mm | kos | 1 |  | 0 | 0
310114521 | DN 100/ 500mm | kos | 10 |  | 0 | 0
310114707 | DN 100/ 250mm | kos | 5 |  | 0 | 0
310114750 | DN 80/ 500mm | kos | 50 |  | 0 | 0
310114676 | DN 80/ 250mm | kos | 20 |  | 0 | 0
310114594 | DN 50/ 500mm | kos | 2 |  | 0 | 0
310114542 | DN 50/ 250mm | kos | 5 |  | 0 | 0
1.2.9. | FFR kos
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114454 | DN 300/150 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114578 | DN 300/100 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114506 | DN 250/150 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114577 | DN 250/100 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114613 | DN 250/200 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114504 | DN 200/150 L=300 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114711 | DN 200/150 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114498 | DN 200/100 L=300 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114565 | DN 200/ 80 L=300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114497 | DN 200/ 80 L=200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114611 | DN 150/100 L=200 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114495 | DN 150/ 80 L=200 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114688 | DN 150/ 50 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114708 | DN 100/ 80 L=200 | kos | 30 |  | 0 | 0
310114492 | DN 100/ 50 L=200 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114666 | DN 80/ 50 L=200 | kos | 30 |  | 0 | 0
310114610 | DN 65/ 50 L=200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 1.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 2. Univ. sp.
PREDRAČUN št.
SKLOP 2. SPOJKE UNIVERZALNE
2.1. | SPOJKA - UNIVERZALNA
Spojke za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Zagotavljati morajo sidranje pri tlaku do 16 bar (do DN 200) in 10 bar (nad DN 200), pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje. Omogočati morajo osni zamik min. 4° na spoj, zaščita Epoksi ali Rilsan. Območje oprijema mora biti primerno za vse tipe cevi!
2.1.1. | SPOJKA - UNIVERZALNA (dvojna - "DV")
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101290 | TIP DN 100 (104 ÷ 132) | kos | 2 |  |  | 0
310101291 | TIP DN 150 (154 ÷ 192) | kos | 4 |  |  | 0
310101292 | TIP DN 200 (198 ÷ 230) | kos | 3 |  |  | 0
310101293 | TIP DN 250 (267 ÷ 310) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 300 (315 ÷ 356) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 350 (356 ÷ 380) | kos | 1 |  |  | 0
| TIP DN 400 (400 ÷ 429) | kos | 1 |  |  | 0
2.1.2. | SPOJKA - UNIVERZALNA (enojna - "E")
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101276 | TIP DN 65 ( 70 ÷ 88) | kos | 20 |  |  | 0
310101277 | TIP DN 80 ( 84 ÷ 105) | kos | 100 |  |  | 0
| TIP DN 80 ( 86 ÷ 107) | kos | 1 |  |  | 0
310101278 | TIP DN 100 (104 ÷ 132) | kos | 160 |  |  | 0
| TIP DN 100 (107 ÷ 133) | kos | 1 |  |  | 0
310101279 | TIP DN 125 (132 ÷ 155) | kos | 25 |  |  | 0
| TIP DN 125 (132 ÷ 160) | kos | 1 |  |  | 0
310101280 | TIP DN 150 (154 ÷ 192) | kos | 100 |  |  | 0
310101281 | TIP DN 200 (198 ÷ 230) | kos | 45 |  |  | 0
310101318 | TIP DN 200 (216 ÷ 256) | kos | 1 |  |  | 0
310101282 | TIP DN 250 (267 ÷ 310) | kos | 4 |  |  | 0
310101283 | TIP DN 300 (315 ÷ 356) | kos | 4 |  |  | 0
310101283 | TIP DN 350 (356 ÷ 380) | kos | 1 |  |  | 0
310101285 | TIP DN 400 (400 ÷ 429) | kos | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 2.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 3. Zasuni in pribor
PREDRAČUN št.
SKLOP 3. ZASUNI IN PRIBOR
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
3.1. | EV ZASUNI
3.1.1. | EV ZASUNI PRIROBNIČNI
EV zasuni za pitno vodo - mehko tesneči, prirobnični in kratke izvedbe (DIN 3202 F4). Izdelani in testirani v skladu z EN 1074-1 in 2. Ohišje, pokrov in klin so izdelani iz duktilne litine minimalno GGG-40. Prirobnični priključki v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Klin je v celoti gumiran z EPDM. Zaščita je epoxy prašna v skladu z DIN 30677-2 - minimalno 250 mikronov. Pritrjevanje zvona vgradne garniture se izvede na zatič ali z vijačenjem. Upravljanje mora biti omogočeno s kolesom ali vgradno garnituro.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111805 | DN 50 | kos | 220 |  | 0 | 0
| DN 65 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111801 | DN 80 | kos | 650 |  | 0 | 0
310111802 | DN 100 | kos | 350 |  | 0 | 0
310111810 | DN 125 | kos | 25 |  | 0 | 0
310111811 | DN 150 | kos | 50 |  | 0 | 0
310111807 | DN 200 | kos | 20 |  | 0 | 0
310111814 | DN 250 | kos | 2 |  | 0 | 0
| DN 300 | kos | 2 |  | 0 | 0
3.1.1.1. | KOLESA ZA EV ZASUNE PRIROBNIČNE
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101700 | DN 50 | kos | 15 |  | 0 | 0
310101702 | DN 80 | kos | 30 |  | 0 | 0
310101703 | DN 100 | kos | 50 |  | 0 | 0
| DN 125 | kos | 5 |  | 0 | 0
| DN 150 | kos | 10 |  | 0 | 0
31010170 | DN 200 | kos | 5 |  | 0 | 0
3.1.2. | EV ZASUNI NAVOJNI
EV zasuni mehko tesneči v skladu z EN 1171 in EN 1074. Z obojestranskim navojnim priključkom. Ohišje nodularna litina (minimalno GGG-40). Zagozda v celoti EPDM vulkanizirana. Vreteno je iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Tesnjenje vretena z EPDM O-tesnilom. EPDM tesnilni element morajo biti v skladu z EN 681. Protikorozijska zaščita znotraj in zunaj z Epoxy prašno zaščito min. 250 mikronov.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310100544 | fi 1" | kos | 700 |  | 0 | 0
310100545 | fi 5/4" | kos | 5 |  | 0 | 0
310100546 | fi 6/4" | kos | 100 |  | 0 | 0
310100547 | fi 2" | kos | 5 |  | 0 | 0
3.2. | VGRADILNE GARNITURE
3.2.1. | VGRADILNA GARNITURA TELESKOPSKA ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE
Zunanja zaščita vgradne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Zunanji spodnji del garniture do vključno DN 200 mora biti izdelan iz nodularne litine, imeti mora navoj, ki omogoča pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna. Notranji kovisnki deli moraji biti vroče cinkani. Spodnji del notranjega teleskopa mora biti izdelan iz polne kvadratne palice, dimenzije min. 20x20 mm. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture na posložno ploščo v litoželezni cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavne ali nodularne litine. Standarnde dolžine vgradnih garnitur morajo biti dolžine L=3000 mm.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111990 | DN 50 (0,7 - 1,1 m) | kos | 50 |  | 0 | 0
| DN 80 (0,5 - 0,8 m) | kos | 30 |  | 0 | 0
310111966 | DN 80 (0,7 - 1,1 m) | kos | 100 |  | 0 | 0
310111967 | DN 100 (0,7 - 1,1 m) | kos | 80 |  | 0 | 0
| DN 125 (0,7 - 1,1 m) | kos | 1 |  | 0 | 0
310111967 | DN 150 (0,7 - 1,1 m) | kos | 25 |  | 0 | 0
310111070 | DN 200 (0,7 - 1,1 m) | kos | 2 |  | 0 | 0
310111965 | DN 50 (1,1 - 1,5 m) | kos | 170 |  | 0 | 0
310111971 | DN 80 (1,1 - 1,5 m) | kos | 500 |  | 0 | 0
310111972 | DN 100 (1,1 - 1,5 m) | kos | 300 |  | 0 | 0
310111907 | DN 125 (1,1 - 1,5 m) | kos | 2 |  | 0 | 0
310111972 | DN 150 (1,1 - 1,5 m) | kos | 5 |  | 0 | 0
310111956 | DN 200 (1,1 - 1,5 m) | kos | 15 |  | 0 | 0
3.2.2. | VGRADILNA GARNITURA ZA EV NAVOJNE ZASUNE
Vgradni podaljšek (teleskopski) za hišne priključke EV zasune (3/4" ÷ 2"), zunanja zaščita iz PE materiala, garnitura mora biti opremljena z nerjavnim zatičem, zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape. Vgradne garniture morajo ustrezati ponujenim EV zasunom se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu; način fiksiranja vgradne garniture na zatič ali z vijačenjem;
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| GRT. VGRADBENA 0,6-0,8 M | kos | 130 |  | 0 | 0
310111963 | GRT. VGRADBENA 0,7-1,1 M | kos | 750 |  | 0 | 0
310111970 | GRT. VGRADBENA 1,1-1,5 M | kos | 200 |  | 0 | 0
3.3. | CESTNE KAPE
3.3.1. | CESTNE KAPE ZA EV ZASUNE
Kapa je izdelana iz litega železa, okrogle oblike po DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD" ali "V" ali "W". Višina kape je 240 mm, pokrov je zaščiten proti izpadanju ali s tesnilom ali močnejšo šibko.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111950 | Okrogla DN 125 mm | kos | 850 |  | 0 | 0
310112020 | Okrogla DN 90 mm | kos | 10 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 3.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 4. Hidranti in pribor
PREDRAČUN št.
SKLOP 4. HIDRANTI IN PRIBOR
4.1. | HIDRANTI
4.1.1. | HIDRANTI PODZEMNI
Ohišje hidranta iz litine EN-GJS-500-7 (DIN GGG 50), zapiralo-klin hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, min pretok 110 m3/h, izdelan po normi EN14339, omogočati mora servisiranje od zgoraj brez odkopavanja hidranta. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta, pred izpustno odprtino mora imeti zaščito, ki pri zasipavanju preprečuje vdor zemlje/peska v to odprtino. Dovoljeni delovni tlak pri temperaturi do 40° C je 10 bar. H= višina merjena od zgornjega dela cevovoda do nivoja zemlje (zgornja višina hidrantne kape). Vse dimenzije ponujenih pozemnih hidrantov morajo biti od istega proizvajalca
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111865 | DN 50 H= 1250 | kos | 90 |  | 0 | 0
310111867 | DN 80 H= 750 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111870 | DN 80 H= 1250 | kos | 250 |  | 0 | 0
310111868 | DN 80 H= 1000 | kos | 80 |  | 0 | 0
4.1.2. | HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant po EN 14384 z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom za DN 80 in z dvema "B" priključkoma ter enim "A" priključkom za DN 100 v skladu z DIN 3222 in DIN 3223. Material je iz NL 50 / INOX minimalni premer cevi 129 mm, notranji deli so iz nerjavnega materiala, H=skupna višina hidranta. Glava hidranta znotraj-zunaj zaščitena z epoxy barvo postopek EWS min debeline 250 mikronov. Hidrant je opremljen z zaporo iz umetne mase za preprečevanje iztoka vode v primeru loma hidranta ter omogočati servisiranje od zgoraj brez zapiranja vode v sistemu, omogočati mora obračanje glave za 360 st. za poravnavanje glave, cev oz. telo hidranta iz INOX cevi. Vse dimenzije ponujenih nadzemnih hidrantov morajo biti od istega proizvajalca.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111871 | DN 80 H=2000 | kos | 320 |  | 0 | 0
310111891 | DN 80 H=2250 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111873 | DN 100 H=2000 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111892 | DN 100 H=2250 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111869 | DN 80 H=2000 - LOMLJIV | kos | 4 |  | 0 | 0
4.2. | KAPE HIDRANTNE
4.2.1. | CESTNE KAPE ZA PODZEMNI HIDRANT
Kapa je izdelana iz litega železa, ovalne oblike po DIN 4055 z napisom "HIDRANT". Ohišje in pokrov morata biti povezana z nerjavečo vezjo. Višina kape je 240 mm
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310112010 | Ovalna 300 mm | kos | 550 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 4.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 5. Lopute in pribor
PREDRAČUN št.
SKLOP 5. LOPUTE IN PRIBOR
5.1. | LOPUTE
5.1.1. | LOPUTE MEDPRIROBNIČNE S POLŽNIM POGONOM
Ohišje je izdelano iz nodularne litine minimalno GGG40 z notranjo in zunanjo epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Osovina in klin lopute so iz nerjavečega materiala AISI 304. Zahtevano je popolno tesnenje z vodo v obe smeri. Obratovalni tlak max. 16 barov. Standard EN 558. Loputa mora biti opremljena s polžnim pogonom
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111785 | DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111782 | DN 80 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111783 | DN 100 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111774 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111775 | DN 150 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111776 | DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111787 | DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111778 | DN 300 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111786 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
5.1.1.1. | LOPUTE PRIROBNIČNE Z DVAKRATNIM EKSCENTROM, S POLŽNIM POGONOM
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7 ali GJS 400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla v skladu z AISI 304. Tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100 % tesnjenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnjenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat ekscentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114965 | DN 150 | kos | 3 |  | 0 | 0
310114966 | DN 200 | kos | 4 |  | 0 | 0
310114967 | DN 250 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114968 | DN 300 | kos | 4 |  | 0 | 0
310114970 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
5.1.2. | LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI
Prirobnični nepovratni ventili z loputo, z mehkim tesnenjem za pitno oziroma čisto vodo. Ventil mora biti izdelan iz duktilne litine, antikorozijska zaščita minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy. Ventil ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov. Omogočati morajo menjavo diska lopute in nabavo le tega kot rezervni del.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111876 | DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111877 | DN 80 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111879 | DN 100 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111635 | DN 125 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111883 | DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111636 | DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0
5.1.2.1 | DISK LOPUTE ODBOJNE PRIROBNIČNE - VENTILI ODBOJNI
Disk lopute mora ustrezati ponujenim loputam pod točko 5.1.2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0
| DN 80 | kos | 3 |  | 0 | 0
| DN 100 | kos | 2 |  | 0 | 0
| DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
| DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
| DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0
5.1.3. | LOPUTE ODBOJNE MEDPRIROBNIČNE
Medprirobnična centrična armatura z mehkim tesnenjem za popolno in hitro zapiranje povratnega toka tekočih medijev, izdelana mora biti iz nerjavnega materiala, izvedba za pritisk NP 10 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111790 | DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111792 | DN 80 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111793 | DN 100 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111794 | DN 125 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111795 | DN 150 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111796 | DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
5.2. | MONTAŽNO-DEMONTAŽNI KOMADI
Ohišje St 37 ali litine GGG 40 ali GGG 50, vijaki iz nerjavnega jekla DIN 933 in DIN 934 (zahteva po štirih navojnih palicah z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici - varovalo proti izpadu), ohišje je zaščiteno z epoxy premazom zunaj in znotraj, minimalni nanos 250 mikronov ali z Rilsanom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114921 | DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 0
310114938 | DN 50 | kos | 10 |  | 0 | 0
310114933 | DN 80 | kos | 20 |  | 0 | 0
310114913 | DN 100 | kos | 25 |  | 0 | 0
310111764 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310114914 | DN 150 | kos | 4 |  | 0 | 0
310114915 | DN 200 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111767 | DN 250 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111768 | DN 300 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111769 | DN 350 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111772 | DN 400 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111770 | DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 5.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 6. Oklepi in pribor
PREDRAČUN št.
SKLOP 6. OKLEPI IN PRIBOR
6.1. | OKLEPI NAVRTALNI
V kolikor bo izbrani ponudnik ponujal pri navrtnih zasunih drugačen način spajanja navrtalne garniture s katero naročnik že razpolaga, bo moral ponuditi naročniku 6 adapterjev brezplačno.
6.1.1. | OKLEPI NAVRTALNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE BREZ PRITISKA
Ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2, priklop na navoj
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101531 | DN 63 x 6/4" | kos | 12 |  |  | 0
310101532 | DN 75 x 6/4" | kos | 2 |  |  | 0
310101533 | DN 90 x 6/4" | kos | 6 |  |  | 0
310101534 | DN 110 x 6/4" | kos | 6 |  |  | 0
310101535 | DN 125 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101547 | DN 160 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310104006 | DN 225 x 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
6.1.2. | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PVC ALI PE CEVI
Za vgradnjo na PVC ali PE cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo, vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, navrtava od zgoraj 1" ali 6/4", epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, ohišje je iz GGG40, vijaki 4 komadi iz nerjavnega materiala A2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101551 | DN 63 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
310101630 | DN 75 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101553 | DN 90 x 1" - 6/4" | kos | 20 |  |  | 0
310101554 | DN 110 x 1" - 6/4" | kos | 20 |  |  | 0
310101616 | DN 125 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101631 | DN 160 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
310101632 | DN 225 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
6.1.3. | NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA LTŽ CEVI
UNIVERZALNE ogrlice za vgradnjo na LTŽ cevi pod pritiskom s krogelno ali nožasto zaporo navrtano od zgoraj 1" ali 6/4", vrtljivo koleno za spajanje brez vijačenja, epoxy zaščiteno ohišje, minimalno debeline 250 mikronov, streme gumirano ali odgovarjajoči nerjavni material, telo ogrlice iz litine EN JS 1050 (GGG50).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101571 | DN 80 x 1" - 6/4" | kos | 10 |  |  | 0
310101572 | DN 100 x 1" - 6/4" | kos | 100 |  |  | 0
310101573 | DN 125 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101574 | DN 150 x 1" - 6/4" | kos | 60 |  |  | 0
310101575 | DN 200 x 1" - 6/4" | kos | 25 |  |  | 0
310101577 | DN 250 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101578 | DN 300 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
310101579 | DN 400 x 1" - 6/4" | kos | 1 |  |  | 0
6.1.4. | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena, ki mora ustrezati tipu ponujenega navrtnega zasuna (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje z PE cevjo, za pitno vodo, PN10, vrtljivo za 360°
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310104103 | VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM | 80 |  |  | 0
310104104 | VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
310104105 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM | 20 |  |  | 0
310104106 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
310104107 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM | 15 |  |  | 0
310104108 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM | 1 |  |  | 0
6.2. | VGRADILNE GARNITURE
6.2.1. | VGRADILNA GARNITURA ZA NAVRTNE ZASUNE
Vgradni podaljšek (teleskopski) za ponujene navrtne zasune se mora popolnoma prilegati ponujenemu zasunu, zunanja zaščita iz PE materiala, zgornji del garniture opremljen z PE nastavkom v obliki črke T za fiksiranje PE podstavka cestne kape.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111963 | GRT. VGRADBENA 0,7-1,1 M | kos | 600 |  |  | 0
310111970 | GRT. VGRADBENA 1,1-1,5 M | kos | 100 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 6.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 7. Razna ostala armat.
PREDRAČUN št.
SKLOP 7. RAZNA OSTALA ARMATURA
7.1. | POKROV ŽABJI PRIROBNIČNI
Pokrov žabji je izdelan iz litega železa GGG 50 ali varjene izvedbe za prirobnice vrtane na PN 10, tesnilo EPDM.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111645 | Pokrov žabji DN 050 | kos | 3 |  | 0 | 0
310111648 | Pokrov žabji DN 080 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111649 | Pokrov žabji DN 100 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111650 | Pokrov žabji DN 125 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111651 | Pokrov žabji DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111653 | Pokrov žabji DN 200 | kos | 3 |  | 0 | 0
7.2. | REGULATORJI NIVOJA (PLOVNI VENTILI)
So kotne izvedbe in iz litega železa minimalno GGG 50 za pritisk NP 10 bar, s plovcem iz Rst 37-2 plastificirano ali iz nerjavnega materiala. Mora imeti možnost zamenjave komplet tesnil.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111856 | DN 50 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111858 | DN 80 | kos | 10 |  | 0 | 0
310111859 | DN 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111860 | DN 125 | kos | 1 |  | 0 | 0
310111861 | DN 150 | kos | 1 |  | 0 | 0
7.2.3. | TESNILA ZA REGULATORJE NIVOJA (PLOVNE VENTILE)
Komplet tesnil mora ustrezati ponujenim regulatorjem navoja pod točko 7.2.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310103822 | DN 50 | kpl | 5 |  | 0 | 0
310103847 | DN 80 | kpl | 10 |  | 0 | 0
310103823 | DN 100 | kpl | 10 |  | 0 | 0
310103824 | DN 125 | kpl | 3 |  | 0 | 0
310103921 | DN 150 | kpl | 3 |  | 0 | 0
7.3. | LOVILCI NESNAGE PRIROBNIČNI
Lovilec nesnage mora biti izdelan v skladu z SIST EN 545:2010, imeti mora veliko svetlo površino sita zaradi majhne možnost zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju, tesnilo mora biti izdelano iz brez- azbestnega materiala. Prirobnica po DIN 3202/F1 - NP 10 bar. Zaščita epoxy prašna barva minimalno 250 mikronov.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111716 | DN 50 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111718 | DN 80 | kos | 30 |  | 0 | 0
310111719 | DN 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
310111720 | DN 125 | kos | 2 |  | 0 | 0
310111721 | DN 150 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111722 | DN 200 | kos | 2 |  | 0 | 0
7.4. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI
7.4.1. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NA PRIROBNICO
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Plovci so iz ABS, POM ali PP, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa iz EPDM. Delovno območje tlaka obsega 0,1 do 16 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111895 | DN 50 | kos | 5 |  | 0 | 0
310111903 | DN 80 | kos | 6 |  | 0 | 0
310111904 | DN 100 | kos | 6 |  | 0 | 0
7.4.2. | ZRAČNIKI AVTOMATSKI NAVOJNI
Telo zračnika je izdelano iz poliestra ali POM, plovci iz Poliestra, PP ali POM. Delovno območje tlaka obsega 0,2 do 16 bar.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111897 | fi 2" kombinirani | kos | 15 |  | 0 | 0
310111894 | fi 1" avtomatski | kos | 25 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 7.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 8. Cevi alkaten in pribor
PREDRAČUN št.
SKLOP 8. CEVI ALKATEN IN PRIBOR
8.1. | Cevi PEHD - PE 100: SIST EN 12201 - SDR 11
Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke: proizvajalec, dimenzija cevi, delovni tlak, standard, pretočni medij, tip materiala, SDR in datum izdelave. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m do DN 125 in pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru) in v palicah 6 ali 12 m od dimenzije 63 dalje. Cevi tega podsklopa morajo biti od istega proizvajalca.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310102720 | DN 160 x 16 bar | tm | 100 |  |  | 0
310103312 | DN 125 x 16 bar | tm | 600 |  |  | 0
310101013 | DN 110 x 16 bar | tm | 6000 |  |  | 0
310101044 | DN 90 x 16 bar | tm | 3000 |  |  | 0
310101049 | DN 63 x 16 bar | tm | 2000 |  |  | 0
| DN 50 x 16 bar | tm | 1200 |  |  | 0
310114978 | DN 40 x 16 bar | tm | 600 |  |  | 0
310114976 | DN 32 x 16 bar | tm | 6000 |  |  | 0
310114975 | DN 25 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
310114974 | DN 20 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
8.2.1. | Cevi PEHD - PE 100 RC: SIST EN 12201 - SDR 11 V KOLUTIH
PE cevi so izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati morajo tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice - z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja je v barvi medija. Označene so v skladu s standardom SIST EN 12201. Cevi morajo biti dobavljive v kolutu 100 m - pri manjših dimenzijah tudi 50 m (ostale dolžine po potrebah naročnika po predhodnem dogovoru). Cevi podsklopa 8.3 morajo biti od istega proizvajalca.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114985 | DN 125 x 16 bar | tm | 900 |  |  | 0
310101903 | DN 110 x 16 bar | tm | 6000 |  |  | 0
310103193 | DN 90 x 16 bar | tm | 9000 |  |  | 0
310101907 | DN 63 x 16 bar | tm | 8000 |  |  | 0
310114983 | DN 50 x 16 bar | tm | 700 |  |  | 0
310114982 | DN 40 x 16 bar | tm | 300 |  |  | 0
310101905 | DN 32 x 16 bar | tm | 40000 |  |  | 0
8.2.2. | Cevi PEHD - PE 100 RC: SIST EN 12201 - SDR 11 V PALICAH
PE cevi so izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati morajo tipu 2, klasifikacije PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice - z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja je v barvi medija. Označene so v skladu s standardom SIST EN 12201. Cevi morajo biti dobavljive v palicah 6 ali 12 m. Cevi podsklopa 8.3 morajo biti od istega proizvajalca.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101904 | DN 160 x 16 bar | tm | 1500 |  |  | 0
310114985 | DN 125 x 16 bar | tm | 500 |  |  | 0
310101903 | DN 110 x 16 bar | tm | 7000 |  |  | 0
310103193 | DN 90 x 16 bar | tm | 9000 |  |  | 0
310101907 | DN 63 x 16 bar | tm | 10000 |  |  | 0
8.3. | SPOJNI KOMADI ZA ALKATEN CEVI
Elektrovarilni material iz PE 100 se uporablja za spajanje PE tlačnih cevi. Omogoča spajanje PE cevi z elektro-uporovnim varjenjem . Elektrovarilni material mora biti opremljen tako, da se s skeniranjem črtne kode ali na podoben način parametri samodejno prenesejo v varilno napravo, ki tako posledično avtomatsko zavari spoj.
8.3.1. | KONČNIKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
Elektrovarilni komad s polno prirobnico primeren za spajanje obojk in letečih prirobnic
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101061 | VARILNA PRIR. DN 63 | kos | 150 |  |  | 0
310101086 | VARILNA PRIR. DN 90 | kos | 500 |  |  | 0
310101080 | VARILNA PRIR. DN 110 | kos | 400 |  |  | 0
310101062 | VARILNA PRIR. DN 125 | kos | 40 |  |  | 0
310101052 | VARILNA PRIR. DN 160 | kos | 100 |  |  | 0
8.3.2. | PRIROBNICE LETEČA PE
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101063 | LETEČA PRIR. DN 63 | kos | 150 |  |  | 0
310101087 | LETEČA PRIR. DN 90 | kos | 500 |  |  | 0
310101076 | LETEČA PRIR. DN 110 | kos | 400 |  |  | 0
310101064 | LETEČA PRIR. DN 125 | kos | 25 |  |  | 0
310101070 | LETEČA PRIR. DN 160 | kos | 100 |  |  | 0
8.3.3. | OBOJKE ELEKTROVARILNE PE 100 SDR 11
Obojka elektrovarilna s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101065 | VARILNA SPOJKA DN 63 | kos | 150 |  |  | 0
310101088 | VARILNA SPOJKA DN 90 | kos | 700 |  |  | 0
310101089 | VARILNA SPOJKA DN 110 | kos | 800 |  |  | 0
310101066 | VARILNA SPOJKA DN 125 | kos | 350 |  |  | 0
310101056 | VARILNA SPOJKA DN 160 | kos | 550 |  |  | 0
8.3.4. | T KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
T komadi 90° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101079 | T KOM DN 063-063 | kos | 5 |  |  | 0
310101075 | T KOM DN 090-063 | kos | 1 |  |  | 0
310101081 | T KOM DN 090-090 | kos | 30 |  |  | 0
310101083 | T KOM DN 110-063 | kos | 5 |  |  | 0
310101082 | T KOM DN 110-090 | kos | 15 |  |  | 0
310101085 | T KOM DN 110-110 | kos | 10 |  |  | 0
310103565 | T KOM DN 125-063 | kos | 1 |  |  | 0
310102744 | T KOM DN 125-090 | kos | 2 |  |  | 0
310102745 | T KOM DN 125-125 | kos | 6 |  |  | 0
| T KOM DN 160-090 | kos | 6 |  |  | 0
| T KOM DN 160-110 | kos | 6 |  |  | 0
| T KOM DN 160-160 | kos | 15 |  |  | 0
8.3.5. | R KOMADI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11
R komadi elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310102741 | R KOM DN 090-063 | kos | 1 |  |  | 0
310102746 | R KOM DN 110-063 | kos | 1 |  |  | 0
310102740 | R KOM DN 110-090 | kos | 12 |  |  | 0
310100827 | R KOM DN 125-063 | kos | 1 |  |  | 0
310102743 | R KOM DN 125-090 | kos | 2 |  |  | 0
| R KOM DN 160-090 | kos | 12 |  |  | 0
| R KOM DN 160-110 | kos | 6 |  |  | 0
8.3.6. | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 90°
Loki 90° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101078 | KOLENO DN 063-090 | kos | 5 |  |  | 0
310101093 | KOLENO DN 090-090 | kos | 30 |  |  | 0
310101092 | KOLENO DN 110-090 | kos | 70 |  |  | 0
310101096 | KOLENO DN 125-090 | kos | 30 |  |  | 0
310102719 | KOLENO DN 160-090 | kos | 5 |  |  | 0
8.3.7. | LOKI ELEKTROVARILNI PE 100 SDR 11 - 45°
Loki 45° elektrovarilni s konektorji
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101077 | KOLENO DN 063-045 | kos | 4 |  |  | 0
310101094 | KOLENO DN 090-045 | kos | 50 |  |  | 0
310101091 | KOLENO DN 110-045 | kos | 110 |  |  | 0
310101095 | KOLENO DN 125-045 | kos | 15 |  |  | 0
310101097 | KOLENO DN 160-045 | kos | 50 |  |  | 0
8.4. | SPOJKE ZOBATE
Telo spojke in leteča prirobnica sta izdelani iz litine GGG-40. En kos zobate spojke vsebuje: 1 x telo z zobci in 1 x leteča prirobnica (dobava brez vijakov in tesnilne gume).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310100311 | DN 125 | kos | 8 |  |  | 0
310100310 | DN 110 | kos | 60 |  |  | 0
310100309 | DN 90 | kos | 120 |  |  | 0
310100308 | DN 75 | kos | 6 |  |  | 0
310100307 | DN 63 | kos | 120 |  |  | 0
8.5. | TRAK OPOZORILNI
Trak opozorilni z napisom "POZOR VODOVOD" se uporablja za označevanje podzemnih vodov. Izdelan je iz termoplastičnega materiala
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310102890 | TRAK OPOZORILNI | m | 40000 |  |  | 0
Trak je dobavljiv v kolutih. V enem kolutu je …500……. m oziroma …5…. kg.
Potrebne podatke vpiše ponudnik.
8.6. | ZAŠČITNE CEVI
Cevi so izdelane iz polietilena, modre barve, s profilirano zunanjo in gladko notranjo steno. Polietilenu morajo biti dodani UV stabilizatorji, ki omogočajo večjo odpornost proti vremenskim vplivom in upočasnjujejo staranje.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| ZAŠČITNA CEV 0 075 MODRA | m | 30000 |  |  | 0
| ZAŠČITNA CEV 0 110 MODRA | m | 5000 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 8.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 9. Ventili red.
PREDRAČUN št.
SKLOP 9. VENTILI REDUCIRNI
9.1. | VENTILI REDUCIRNI NAVOJNI
Navojni priključki s holandci so 1/2" do 2": regulator tlaka je narejen z kompenzacijskim sedežem po standardu EN 1567. Telo iz medenine, sedež in filter iz nerjavečega jekla, NBR tesnilo in membrana. Največja dovoljen temperatura 80°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 0,5 do 6 bar. Drsne površine so toplotno nanešene z PTFE. Vložek z membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z inbus ključem. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri. Za navojni priključek 2" lahko veljajo tudi naslednje značilnosti: nastavljiv regulator tlaka z kompenzacijskim sedežem in samostojno zamenljivo kartušo ustreza standardu EN 1567. Dezinfekcijsko odporna zlitina telesa in notranjih delov. Telo iz medenine ima obliko poševno sedežnega ventila. Pokrov iz PA66G30, filter iz nerjavečega jekla z mesh 0,51 mm in NBR membrani in tesnili. Največja dovoljen temperatura 60°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 1 do 6 bar. Vložek z gumbom za nastavljanje, membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z gumbom na katerem so tudi zapisane nastavljene vrednosti. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri. Opomba (enakovrednost): Zgoraj navedeni tehnični opis določa zahtevane funkcionalne, hidravlične, varnostne in kakovostne lastnosti reducirnih ventilov; navedene konstrukcijske podrobnosti so podane primeroma in ne zavezujejo k točno določeni konstrukcijski izvedbi ali posameznemu modelu. Ponudnik lahko ponudi tudi tehnično enakovreden reducirni ventil drugačne konstrukcijske izvedbe, če dokaže, da zagotavlja najmanj enake funkcionalne, hidravlične, varnostne in kakovostne lastnosti ter izpolnjuje vse zahtevane standarde (npr. EN 1567), certifikate in dokazila za uporabo v sistemih oskrbe s pitno vodo. Dokazovanje enakovrednosti je na strani ponudnika.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL REDUCIRNI 0 1/2" | kos | 6 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 3/4" | kos | 100 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 1" | kos | 90 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 5/4" | kos | 2 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 6/4" | kos | 15 |  |  | 0
| VENTIL REDUCIRNI 0 2" | kos | 20 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 9.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 10. Ventili poševno.
PREDRAČUN št.
SKLOP 10. VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI
10.1. | VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI NAVOJNI PREHODNI
Prehodni ventili so poševnosedežne izvedbe po DIN 3502 z nedvigajočim vretenom, priključek je notranji navoj, brez izpustne pipice, vreteno je varovano z dvojnim O-tesnilom, ohišje in zgornji del je iz visoko kvalitetne medenine po DIN 50930/6 za pritisk NP 10 bar, največja dovoljena temperatura medija je 90°C, ustreznost za pitno vodo. Oznaka L je vgradna dolžina ventila. Ventil mora imeti možnost zamenjave samo zgornjega dela z vretenom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| VENTIL 0 1/2" L= 65 mm | kos | 10 |  |  | 0
| VENTIL 0 3/4" L= 75 mm | kos | 100 |  |  | 0
| VENTIL 0 1" L= 90 mm | kos | 1500 |  |  | 0
| VENTIL 0 5/4" L= 110 mm | kos | 5 |  |  | 0
| VENTIL 0 6/4" L= 120 mm | kos | 3 |  |  | 0
| VENTIL 0 2" L= 150 mm | kos | 3 |  |  | 0
| ZGORNJI DEL VENTILA 1" | kos | 10 |  |  | 0
10.2. | VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI NAVOJNI ODBOJNI
Zaporno odbojni ventili so poševnosedežne izvedbe z nedvigajočim vretenom, priključek je notranji navoj, z izpustno pipico, vreteno je varovano z dvojnim O-tesnilom, ohišje in zgornji del je iz visoko kvalitetne medenine po DIN 50930/6 za pritisk NP 10 bar, največja dovoljena temperatura medija je 90°C, ustreznost za pitno vodo. Oznaka L je vgradna dolžina ventila. Ventil mora imeti možnost zamenjave samo zgornjega dela z vretenom. Zračnost med drsnim trnom in pušo je minimalno 0,17 mm. Trn mora biti posnet z dveh strani zaradi odlaganja vodnega kamna.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310100577 | VENTIL 0 1/2" L= 65 mm | kos | 10 |  |  | 0
310101763 | VENTIL 0 3/4" L= 75 mm | kos | 100 |  |  | 0
310101764 | VENTIL 0 1" L= 90 mm | kos | 2000 |  |  | 0
310100578 | VENTIL 0 5/4" L= 110 mm | kos | 5 |  |  | 0
310100600 | VENTIL 0 6/4" L= 120 mm | kos | 3 |  |  | 0
310100579 | VENTIL 0 2" L= 150 mm | kos | 3 |  |  | 0
| ZGORNJI DEL VENTILA 1" | kos | 10 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 10.: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 11. Tesnila
PREDRAČUN št.
SKLOP 11. MEDPRIROBNIČNA TESNILA
11.1. | TESNILA PRIROBNIČNA S KOVINSKIM OBROČEM
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1514-1 in primerna za tlake minimalno PN16.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310102851 | DN 50 | kos | 300 |  |  | 0
310102889 | DN 65 | kos | 20 |  |  | 0
310102852 | DN 80 | kos | 3500 |  |  | 0
310102853 | DN 100 | kos | 2500 |  |  | 0
310102869 | DN 125 | kos | 200 |  |  | 0
310102854 | DN 150 | kos | 700 |  |  | 0
310102847 | DN 200 | kos | 400 |  |  | 0
310102848 | DN 250 | kos | 100 |  |  | 0
310102859 | DN 300 | kos | 150 |  |  | 0
310102864 | DN 350 | kos | 20 |  |  | 0
310102849 | DN 400 | kos | 30 |  |  | 0
310102850 | DN 500 | kos | 20 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 11.: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 12. Spojke in armature
PREDRAČUN št.
SKLOP 12. SPOJKE IN ARMATURE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE
12.1. | SPOJKE ZA ALKATEN CEVI
Dobava spojk: - ali iz materiala POM, so nerazstavljive za maksimalni pritisk 16 bar, enojne spojke so z notranjim navojem in zunanjim jeklenim obročem - ali iz materiala MS medenina, so razstavljive, rebrasti obroček iz umetne mase, komplet vsebuje tudi MS (medenina) nazobčan vložek za preprečevanje deformacij na alkaten cevi. Enojne spojke so z notranjim navojem.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310100344 | SPOJKA DVOJNA 1" | KOM | 2000 |  |  | 0
310100345 | SPOJKA DVOJNA 5/4" | KOM | 5 |  |  | 0
310100346 | SPOJKA DVOJNA 6/4" | KOM | 10 |  |  | 0
310100352 | SPOJKA ENOJNA 3/4" | KOM | 5 |  |  | 0
310100353 | SPOJKA ENOJNA 1" | KOM | 800 |  |  | 0
310100355 | SPOJKA ENOJNA 5/4" | KOM | 70 |  |  | 0
310100356 | SPOJKA ENOJNA 6/4" | KOM | 700 |  |  | 0
310100357 | SPOJKA ENOJNA 2" | KOM | 150 |  |  | 0
12.2. | NAVRTALNI OKLEP ZA PVC IN PE CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz PVC in PE: z integriranim INOX ploščatim zasunom, za pitno vodo, iz nodularne litine (minimalno GJS-400), PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101549 | OKLEP RAAX DN 63 / 34 | KOM | 400 |  |  | 0
310101592 | OKLEP RAAX DN 90 / 34 | KOM | 500 |  |  | 0
310101620 | OKLEP RAAX DN 90 / 46 | KOM | 80 |  |  | 0
310101548 | OKLEP RAAX DN 110 / 34 | KOM | 500 |  |  | 0
310101621 | OKLEP RAAX DN 110 / 46 | KOM | 70 |  |  | 0
310101625 | OKLEP RAAX DN 125 / 34 | KOM | 5 |  |  | 0
310101590 | OKLEP RAAX DN 125 / 46 | KOM | 15 |  |  | 0
310101536 | OKLEP RAAX DN 160 / 34 | KOM | 40 |  |  | 0
310101627 | OKLEP RAAX DN 160 / 48 | KOM | 60 |  |  | 0
310101537 | OKLEP RAAX DN 225 / 34 | KOM | 2 |  |  | 0
310101591 | OKLEP RAAX DN 225 / 48 | KOM | 10 |  |  | 0
12.3. | NAVRTALNI OKLEP ZA DUKTIL CEVI
Dobava navrtalnega oklepa za cevi iz nodularne litine(minimalno GJS-400), vulkanizirano INOX streme, z integriranim ploščatim INOX zasunom, za pitno vodo, PN10, bajonetni priključek zgoraj za vrtljivo koleno (360º - brez vijačenja), spajanje z vgradilno garnituro brez dodatnega fiksiranja z vtičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101593 | P-OKLEP DN 080 / 34 | KOM | 40 |  |  | 0
310101594 | P-OKLEP DN 080 / 46 | KOM | 5 |  |  | 0
310101539 | P-OKLEP DN 100 / 34 | KOM | 300 |  |  | 0
310101595 | P-OKLEP DN 100 / 46 | KOM | 70 |  |  | 0
310101584 | P-OKLEP DN 150 / 34 | KOM | 200 |  |  | 0
310101596 | P-OKLEP DN 150 / 46 | KOM | 25 |  |  | 0
310101585 | P-OKLEP DN 200 / 34 | KOM | 80 |  |  | 0
310101597 | P-OKLEP DN 200 / 46 | KOM | 15 |  |  | 0
310101598 | P-OKLEP DN 250 / 34 | KOM | 3 |  |  | 0
310101640 | P-OKLEP DN 250 / 46 | KOM | 1 |  |  | 0
310101586 | P-OKLEP DN 300 / 34 | KOM | 3 |  |  | 0
310101580 | P-OKLEP DN 300 / 46 | KOM | 2 |  |  | 0
310101622 | P-OKLEP DN 400 / 34 | KOM | 2 |  |  | 0
310101623 | P-OKLEP DN 400 / 46 | KOM | 1 |  |  | 0
12.4. | VRTLJIVO KOLENO
Dobava vrtljivega kolena (360º) iz nodularne litine(minimalno GJS-400), bajonetni priključek za spajanje z navrtalnim oklepom (brez vijačenja), hitra spojka za spajanje s PE cevjo, za pitno vodo, PN10, notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode).
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101541 | VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 32 | KOM | 2500 |  |  | 0
310101650 | VRTLJIVO KOLENO DN 34 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
310101570 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 32 | KOM | 150 |  |  | 0
310101651 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 40 | KOM | 5 |  |  | 0
310101542 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 50 | KOM | 200 |  |  | 0
310101588 | VRTLJIVO KOLENO DN 46 / 63 | KOM | 50 |  |  | 0
12.5. | VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTALNE OKLEPE
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), teleskopske, ustrezati morajo tipu navrtalnega oklepa.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111961 | Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 0.70 -1.10 | KOM | 600 |  |  | 0
310111964 | Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.00-1.50 | KOM | 2500 |  |  | 0
310101654 | Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.30-2.00 | KOM | 2 |  |  | 0
310111975 | Vgradna garnitura za oklepe 1" / RD= 1.50-2.50 | KOM | 100 |  |  | 0
310120059 | Podložna plošča za vgradne garniture | KOM | 25 |  |  | 0
12.6. | EV ZASUNI
Dobava prirobničnih EV zasunov: za pitno vodo kratke izvedbe F4, iz nodularne litine (minimalno GJS-400), PN10, testirani v skladu z EN 1074-1, EN 1074-2 in 12266-1. Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj), notranja in zunanja epoxi zaščita - prašno barvano v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (Debelina sloja: Min 250 µm, poroznost pri 3000 V, oprijem min znotraj in zunaj 12 N/mm² po izpostavljenosti tople vode). Prirobnice v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Upravljanje mora biti omogočeno s kolesom ali vgradno garnituro.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310114919 | EV ZASUN DN 080 | KOM | 5 |  |  | 0
310111818 | EV ZASUN DN 100 | KOM | 10 |  |  | 0
310111819 | EV ZASUN DN 150 | KOM | 2 |  |  | 0
310111821 | EV ZASUN DN 200 | KOM | 1 |  |  | 0
310114427 | EV ZASUN DN 300 | KOM | 1 |  |  | 0
12.7. | VGRADILNE GARNITURE ZA EV ZASUNE (VGRADILNA GARNITURA MORA USTREZATI PONUJENIM EV ZASUNOM)
Pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (bajonet ali navoj)
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310111960 | Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.00-1.45 | KOM | 2 |  |  | 0
310114433 | Vgradna garnitura za zasune DN 050 / RD= 1.30-2.05 | KOM | 2 |  |  | 0
310114433 | Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.00-1.40 | KOM | 5 |  |  | 0
310114439 | Vgradna garnitura za zasune DN 065-80 / RD= 1.30-2.00 | KOM | 5 |  |  | 0
310114295 | Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.00-1.30 | KOM | 8 |  |  | 0
310114348 | Vgradna garnitura za zasune DN 100 / RD= 1.30-2.00 | KOM | 8 |  |  | 0
310111969 | Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.00-1.30 | KOM | 1 |  |  | 0
310111991 | Vgradna garnitura za zasune DN 125-150 / RD= 1.30-1.90 | KOM | 1 |  |  | 0
310112858 | Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.05-1.35 | KOM | 1 |  |  | 0
310111968 | Vgradna garnitura za zasune DN 200 / RD= 1.30-1.85 | KOM | 1 |  |  | 0
310114825 | Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.20-1.50 | KOM | 1 |  |  | 0
310111068 | Vgradna garnitura za zasune DN 250 / RD= 1.40-1.80 | KOM | 1 |  |  | 0
310114368 | Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.25-1.50 | KOM | 1 |  |  | 0
310111071 | Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 1.50-1.80 | KOM | 1 |  |  | 0
310113882 | Vgradna garnitura za zasune DN 300 / RD= 2.00-2.50 | KOM | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 12.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 13. Kapa cestna
PREDRAČUN št.
SKLOP 13. CESTNE KAPE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE
13.1. | CESTNE KAPE IZ UMETNE MASE IN POKROV IZ LITEGA ŽELEZA GG
Cestne kape so iz umetne mase in pokrov iz litega železa GG, višinsko nastavljive od 140 mm do 150 mm, vodilo in zatič so iz nerjavnega jekla, temperaturna obstojnost do 240° C; Nastavljivi del mora imeti čim širši rob.
Ponudnik lahko ponudi tudi cestne kape drugačnih dimenzij. Vendar si naročnik pridržuje pravico, da na osnovi potreb naročnika, takšno ponudbo ne izbere. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najbolj ustrezen material.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310112009 | Cestna kapa za zasun fi 125 (mere: 270 mm x 200 mm x 145 - 160 mm - višina x noga x glava) z napisom "VODA" ali "W" | KOM | 7000 |  |  | 0
| Zgornji del ponujene cestne kape za primere popravila | KOM | 100 |  |  | 0
| Cestna kapa za podzemni hidrant fi 350 (mere: 323 mm x 420/315 mm x 367/262 mm - višina x noga x glava) z napisom "HIDRANT" ali "HYDRANT" | KOM | 5 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 13.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 14. Reperaturne
PREDRAČUN št.
SKLOP 14. SPOJKE REPARATURNE
14.1. | SPOJKA - REPARATURNA
Ohišje (minimalno dolžine L=300 mm, razen tip 63 in tip 75 minimalno dolžine L=200 mm), vijaki (A2) in matice (A4) iz nerjavečega jekla, zahteva po večjem sredinskem vijaku; Objemka je z notranje strani po celi dolžini obložena z gumi tesnilom SBR ali EPDM. Vijaki zaščiteni s suhim premazom pred pojavom hladnega zvara. Zvarni spoji izvedeni in periodično kontrolirani v skladu z ISO 15613. Odstopanja za mere v oklepaju so možne - vendar si pridržujemo pravico preizkusit ustreznost z vzorcem. OBVEZNO PRIPIŠITE PONUJEN RAZPON SPOJKE!!!
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TIP 63 (59 ÷ 66) | kos | 30 |  |  | 0
310101256 | TIP 63 (63 ÷ 72) | kos | 250 |  |  | 0
310101257 | TIP 75 (70 ÷ 83) | kos | 40 |  |  | 0
310101258 | TIP 82 (82 ÷ 91) | kos | 400 |  |  | 0
310101259 | TIP 95 (90 ÷ 104) | kos | 40 |  |  | 0
310101253 | TIP 104 (104 ÷ 114) | kos | 200 |  |  | 0
310101260 | TIP 115 (114 ÷ 125) | kos | 80 |  |  | 0
310101261 | TIP 131 (128 ÷ 141) | kos | 5 |  |  | 0
310101255 | TIP 140 (138 ÷ 150) | kos | 5 |  |  | 0
310101262 | TIP 151 (150 ÷ 164) | kos | 30 |  |  | 0
310101270 | TIP 166 (163 ÷ 178) | kos | 35 |  |  | 0
310101263 | TIP 178 (178 ÷ 192) | kos | 3 |  |  | 0
310101264 | TIP 190 (191 ÷ 202) | kos | 2 |  |  | 0
310101266 | TIP 215 (215 ÷ 227) | kos | 25 |  |  | 0
310101271 | TIP 233 (231 ÷ 246) | kos | 1 |  |  | 0
310101272 | TIP 250 (246 ÷ 256) | kos | 1 |  |  | 0
310101265 | TIP 269 (269 ÷ 283) | kos | 2 |  |  | 0
310101267 | TIP 285 (285 ÷ 297) | kos | 3 |  |  | 0
310101273 | TIP 306 (306 ÷ 318) | kos | 1 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 14.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 15. Holandci za vodomere
PREDRAČUN št.
SKLOP 15. HOLANDCI ZA VODOMERE
15.1. | DISTANČNIKI IN REDUCIRNI KOSI
Vsi elementi so iz tehnične medenine, mehanskih lastnosti predpisanih za strukturo materiala MS 63 - (CuZn 39 Pb 2). Vgradne mere se ujemajo z MS elementi dobavljenimi v sklopu predhodnih dobav. V kolikor bi želeli imate možnost ogleda ali izposoje vzorcev v skladišču podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Distančniki
Steblo distančnih kosov cilindrične, stružene, masivne izvedbe izdelano v skladu z predpisanimi minimalnimi masami, brez oslabitev in nastavkov za vijačenje. Vsi ostri robovi posneti a=0,5mm, α=45®. Privojna matica masivne kovane izvedbe z heksgonalnim nastavkom za viličasti ključ. Protiležna matica stružene izvedbe z heksgonalnim nastavkom za viličasti ključ in enostranskim ležiščem za tipsko tesnilo iz umetne mase.
Reducirni kosi
Steblo reducirnih kosov cilindrične, stružene, masivne izvedbe izdelano v skladu z predpisanimi minimalnimi masami v tabeli spodaj (L = dolžina – g = masa), brez oslabitev in nastavkov za vijačenje. Vsi ostri robovi posneti a=0,5mm, α=45®, stopnja hrapavosti struženih površin N8. Dopustno odstopanje dolžine L=1mm..
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| Distančni kos 1/2" kratek L=40mm masa 95g | kos | 300 |  |  | 0
| Distančni kos 1/2" dolg L=60mm masa 160g | kos | 500 |  |  | 0
| Distančni kos 3/4" kratek L=45mm masa 160g | kos | 3500 |  |  | 0
| Distančni kos 3/4" dolg L=65mm masa 230g | kos | 4000 |  |  | 0
| Distančni kos 3/4" podaljšan L=75mm masa 260g | kos | 500 |  |  | 0
| Distančni kos 1" kratek L=65mm masa 280g | kos | 400 |  |  | 0
| Distančni kos 1" dolg L=80mm masa 400g | kos | 400 |  |  | 0
| Distančni kos 5/4" kratek L=65mm masa 450g | kos | 150 |  |  | 0
| Distančni kos 5/4" dolg L=80mm masa 600g | kos | 250 |  |  | 0
| Distančni kos 6/4" kratek L=70mm masa 500g | kos | 120 |  |  | 0
| Distančni kos 6/4" dolg L=100mm masa 750g | kos | 300 |  |  | 0
| R kos 3/4"-1/2" L=20mm masa 40g | kos | 600 |  |  | 0
| R kos 1"-3/4" L=25mm masa 65g | kos | 800 |  |  | 0
| R kos 1"-1/2" L=25mm masa 100g | kos | 400 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 15.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 16. Jaški večji
PREDRAČUN št.
SKLOP 16. JAŠKI VEČJI
Jaški morajo biti narejeni iz umetne mase. Zaradi stranskih sil, ki delujejo na jašek, mora obod jaška biti ojačan min. obodne togosti SN 8 ali ekvivalentno ojačan obod jaška. Krovna plošča mora biti izvedena z utreznimi togostnimi ojačitvami Morajo biti enakega premera (FI 1200, 1600 in 2000) od dna do krovne plošče, popolnoma vodotesni, z možnostjo vgradnje v povozne površine, z litoželeznim pokrovom dimenzije 600x600 mm ali fi 600 mm minimalne nosilnosti 12,5 t, vgrajenim v ustrezen betonski venec. Na obodu jaška morajo biti pritrjena nosilna ušesa. Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 20 cm in ima letečo prirobnico (FF komad iz litega železa ali PE materiala). Prehod med zunanjim in notranjim delom mora biti popolnoma vodotesen. V jašku mora biti montiran montažno demontažni komad in 2 EV zasuna s kolesom ustrezne velikosti. Ponujeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate. Vijačenje je izvedeno z nerjavnim vijačnim materialom. Vstop v jašek mora biti omogočen po Aluminijasti lestvi. Dimenzija jaška pomeni minimalni notranji premer. Skupna višina jaška je minimalno 2 m. Višina med dnom jaška in krovno ploščo je min. 1,5 m. Grlo jaška je okrogle oblike višina min. 0,5 m.
ZAHTEVE ZA EV ZASUN: EV zasuni za pitno vodo - mehko tesneči, prirobnični in kratke izvedbe (DIN 3202 F4). Izdelani in testirani v skladu z EN 1074-1 in 2. Ohišje, pokrov in klin so izdelani iz duktilne litine minimalno GGG-40. Prirobnični priključki v skladu z EN 1092-2. Vreteno klina je izdelano iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Klin je v celoti gumiran z EPDM. Zaščita je epoxy prašna v skladu z DIN 30677-2 - minimalno 250 mikronov. Vijaki so iz nerjavnega jekla DIN 933 in DIN 934
ZAHTEVE ZA MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD: Ohišje St 37 ali litine GGG 40 ali GGG 50, vijaki iz nerjavnega jekla DIN 933 in DIN 934 (zahteva po štirih navojnih palicah z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici - varovalo proti izpadu), ohišje je zaščiteno z epoxy premazom zunaj in znotraj, minimalni nanos 250 mikronov ali z Rilsanom.
ZAHTEVE ZA LTŽ FF FAZONSKI KOMAD: Izdelani so v skladu s standardom EN 545-2010 iz nodularne litine GGG40 s fiksno prirobnico, antikorozijska zaščita s postopkom kataforeze minimalno 70 mikronov ali 250 mikronov po klasičnem postopku epoxy modra. Fazonski komad je lahko tudi iz PE materiala. ZAHTEVE za odcep - meritve, na odvodni strani se izvede odcep z navojnim priklopom R 1"
Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe tudi upoštevati, da bo v jašek vgradil vodomer ali reducirni ventil, ki ga bo prejel od naročnika.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 050 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 080 | kos | 6 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 100 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 150 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1600 ZA VODOMER DN 200 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 2000 ZA VODOMER DN 200 | kos | 4 |  |  | 0
| JAŠEK FI 1200 ZA REDUCIRNI VENTIL DN 050 | kos | 4 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 16.: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 17. Duktil navadni spoj
PREDRAČUN št.
SKLOP 17. CEVI IN SPOJNI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE NAVADNI SPOJI
17.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE STANDARDNI SPOJ (STD, TYT)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko (STD, TYTON ali enakovredno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalca. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 64 | m | 120 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 40 | m | 50 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 64 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 40 | m | 800 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 120 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | m | 25 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | m | 60 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 40 | m | 120 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 30 | m | 36 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | m | 120 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | m | 40 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | m | 12 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | m | 12 |  | 0 | 0
17.2. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE NEIZVLEČNI SIDRANI SPOJ (TYTON-SIT+, STD Vi ali enakovredno)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko za neizvlečni sidran spoj (STD-VI ali TYTON-SIT+ ali enakovredno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalca. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 64 | m | 180 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 40 | m | 120 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 64 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 40 | m | 320 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 40 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 24 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | m | 42 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | m | 320 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 350 C 30 | m | 24 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | m | 160 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | m | 12 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | m | 24 |  | 0 | 0
17.3. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE NA OBOJKO (STD, TYT)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko (STD, TYT ali enakovredno) PN 16 do vključno DN150 in PN10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
EU KOMADI NA OBOJKO
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| EU KOM DN 080 | kos | 18 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 100 | kos | 80 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 125 | kos | 60 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 150 | kos | 20 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 200 | kos | 25 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 250 | kos | 4 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 300 | kos | 4 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 350 | kos | 2 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 400 | kos | 18 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 500 | kos | 3 |  | 0 | 0
F KOMADI
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| F KOM DN 80 | kos | 18 |  | 0 | 0
| F KOM DN 100 | kos | 26 |  | 0 | 0
| F KOM DN 125 | kos | 46 |  | 0 | 0
| F KOM DN 150 | kos | 16 |  | 0 | 0
| F KOM DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
| F KOM DN 250 | kos | 2 |  | 0 | 0
| F KOM DN300 | kos | 16 |  | 0 | 0
| F KOM DN350 | kos | 2 |  | 0 | 0
| F KOM DN 400 | kos | 18 |  | 0 | 0
| F KOM DN 500 | kos | 2 |  | 0 | 0
MMK LOKI NA OBOJKO
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMK KOM 80/22° | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/45° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/90° | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/11° | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/22° | kos | 30 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/45° | kos | 30 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/90° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/11° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/22° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/45° | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/90° | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/22° | kos | 13 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/45° | kos | 26 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/90° | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/22° | kos | 8 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/45° | kos | 16 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/90° | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/11° | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/22° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/45° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/45° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 350/22° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 350/45° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 350/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/45° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/22° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/45° | kos | 4 |  | 0 | 0
MMA (T) KOMADI NA PRIROBNICO IN OBOJKI
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMA KOM 100/80 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 100/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/80 | kos | 16 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/100 | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/125 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/80 | kos | 16 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/150 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/80 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/100 | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/150 | kos | 8 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/80 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/100 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/150 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/150 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/300 | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMA KOM 350/150 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 350/200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 350/300 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/150 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/200 | kos | 8 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/300 | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMA KOM 500/500 | kos | 1 |  | 0 | 0
SIDRNA TESNILA TYTON-SIT+, STD Vi ALI ENAKOVREDNO.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TESNILO DN 080 | kos | 40 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 100 | kos | 100 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 125 | kos | 30 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 150 | kos | 100 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 200 | kos | 60 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 250 | kos | 6 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 300 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 350 | kos | 2 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 400 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 500 | kos | 10 |  | 0 | 0
17.4. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 450 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 17: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 18. Duktil sidrni spoj
PREDRAČUN št.
SKLOP 18: CEVI IN SPOJNI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE SIDRNI RAZSTAVLJIVI SPOJI
18.1. | CEVI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZTAVLJIVI SPOJ (VRS, UNI Ve, ……)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni rezstavljiv spoj (VRS, BLS, UNI VE, UNI VI, STD VE ali enakovredno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstzavljivim sidrnim spojem. Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline 400 g/m2 - v razmerju minimalno 85 % Zn ter ostalo Al in druge kovine in končna zaščita MODRE BARVE ali Zn debeline 200 g/m2 + PUR. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | m | 100 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | m | 800 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 300 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 400 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 300 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 160 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 300 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | m | 200 |  |  | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | m | 12 |  |  | 0
18.2. | FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZSTAVLJIVI SPOJ (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali enakovredno)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko z dvojnim utorom za sidrani razstavljivi spoj (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali enakovredno) PN 16 do vključno DN150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidranim spojem. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
18.2.1. | EU KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| EU KOM DN 080 | kos | 8 |  |  | 0
| EU KOM DN 100 | kos | 50 |  |  | 0
| EU KOM DN 125 | kos | 16 |  |  | 0
| EU KOM DN 150 | kos | 30 |  |  | 0
| EU KOM DN 200 | kos | 14 |  |  | 0
| EU KOM DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| EU KOM DN 300 | kos | 16 |  |  | 0
| EU KOM DN 400 | kos | 16 |  |  | 0
| EU KOM DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
18.2.2. | F KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| F KOM DN 80 | kos | 6 |  |  | 0
| F KOM DN 100 | kos | 25 |  |  | 0
| F KOM DN 125 | kos | 8 |  |  | 0
| F KOM DN 150 | kos | 10 |  |  | 0
| F KOM DN 200 | kos | 10 |  |  | 0
| F KOM DN 250 | kos | 1 |  |  | 0
| F KOM DN 300 | kos | 14 |  |  | 0
| F KOM DN 400 | kos | 10 |  |  | 0
| F KOM DN 500 | kos | 1 |  |  | 0
18.2.3. | MMK LOKI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMK KOM 80/22° | kos | 2 |  |  | 0
| MMK KOM 80/45° | kos | 10 |  |  | 0
| MMK KOM 80/90° | kos | 4 |  |  | 0
| MMK KOM 100/11° | kos | 10 |  |  | 0
| MMK KOM 100/22° | kos | 20 |  |  | 0
| MMK KOM 100/45° | kos | 40 |  |  | 0
| MMK KOM 100/90° | kos | 8 |  |  | 0
| MMK KOM 125/11° | kos | 8 |  |  | 0
| MMK KOM 125/22° | kos | 30 |  |  | 0
| MMK KOM 125/45° | kos | 25 |  |  | 0
| MMK KOM 125/90° | kos | 5 |  |  | 0
| MMK KOM 150/22° | kos | 8 |  |  | 0
| MMK KOM 150/45° | kos | 8 |  |  | 0
| MMK KOM 150/90° | kos | 2 |  |  | 0
| MMK KOM 200/22° | kos | 2 |  |  | 0
| MMK KOM 200/45° | kos | 10 |  |  | 0
| MMK KOM 200/90° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 250/11° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 250/22° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 250/45° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 250/90° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 300/22° | kos | 8 |  |  | 0
| MMK KOM 300/45° | kos | 16 |  |  | 0
| MMK KOM 300/90° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 400/22° | kos | 10 |  |  | 0
| MMK KOM 400/45° | kos | 12 |  |  | 0
| MMK KOM 400/90° | kos | 2 |  |  | 0
| MMK KOM 500/22° | kos | 1 |  |  | 0
| MMK KOM 500/45° | kos | 1 |  |  | 0
18.2.4. | MMA (T) KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMA KOM 100/80 | kos | 20 |  |  | 0
| MMA KOM 100/100 | kos | 20 |  |  | 0
| MMA KOM 125/80 | kos | 25 |  |  | 0
| MMA KOM 125/100 | kos | 20 |  |  | 0
| MMA KOM 125/125 | kos | 5 |  |  | 0
| MMA KOM 150/80 | kos | 15 |  |  | 0
| MMA KOM 150/100 | kos | 10 |  |  | 0
| MMA KOM 150/150 | kos | 8 |  |  | 0
| MMA KOM 200/80 | kos | 8 |  |  | 0
| MMA KOM 200/100 | kos | 6 |  |  | 0
| MMA KOM 200/150 | kos | 2 |  |  | 0
| MMA KOM 200/200 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 250/80 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 250/100 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 250/150 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 250/200 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 250/250 | kos | 1 |  |  | 0
| MMA KOM 300/100 | kos | 16 |  |  | 0
| MMA KOM 300/150 | kos | 12 |  |  | 0
| MMA KOM 300/300 | kos | 2 |  |  | 0
| MMA KOM 400/150 | kos | 10 |  |  | 0
| MMA KOM 400/200 | kos | 10 |  |  | 0
| MMA KOM 400/300 | kos | 3 |  |  | 0
| MMA KOM 500/500 | kos | 1 |  |  | 0
18.2.5. | REŠITEV ZA SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI (VAROVALNA OBJEMKA ALI SIDRNO TESNILO UNI Vi)
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| OBJEMKA DN 080 | KOM | 10 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 100 | KOM | 25 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 125 | KOM | 10 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 150 | KOM | 25 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 200 | KOM | 16 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 250 | KOM | 5 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 300 | KOM | 50 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 400 | KOM | 30 |  |  | 0
| OBJEMKA DN 500 | KOM | 1 |  |  | 0
18.3. | MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 320 |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ SKLOP 18 : |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 19.Duktil manj zaht.pog.
PREDRAČUN št.
SKLOP 19: CEVI IN FAZONSKI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE NAVADNI SPOJI - MANJ ZAHTEVNIH POGOJIH VGRADNJE
CEVI IZ DUKTILNE LITINE STANDARDNI SPOJ (STD, TYT)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko (STD ali TYTON), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545, vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita z cinkom in alumijijem minimalnim nanosom 400 g /m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjava o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ter izjava proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | m | 60 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 80 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | m | 24 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 64 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | m | 80 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 50 | m | 12 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | m | 12 |  | 0 | 0
CEVI IZ DUKTILNE LITINE NEIZVLEČNI SIDRANI SPOJ (TYTON-SIT+, STD Vi ali enakovredno)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane za neizvlečni sidrani spoj (TYTON-SIT, TYTON-SIT+, STD Vi ali enakovredno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545, vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja zaščita z cinkom in alumijijem minimalnim nanosom 400 g /m2 ter dodatno zaščitene z modrim epoxijem. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjava o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ter izjava proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | m | 80 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | m | 60 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | m | 860 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | m | 160 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 500 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 40 | m | 24 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 360 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 40 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 64 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 30 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 50 | m | 12 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 30 | m | 12 |  | 0 | 0
FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE NA OBOJKO (STD, TYT)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko (STD, TYT ali enakovredno) PN 16 do vključno DN150 in PN10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
EU KOMADI NA OBOJKO
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| EU KOM DN 080 | kos | 12 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 100 | kos | 30 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 125 | kos | 10 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 150 | kos | 15 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 300 | kos | 12 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 400 | kos | 16 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
F KOMADI
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| F KOM DN 80 | kos | 8 |  | 0 | 0
| F KOM DN 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| F KOM DN 125 | kos | 6 |  | 0 | 0
| F KOM DN 150 | kos | 10 |  | 0 | 0
| F KOM DN 200 | kos | 10 |  | 0 | 0
| F KOM DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| F KOM DN300 | kos | 10 |  | 0 | 0
| F KOM DN 400 | kos | 10 |  | 0 | 0
| F KOM DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
MMK LOKI NA OBOJKO
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMK KOM 80/22° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/45° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/90° | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/11° | kos | 25 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/22° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/45° | kos | 40 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/90° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/11° | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/22° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/45° | kos | 30 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/90° | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/22° | kos | 13 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/45° | kos | 30 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/90° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/22° | kos | 8 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/45° | kos | 26 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/90° | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/11° | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/22° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/45° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/45° | kos | 25 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/90° | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/45° | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/90° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/22° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/45° | kos | 2 |  | 0 | 0
MMA (T) KOMADI NA PRIROBNICO IN OBOJKI
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMA KOM 100/80 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 100/100 | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/80 | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/100 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/125 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/80 | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/150 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/80 | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/150 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/200 | kos | 4 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/80 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/100 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/150 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/150 | kos | 11 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/300 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/150 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/200 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/300 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 500/500 | kos | 1 |  | 0 | 0
SIDRNA TESNILA TYTON-SIT+, STD Vi ALI ENAKOVREDNO.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| TESNILO DN 080 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 100 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 125 | kos | 10 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 150 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 200 | kos | 20 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 250 | kos | 2 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 300 | kos | 30 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 400 | kos | 30 |  | 0 | 0
| TESNILO DN 500 | kos | 5 |  | 0 | 0
MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 300 |  | 0 | 0
SKLOP št. 19.1: CEVI IN FAZONSKI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE SIDRNI RAZSTAVLJIVI SPOJI - MANJ ZAHTEVNIH POGOJIH VGRADNJE
CEVI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZTAVLJIVI SPOJ (VRS, UNI Ve, ……)
Cevi dolžine minimalno 5 m morajo biti izdelane na obojko z dvojnim utorom za sidrni rezstavljiv spoj (VRS, BLS, UNI VE, UNI VI, STD VE ali enakovredno), najmanj v zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstzavljivim sidrnim spojem. Zunanja zaščita mora biti Zn z minimalnimim nanosom 400 g/m2 in končno zunanjo zaščito. Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN 545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (priložiti certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladi z EN 681-1 (priložen certifikat). Vse vrsta obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvaliteta spoja preizkušen skupaj s cevni (certifikat). Vse cevi so istega proizvajalce. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije za ponujen spoj cevi skupaj s tesnili, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| CEV LTŽ DN 080 C 100 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 080 C 50 | m | 100 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 100 | m | 800 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 100 C 50 | m | 500 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 64 | m | 400 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 125 C 50 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 64 | m | 800 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 150 C 50 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 64 | m | 600 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 200 C 50 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 250 C 50 | m | 12 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 300 C 50 | m | 200 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 400 C 40 | m | 300 |  | 0 | 0
| CEV LTŽ DN 500 C 40 | m | 12 |  | 0 | 0
FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE SIDRANI RAZSTAVLJIVI SPOJ (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali enakovredno)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko z dvojnim utorom za sidrani razstavljivi spoj (VRS, BLS, UNI Ve, UNI Vi, STD Ve ali enakovredno) PN 16 do vključno DN150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidranim spojem. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 70 mikronov po postopku kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Obvezno priložiti slovenski certifikat o ustreznosti za pitno vodo, slovenski certifikat o skladnosti s standardom ali od akreditirane evropske institucije, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, tehnične liste in ateste za ponujen material, ter izjavo proizvajalca o pričakovani življenjski dobi za ponujen material, ki bo vgrajen pod normalnimi pogoji obratovanja.
Ponujamo proizvajalce:
EU KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| EU KOM DN 080 | kos | 15 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 100 | kos | 30 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 125 | kos | 10 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 150 | kos | 20 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 200 | kos | 20 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 300 | kos | 18 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 400 | kos | 14 |  | 0 | 0
| EU KOM DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
F KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| F KOM DN 80 | kos | 7 |  | 0 | 0
| F KOM DN 100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| F KOM DN 125 | kos | 6 |  | 0 | 0
| F KOM DN 150 | kos | 12 |  | 0 | 0
| F KOM DN 200 | kos | 12 |  | 0 | 0
| F KOM DN 250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| F KOM DN 300 | kos | 8 |  | 0 | 0
| F KOM DN 400 | kos | 8 |  | 0 | 0
| F KOM DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
MMK LOKI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMK KOM 80/22° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/45° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 80/90° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/11° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/22° | kos | 20 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/45° | kos | 40 |  | 0 | 0
| MMK KOM 100/90° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/11° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/22° | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/45° | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMK KOM 125/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/22° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/45° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 150/90° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/22° | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/45° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 200/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/11° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/22° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/45° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 250/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/45° | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMK KOM 300/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/22° | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/45° | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMK KOM 400/90° | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/22° | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMK KOM 500/45° | kos | 1 |  | 0 | 0
MMA (T) KOMADI NA ZAKLEP SIDRANI RAZSTAVLJIV SPOJ
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MMA KOM 100/80 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 100/100 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/80 | kos | 3 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/100 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 125/125 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/80 | kos | 15 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 150/150 | kos | 8 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/80 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/150 | kos | 6 |  | 0 | 0
| MMA KOM 200/200 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/80 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/100 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/150 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 250/250 | kos | 1 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/100 | kos | 10 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/150 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 300/300 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/150 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/200 | kos | 5 |  | 0 | 0
| MMA KOM 400/300 | kos | 2 |  | 0 | 0
| MMA KOM 500/500 | kos | 1 |  | 0 | 0
REŠITEV ZA SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI (VAROVALNA OBJEMKA ALI SIDRNO TESNILO UNI Vi)
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| OBJEMKA DN 080 | kos | 10 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 100 | kos | 20 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 125 | kos | 10 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 150 | kos | 30 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 200 | kos | 20 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 250 | kos | 5 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 300 | kos | 30 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 400 | kos | 30 |  | 0 | 0
| OBJEMKA DN 500 | kos | 1 |  | 0 | 0
MAST ZA MAZANJE SPOJEV
Ponudnik mora imeti v svoji ponudbi večjo posodo (cca. 850 g). Možna so tudi manjša odstopanja glede teže zato je enota mere "kg", da bo naročnik dobil primerljive cene glede na količino. Ponudnik mora izpolniti tudi zadnji del tabele iz katere bo jasno razvidno kako velike tube oziroma posode ponuja.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
| MAST ZA MAZANJE SPOJEV | Kg | 280 |  | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 19: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: | 0
[5 empty] | SKUPAJ Z DDV: | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## SKLOP 20. Press in medenina
PREDRAČUN št. ____________________
Vsi elementi, ki pridejo v stik s pitno vodo morajo biti v skladu s slovensko zakonodajo, za kar je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, slovenski certifikat o ustreznosti s pitno vodo ali akreditirane evropske institucije s slovenskim prevodom. Obvezno je tudi predložiti ustrezen slovenski tehnični certifikat ali veljaven certifikat akreditiranega organa evropske unije (vse v skladu z obrazcem št. 7 ).
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
SKLOP 20.1. PRESS MATERIAL NERJAVNI
CEVI NERJAVNE ZA PRESS SISTEM
Cevi so iz nerjavnega jekla št. 1.4521, ki so sestavljene iz naslednjega materiala X2CrMoTi18-2. Ustrezajo naslednjim standardom in normativom GW 541 in 1.4521 in so posebej odporne na klorove spojine. Dolžine 6 m.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310103790 | CEV NERJAVNA 22X1,2 L=6 m | m | 450 |  |  | 0
310101229 | CEV NERJAVNA 28X1,2 L=6 m | m | 6000 |  |  | 0
310103010 | CEV NERJAVNA 35X1.5 L=6 m | m | 80 |  |  | 0
310103792 | CEV NERJAVNA 42X1,5 L=6 m | m | 600 |  |  | 0
310103009 | CEV NERJAVNA 54X1.5 L=6 m | m | 450 |  |  | 0
PRIPADAJOČI SPOJNI KOMADI PRESS
Stisljive cevne komponente iz nerjavnega jekla, namenjene za pitno vodo iz materiala X2 Cr Ni Mo 17/12/2 W.Nr. 1.4404 s tesnilom etilen, propilen,dien, kaučuk Tmin/Tmax -10 do +110 stopinj Celzija in 16 barov pritiska, kateri ustrezajo standardom in normativom DVGW W 270, W 534, GW 541, EN 10312. Za stiskanje fitingov se uporabljajo čeljusti kontura V. Zaradi tehnične ustreznosti mora ponudnik, ki bo izbran dobaviti 6 garnitur čeljusti za stiskanje brezplačno. V kolikor te čeljusti ne gredo na obstoječe orodje, ki je že v lasti naročnika, mora ponudnik dobaviti 6 kompletov strojev brezplačno.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310103750 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-22 | kos | 320 |  |  | 0
310103759 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 120 |  |  | 0
310103741 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-3/4" Z NN | kos | 100 |  |  | 0
310103754 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 22-3/4" Z ZN | kos | 400 |  |  | 0
310101233 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-28 | kos | 3500 |  |  | 0
310101234 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 3000 |  |  | 0
310103757 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-1" Z NN | kos | 500 |  |  | 0
310103740 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 28-1" Z ZN | kos | 1200 |  |  | 0
310104012 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-35 | kos | 8 |  |  | 0
310104013 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-35 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
310104019 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-5/4" Z NN | kos | 8 |  |  | 0
310104021 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 35-5/4" Z ZN | kos | 4 |  |  | 0
310103751 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-42 | kos | 400 |  |  | 0
310103758 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-42 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 20 |  |  | 0
310104028 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-6/4" Z NN | kos | 60 |  |  | 0
310103755 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 42-6/4" Z ZN | kos | 120 |  |  | 0
310103752 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-54 | kos | 150 |  |  | 0
310103756 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-2" Z ZN | kos | 80 |  |  | 0
310103007 | KOLENO NERJAVNO 90° 0 54-54 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 80 |  |  | 0
310103780 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 22-3/4" Z NN | kos | 80 |  |  | 0
310103781 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 22-3/4" Z ZN | kos | 240 |  |  | 0
310101236 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 28-1" Z NN | kos | 1800 |  |  | 0
310101235 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 28-1" Z ZN | kos | 3000 |  |  | 0
310104044 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 35-5/4" Z NN | kos | 40 |  |  | 0
310104045 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 35-5/4" Z ZN | kos | 40 |  |  | 0
310103784 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 42-6/4" Z NN | kos | 200 |  |  | 0
310103782 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 42-6/4" Z ZN | kos | 400 |  |  | 0
310103785 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 54-2" Z NN | kos | 150 |  |  | 0
310103783 | PREHODNI KOS NERJAVNI 0 54-2" Z ZN | kos | 120 |  |  | 0
310103760 | SPOJKA NERJAVNA 0 22-22 | kos | 150 |  |  | 0
310101232 | SPOJKA NERJAVNA 0 28-28 | kos | 1500 |  |  | 0
310103005 | SPOJKA NERJAVNA 0 35-35 | kos | 40 |  |  | 0
310103761 | SPOJKA NERJAVNA 0 42-42 | kos | 300 |  |  | 0
310103762 | SPOJKA NERJAVNA 0 54-54 | kos | 200 |  |  | 0
310103774 | T-KOM NERJAVNI 0 22-22-22 | kos | 60 |  |  | 0
310103772 | T-KOM NERJAVNI 0 22-3/4"-22 Z NN | kos | 60 |  |  | 0
310104074 | T-KOM NERJAVNI 0 22-3/4"-22 Z ZN | kos | 16 |  |  | 0
310101246 | T-KOM NERJAVNI 0 28-28-28 | kos | 350 |  |  | 0
310103773 | T-KOM NERJAVNI 0 28-1"-28 Z NN | kos | 350 |  |  | 0
310104046 | T-KOM NERJAVNI 0 28-1"-28 Z ZN | kos | 300 |  |  | 0
310104047 | T-KOM NERJAVNI 0 35-35-35 | kos | 8 |  |  | 0
310104048 | T-KOM NERJAVNI 0 35-5/4"-35 Z NN | kos | 4 |  |  | 0
310104049 | T-KOM NERJAVNI 0 35-5/4"-35 Z ZN | kos | 4 |  |  | 0
310103770 | T-KOM NERJAVNI 0 42-42-42 | kos | 200 |  |  | 0
310104073 | T-KOM NERJAVNI 0 42-3/4"-42 Z NN | kos | 20 |  |  | 0
310103771 | T-KOM NERJAVNI 0 54-54-54 | kos | 120 |  |  | 0
310103006 | T-KOM NERJAVNI 0 54-3/4"-54 Z NN | kos | 30 |  |  | 0
310104065 | R-KOM NERJAVNI 0 22-15 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
310103788 | R-KOM NERJAVNI 0 28-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
310104066 | R-KOM NERJAVNI 0 35-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 30 |  |  | 0
310104067 | R-KOM NERJAVNI 0 35-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
310104068 | R-KOM NERJAVNI 0 42-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 30 |  |  | 0
310104069 | R-KOM NERJAVNI 0 42-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
310104070 | R-KOM NERJAVNI 0 54-42 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 30 |  |  | 0
310103738 | R-KOM NERJAVNI 0 54-28 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 50 |  |  | 0
310104072 | R-KOM NERJAVNI 0 54-22 Z VTIČNIM KONCEM | kos | 4 |  |  | 0
SKLOP 20.2 FITINGI IZ MEDENINE
SPOJNI KOMADI IZ MEDENINE
Fitingi so izdelani iz visokokakovostne medenine v dimenzijskem območju med 1/2" in 3" in ustrezajo standardom EN 10226-1. Medenina je iz CW617N, ki ima nizko vsebnost svinca v skladu z EN 12164-12165. Primerni so za pitno vodo Temperaturno območje za fitinge brez tesnil je Tmin/Tmax -10 do +110 stopinj Celzija in 16 barov pritiska. Oznaka N.N. pomeni notranji navoj; oznaka Z.N. pomeni zunanji in notranji navoj
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310104345 | KOLENO N.N. 0 1/2 | kos | 400 |  |  | 0
310104346 | KOLENO Z.N. 0 1/2 | kos | 400 |  |  | 0
310103722 | KOLENO N.N. 0 3/4 | kos | 400 |  |  | 0
310103753 | KOLENO Z.N. 0 3/4 | kos | 400 |  |  | 0
310103665 | KOLENO N.N. 0 1 | kos | 800 |  |  | 0
310103664 | KOLENO Z.N. 0 1 | kos | 800 |  |  | 0
310104092 | KOLENO N.N. 0 5/4 | kos | 100 |  |  | 0
310104091 | KOLENO Z.N. 0 5/4 | kos | 100 |  |  | 0
310104094 | KOLENO N.N. 0 6/4 | kos | 300 |  |  | 0
310104097 | KOLENO Z.N. 0 6/4 | kos | 300 |  |  | 0
310104098 | KOLENO N.N. 0 2 | kos | 160 |  |  | 0
310104099 | KOLENO Z.N. 0 2 | kos | 160 |  |  | 0
310104254 | OBOJKA 0 1/2 | kos | 150 |  |  | 0
310103701 | OBOJKA 0 3/4 | kos | 300 |  |  | 0
310103702 | OBOJKA 0 1 | kos | 600 |  |  | 0
310103703 | OBOJKA 0 5/4 | kos | 80 |  |  | 0
310103704 | OBOJKA 0 6/4 | kos | 320 |  |  | 0
310103705 | OBOJKA 0 2 | kos | 160 |  |  | 0
310103700 | OBOJKA REDUCIRANA 0 3/4 - 1/2 | kos | 300 |  |  | 0
310103728 | OBOJKA REDUCIRANA 0 1 - 3/4 | kos | 500 |  |  | 0
310100250 | R-KOM 0 3/4 - 1/2 | kos | 400 |  |  | 0
310100251 | R-KOM 0 1 - 1/2 | kos | 400 |  |  | 0
310100252 | R-KOM 0 1 - 3/4 | kos | 3000 |  |  | 0
310100253 | R-KOM 0 5/4 - 1 | kos | 400 |  |  | 0
310103977 | R-KOM 0 6/4 - 1 | kos | 1200 |  |  | 0
310103720 | R-KOM 0 6/4 - 5/4 | kos | 40 |  |  | 0
310103721 | R-KOM 0 2 - 6/4 | kos | 600 |  |  | 0
310100279 | T-KOM 0 1/2 | kos | 600 |  |  | 0
310104023 | T-KOM 0 3/4 | kos | 300 |  |  | 0
310104025 | T-KOM 0 1 | kos | 200 |  |  | 0
310104205 | T-KOM 0 5/4 | kos | 180 |  |  | 0
310104093 | T-KOM 0 6/4 | kos | 240 |  |  | 0
310104096 | T-KOM 0 2 | kos | 80 |  |  | 0
310103726 | TT-KOM KRIŽNI 0 3/4 | kos | 80 |  |  | 0
310103725 | TT-KOM KRIŽNI 0 1 | kos | 80 |  |  | 0
310105383 | TT-KOM KRIŽNI 0 5/4 | kos | 20 |  |  | 0
310104089 | TT-KOM KRIŽNI 0 6/4 | kos | 60 |  |  | 0
310104090 | TT-KOM KRIŽNI 0 2 | kos | 40 |  |  | 0
310103714 | TULJAVA MATIČNA 0 1/2 | kos | 1000 |  |  | 0
310103709 | TULJAVA MATIČNA 0 3/4 | kos | 2000 |  |  | 0
310103710 | TULJAVA MATIČNA 0 1 | kos | 4000 |  |  | 0
310103713 | TULJAVA MATIČNA 0 5/4 | kos | 400 |  |  | 0
310103712 | TULJAVA MATIČNA 0 6/4 | kos | 800 |  |  | 0
310103711 | TULJAVA MATIČNA 0 2 | kos | 400 |  |  | 0
310104344 | TULJAVA MATIČNA 0 2 1/2 | kos | 60 |  |  | 0
310104343 | TULJAVA MATIČNA 0 3 | kos | 80 |  |  | 0
310103727 | TULJAVA MATIČNA REDUCIRANA 0 1 - 3/4 | kos | 1200 |  |  | 0
310104088 | TULJAVA MATIČNA REDUCIRANA 0 6/4 - 1 | kos | 400 |  |  | 0
310104255 | TULJAVA MATIČNA REDUCIRANA 0 6/4 - 5/4 | kos | 120 |  |  | 0
| SKUPAJ SKLOP 20 : |  |  |  |  | 0
[5 empty] | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig

## REKAPITULACIJA
PREDRAČUN št.
REKAPITULACIJA
|  | NETO VREDNOST | VREDNOST Z DDV
SKLOP 1 | FAZONSKI KOMADI PRIROBNIČNI | 0 | 0
SKLOP 2 | UNIVERZALNE SPOJKE | 0 | 0
SKLOP 3 | ZASUNI IN PRIBOR | 0 | 0
SKLOP 4 | HIDRANTI IN PRIBOR | 0 | 0
SKLOP 5 | LOPUTE IN PRIBOR | 0 | 0
SKLOP 6 | OKLEPI IN PRIBOR | 0 | 0
SKLOP 7 | RAZNA OSTALA ARMATURA | 0 | 0
SKLOP 8 | CEVI ALKATEN IN PRIBOR | 0 | 0
SKLOP 9 | VENTILI REDUCIRNI | 0 | 0
SKLOP 10 | VENTILI POŠEVNOSEDEŽNI | 0 | 0
SKLOP 11 | MEDPRIROBNIČNA TESNILA | 0 | 0
SKLOP 12 | SPOJKE IN ARMATURE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE | 0 | 0
SKLOP 13 | CESTNE KAPE ZA EKSTREMNE POGOJE VGRADNJE | 0 | 0
SKLOP 14 | SPOJKE REPARATURNE | 0 | 0
SKLOP 15 | HOLANDCI ZA VODOMERE | 0 | 0
SKLOP 16 | JAŠKI VEČJI | 0 | 0
SKLOP 17 | CEVI IN SPOJNI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE NAVADNI SPOJI | 0 | 0
SKLOP 18 | CEVI IN SPOJNI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE SIDRNI - RAZSTAVLJIVI SPOJI | 0 | 0
SKLOP 19 | CEVI IN FAZONSKI KOMADI IZ DUKTILNE LITINE - NAVADNI SPOJ MANJ ZAHTEVNI POGOJI VGRADNJE | 0 | 0
SKLOP 20 | PRESS MATERIAL NERJAVNI IN FITINGI IZ MEDENINE | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
Datum in kraj: |  |  | Podpis ponudnika:
žig