## REKAPITULACIJA
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
REKAPITULACIJA KOMUNALNA KANALIZACIJA UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
1 | KANAL FK7 | 0 | 0 | 0
2 | KANAL FK8 | 0 | 0 | 0
3 | KANAL FK9 | 0 | 0 | 0
4 | KANAL FK10 | 0 | 0 | 0
5 | KANAL FK11 | 0 | 0 | 0
6 | KANAL FK12 | 0 | 0 | 0
7 | KANAL FK13 | 0 | 0 | 0
8 | KANAL FK14 in FK 14.1 | 0 | 0 | 0
9 | KANAL FK15, FK 15.1 in FK 15.2 | 0 | 0 | 0
10 | KANAL FK16 | 0 | 0 | 0
11 | KANAL FK17 | 0 | 0 | 0
12 | KANAL FK18 | 0 | 0 | 0
13 | KANAL FK19 | 0 | 0 | 0
14 | KANAL FK20 | 0 | 0 | 0
15 | KANAL FK21 | 0 | 0 | 0
16 | KANAL FK22 | 0 | 0 | 0
17 | KANAL FK23 | 0 | 0 | 0
18 | KANAL FK24 | 0 | 0 | 0
19 | KANAL FK25 | 0 | 0 | 0
20 | KANAL FK26 | 0 | 0 | 0
21 | KANAL FK27 | 0 | 0 | 0
22 | KANAL FK28 | 0 | 0 | 0
23 | KANAL FK29 | 0 | 0 | 0
24 | KANAL GV8 | 0 | 0 | 0
25 | KANAL GV7 | 0 | 0 | 0
26 | KANAL GV6 | 0 | 0 | 0
27 | KANAL GV5 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALI | 0 | 0 | 0
| DDV 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## FK7
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK7
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 53.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 281.76 | 0 | 281.76 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 597.12 | 0 | 597.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 415.9 | 0 | 415.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 183.8 | 0 | 183.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 120.8 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 127.9 | 0 | 127.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 222.9 | 0 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 433.1 | 0 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 45m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK8
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK8
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 142.3 | 0 | 142.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 303.2 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 94.5 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 78.5 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 145.2 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 20m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječega linijskega požiralnika ter dobava in vgradnja novega tipskega linijskega požiralnika DN 300 z integriranim peskolovilcem na iztoku in priklopom (priklop se izvede na istem mestu kot predhodni linijski požiralnik). LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN. | m1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK9
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK9
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala. OPOMBA: preostanek celotne širine cestišča (izven kanala) se obnovi v celoti obrabni sloj asfalta. | m2 | 0 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 209.8 | 0 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 539.4 | 0 | 539.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 164.5 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 263.4 | 0 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 219.8 | 0 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 35m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječih kanalet ter ureditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 206.3 | 0 | 206.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK10
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK10
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 62.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 194.4 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 54.4 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 59.5 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 69.4 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 62.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 31.5 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 62.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 15m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 62.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 62.6 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK11
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK11
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 531.6 | 0 | 531.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 118.3 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 994.5 | 0 | 994.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 1478 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 177.8 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 280.2 | 0 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 449 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 78.4 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 650.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 208.5 | 0 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 30m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 310.5 | 0 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK12
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK12
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije |  |  |  |  | 0
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 52.7 | 0 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za neopaženo betonsko posteljico deb. 10 cm. | m3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za polno obbetoniranje cevi 20 cm nad temenom. | m3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 12.7 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK13
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK13
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 93.9 | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 215.6 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 66.1 | 0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 44.8 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 75.3 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 20.2 | 0 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 106.1 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 83.8 | 0 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 20m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječega linijskega požiralnika ter dobava in vgradnja novega tipskega linijskega požiralnika DN 300 z integriranim peskolovilcem na iztoku in priklopom (priklop se izvede na istem mestu kot predhodni linijski požiralnik). LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izdelava priklopov obstoječih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije od fi 200 mm do fi 800 mm na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK14in14.1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKA NIZA FK14 in 14.1
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 146.3 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 256.5 | 0 | 256.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 48.9 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 590.2 | 0 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 140.7 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 45.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 488.8 | 0 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 121.9 | 0 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 609.6 | 0 | 609.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 151.6 | 0 | 151.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 75m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja vodotoka z vodenim podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave obstoječega odcepa kolektorja na kanala oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 254.1 | 0 | 254.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK15-15.1-15.2
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZI FK15, FK15.1 in 15.2
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 715.9 | 0 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 369.6 | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1094.8 | 0 | 1094.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 135.4 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 2037.5 | 0 | 2037.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 1712 | 0 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 636.4 | 0 | 636.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 84.1 | 0 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 420.8 | 0 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 107.1 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 1821.5 | 0 | 1821.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 715.9 | 0 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 301.3 | 0 | 301.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 1539.9 | 0 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 2717.7 | 0 | 2717.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Ureditev rečne struge v območju prečkanja - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (3m levo - desno od osi voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m2 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 715.9 | 0 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 58m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja vodotoka z vodenim podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prečkanja jarka z razkopom z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju neimenovanih vodotokov), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 715.9 | 0 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 715.9 | 0 | 715.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK16
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK16
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 121.3 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 62.2 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 36.6 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za polno obbetoniranje cevi 20 cm nad temenom. V ombočju prečkanja kanaliziranega pritoka. vodotoka | m3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 9.4 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 77.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 31.3 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 22m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov novih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije fi 200 mm na obstoječe/predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK17
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK17
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 69.7 | 0 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 102.6 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 10.9 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 79.9 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 89.7 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 22m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja ceste s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 10.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave predvidenega gravitacijskega kanala na obstoječ kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK18
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK18
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 0.95 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 222.8 | 20 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0.95 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0.95 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 379.1 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 68.1 | 0 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 708.9 | 38.2 | 747.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 552 | 28 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 600.4 | 16 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 24.9 | 2.2 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev betona C 16/20 za polno obbetoniranje cevi 20 cm nad temenom. V ombočju prečkanja kanaliziranega pritoka. vodotoka | m3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 129.1 | 10.9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 220 | 11.9 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 250.5 | 12.6 | 263.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 226.3 | 20 | 246.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 654.2 | 38.2 | 692.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 222.8 | 20 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 222.8 | 20 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 13,5m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 222.8 | 20 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 222.8 | 20 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0.95 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 9.5 | 0.5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK19
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK19
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 142.4 | 0 | 142.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 303.3 | 0 | 303.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 15.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 63.9 | 0 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 124.7 | 0 | 124.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 278.2 | 0 | 278.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 430.5 | 0 | 430.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 19m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja ceste z razkopavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave obstoječega gravitacijskega priključka na novopredviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 107.6 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK20
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK20
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 37.7 | 0 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 87.9 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 28.7 | 0 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 16.4 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 27.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 15m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov obstoječih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK21
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK21
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 199.1 | 0 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 39.4 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 81.7 | 0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 53.5 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 89.5 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 177.4 | 0 | 177.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 19.4 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 96.7 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 161.3 | 0 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 10m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov obstoječih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 90.1 | 0 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK22
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK22
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 118.6 | 0 | 118.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 203.9 | 0 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 55.6 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 36.3 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 47.6 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 98.9 | 0 | 98.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 116.4 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 10m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja ceste z razkopavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave predvidenega gravitacijskega priključka na obstoječi revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 61.1 | 0 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK23
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK23
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 103.8 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 32.9 | 0 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 21.3 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 35.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 15m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov obstoječih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK24
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK24
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 171.6 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 369.8 | 0 | 369.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 115.2 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15.7 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 75.5 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 117.3 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 273.6 | 0 | 273.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 19m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja ceste z razkopavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave obstoječega gravitacijskega priključka na novopredviden revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 127.3 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK25
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK25
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 781.5 | 0 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 309.8 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1477.2 | 0 | 1477.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 825.5 | 0 | 825.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 2502 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 2262 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 687.8 | 0 | 687.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 472.4 | 0 | 472.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 464.3 | 0 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 2505.9 | 0 | 2505.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 781.5 | 0 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 258.1 | 0 | 258.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 1290.5 | 0 | 1290.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3724.6 | 0 | 3724.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 493.1 | 0 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 288.4 | 0 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 493.1 | 0 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 99m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječega linijskega požiralnika ter dobava in vgradnja novega tipskega linijskega požiralnika DN 300 z integriranim peskolovilcem na iztoku in priklopom (priklop se izvede na istem mestu kot predhodni linijski požiralnik). LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN. | m1 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Rušenje in odstranitev obstoječih kanalet ter ureditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 38.6 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 781.5 | 0 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 781.5 | 0 | 781.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK26
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK26
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 262.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 57.2 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 586.8 | 0 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 332.5 | 0 | 332.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 68.9 | 0 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 974.1 | 0 | 974.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 163.1 | 0 | 163.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 283.6 | 0 | 283.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 1121.6 | 0 | 1121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 262.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 47.6 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 238.1 | 0 | 238.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1138.6 | 0 | 1138.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 99.1 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 163.7 | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 262.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 9m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječega linijskega požiralnika ter dobava in vgradnja novega tipskega linijskega požiralnika DN 300 z integriranim peskolovilcem na iztoku in priklopom (priklop se izvede na istem mestu kot predhodni linijski požiralnik). LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Rušenje in odstranitev obstoječih kanalet ter ureditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 262.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 262.8 | 0 | 262.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK27in27.1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKA NIZA FK27 in 27.1
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 1147.4 | 0 | 1147.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 64.1 | 0 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1499.8 | 0 | 1499.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 66.9 | 0 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 3285.3 | 0 | 3285.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 3574 | 0 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 989.8 | 0 | 989.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 135.9 | 0 | 135.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 660.6 | 0 | 660.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 1014.8 | 0 | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 1147.4 | 0 | 1147.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 267.2 | 0 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 53.4 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 3013.2 | 0 | 3013.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 1147.4 | 0 | 1147.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 1147.7 | 0 | 1147.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 136m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Rušenje in odstranitev obstoječega linijskega požiralnika ter dobava in vgradnja novega tipskega linijskega požiralnika DN 300 z integriranim peskolovilcem na iztoku in priklopom (priklop se izvede na istem mestu kot predhodni linijski požiralnik). LŽ okvir in dežna rešetka, nosilnost 400 KN. | m1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Rušenje in odstranitev obstoječih kanalet ter ureditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm | m1 | 685.5 | 0 | 685.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 1147.7 | 0 | 1147.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 1147.7 | 0 | 1147.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK28
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK28
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 765.2 | 0 | 765.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1790.5 | 0 | 1790.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 1282 | 0 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 75.2 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 367.3 | 0 | 367.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 429.5 | 0 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 1273.3 | 0 | 1273.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 474.6 | 0 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 2083.3 | 0 | 2083.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 137m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja ceste s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prečkanja ceste s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN200 (JE d197,7x5,6mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti - odcep za HP | m1 | 14.7 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 647.8 | 0 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK29
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK29
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 26.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 754.8 | 0 | 754.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 649 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 32.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 159.5 | 0 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 433.2 | 0 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 756.9 | 0 | 756.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 81m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov obstoječih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## GV8(FK30)
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ GV8
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev podrasti, grmičevja in dreves različnih debelin, za potrebe izgradnje cevovoda po gozni vlaki (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). | m1 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 373.3 | 0 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 121.5 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 4-6 m | m3 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 1021 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 49.8 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 240.644 | 0 | 240.644 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 951 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, gozdne poti, vlake) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1505.3 | 0 | 1505.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Ureditev struge jarka v območju prečkanja - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (3m levo - desno od osi voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 58m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izdelava priklopov predvidenih kanalizacijskih cevi komunalne kanalizacije na predvidene betonske kanalizacijske jaške vključno z izdelavo odprtin in tesnenjem. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prečkanja jarka z razkopom z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju neimenovanih vodotokov), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## GV7
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ GV7
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 75m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja vodotoka z vodenim podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave predcidene cevi na kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## GV6
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ GV6
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 75m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja vodotoka z vodenim podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave predcidene cevi na kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## GV5
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH IN POLANI - AGLOMERACIJI HOČE IN RADIZEL
ŠT PROJEKTA | 02-25
ŠT. NAČRTA | 02-25-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ GV5
mmn
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količinaskupaj | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
1.2 | Izdelava fotoelaborata pred pričetkom del in predaja le tega nadzornemu inženirju | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska uradna zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Odstranitev zasaditve v zelenici - živa meja, za potrebe izgradnje cevovoda (ocenjena količina, ki se prilagodi končni izvedbi na terenu). Postavka zajema tudi dobavo in zasaditev nove, enakovredne žive meje po končanih delih. | m1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Podbijanje pod betonskim podstavkom zunanje ograje ali točkovno temeljeno ograjo, za izvedbo novih nastavkov hišnih priključkov. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za kanalske rove in jaške širine do 3 m v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije
vertikalni izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| globina 2-4 m | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
široki izkop:
| globina 0-2 m | m3 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca, vključno z vsemi potrebnimi deli. Opaž se prestavlja po kampadah glede na potrebe. Navedena je celotna količina opaža. | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije. | m3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nalaganjem, dovozom in nasutjem ter razplaniranjem zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm | m3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Planiranje zelenih povpršin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dobava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 75m/vsi priklopi dela obsegajo: | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Izvedba prečkanja vodotoka z vodenim podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN250 (JE d244,5x6,3mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka), vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Izvedba prevezave predcidene cevi na kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor z obveznimi udeležbami na tedenskih koordinacijah z investiotrjem, izvajalci in nadzorom | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor geologa nad gradnjo | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Izdelava PID-a in NOV-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale in objekte. | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
4.5 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko. | m1 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZAJETO PRI FK7
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (10% od vseh del) | % | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0