## REKAPITULACIJA
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIJA UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ
1 | KANAL FK1 | 0 | 0 | 0
2 | KANAL FK2 | 0 | 0 | 0
3 | KANAL FK3 | 0 | 0 | 0
4 | KANAL FK4 | 0 | 0 | 0
5 | KANAL FK5 | 0 | 0 | 0
6 | KANAL FK6 | 0 | 0 | 0
7 | KANAL TV1 | 0 | 0 | 0
8 | KANAL TV2 | 0 | 0 | 0
9 | KANAL TV3 | 0 | 0 | 0
10 | KANAL TV4 | 0 | 0 | 0
11 | ČRPALIŠČE ČR1 | 0 | 0 | 0
12 | ČRPALIŠČE ČR2 | 0 | 0 | 0
13 | ČRPALIŠČE ČR3 | 0 | 0 | 0
14 | ČRPALIŠČE ČR4 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALI | 0 | 0 | 0
| DDV | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0
1626.8

## FK1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK1
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… | kpl | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 22 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 648.6 | 842.1 | 1490.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. | kpl | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 2099.484 | 2726.916 | 4826.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 94.6 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 1298.91 | 1687.09 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 648.4545 | 842.2455 | 1490.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 74.5155 | 96.7845 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 1.75 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 377.0145 | 489.6855 | 866.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 1456.44 | 970.96 | 2427.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 1473.36 | 982.24 | 2455.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 664.3 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 648.6 | 177.7 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvigovanje vodovodnih kap na končno višino nivelete asfalta | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 648.6 | 842.1 | 1490.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0.44 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK2
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK2
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 101.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. (ZAJETO PRI FK1), | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 299.1 | 299.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 101.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 140.4 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 137.5 | 137.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 101.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 101.5 | 101.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK3
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK3
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. (ZAJETO PRI FK1), | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 681.8 | 681.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 582 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 113.2 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 228.5 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK4
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK4
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. (ZAJETO PRI FK1), | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 202.8 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 60.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK5
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK5
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. (ZAJETO PRI FK1), | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 64.7 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## FK6
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ FK6
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostavi. (ZAJETO PRI FK1), | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 239.3 | 239.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nabava, dobava in vgrajevanje betona C16/20, za obbetoniranje cevi pri križanju s komunalnimi vodi in betonsko posteljico pri padcu manjšem od 5 ‰ | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 114.9 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 200mm | m1 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izdelava, transport in polaganje gladkih polnostenskih PVC kanalizacijskih cevi na podolžno plast iz peska, klase SN 8, izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1, vključno s spojkami in tesnili, premera 250mm | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Dobava in vgradnja tipskega revizijskega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona. BC revizijski jašek DN1000 z muldo in vencem s tritočkovnim odpiranjem | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE umirjevalnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | dobava in montaža tipskega revizijskega PE kaskadnega jaška vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. (TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu pravokotnega križanja oz. križanja do kota 45 stopinj s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je število križanj predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje.(TK, plinovod, vodovod, NN vod, obstoječa mešana kanalizacija) | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in ročno vgradnjo peščenega obsipa instalacije s peskom granulacije 0-4 mm v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Varovanje in zaščita obstoječih inštalacij na mestu vzdolžnega poteka (oz. od kota 45 ) s projektirano traso kanalizacije po celotni širini izkopa skladno s pogoji upravljavca instalacije. V c.e.m. vsake zaščite inštalacije je vključiti: namestitev zaščitne požirke, podpiranje/obešanje na lesene grede zaščitene instalacije, ročni odkop, dobava in vgradnja betona za izdelavo posteljice in obbetoniranja cevi v debelini po navodilih upravljavca ter odvozom viška materiala od izkopa. Projektant je dolžino varovanja predvidel glede na dostopne podatke. Obračun se izvrši po dejansko izvedeni količini križanj, potrjeni s strani nadzornika v gradbeni knjigi. V c.e.m. vključiti ves potreben material, pomožni material in delo, nadzor upravljavjavca voda ter sanacijo morebitnih poškodb na obstoječih vodih v času gradnje. | m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, vključno z razbremenilno betonsko ploščo (povozni pokrov s tritočkovnim odpiranjem). | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Izvedba hišnega priključka, komplet. Kronska navrtava, gumitesnilo in PVC DN160 cev do meje javno dobrega cca 5m/priklop dela obsegajo: | kpl | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi, postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 160mm SN8, PVC zapornega čepa, obsipavanje z nasipnim materialom, zasip, kot tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in živih mej na robovih individualnih parcel, ter vzpostavitev v prvotno stanje in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev.
3.12 | Prilagoditev višine (dvig oz. spust) obstoječih pokrovov jaškov komunalne infrastrukture ter kap ventilov in hidrantov na novo višino nivelete asfalta
| dvig obstoječih LTŽ rešetk na končno višino nivelete asfalta | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Tlačni preizkus vodotesnosti po SIST EN 1610, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 79.5 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## TV1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ TV1
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov/lomov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 264.1 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 425.3 | 425.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 244.1 | 244.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ureditev rečne struge v območju prečkanja - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (3m levo - desno od osi tlačnega voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m3 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 103.3 | 103.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN16, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 0 | 264.1 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izvedba prečkanja vodotoka s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN200 (JE d194x5,6mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju Hočkega potoka) prečkanje s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN200, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izvedba prevezave predvidenega tlačnega kanala na obstoječ kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 264.1 | 264.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## TV2
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ TV2
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov/lomov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ureditev rečne struge - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (levo - desno od osi tlačnega voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN16, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izvedba tlačne kanalske cevi po mostni konstrukciji (termoizolirana cev), vključno s spojkami, obesami in vsemi deli | m1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izvedba prevezave predvidenega tlačnega kanala na obstoječ kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## TV3
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ TV3
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov/lomov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ureditev rečne struge - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (levo - desno od osi tlačnega voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 0 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN16, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izvedba tlačne kanalske cevi po mostni konstrukciji (termoizolirana cev), vključno s spojkami, obesami in vsemi deli | m1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izvedba prevezave predvidenega tlačnega kanala na obstoječ kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## TV4
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
KANALSKI NIZ TV4
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Ureditev gradbišča: dobava in montaža gradbiščne table, organizacija gradbišča, projekt ureditve gradbišča, ureditev provizorijev… (ZAJETO PRI FK1) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Zakoličba lokacij kontrolnih jaškov/lomov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Zakoličba in zavarovanje trase komunalnega kanala. | m1 | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Uradna zakoličba objektov s strani pooblaščene geodetske institucije in zakoličbeni zapisnik ter zakoličba obstoječih instalacij in potrebni ukrepi za zavarovnje instalacij, kot so: poglobitve, prestavitve in razne zaščite… (obračun po dej.stroških) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo vključno s pridobivanjem dovoljenja za delno zaporo ceste, prometno signalizacijo kot so: letve, opozorilne vrvice, semaforizacija, vključno z odstranitvijo prometne signalizacije znaki, svetlobna telesa. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Geomehanski pregled temeljnih tal in gramoznih tamponov s strani pooblaščene geološke institucije ter izdelava poročila. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine do 2,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi za kanalske rove in jaške širine do 3 m in globine od 2,0 do 4,0 m v težki zemljini, vključno z vertikalnim razpiranjem pri globini nad 1 m in potrebnim črpanjem vode v času gradnje. | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opaži/kovinskimi opaži z vsemi manipulativnimi in transportnimi stroški | m2 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame v točnosti +- 3cm. | m2 | 43.9 | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Ureditev rečne struge - praga s polaganjem kamena v betonu v širini 6m (levo - desno od osi tlačnega voda)vključno z brežinami varovanimi s kamnito oblogo | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 0 do 32 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Zasipanje kanala izven cone cevovoda iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala oziroma transport materiala od izkopa ceste. Opomba: v kolikor geomehanik ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material od izkopa/ceste. | m3 | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje (travniki, sadovnjaki) z nasutjem ter izdelava zadnje plasti iz humusa v debelini 20 cm in zatravitvijo | m2 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Odvoz težke zemljine od izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 54.7 | 0 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA
3.1 | Izdelava tlačnega voda iz gladkih cevi PEHD PN16, z vsemi spojkami in tesnili, nazivnega premera DN110 | m1 | 60.9 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Izvedba tlačne kanalske cevi po mostni konstrukciji (termoizolirana cev), vključno s spojkami, obesami in vsemi deli | m1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izvedba prečkanja ceste s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN200 (JE d194x5,6mm), vključno z dobavo in vgradnjo zaščite kanalske cevi (v območju CESTE R-III-929/1332) prečkanje s podvrtavanjem z jekleno zaščitno cevjo DN400, vključno z spojkami, drsniki, manšetami in vsemi deli in transporti | m1 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Izvedba prevezave predvidenega tlačnega kanala na obstoječ kanal oz revizijski jašek, vključno s kronsko navrtavo, gumitesnolom, obdelavo stikov ter mulde in vsemi deli | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE IN MONTAŽNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | TUJE STORITVE
4.1 | Projektantski nadzor | h | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Izdelava načrta PID | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Preizkus vodotesnosti, televizijska kontrola, vsa čiščenja, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kanalskih cevi po veljavnem standardu. | m1 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov do DN 1000 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Izdelava geodetskega načrta kanalizacije po končani gradnji vključno z izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ZAKLJUČNA DELA
5.1 | Čiščenje trase po končanih delih | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z Navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Šolanje upravljavca | h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA
6.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Črpališče ČR1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
ČRPALIŠČE ČR1
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij jaškov črpališča s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa na območju črpališča v deb. 20 cm z odrivom do 10 cm ob rob gradbene jame. | m3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi gradbene jame 0-2m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Izkopi gradbene jame 2-4m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Črpanje vode za zavarovanje izkopa, do 5 l/s | ur | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | OPREMA ČRPALIŠČA
3.1 | Dobava in montaža potopnih črpalk komunalne kanalizacije karakteristik Q/H =8,63 l/s / 27,59m z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 8,93 kW. (JUNG 100/2 BW1.Ex ali podobne) Globina vgradnje je 3,00 m. Vključno z vsem materialom za montažo in pritrditev: - tlačni priključek na zaklep - montažna peta GR 80 - vodila iz nerjavnih (AISI 304) jeklenih cevi (fi 2˝) - nerjavna veriga niro za izvlek 5m - podporni in obešalni material - inox zračnik DN100 x 1200mm, vertikalni s privarjenim sidrnim obročem - elektro krmilna omarica - ... OPOMBE:Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Strojna instalacija DN 80 izdelana iz niro cevi AISI 304 sestavljena iz: - 2kos FF kos DN 80 (L = vgradna globina). - 2kos krogelni nepovratni ventil DN 80 SL . - 2 kos EV zasun DN 80 SL . - 1kos hlačni spoj DN80/DN80/DN80 . - 1kpl priključek za izpiranje vgrajen na hlačah Navojni kos 2 coli, ventil niro 2 coli, spojka C, pokrov za C spojko. - 1kos FF kos DN 80/500 mm . - 4 kos vodila za dvig in spust črpalk niro 1 cola 33.7x2 mm . - 9 kos tesnilo gumi z jeklenim vložkom DN80 . - 36 kos Vijak niro M 16x55 mm . - 36 kos Matica niro M16 . - 1 kpl drobni material varilna žica, plin, brusilne plošče. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava, dobava in montaža lestve niro (AISI 304), višine 2.8m, vključno z vsem potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom, brez zaščite pred padcem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JAŠKI
4.1 | Izdelava, dobava in vgradnja vodotesnega črpalnega jaška iz ABC cevi DN 1500 mm, po standardu SIST EN 1917, vključno s temeljenjem, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 m. Na dnu se izvede nagibni beton 5%. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgraditev pokrova na zaklep iz INOX SAMSON U 400 kN nazivne SM 1000 x 1000 mm komplet z opažnim vratom, zapiralom in plinsko vzmetjo za lažje odpiranje, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. (ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| JAŠKI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID (samo ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1600 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka črpališča po končani gradnji | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje okolice črpališča po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Črpališče ČR2
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
ČRPALIŠČE ČR2
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij jaškov črpališča s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Rezanje obstoječega asfalta v debelini do 15 cm. | m3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Rušenje vozišč iz asfalta debeline 5 - 15 cm z odvozom na trajno deponijo. | m3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Izkopi gradbene jame za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Črpanje vode za zavarovanje izkopa, do 5 l/s | ur | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | OPREMA ČRPALIŠČA
3.1 | Dobava in montaža potopnih črpalk komunalne kanalizacije karakteristik Q/H =11,86 l/s / 4,91m z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 1,77 kW. (JUNG 15/4 BW1.Ex ali podobne) Globina vgradnje je 2,80 m. Vključno z vsem materialom za montažo in pritrditev: - tlačni priključek na zaklep - montažna peta GR 80 - vodila iz nerjavnih (AISI 304) jeklenih cevi (fi 2˝) - nerjavna veriga niro za izvlek 5m - podporni in obešalni material - inox zračnik DN100 x 1200mm, vertikalni s privarjenim sidrnim obročem - elektro krmilna omarica - ... OPOMBE:Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Strojna instalacija DN 80 izdelana iz niro cevi AISI 304 sestavljena iz: - 2kos FF kos DN 80 (L = vgradna globina). - 2kos krogelni nepovratni ventil DN 80 SL . - 2 kos EV zasun DN 80 SL . - 1kos hlačni spoj DN80/DN80/DN80 . - 1kpl priključek za izpiranje vgrajen na hlačah Navojni kos 2 coli, ventil niro 2 coli, spojka C, pokrov za C spojko. - 1kos FF kos DN 80/500 mm . - 4 kos vodila za dvig in spust črpalk niro 1 cola 33.7x2 mm . - 9 kos tesnilo gumi z jeklenim vložkom DN80 . - 36 kos Vijak niro M 16x55 mm . - 36 kos Matica niro M16 . - 1 kpl drobni material varilna žica, plin, brusilne plošče. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava, dobava in montaža lestve niro (AISI 304), višine 2,6m, brez zaščite pred padcem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JAŠKI
4.1 | Izdelava, dobava in vgradnja vodotesnega črpalnega jaška iz ABC cevi DN 1500 mm, po standardu SIST EN 1917, vključno s temeljenjem, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,8 m. Na dnu se izvede nagibni beton 5%. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgraditev pokrova na zaklep iz INOX SAMSON U 400 kN nazivne SM 1000 x 1000 mm komplet z opažnim vratom, zapiralom in plinsko vzmetjo za lažje odpiranje, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. (ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| JAŠKI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID (samo ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1600 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka črpališča po končani gradnji | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje okolice črpališča po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Črpališče ČR3
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
ČRPALIŠČE ČR3
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij jaškov črpališča s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa na območju črpališča v deb. 20 cm z odrivom do 10 cm ob rob gradbene jame. | m3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi gradbene jame 0-2m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Izkopi gradbene jame 2-4m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Črpanje vode za zavarovanje izkopa, do 5 l/s | ur | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | OPREMA ČRPALIŠČA
3.1 | Dobava in montaža potopnih črpalk komunalne kanalizacije karakteristik Q/H =12,67 l/s / 4,53m z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 1,79 kW. (JUNG 15/4 BW1.Ex ali podobne) Globina vgradnje je 2,80 m. Vključno z vsem materialom za montažo in pritrditev: - tlačni priključek na zaklep - montažna peta GR 80 - vodila iz nerjavnih (AISI 304) jeklenih cevi (fi 2˝) - nerjavna veriga niro za izvlek 5m - podporni in obešalni material - inox zračnik DN100 x 1200mm, vertikalni s privarjenim sidrnim obročem - elektro krmilna omarica - ... OPOMBE:Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Strojna instalacija DN 80 izdelana iz niro cevi AISI 304 sestavljena iz: - 2kos FF kos DN 80 (L = vgradna globina). - 2kos krogelni nepovratni ventil DN 80 SL . - 2 kos EV zasun DN 80 SL . - 1kos hlačni spoj DN80/DN80/DN80 . - 1kpl priključek za izpiranje vgrajen na hlačah Navojni kos 2 coli, ventil niro 2 coli, spojka C, pokrov za C spojko. - 1kos FF kos DN 80/500 mm . - 4 kos vodila za dvig in spust črpalk niro 1 cola 33.7x2 mm . - 9 kos tesnilo gumi z jeklenim vložkom DN80 . - 36 kos Vijak niro M 16x55 mm . - 36 kos Matica niro M16 . - 1 kpl drobni material varilna žica, plin, brusilne plošče. | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava, dobava in montaža lestve niro (AISI 304), višine 2,6m, brez zaščite pred padcem. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JAŠKI
4.1 | Izdelava, dobava in vgradnja vodotesnega črpalnega jaška iz ABC cevi DN 1500 mm, po standardu SIST EN 1917, vključno s temeljenjem, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 2,8 m. Na dnu se izvede nagibni beton 5%. | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgraditev pokrova na zaklep iz INOX SAMSON U 400 kN nazivne SM 1000 x 1000 mm komplet z opažnim vratom, zapiralom in plinsko vzmetjo za lažje odpiranje, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. (ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| JAŠKI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID (samo ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1600 mm po veljavnem standardu. | kom | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka črpališča po končani gradnji | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje okolice črpališča po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## Črpališče ČR4
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-2
FAZA | PZI
ČRPALIŠČE ČR4
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena skupaj (upravičeni stroški) | Cena skupaj (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba lokacij jaškov črpališča s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 | Strojni izkop humusa na območju črpališča v deb. 20 cm z odrivom do 10 cm ob rob gradbene jame. | m3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Izkopi gradbene jame 0-2m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Izkopi gradbene jame 2-4m za vgradnjo jaškov črpališča v težki zemljini, vključno z zaščito gradbene jame z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca. | m3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Planum naravnih temeljnih tal v težki zemljini, ročno planiranje in strojno utrjevanje dna gradbene jame. | m2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. Opomba: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Odvoz težke zemljine iz izkopa na trajno deponijo z razprostiranjem. | m3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Črpanje vode za zavarovanje izkopa, do 5 l/s | ur | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | OPREMA ČRPALIŠČA
3.1 | Dobava in montaža potopnih črpalk komunalne kanalizacije karakteristik Q/H =10,1 l/s / 5,70m z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 1,71 kW. (JUNG 15/4 BW1.Ex ali podobne) Globina vgradnje je 3,00 m. Vključno z vsem materialom za montažo in pritrditev: - tlačni priključek na zaklep - montažna peta GR 80 - vodila iz nerjavnih (AISI 304) jeklenih cevi (fi 2˝) - nerjavna veriga niro za izvlek 5m - podporni in obešalni material - inox zračnik DN100 x 1200mm, vertikalni s privarjenim sidrnim obročem - elektro krmilna omarica - ... OPOMBE:Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Strojna instalacija DN 80 izdelana iz niro cevi AISI 304 sestavljena iz: - 2kos FF kos DN 80 (L = vgradna globina). - 2kos krogelni nepovratni ventil DN 80 SL . - 2 kos EV zasun DN 80 SL . - 1kos hlačni spoj DN80/DN80/DN80 . - 1kpl priključek za izpiranje vgrajen na hlačah Navojni kos 2 coli, ventil niro 2 coli, spojka C, pokrov za C spojko. - 1kos FF kos DN 80/500 mm . - 4 kos vodila za dvig in spust črpalk niro 1 cola 33.7x2 mm . - 9 kos tesnilo gumi z jeklenim vložkom DN80 . - 36 kos Vijak niro M 16x55 mm . - 36 kos Matica niro M16 . - 1 kpl drobni material varilna žica, plin, brusilne plošče. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Izdelava, dobava in montaža lestve niro (AISI 304), višine 2,8m, brez zaščite pred padcem. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| OPREMA ČRPALIŠČA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | JAŠKI
4.1 | Izdelava, dobava in vgradnja vodotesnega črpalnega jaška iz ABC cevi DN 1500 mm, po standardu SIST EN 1917, vključno s temeljenjem, vgrajenega na podložno plast iz cementnega betona; h = 3,0 m. Na dnu se izvede nagibni beton 5%. | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Dobava in vgraditev pokrova na zaklep iz INOX SAMSON U 400 kN nazivne SM 1000 x 1000 mm komplet z opažnim vratom, zapiralom in plinsko vzmetjo za lažje odpiranje, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. (ČRPALIŠČE) | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| JAŠKI SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | TUJE STORITVE
5.1 | Projektantski nadzor. | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Nadzor upravljavca kanalizacije | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Izdelava načrta PID (samo ČRPALIŠČE) | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1600 mm po veljavnem standardu. | kom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Izdelava geodetskega posnetka črpališča po končani gradnji | kom | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Čiščenje okolice črpališča po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | NEPREDVIDENA DELA
7.1 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja gradnje (5% od vseh del) | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
| REKAPITULACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0